## Worksheet version
GENSYS 2.0
|  | Worksheet version history |  | N° | Description (Gb) | English (14 c.) | Unit (GB) | Mini | Maxi | Modbus (hex) | Alarm / Fault | Monitoring
Version | Date | Content | By
C | 6th Jan, 2009 | First history record | LB
D | 2009-02-02 | MAJ | JFB
E | 2009-03-05 | MAJ | JFB
F- G | 2009-08-28 | MAJ | JFB
H | 2009-10-28 | MAJ | JFB
i-J | 2010-01-11 | MAJ | JFB
K | 2011-01-28 | MAJ V3.0 | JFB
L | 2012-02-15 | v4.00 | YB
M | 2012-07-10 | v4.02 | YB
N | 2012-09-05 | v4.03/v4.04 | YB
O | 2013-01-10 | v4.55 | SM
P | 2013-10-17 | v4.66 * Removed CUSTOM language instructions (Please use dedicated tool instead) * Removed E1628 (not used inside actual firmwares) * Fixed phase sequence meaning (swapped values 0 and 1) * Add variables E0998/E0999/E2941/E2942/E2943/E4129..E4134/E6480..E6521 * Modify E4069...E4075 parameters * Bitfield E2640: bits 11 and 10 are now Spare input J4 and Spare input J5 | SM/YB
Q | 2016-05-09 | Add new parameters and variables according to v5.00 | YB
Note on A129: Jean-François BARALE:
Note on A144: Jean-François BARALE:
Note on A145: Jean-François BARALE:
Ce tableau Excel intègre une colonne "Supervision" de filtrage afin de limiter le nombre de lignes affichées: elle regroupe les variables les plus utiles dans le cadre d'une mise en service ou de la création d'une table d'échange Modbus. Les paramètres de configuration et les variables internes seront cachées.
You may use column "Monitoring" as a filter to reduce the number of lines displayed. Configuration and internal variables will be hidden and remaining variables will be the one you are most likely to use during commissioning or when building a Modbus communication table.

## Français
N° | Description (FR) | Français (14 c.) | Unit (Fr) | Mini | Maxi | Modbus (hex) | Alarm / Fault | Supervision
E0000 | Tension V1 | V1 GE | V | 0 | 65535 | 0001 |  | x
E0001 | Tension V2 | V2 GE | V | 0 | 65535 | 0002 |  | x
E0002 | Tension V3 | V3 GE | V | 0 | 65535 | 0003 |  | x
E0003 | Tension U31 | U31 GE | V | 0 | 65535 | 0004 |  | x
E0004 | Tension U23 | U23 GE | V | 0 | 65535 | 0005 |  | x
E0005 | Tension U12 | U12 GE | V | 0 | 65535 | 0006 |  | x
E0006 | Courant I1 | I1 GE | A | 0 | 65535 | 0007 |  | x
E0007 | Courant I2 | I2 GE | A | 0 | 65535 | 0008 |  | x
E0008 | Courant I3 | I3 GE | A | 0 | 65535 | 0009 |  | x
E0009 | Puissance active P1 | P1 GE | kW | -32768 | 32767 | 000A |  | x
E0010 | Puissance active P2 | P2 GE | kW | -32768 | 32767 | 000B |  | x
E0011 | Puissance active P3 | P3 GE | kW | -32768 | 32767 | 000C |  | x
E0012 | Puissance réactive Q1 | Q1 GE | kVAR | -32768 | 32767 | 000D |  | x
E0013 | Puissance réactive Q2 | Q2 GE | kVAR | -32768 | 32767 | 000E |  | x
E0014 | Puissance réactive Q3 | Q3 GE | kVAR | -32768 | 32767 | 000F |  | x
E0015 | Facteur de puissance Cos (Phi1) | cos(phi1) GE |  | -001.00 | +001.00 | 0010 |  | x
E0016 | Facteur de puissance Cos (Phi2) | cos(phi2) GE |  | -001.00 | +001.00 | 0011 |  | x
E0017 | Facteur de puissance Cos (Phi3) | cos(phi3) GE |  | -001.00 | +001.00 | 0012 |  | x
E0018 | Puissance active globale | kW GE | kW | -32768 | 32767 | 0013 |  | x
E0019 | Puissance réactive globale | kVAR GE | kVAR | -32768 | 32767 | 0014 |  | x
E0020 | Fréquence alternateur | Freq. GE | Hz | +000.00 | +100.00 | 0015 |  | x
E0021 | Facteur de puissance global | cos(phi) GE |  | -001.00 | +001.00 | 0016 |  | x
E0022 | usine | mesure dispo |  | 0 | 65535 | 0017
E0023 | Fréquence bus | Frequence bus | Hz | +000.00 | +100.00 | 0018 |  | x
E0024 | usine | mesure dispo |  | 0 | 65535 | 0019
E0025 | Poids faible compteur d'énergie active | Somme kW GE | kWh | 0 | 65535 | 001A |  | x
E0026 | Poids fort compteur d'énergie active | Som. kW GE MSB | kWh | 0 | 65535 | 001B |  | x
E0027 | Nombres de démarrages | Nb demarrages |  | 0 | 65535 | 001C |  | x
E0028 | usine | mesure dispo |  | 0 | 65535 | 001D
E0029 | Pression huile | %%l0064 | mBar | -32768 | 32767 | 001E |  | x
E0030 | Température d'eau | %%l0065 | °C | -32768 | 32767 | 001F |  | x
E0031 | Mesure Entrée analogique 1 | %%l0000 |  | -32768 | 32767 | 0020 |  | x
E0032 | Mesure Entrée analogique 2 | %%l0001 |  | -32768 | 32767 | 0021 |  | x
E0033 | Vitesse moteur | Vitesse moteur | tr/mn | 0 | 65535 | 0022 |  | x
E0034 | usine | I actionneur | A | -32768 | 32767 | 0023
E0035 | Puissance réseau (4-20 mA) | kW reseau 4-20 | kW | -32768 | 32767 | 0024 |  | x
E0036 | Puissance réseau | kW reseau mono | kW | -32768 | 32767 | 0025 |  | x
E0037 | Déphasage BUS/GEN | Phase BUS/GEN | ° | -32768 | 32767 | 0026 |  | x
E0038 | Différence de fréquence BUS/GEN | Freq BUS/GEN | Hz | -327.68 | +327.67 | 0027 |  | x
E0039 | Différence de tension BUS/GEN | Volt BUS/GEN | % | -3276.8 | +3276.7 | 0028 |  | x
E0040 | Courant de neutre du gen | I neutre gen | A | -32768 | 32767 | 0029 |  | x
E0041 | Tension batterie | Tension batt. | V | +0000.0 | +6553.5 | 002A |  | x
E0042 | Puissance active globale GE01 en 0.1% | kW GE01 | % | -3276.8 | +3276.7 | 002B |  | x
E0043 | Puissance active globale GE02 en 0.1% | kW GE02 | % | -3276.8 | +3276.7 | 002C |  | x
E0044 | Puissance active globale GE03 en 0.1% | kW GE03 | % | -3276.8 | +3276.7 | 002D |  | x
E0045 | Puissance active globale GE04 en 0.1% | kW GE04 | % | -3276.8 | +3276.7 | 002E |  | x
E0046 | Puissance active globale GE05 en 0.1% | kW GE05 | % | -3276.8 | +3276.7 | 002F |  | x
E0047 | Puissance active globale GE06 en 0.1% | kW GE06 | % | -3276.8 | +3276.7 | 0030 |  | x
E0048 | Puissance active globale GE07 en 0.1% | kW GE07 | % | -3276.8 | +3276.7 | 0031 |  | x
E0049 | Puissance active globale GE08 en 0.1% | kW GE08 | % | -3276.8 | +3276.7 | 0032 |  | x
E0050 | Puissance active globale GE09 en 0.1% | kW GE09 | % | -3276.8 | +3276.7 | 0033 |  | x
E0051 | Puissance active globale GE10 en 0.1% | kW GE10 | % | -3276.8 | +3276.7 | 0034 |  | x
E0052 | Puissance active globale GE11 en 0.1% | kW GE11 | % | -3276.8 | +3276.7 | 0035 |  | x
E0053 | Puissance active globale GE12 en 0.1% | kW GE12 | % | -3276.8 | +3276.7 | 0036 |  | x
E0054 | Puissance active globale GE13 en 0.1% | kW GE13 | % | -3276.8 | +3276.7 | 0037 |  | x
E0055 | Puissance active globale GE14 en 0.1% | kW GE14 | % | -3276.8 | +3276.7 | 0038 |  | x
E0056 | Puissance active globale GE15 en 0.1% | kW GE15 | % | -3276.8 | +3276.7 | 0039 |  | x
E0057 | Puissance active globale GE16 en 0.1% | kW GE16 | % | -3276.8 | +3276.7 | 003A |  | x
E0058 | Facteur de puissance réseau | Cos(phi) res. |  | -001.00 | +001.00 | 003B |  | x
E0059 | Puissance réactive réseau | kVAR reseau | kVAR | -32768 | 32767 | 003C |  | x
E0060 | Puissance active réseau valide (max(mono;4-20)) | kW res. valide | kW | -32768 | 32767 | 003D |  | x
E0061 | Somme puissance active réseau poids faibles | Somme kW Res | kWh | 0 | 65535 | 003E |  | x
E0062 | Somme puissance active réseau poids forts | Som kW Res MSB | kWh | 0 | 65535 | 003F |  | x
E0063 | Somme puissance réactive réseau poids faibles | Somme kVAR Res | kVARh | 0 | 65535 | 0040 |  | x
E0064 | Somme puissance réactive réseau poids forts | + kVAR Res MSB | kVARh | 0 | 65535 | 0041 |  | x
E0065 | Poids faible nombre d'heures de fonctionnement | Hrs fonct. | h | 0 | 65535 | 0042 |  | x
E0066 | Poids fort nombre d'heures de fonctionnement | Hrs fonct. MSB | h | 0 | 65535 | 0043 |  | x
E0067 | Jour (RTC) | Jour |  | 0 | 65535 | 0044 |  | x
E0068 | Mois (RTC) | Mois |  | 0 | 65535 | 0045 |  | x
E0069 | Année (RTC) | Annee |  | 0 | 65535 | 0046 |  | x
E0070 | Heure (RTC) | Heures |  | 0 | 65535 | 0047 |  | x
E0071 | Minute (RTC) | Minutes |  | 0 | 65535 | 0048 |  | x
E0072 | Seconde (RTC) | Secondes |  | 0 | 65535 | 0049 |  | x
E0073 | Puissance active nominale GE01 | kW nom GE01 | kW | -32768 | 32767 | 004A |  | x
E0074 | Puissance active nominale GE02 | kW nom GE02 | kW | -32768 | 32767 | 004B |  | x
E0075 | Puissance active nominale GE03 | kW nom GE03 | kW | -32768 | 32767 | 004C |  | x
E0076 | Puissance active nominale GE04 | kW nom GE04 | kW | -32768 | 32767 | 004D |  | x
E0077 | Puissance active nominale GE05 | kW nom GE05 | kW | -32768 | 32767 | 004E |  | x
E0078 | Puissance active nominale GE06 | kW nom GE06 | kW | -32768 | 32767 | 004F |  | x
E0079 | Puissance active nominale GE07 | kW nom GE07 | kW | -32768 | 32767 | 0050 |  | x
E0080 | Puissance active nominale GE08 | kW nom GE08 | kW | -32768 | 32767 | 0051 |  | x
E0081 | Puissance active nominale GE09 | kW nom GE09 | kW | -32768 | 32767 | 0052 |  | x
E0082 | Puissance active nominale GE10 | kW nom GE10 | kW | -32768 | 32767 | 0053 |  | x
E0083 | Puissance active nominale GE11 | kW nom GE11 | kW | -32768 | 32767 | 0054 |  | x
E0084 | Puissance active nominale GE12 | kW nom GE12 | kW | -32768 | 32767 | 0055 |  | x
E0085 | Puissance active nominale GE13 | kW nom GE13 | kW | -32768 | 32767 | 0056 |  | x
E0086 | Puissance active nominale GE14 | kW nom GE14 | kW | -32768 | 32767 | 0057 |  | x
E0087 | Puissance active nominale GE15 | kW nom GE15 | kW | -32768 | 32767 | 0058 |  | x
E0088 | Puissance active nominale GE16 | kW nom GE16 | kW | -32768 | 32767 | 0059 |  | x
E0089 | Puissance réactive nominale GE01 | kVAR nom GE01 | kVAR | -32768 | 32767 | 005A |  | x
E0090 | Puissance réactive nominale GE02 | kVAR nom GE02 | kVAR | -32768 | 32767 | 005B |  | x
E0091 | Puissance réactive nominale GE03 | kVAR nom GE03 | kVAR | -32768 | 32767 | 005C |  | x
E0092 | Puissance réactive nominale GE04 | kVAR nom GE04 | kVAR | -32768 | 32767 | 005D |  | x
E0093 | Puissance réactive nominale GE05 | kVAR nom GE05 | kVAR | -32768 | 32767 | 005E |  | x
E0094 | Puissance réactive nominale GE06 | kVAR nom GE06 | kVAR | -32768 | 32767 | 005F |  | x
E0095 | Puissance réactive nominale GE07 | kVAR nom GE07 | kVAR | -32768 | 32767 | 0060 |  | x
E0096 | Puissance réactive nominale GE08 | kVAR nom GE08 | kVAR | -32768 | 32767 | 0061 |  | x
E0097 | Puissance réactive nominale GE09 | kVAR nom GE09 | kVAR | -32768 | 32767 | 0062 |  | x
E0098 | Puissance réactive nominale GE10 | kVAR nom GE10 | kVAR | -32768 | 32767 | 0063 |  | x
E0099 | Puissance réactive nominale GE11 | kVAR nom GE11 | kVAR | -32768 | 32767 | 0064 |  | x
E0100 | Puissance réactive nominale GE12 | kVAR nom GE12 | kVAR | -32768 | 32767 | 0065 |  | x
E0101 | Puissance réactive nominale GE13 | kVAR nom GE13 | kVAR | -32768 | 32767 | 0066 |  | x
E0102 | Puissance réactive nominale GE14 | kVAR nom GE14 | kVAR | -32768 | 32767 | 0067 |  | x
E0103 | Puissance réactive nominale GE15 | kVAR nom GE15 | kVAR | -32768 | 32767 | 0068 |  | x
E0104 | Puissance réactive nominale GE16 | kVAR nom GE16 | kVAR | -32768 | 32767 | 0069 |  | x
E0105 | Numéro du GE prioritaire sur Deadbus | Num deadbus |  | 0 | 65535 | 006A
E0106 | Numéro du GE prioritaire sur délestage | Num delestage |  | 0 | 65535 | 006B
E0107 | Numéro du GE prioritaire sur lestage | Num lestage |  | 0 | 65535 | 006C
E0108 | Numéro du GE ayant le moins d’heures de fonctionnement | Num moins h. |  | 0 | 65535 | 006D
E0109 | Mode de fonctionnement GE 1 | Mode fonc GE01 |  | 0 | 65535 | 006E |  | x
E0110 | Mode de fonctionnement GE 2 | Mode fonc GE02 |  | 0 | 65535 | 006F |  | x
E0111 | Mode de fonctionnement GE 3 | Mode fonc GE03 |  | 0 | 65535 | 0070 |  | x
E0112 | Mode de fonctionnement GE 4 | Mode fonc GE04 |  | 0 | 65535 | 0071 |  | x
E0113 | Mode de fonctionnement GE 5 | Mode fonc GE05 |  | 0 | 65535 | 0072 |  | x
E0114 | Mode de fonctionnement GE 6 | Mode fonc GE06 |  | 0 | 65535 | 0073 |  | x
E0115 | Mode de fonctionnement GE 7 | Mode fonc GE07 |  | 0 | 65535 | 0074 |  | x
E0116 | Mode de fonctionnement GE 8 | Mode fonc GE08 |  | 0 | 65535 | 0075 |  | x
E0117 | Mode de fonctionnement GE 9 | Mode fonc GE09 |  | 0 | 65535 | 0076 |  | x
E0118 | Mode de fonctionnement GE 10 | Mode fonc GE10 |  | 0 | 65535 | 0077 |  | x
E0119 | Mode de fonctionnement GE 11 | Mode fonc GE11 |  | 0 | 65535 | 0078 |  | x
E0120 | Mode de fonctionnement GE 12 | Mode fonc GE12 |  | 0 | 65535 | 0079 |  | x
E0121 | Mode de fonctionnement GE 13 | Mode fonc GE13 |  | 0 | 65535 | 007A |  | x
E0122 | Mode de fonctionnement GE 14 | Mode fonc GE14 |  | 0 | 65535 | 007B |  | x
E0123 | Mode de fonctionnement GE 15 | Mode fonc GE15 |  | 0 | 65535 | 007C |  | x
E0124 | Mode de fonctionnement GE 16 | Mode fonc GE16 |  | 0 | 65535 | 007D |  | x
E0125 | Poids faible compteur d'énergie réactive | Somme kVAR GE | kVARh | 0 | 65535 | 007E |  | x
E0126 | Poids fort compteur d'énergie réactive | + kVAR GE MSB | kVARh | 0 | 65535 | 007F |  | x
E0127 | usine | mesure dispo |  | 0 | 65535 | 0080
E0128 | Numéro du GE ayant le plus d’heures de fonctionnement | Num plus heure |  | 0 | 65535 | 0081
E0129 | Pourcentage de répartition si arrêt du GE | % rep. GE stop | % | -3276.8 | +3276.7 | 0082
E0130 | Défaut Bus CAN | Defaut bus CAN |  | 0 | 65535 | 0083 | Réglable avec E1259 | x
E0131 | Moyenne des % centrale = consigne en % ILS | Centrale % moy | % | -3276.8 | +3276.7 | 0084
E0132 | Puissance réactive globale GE01 en 0.1% | kVAR GE01 | % | -3276.8 | +3276.7 | 0085 |  | x
E0133 | Puissance réactive globale GE02 en 0.1% | kVAR GE02 | % | -3276.8 | +3276.7 | 0086 |  | x
E0134 | Puissance réactive globale GE03 en 0.1% | kVAR GE03 | % | -3276.8 | +3276.7 | 0087 |  | x
E0135 | Puissance réactive globale GE04 en 0.1% | kVAR GE04 | % | -3276.8 | +3276.7 | 0088 |  | x
E0136 | Puissance réactive globale GE05 en 0.1% | kVAR GE05 | % | -3276.8 | +3276.7 | 0089 |  | x
E0137 | Puissance réactive globale GE06 en 0.1% | kVAR GE06 | % | -3276.8 | +3276.7 | 008A |  | x
E0138 | Puissance réactive globale GE07 en 0.1% | kVAR GE07 | % | -3276.8 | +3276.7 | 008B |  | x
E0139 | Puissance réactive globale GE08 en 0.1% | kVAR GE08 | % | -3276.8 | +3276.7 | 008C |  | x
E0140 | Puissance réactive globale GE09 en 0.1% | kVAR GE09 | % | -3276.8 | +3276.7 | 008D |  | x
E0141 | Puissance réactive globale GE10 en 0.1% | kVAR GE10 | % | -3276.8 | +3276.7 | 008E |  | x
E0142 | Puissance réactive globale GE11 en 0.1% | kVAR GE11 | % | -3276.8 | +3276.7 | 008F |  | x
E0143 | Puissance réactive globale GE12 en 0.1% | kVAR GE12 | % | -3276.8 | +3276.7 | 0090 |  | x
E0144 | Puissance réactive globale GE13 en 0.1% | kVAR GE13 | % | -3276.8 | +3276.7 | 0091 |  | x
E0145 | Puissance réactive globale GE14 en 0.1% | kVAR GE14 | % | -3276.8 | +3276.7 | 0092 |  | x
E0146 | Puissance réactive globale GE15 en 0.1% | kVAR GE15 | % | -3276.8 | +3276.7 | 0093 |  | x
E0147 | Puissance réactive globale GE16 en 0.1% | kVAR GE16 | % | -3276.8 | +3276.7 | 0094 |  | x
E0148 | Tension composée U31 en % de la tension nominale du gen | U31 (%) gen | % | -3276.8 | +3276.7 | 0095 |  | x
E0149 | Tension composée U23 en % de la tension nominale du gen | U23 (%) gen | % | -3276.8 | +3276.7 | 0096 |  | x
E0150 | Tension composée U12 en % de la tension nominale du gen | U12 (%) gen | % | -3276.8 | +3276.7 | 0097 |  | x
E0151 | Fréquence générateur en % de la fréquence nominale | f GE (%) | % | -3276.8 | +3276.7 | 0098 |  | x
E0152 | Fréquence bus en % de la fréquence nominale | f reseau (%) | % | -3276.8 | +3276.7 | 0099 |  | x
E0153 | usine | mesure dispo |  | 0 | 65535 | 009A
E0154 | Vitesse moteur en % de la vitesse nominale | Vitesse (%) | % | -3276.8 | +3276.7 | 009B |  | x
E0155 | Déphasage non filtré BUS/GEN | Phase Bus/GE | ° | -32768 | 32767 | 009C |  | x
E0156 | Puissance lue sur les lignes parallèles en 0,1% | Puiss bus 3V | % | -3276.8 | +3276.7 | 009D |  | x
E0157 | Entrée Wago logique 1 | Entree log 001 |  | 0 | 65535 | 009E |  | x
E0158 | Entrée Wago logique 2 | Entree log 002 |  | 0 | 65535 | 009F |  | x
E0159 | Entrée Wago logique 3 | Entree log 003 |  | 0 | 65535 | 00A0 |  | x
E0160 | Entrée Wago logique 4 | Entree log 004 |  | 0 | 65535 | 00A1 |  | x
E0161 | Entrée Wago logique 5 | Entree log 005 |  | 0 | 65535 | 00A2 |  | x
E0162 | Entrée Wago logique 6 | Entree log 006 |  | 0 | 65535 | 00A3 |  | x
E0163 | Entrée Wago logique 7 | Entree log 007 |  | 0 | 65535 | 00A4 |  | x
E0164 | Entrée Wago logique 8 | Entree log 008 |  | 0 | 65535 | 00A5 |  | x
E0165 | Entrée Wago logique 9 | Entree log 009 |  | 0 | 65535 | 00A6 |  | x
E0166 | Entrée Wago logique 10 | Entree log 010 |  | 0 | 65535 | 00A7 |  | x
E0167 | Entrée Wago logique 11 | Entree log 011 |  | 0 | 65535 | 00A8 |  | x
E0168 | Entrée Wago logique 12 | Entree log 012 |  | 0 | 65535 | 00A9 |  | x
E0169 | Entrée Wago logique 13 | Entree log 013 |  | 0 | 65535 | 00AA |  | x
E0170 | Entrée Wago logique 14 | Entree log 014 |  | 0 | 65535 | 00AB |  | x
E0171 | Entrée Wago logique 15 | Entree log 015 |  | 0 | 65535 | 00AC |  | x
E0172 | Entrée Wago logique 16 | Entree log 016 |  | 0 | 65535 | 00AD |  | x
E0173 | Entrée Wago logique 17 | Entree log 017 |  | 0 | 65535 | 00AE |  | x
E0174 | Entrée Wago logique 18 | Entree log 018 |  | 0 | 65535 | 00AF |  | x
E0175 | Entrée Wago logique 19 | Entree log 019 |  | 0 | 65535 | 00B0 |  | x
E0176 | Entrée Wago logique 20 | Entree log 020 |  | 0 | 65535 | 00B1 |  | x
E0177 | Entrée Wago logique 21 | Entree log 021 |  | 0 | 65535 | 00B2 |  | x
E0178 | Entrée Wago logique 22 | Entree log 022 |  | 0 | 65535 | 00B3 |  | x
E0179 | Entrée Wago logique 23 | Entree log 023 |  | 0 | 65535 | 00B4 |  | x
E0180 | Entrée Wago logique 24 | Entree log 024 |  | 0 | 65535 | 00B5 |  | x
E0181 | Entrée Wago logique 25 | Entree log 025 |  | 0 | 65535 | 00B6 |  | x
E0182 | Entrée Wago logique 26 | Entree log 026 |  | 0 | 65535 | 00B7 |  | x
E0183 | Entrée Wago logique 27 | Entree log 027 |  | 0 | 65535 | 00B8 |  | x
E0184 | Entrée Wago logique 28 | Entree log 028 |  | 0 | 65535 | 00B9 |  | x
E0185 | Entrée Wago logique 29 | Entree log 029 |  | 0 | 65535 | 00BA |  | x
E0186 | Entrée Wago logique 30 | Entree log 030 |  | 0 | 65535 | 00BB |  | x
E0187 | Entrée Wago logique 31 | Entree log 031 |  | 0 | 65535 | 00BC |  | x
E0188 | Entrée Wago logique 32 | Entree log 032 |  | 0 | 65535 | 00BD |  | x
E0189 | Entrée Wago logique 33 | Entree log 033 |  | 0 | 65535 | 00BE |  | x
E0190 | Entrée Wago logique 34 | Entree log 034 |  | 0 | 65535 | 00BF |  | x
E0191 | Entrée Wago logique 35 | Entree log 035 |  | 0 | 65535 | 00C0 |  | x
E0192 | Entrée Wago logique 36 | Entree log 036 |  | 0 | 65535 | 00C1 |  | x
E0193 | Entrée Wago logique 37 | Entree log 037 |  | 0 | 65535 | 00C2 |  | x
E0194 | Entrée Wago logique 38 | Entree log 038 |  | 0 | 65535 | 00C3 |  | x
E0195 | Entrée Wago logique 39 | Entree log 039 |  | 0 | 65535 | 00C4 |  | x
E0196 | Entrée Wago logique 40 | Entree log 040 |  | 0 | 65535 | 00C5 |  | x
E0197 | Entrée Wago logique 41 | Entree log 041 |  | 0 | 65535 | 00C6 |  | x
E0198 | Entrée Wago logique 42 | Entree log 042 |  | 0 | 65535 | 00C7 |  | x
E0199 | Entrée Wago logique 43 | Entree log 043 |  | 0 | 65535 | 00C8 |  | x
E0200 | Entrée Wago logique 44 | Entree log 044 |  | 0 | 65535 | 00C9 |  | x
E0201 | Entrée Wago logique 45 | Entree log 045 |  | 0 | 65535 | 00CA |  | x
E0202 | Entrée Wago logique 46 | Entree log 046 |  | 0 | 65535 | 00CB |  | x
E0203 | Entrée Wago logique 47 | Entree log 047 |  | 0 | 65535 | 00CC |  | x
E0204 | Entrée Wago logique 48 | Entree log 048 |  | 0 | 65535 | 00CD |  | x
E0205 | Entrée Wago logique 49 | Entree log 049 |  | 0 | 65535 | 00CE |  | x
E0206 | Entrée Wago logique 50 | Entree log 050 |  | 0 | 65535 | 00CF |  | x
E0207 | Entrée Wago logique 51 | Entree log 051 |  | 0 | 65535 | 00D0 |  | x
E0208 | Entrée Wago logique 52 | Entree log 052 |  | 0 | 65535 | 00D1 |  | x
E0209 | Entrée Wago logique 53 | Entree log 053 |  | 0 | 65535 | 00D2 |  | x
E0210 | Entrée Wago logique 54 | Entree log 054 |  | 0 | 65535 | 00D3 |  | x
E0211 | Entrée Wago logique 55 | Entree log 055 |  | 0 | 65535 | 00D4 |  | x
E0212 | Entrée Wago logique 56 | Entree log 056 |  | 0 | 65535 | 00D5 |  | x
E0213 | Entrée Wago logique 57 | Entree log 057 |  | 0 | 65535 | 00D6 |  | x
E0214 | Entrée Wago logique 58 | Entree log 058 |  | 0 | 65535 | 00D7 |  | x
E0215 | Entrée Wago logique 59 | Entree log 059 |  | 0 | 65535 | 00D8 |  | x
E0216 | Entrée Wago logique 60 | Entree log 060 |  | 0 | 65535 | 00D9 |  | x
E0217 | Entrée Wago logique 61 | Entree log 061 |  | 0 | 65535 | 00DA |  | x
E0218 | Entrée Wago logique 62 | Entree log 062 |  | 0 | 65535 | 00DB |  | x
E0219 | Entrée Wago logique 63 | Entree log 063 |  | 0 | 65535 | 00DC |  | x
E0220 | Entrée Wago logique 64 | Entree log 064 |  | 0 | 65535 | 00DD |  | x
E0221 | Entrée Wago logique 65 | Entree log 065 |  | 0 | 65535 | 00DE |  | x
E0222 | Entrée Wago logique 66 | Entree log 066 |  | 0 | 65535 | 00DF |  | x
E0223 | Entrée Wago logique 67 | Entree log 067 |  | 0 | 65535 | 00E0 |  | x
E0224 | Entrée Wago logique 68 | Entree log 068 |  | 0 | 65535 | 00E1 |  | x
E0225 | Entrée Wago logique 69 | Entree log 069 |  | 0 | 65535 | 00E2 |  | x
E0226 | Entrée Wago logique 70 | Entree log 070 |  | 0 | 65535 | 00E3 |  | x
E0227 | Entrée Wago logique 71 | Entree log 071 |  | 0 | 65535 | 00E4 |  | x
E0228 | Entrée Wago logique 72 | Entree log 072 |  | 0 | 65535 | 00E5 |  | x
E0229 | Entrée Wago logique 73 | Entree log 073 |  | 0 | 65535 | 00E6 |  | x
E0230 | Entrée Wago logique 74 | Entree log 074 |  | 0 | 65535 | 00E7 |  | x
E0231 | Entrée Wago logique 75 | Entree log 075 |  | 0 | 65535 | 00E8 |  | x
E0232 | Entrée Wago logique 76 | Entree log 076 |  | 0 | 65535 | 00E9 |  | x
E0233 | Entrée Wago logique 77 | Entree log 077 |  | 0 | 65535 | 00EA |  | x
E0234 | Entrée Wago logique 78 | Entree log 078 |  | 0 | 65535 | 00EB |  | x
E0235 | Entrée Wago logique 79 | Entree log 079 |  | 0 | 65535 | 00EC |  | x
E0236 | Entrée Wago logique 80 | Entree log 080 |  | 0 | 65535 | 00ED |  | x
E0237 | Entrée Wago logique 81 | Entree log 081 |  | 0 | 65535 | 00EE |  | x
E0238 | Entrée Wago logique 82 | Entree log 082 |  | 0 | 65535 | 00EF |  | x
E0239 | Entrée Wago logique 83 | Entree log 083 |  | 0 | 65535 | 00F0 |  | x
E0240 | Entrée Wago logique 84 | Entree log 084 |  | 0 | 65535 | 00F1 |  | x
E0241 | Entrée Wago logique 85 | Entree log 085 |  | 0 | 65535 | 00F2 |  | x
E0242 | Entrée Wago logique 86 | Entree log 086 |  | 0 | 65535 | 00F3 |  | x
E0243 | Entrée Wago logique 87 | Entree log 087 |  | 0 | 65535 | 00F4 |  | x
E0244 | Entrée Wago logique 88 | Entree log 088 |  | 0 | 65535 | 00F5 |  | x
E0245 | Entrée Wago logique 89 | Entree log 089 |  | 0 | 65535 | 00F6 |  | x
E0246 | Entrée Wago logique 90 | Entree log 090 |  | 0 | 65535 | 00F7 |  | x
E0247 | Entrée Wago logique 91 | Entree log 091 |  | 0 | 65535 | 00F8 |  | x
E0248 | Entrée Wago logique 92 | Entree log 092 |  | 0 | 65535 | 00F9 |  | x
E0249 | Entrée Wago logique 93 | Entree log 093 |  | 0 | 65535 | 00FA |  | x
E0250 | Entrée Wago logique 94 | Entree log 094 |  | 0 | 65535 | 00FB |  | x
E0251 | Entrée Wago logique 95 | Entree log 095 |  | 0 | 65535 | 00FC |  | x
E0252 | Entrée Wago logique 96 | Entree log 096 |  | 0 | 65535 | 00FD |  | x
E0253 | Entrée Wago logique 97 | Entree log 097 |  | 0 | 65535 | 00FE |  | x
E0254 | Entrée Wago logique 98 | Entree log 098 |  | 0 | 65535 | 00FF |  | x
E0255 | Entrée Wago logique 99 | Entree log 099 |  | 0 | 65535 | 0100 |  | x
E0256 | Entrée Wago logique 100 | Entree log 100 |  | 0 | 65535 | 0101 |  | x
E0257 | Entrée Wago logique 101 | Entree log 101 |  | 0 | 65535 | 0102 |  | x
E0258 | Entrée Wago logique 102 | Entree log 102 |  | 0 | 65535 | 0103 |  | x
E0259 | Entrée Wago logique 103 | Entree log 103 |  | 0 | 65535 | 0104 |  | x
E0260 | Entrée Wago logique 104 | Entree log 104 |  | 0 | 65535 | 0105 |  | x
E0261 | Entrée Wago logique 105 | Entree log 105 |  | 0 | 65535 | 0106 |  | x
E0262 | Entrée Wago logique 106 | Entree log 106 |  | 0 | 65535 | 0107 |  | x
E0263 | Entrée Wago logique 107 | Entree log 107 |  | 0 | 65535 | 0108 |  | x
E0264 | Entrée Wago logique 108 | Entree log 108 |  | 0 | 65535 | 0109 |  | x
E0265 | Entrée Wago logique 109 | Entree log 109 |  | 0 | 65535 | 010A |  | x
E0266 | Entrée Wago logique 110 | Entree log 110 |  | 0 | 65535 | 010B |  | x
E0267 | Entrée Wago logique 111 | Entree log 111 |  | 0 | 65535 | 010C |  | x
E0268 | Entrée Wago logique 112 | Entree log 112 |  | 0 | 65535 | 010D |  | x
E0269 | Entrée Wago logique 113 | Entree log 113 |  | 0 | 65535 | 010E |  | x
E0270 | Entrée Wago logique 114 | Entree log 114 |  | 0 | 65535 | 010F |  | x
E0271 | Entrée Wago logique 115 | Entree log 115 |  | 0 | 65535 | 0110 |  | x
E0272 | Entrée Wago logique 116 | Entree log 116 |  | 0 | 65535 | 0111 |  | x
E0273 | Entrée Wago logique 117 | Entree log 117 |  | 0 | 65535 | 0112 |  | x
E0274 | Entrée Wago logique 118 | Entree log 118 |  | 0 | 65535 | 0113 |  | x
E0275 | Entrée Wago logique 119 | Entree log 119 |  | 0 | 65535 | 0114 |  | x
E0276 | Entrée Wago logique 120 | Entree log 120 |  | 0 | 65535 | 0115 |  | x
E0277 | Entrée Wago logique 121 | Entree log 121 |  | 0 | 65535 | 0116 |  | x
E0278 | Entrée Wago logique 122 | Entree log 122 |  | 0 | 65535 | 0117 |  | x
E0279 | Entrée Wago logique 123 | Entree log 123 |  | 0 | 65535 | 0118 |  | x
E0280 | Entrée Wago logique 124 | Entree log 124 |  | 0 | 65535 | 0119 |  | x
E0281 | Entrée Wago logique 125 | Entree log 125 |  | 0 | 65535 | 011A |  | x
E0282 | Entrée Wago logique 126 | Entree log 126 |  | 0 | 65535 | 011B |  | x
E0283 | Entrée Wago logique 127 | Entree log 127 |  | 0 | 65535 | 011C |  | x
E0284 | Entrée Wago logique 128 | Entree log 128 |  | 0 | 65535 | 011D |  | x
E0285 | Entrée Wago analogique 1 | Entree ana 01 |  | -3276.8 | +3276.7 | 011E |  | x
E0286 | Entrée Wago analogique 2 | Entree ana 02 |  | -3276.8 | +3276.7 | 011F |  | x
E0287 | Entrée Wago analogique 3 | Entree ana 03 |  | -3276.8 | +3276.7 | 0120 |  | x
E0288 | Entrée Wago analogique 4 | Entree ana 04 |  | -3276.8 | +3276.7 | 0121 |  | x
E0289 | Entrée Wago analogique 5 | Entree ana 05 |  | -3276.8 | +3276.7 | 0122 |  | x
E0290 | Entrée Wago analogique 6 | Entree ana 06 |  | -3276.8 | +3276.7 | 0123 |  | x
E0291 | Entrée Wago analogique 7 | Entree ana 07 |  | -3276.8 | +3276.7 | 0124 |  | x
E0292 | Entrée Wago analogique 8 | Entree ana 08 |  | -3276.8 | +3276.7 | 0125 |  | x
E0293 | Entrée Wago analogique 9 | Entree ana 09 |  | -3276.8 | +3276.7 | 0126 |  | x
E0294 | Entrée Wago analogique 10 | Entree ana 10 |  | -3276.8 | +3276.7 | 0127 |  | x
E0295 | Entrée Wago analogique 11 | Entree ana 11 |  | -3276.8 | +3276.7 | 0128 |  | x
E0296 | Entrée Wago analogique 12 | Entree ana 12 |  | -3276.8 | +3276.7 | 0129 |  | x
E0297 | Entrée Wago analogique 13 | Entree ana 13 |  | -3276.8 | +3276.7 | 012A |  | x
E0298 | Entrée Wago analogique 14 | Entree ana 14 |  | -3276.8 | +3276.7 | 012B |  | x
E0299 | Entrée Wago analogique 15 | Entree ana 15 |  | -3276.8 | +3276.7 | 012C |  | x
E0300 | Entrée Wago analogique 16 | Entree ana 16 |  | -3276.8 | +3276.7 | 012D |  | x
E0301 | Entrée Wago analogique 17 | Entree ana 17 |  | -3276.8 | +3276.7 | 012E |  | x
E0302 | Entrée Wago analogique 18 | Entree ana 18 |  | -3276.8 | +3276.7 | 012F |  | x
E0303 | Entrée Wago analogique 19 | Entree ana 19 |  | -3276.8 | +3276.7 | 0130 |  | x
E0304 | Entrée Wago analogique 20 | Entree ana 20 |  | -3276.8 | +3276.7 | 0131 |  | x
E0305 | Entrée Wago analogique 21 | Entree ana 21 |  | -3276.8 | +3276.7 | 0132 |  | x
E0306 | Entrée Wago analogique 22 | Entree ana 22 |  | -3276.8 | +3276.7 | 0133 |  | x
E0307 | Entrée Wago analogique 23 | Entree ana 23 |  | -3276.8 | +3276.7 | 0134 |  | x
E0308 | Entrée Wago analogique 24 | Entree ana 24 |  | -3276.8 | +3276.7 | 0135 |  | x
E0309 | Entrée Wago analogique 25 | Entree ana 25 |  | -3276.8 | +3276.7 | 0136 |  | x
E0310 | Entrée Wago analogique 26 | Entree ana 26 |  | -3276.8 | +3276.7 | 0137 |  | x
E0311 | Entrée Wago analogique 27 | Entree ana 27 |  | -3276.8 | +3276.7 | 0138 |  | x
E0312 | Entrée Wago analogique 28 | Entree ana 28 |  | -3276.8 | +3276.7 | 0139 |  | x
E0313 | Entrée Wago analogique 29 | Entree ana 29 |  | -3276.8 | +3276.7 | 013A |  | x
E0314 | Entrée Wago analogique 30 | Entree ana 30 |  | -3276.8 | +3276.7 | 013B |  | x
E0315 | Entrée Wago analogique 31 | Entree ana 31 |  | -3276.8 | +3276.7 | 013C |  | x
E0316 | Entrée Wago analogique 32 | Entree ana 32 |  | -3276.8 | +3276.7 | 013D |  | x
E0317 | Entrée Wago analogique 33 | Entree ana 33 |  | -3276.8 | +3276.7 | 013E |  | x
E0318 | Entrée Wago analogique 34 | Entree ana 34 |  | -3276.8 | +3276.7 | 013F |  | x
E0319 | Entrée Wago analogique 35 | Entree ana 35 |  | -3276.8 | +3276.7 | 0140 |  | x
E0320 | Entrée Wago analogique 36 | Entree ana 36 |  | -3276.8 | +3276.7 | 0141 |  | x
E0321 | Entrée Wago analogique 37 | Entree ana 37 |  | -3276.8 | +3276.7 | 0142 |  | x
E0322 | Entrée Wago analogique 38 | Entree ana 38 |  | -3276.8 | +3276.7 | 0143 |  | x
E0323 | Entrée Wago analogique 39 | Entree ana 39 |  | -3276.8 | +3276.7 | 0144 |  | x
E0324 | Entrée Wago analogique 40 | Entree ana 40 |  | -3276.8 | +3276.7 | 0145 |  | x
E0325 | Entrée Wago analogique 41 | Entree ana 41 |  | -3276.8 | +3276.7 | 0146 |  | x
E0326 | Entrée Wago analogique 42 | Entree ana 42 |  | -3276.8 | +3276.7 | 0147 |  | x
E0327 | Entrée Wago analogique 43 | Entree ana 43 |  | -3276.8 | +3276.7 | 0148 |  | x
E0328 | Entrée Wago analogique 44 | Entree ana 44 |  | -3276.8 | +3276.7 | 0149 |  | x
E0329 | Nb de disjoncteur fermés sur le jeux de barres | Nb GE sur bus |  | 0 | 65535 | 014A |  | x
E0330 | Option 4 mesure | Vitesse gpe |  | 0 | 65535 | 014B |  | x
E0331 | Option 4 mesure | Pression huile |  | 0 | 65535 | 014C |  | x
E0332 | Option 4 mesure | Sur-vitesse |  | 0 | 65535 | 014D |  | x
E0333 | Option 4 mesure | Temp refroid. |  | 0 | 65535 | 014E |  | x
E0334 | Option 4 mesure | Option4Var005 |  | 0 | 65535 | 014F
E0335 | Option 4 mesure | Option4Var006 |  | 0 | 65535 | 0150
E0336 | Option 4 mesure | Option4Var007 |  | 0 | 65535 | 0151
E0337 | Option 4 mesure | Option4Var008 |  | 0 | 65535 | 0152
E0338 | Option 4 mesure | Option4Var009 |  | 0 | 65535 | 0153
E0339 | Option 4 mesure | Basse P huile |  | 0 | 65535 | 0154 |  | x
E0340 | Option 4 mesure | Option4Var011 |  | 0 | 65535 | 0155
E0341 | Option 4 mesure | Option4Var012 |  | 0 | 65535 | 0156
E0342 | Option 4 mesure | Option4Var013 |  | 0 | 65535 | 0157
E0343 | Option 4 mesure | HauteTempRefr. |  | 0 | 65535 | 0158 |  | x
E0344 | Option 4 mesure | Option4Var015 |  | 0 | 65535 | 0159
E0345 | Option 4 mesure | Option4Var016 |  | 0 | 65535 | 015A
E0346 | Option 4 mesure | Option4Var017 |  | 0 | 65535 | 015B
E0347 | Option 4 mesure | Option4Var018 |  | 0 | 65535 | 015C
E0348 | Option 4 mesure | Option4Var019 |  | 0 | 65535 | 015D
E0349 | Option 4 mesure | Option4Var020 |  | 0 | 65535 | 015E
E0350 | Option 4 mesure | Option4Var021 |  | 0 | 65535 | 015F
E0351 | Option 4 mesure | Option4Var022 |  | 0 | 65535 | 0160
E0352 | Option 4 mesure | Option4Var023 |  | 0 | 65535 | 0161
E0353 | Option 4 mesure | Option4Var024 |  | 0 | 65535 | 0162
E0354 | Option 4 mesure | Option4Var025 |  | 0 | 65535 | 0163
E0355 | Option 4 mesure | TresB P Huile |  | 0 | 65535 | 0164 |  | x
E0356 | Option 4 mesure | TresH TempRefr |  | 0 | 65535 | 0165 |  | x
E0357 | Option 4 mesure | Option4Var028 |  | 0 | 65535 | 0166
E0358 | Option 4 mesure | HauteSurVitess |  | 0 | 65535 | 0167 |  | x
E0359 | Option 4 mesure | Probleme lampe |  | 0 | 65535 | 0168 |  | x
E0360 | Option 4 mesure | Option4Var031 |  | 0 | 65535 | 0169
E0361 | Option 4 mesure | Option4Var032 |  | 0 | 65535 | 016A
E0362 | Option 4 mesure | Option4Var033 |  | 0 | 65535 | 016B
E0363 | Option 4 mesure | Protect lampe |  | 0 | 65535 | 016C |  | x
E0364 | Option 4 mesure | Option4Var035 |  | 0 | 65535 | 016D
E0365 | Option 4 mesure | Option4Var036 |  | 0 | 65535 | 016E
E0366 | Option 4 mesure | Option4Var037 |  | 0 | 65535 | 016F
E0367 | Option 4 mesure | Option4Var038 |  | 0 | 65535 | 0170
E0368 | Option 4 mesure | Option4Var039 |  | 0 | 65535 | 0171
E0369 | Option 4 mesure | Option4Var040 |  | 0 | 65535 | 0172
E0370 | Option 4 mesure | Option4Var041 |  | 0 | 65535 | 0173
E0371 | Option 4 mesure | Option4Var042 |  | 0 | 65535 | 0174
E0372 | Option 4 mesure | Option4Var043 |  | 0 | 65535 | 0175
E0373 | Option 4 mesure | Option4Var044 |  | 0 | 65535 | 0176
E0374 | Option 4 mesure | Option4Var045 |  | 0 | 65535 | 0177
E0375 | Option 4 mesure | Option4Var046 |  | 0 | 65535 | 0178
E0376 | Option 4 mesure | Option4Var047 |  | 0 | 65535 | 0179
E0377 | Option 4 mesure | Option4Var048 |  | 0 | 65535 | 017A
E0378 | Option 4 mesure | Option4Var049 |  | 0 | 65535 | 017B
E0379 | Option 4 mesure | Option4Var050 |  | 0 | 65535 | 017C
E0380 | Option 4 mesure | Option4Var051 |  | 0 | 65535 | 017D
E0381 | Option 4 mesure | Option4Var052 |  | 0 | 65535 | 017E
E0382 | Option 4 mesure | Option4Var053 |  | 0 | 65535 | 017F
E0383 | Option 4 mesure | Option4Var054 |  | 0 | 65535 | 0180
E0384 | Option 4 mesure | Option4Var055 |  | 0 | 65535 | 0181
E0385 | Option 4 mesure | Option4Var056 |  | 0 | 65535 | 0182
E0386 | Option 4 mesure | Lampe orange |  | 0 | 65535 | 0183 |  | x
E0387 | Option 4 mesure | Option4Var058 |  | 0 | 65535 | 0184
E0388 | Option 4 mesure | Option4Var059 |  | 0 | 65535 | 0185
E0389 | Option 4 mesure | Option4Var060 |  | 0 | 65535 | 0186
E0390 | Option 4 mesure | Option4Var061 |  | 0 | 65535 | 0187
E0391 | Option 4 mesure | Option4Var062 |  | 0 | 65535 | 0188
E0392 | Option 4 mesure | Option4Var063 |  | 0 | 65535 | 0189
E0393 | Option 4 mesure | Option4Var064 |  | 0 | 65535 | 018A
E0394 | Option 4 mesure | Option4Var065 |  | 0 | 65535 | 018B
E0395 | Option 4 mesure | Option4Var066 |  | 0 | 65535 | 018C
E0396 | Option 4 mesure | Option4Var067 |  | 0 | 65535 | 018D
E0397 | Option 4 mesure | Option4Var068 |  | 0 | 65535 | 018E
E0398 | Option 4 mesure | Option4Var069 |  | 0 | 65535 | 018F
E0399 | Option 4 mesure | Option4Var070 |  | 0 | 65535 | 0190
E0400 | Option 4 mesure | Coolant temp. |  | 0 | 65535 | 0191 |  | x
E0401 | Option 4 mesure | Option4Var072 |  | 0 | 65535 | 0192
E0402 | Option 4 mesure | Option4Var073 |  | 0 | 65535 | 0193
E0403 | Option 4 mesure | Lampe rouge |  | 0 | 65535 | 0194 |  | x
E0404 | Option 4 mesure | Option4Var075 |  | 0 | 65535 | 0195
E0405 | Option 4 mesure | Option4Var076 |  | 0 | 65535 | 0196
E0406 | Option 4 mesure | Option4Var077 |  | 0 | 65535 | 0197
E0407 | Option 4 mesure | Option4Var078 |  | 0 | 65535 | 0198
E0408 | Option 4 mesure | Option4Var079 |  | 0 | 65535 | 0199
E0409 | Option 4 mesure | Option4Var080 |  | 0 | 65535 | 019A
E0410 | Option 4 mesure | Trame RX 1/0 |  | 0 | 65535 | 019B
E0411 | Option 4 mesure | Trame RX 1/1 |  | 0 | 65535 | 019C |  | x
E0412 | Option 4 mesure | Trame RX 1/2 |  | 0 | 65535 | 019D |  | x
E0413 | Option 4 mesure | Trame RX 1/3 |  | 0 | 65535 | 019E |  | x
E0414 | Option 4 mesure | Trame RX 1/4 |  | 0 | 65535 | 019F |  | x
E0415 | Option 4 mesure | Trame RX 1/5 |  | 0 | 65535 | 01A0 |  | x
E0416 | Option 4 mesure | Trame RX 1/6 |  | 0 | 65535 | 01A1 |  | x
E0417 | Option 4 mesure | Trame RX 1/7 |  | 0 | 65535 | 01A2 |  | x
E0418 | Option 4 mesure | Option4Var089 |  | 0 | 65535 | 01A3
E0419 | Option 4 mesure | Option4Var090 |  | 0 | 65535 | 01A4
E0420 | Option 4 mesure | Trame RX 2/0 |  | 0 | 65535 | 01A5 |  | x
E0421 | Option 4 mesure | Trame RX 2/1 |  | 0 | 65535 | 01A6 |  | x
E0422 | Option 4 mesure | Trame RX 2/2 |  | 0 | 65535 | 01A7 |  | x
E0423 | Option 4 mesure | Trame RX 2/3 |  | 0 | 65535 | 01A8 |  | x
E0424 | Option 4 mesure | Trame RX 2/4 |  | 0 | 65535 | 01A9 |  | x
E0425 | Option 4 mesure | Trame RX 2/5 |  | 0 | 65535 | 01AA |  | x
E0426 | Option 4 mesure | Trame RX 2/6 |  | 0 | 65535 | 01AB |  | x
E0427 | Option 4 mesure | Trame RX 2/7 |  | 0 | 65535 | 01AC |  | x
E0428 | Option 4 mesure | Option4Var099 |  | 0 | 65535 | 01AD
E0429 | Option 4 mesure | Option4Var100 |  | 0 | 65535 | 01AE
E0430 | Option 4 mesure | Trame RX 3/0 |  | 0 | 65535 | 01AF |  | x
E0431 | Option 4 mesure | Trame RX 3/1 |  | 0 | 65535 | 01B0 |  | x
E0432 | Option 4 mesure | Trame RX 3/2 |  | 0 | 65535 | 01B1 |  | x
E0433 | Option 4 mesure | Trame RX 3/3 |  | 0 | 65535 | 01B2 |  | x
E0434 | Option 4 mesure | Trame RX 3/4 |  | 0 | 65535 | 01B3 |  | x
E0435 | Option 4 mesure | Trame RX 3/5 |  | 0 | 65535 | 01B4 |  | x
E0436 | Option 4 mesure | Trame RX 3/6 |  | 0 | 65535 | 01B5 |  | x
E0437 | Option 4 mesure | Trame RX 3/7 |  | 0 | 65535 | 01B6 |  | x
E0438 | Option 4 mesure | Option4Var109 |  | 0 | 65535 | 01B7
E0439 | Option 4 mesure | Option4Var110 |  | 0 | 65535 | 01B8
E0440 | Option 4 mesure | Trame RX 4/0 |  | 0 | 65535 | 01B9 |  | x
E0441 | Option 4 mesure | Trame RX 4/1 |  | 0 | 65535 | 01BA |  | x
E0442 | Option 4 mesure | Trame RX 4/2 |  | 0 | 65535 | 01BB |  | x
E0443 | Option 4 mesure | Trame RX 4/3 |  | 0 | 65535 | 01BC |  | x
E0444 | Option 4 mesure | Trame RX 4/4 |  | 0 | 65535 | 01BD |  | x
E0445 | Option 4 mesure | Trame RX 4/5 |  | 0 | 65535 | 01BE |  | x
E0446 | Option 4 mesure | Trame RX 4/6 |  | 0 | 65535 | 01BF |  | x
E0447 | Option 4 mesure | Trame RX 4/7 |  | 0 | 65535 | 01C0 |  | x
E0448 | Option 4 mesure | Option4Var119 |  | 0 | 65535 | 01C1
E0449 | Option 4 mesure | Option4Var120 |  | 0 | 65535 | 01C2
E0450 | Option 4 mesure | Trame RX 5/0 |  | 0 | 65535 | 01C3 |  | x
E0451 | Option 4 mesure | Trame RX 5/1 |  | 0 | 65535 | 01C4 |  | x
E0452 | Option 4 mesure | Trame RX 5/2 |  | 0 | 65535 | 01C5 |  | x
E0453 | Option 4 mesure | Trame RX 5/3 |  | 0 | 65535 | 01C6 |  | x
E0454 | Option 4 mesure | Trame RX 5/4 |  | 0 | 65535 | 01C7 |  | x
E0455 | Option 4 mesure | Trame RX 5/5 |  | 0 | 65535 | 01C8 |  | x
E0456 | Option 4 mesure | Trame RX 5/6 |  | 0 | 65535 | 01C9 |  | x
E0457 | Option 4 mesure | Trame RX 5/7 |  | 0 | 65535 | 01CA |  | x
E0458 | Option 4 mesure | Option4Var129 |  | 0 | 65535 | 01CB
E0459 | Option 4 mesure | Option4Var130 |  | 0 | 65535 | 01CC
E0460 | Option 4 mesure | Option4Var131 |  | 0 | 65535 | 01CD
E0461 | Option 4 mesure | Option4Var132 |  | 0 | 65535 | 01CE
E0462 | Option 4 mesure | Option4Var133 |  | 0 | 65535 | 01CF
E0463 | Option 4 mesure | Option4Var134 |  | 0 | 65535 | 01D0
E0464 | Option 4 mesure | Option4Var135 |  | 0 | 65535 | 01D1
E0465 | Option 4 mesure | Option4Var136 |  | 0 | 65535 | 01D2
E0466 | Option 4 mesure | Option4Var137 |  | 0 | 65535 | 01D3
E0467 | Option 4 mesure | Option4Var138 |  | 0 | 65535 | 01D4
E0468 | Option 4 mesure | Option4Var139 |  | 0 | 65535 | 01D5
E0469 | Option 4 mesure | Option4Var140 |  | 0 | 65535 | 01D6
E0470 | Option 4 mesure | Option4Var141 |  | 0 | 65535 | 01D7
E0471 | Option 4 mesure | Option4Var142 |  | 0 | 65535 | 01D8
E0472 | Option 4 mesure | Option4Var143 |  | 0 | 65535 | 01D9
E0473 | Option 4 mesure | Option4Var144 |  | 0 | 65535 | 01DA
E0474 | Option 4 mesure | Option4Var145 |  | 0 | 65535 | 01DB
E0475 | Option 4 mesure | Option4Var146 |  | 0 | 65535 | 01DC
E0476 | Option 4 mesure | Option4Var147 |  | 0 | 65535 | 01DD
E0477 | Option 4 mesure | Option4Var148 |  | 0 | 65535 | 01DE
E0478 | Option 4 mesure | Option4Var149 |  | 0 | 65535 | 01DF
E0479 | Option 4 mesure | Option4Var150 |  | 0 | 65535 | 01E0
E0480 | Option 4 mesure | Option4Var151 |  | 0 | 65535 | 01E1
E0481 | Option 4 mesure | Option4Var152 |  | 0 | 65535 | 01E2
E0482 | Option 4 mesure | Option4Var153 |  | 0 | 65535 | 01E3
E0483 | Option 4 mesure | Option4Var154 |  | 0 | 65535 | 01E4
E0484 | Option 4 mesure | Option4Var155 |  | 0 | 65535 | 01E5
E0485 | Option 4 mesure | Option4Var156 |  | 0 | 65535 | 01E6
E0486 | Option 4 mesure | Option4Var157 |  | 0 | 65535 | 01E7
E0487 | Option 4 mesure | Option4Var158 |  | 0 | 65535 | 01E8
E0488 | Option 4 mesure | Option4Var159 |  | 0 | 65535 | 01E9
E0489 | Option 4 mesure | Option4Var160 |  | 0 | 65535 | 01EA
E0490 | Option 4 mesure | Option4Var161 |  | 0 | 65535 | 01EB
E0491 | Option 4 mesure | Option4Var162 |  | 0 | 65535 | 01EC
E0492 | Option 4 mesure | Option4Var163 |  | 0 | 65535 | 01ED
E0493 | Option 4 mesure | Option4Var164 |  | 0 | 65535 | 01EE
E0494 | Option 4 mesure | Option4Var165 |  | 0 | 65535 | 01EF
E0495 | Option 4 mesure | Option4Var166 |  | 0 | 65535 | 01F0
E0496 | Option 4 mesure | Option4Var167 |  | 0 | 65535 | 01F1
E0497 | Option 4 mesure | Option4Var168 |  | 0 | 65535 | 01F2
E0498 | Option 4 mesure | Option4Var169 |  | 0 | 65535 | 01F3
E0499 | Option 4 mesure | Option4Var170 |  | 0 | 65535 | 01F4
E0500 | Option 4 mesure | Option4Var171 |  | 0 | 65535 | 01F5
E0501 | Option 4 mesure | Option4Var172 |  | 0 | 65535 | 01F6
E0502 | Option 4 mesure | Option4Var173 |  | 0 | 65535 | 01F7
E0503 | Option 4 mesure | Option4Var174 |  | 0 | 65535 | 01F8
E0504 | Option 4 mesure | Option4Var175 |  | 0 | 65535 | 01F9
E0505 | Option 4 mesure | Option4Var176 |  | 0 | 65535 | 01FA
E0506 | Option 4 mesure | Option4Var177 |  | 0 | 65535 | 01FB
E0507 | Option 4 mesure | Option4Var178 |  | 0 | 65535 | 01FC
E0508 | Option 4 mesure | Option4Var179 |  | 0 | 65535 | 01FD
E0509 | Option 4 mesure | Option4Var180 |  | 0 | 65535 | 01FE
E0510 | Option 4 mesure | Option4Var181 |  | 0 | 65535 | 01FF
E0511 | Option 4 mesure | Option4Var182 |  | 0 | 65535 | 0200
E0512 | Option 4 mesure | Option4Var183 |  | 0 | 65535 | 0201
E0513 | Option 4 mesure | Option4Var184 |  | 0 | 65535 | 0202
E0514 | Option 4 mesure | Option4Var185 |  | 0 | 65535 | 0203
E0515 | Option 4 mesure | Option4Var186 |  | 0 | 65535 | 0204
E0516 | Defauts affiché dans la page défaut | Defaut 01 |  | -32768 | 32767 | 0205 |  | x
E0517 | Defauts affiché dans la page défaut | Defaut 02 |  | -32768 | 32767 | 0206 |  | x
E0518 | Defauts affiché dans la page défaut | Defaut 03 |  | -32768 | 32767 | 0207 |  | x
E0519 | Defauts affiché dans la page défaut | Defaut 04 |  | -32768 | 32767 | 0208 |  | x
E0520 | Defauts affiché dans la page défaut | Defaut 05 |  | -32768 | 32767 | 0209 |  | x
E0521 | Defauts affiché dans la page défaut | Defaut 06 |  | -32768 | 32767 | 020A |  | x
E0522 | Defauts affiché dans la page défaut | Defaut 07 |  | -32768 | 32767 | 020B |  | x
E0523 | Defauts affiché dans la page défaut | Defaut 08 |  | -32768 | 32767 | 020C |  | x
E0524 | Defauts affiché dans la page défaut | Defaut 09 |  | -32768 | 32767 | 020D |  | x
E0525 | Defauts affiché dans la page défaut | Defaut 10 |  | -32768 | 32767 | 020E |  | x
E0526 | Defauts affiché dans la page défaut | Defaut 11 |  | -32768 | 32767 | 020F |  | x
E0527 | Defauts affiché dans la page défaut | Defaut 12 |  | -32768 | 32767 | 0210 |  | x
E0528 | Defauts affiché dans la page défaut | Defaut 13 |  | -32768 | 32767 | 0211 |  | x
E0529 | Defauts affiché dans la page défaut | Defaut 14 |  | -32768 | 32767 | 0212 |  | x
E0530 | Defauts affiché dans la page défaut | Defaut 15 |  | -32768 | 32767 | 0213 |  | x
E0531 | Defauts affiché dans la page défaut | Defaut 16 |  | -32768 | 32767 | 0214 |  | x
E0532 | Defauts affiché dans la page défaut | Defaut 17 |  | -32768 | 32767 | 0215 |  | x
E0533 | Defauts affiché dans la page défaut | Defaut 18 |  | -32768 | 32767 | 0216 |  | x
E0534 | Defauts affiché dans la page défaut | Defaut 19 |  | -32768 | 32767 | 0217 |  | x
E0535 | Defauts affiché dans la page défaut | Defaut 20 |  | -32768 | 32767 | 0218 |  | x
E0536 | Can bus extensions entrée logique 1 - GE1 | logcan01 GE01 |  | 0 | 65535 | 0219 |  | x
E0537 | Can bus extensions entrée logique 2 - GE1 | logcan02 GE01 |  | 0 | 65535 | 021A |  | x
E0538 | Can bus extensions entrée logique 3 - GE1 | logcan03 GE01 |  | 0 | 65535 | 021B |  | x
E0539 | Can bus extensions entrée logique 4 - GE1 | logcan04 GE01 |  | 0 | 65535 | 021C |  | x
E0540 | Can bus extensions entrée logique 5 - GE1 | logcan05 GE01 |  | 0 | 65535 | 021D |  | x
E0541 | Can bus extensions entrée logique 6 - GE1 | logcan06 GE01 |  | 0 | 65535 | 021E |  | x
E0542 | Can bus extensions entrée logique 7 - GE1 | logcan07 GE01 |  | 0 | 65535 | 021F |  | x
E0543 | Can bus extensions entrée logique 8 - GE1 | logcan08 GE01 |  | 0 | 65535 | 0220 |  | x
E0544 | Can bus extensions entrée logique 9 - GE1 | logcan09 GE01 |  | 0 | 65535 | 0221 |  | x
E0545 | Can bus extensions entrée logique 10 - GE1 | logcan10 GE01 |  | 0 | 65535 | 0222 |  | x
E0546 | Can bus extensions entrée analogique 1 - GE1 | anacan01 GE01 |  | 0 | 65535 | 0223 |  | x
E0547 | Can bus extensions entrée analogique 2 - GE1 | anacan02 GE01 |  | 0 | 65535 | 0224 |  | x
E0548 | Position disjoncteur GE01 | CB pos GE01 |  | 0 | 65535 | 0225 |  | x
E0549 | besoin d'aide GE01 | BesoinAideGE01 |  | 0 | 65535 | 0226
E0550 | Reservé | reserve |  | 0 | 65535 | 0227
E0551 | Reservé | reserve |  | 0 | 65535 | 0228
E0552 | Can bus extensions entrée logique 1 - GE2 | logcan01 GE02 |  | 0 | 65535 | 0229 |  | x
E0553 | Can bus extensions entrée logique 2 - GE2 | logcan02 GE02 |  | 0 | 65535 | 022A |  | x
E0554 | Can bus extensions entrée logique 3 - GE2 | logcan03 GE02 |  | 0 | 65535 | 022B |  | x
E0555 | Can bus extensions entrée logique 4 - GE2 | logcan04 GE02 |  | 0 | 65535 | 022C |  | x
E0556 | Can bus extensions entrée logique 5 - GE2 | logcan05 GE02 |  | 0 | 65535 | 022D |  | x
E0557 | Can bus extensions entrée logique 6 - GE2 | logcan06 GE02 |  | 0 | 65535 | 022E |  | x
E0558 | Can bus extensions entrée logique 7 - GE2 | logcan07 GE02 |  | 0 | 65535 | 022F |  | x
E0559 | Can bus extensions entrée logique 8 - GE2 | logcan08 GE02 |  | 0 | 65535 | 0230 |  | x
E0560 | Can bus extensions entrée logique 9 - GE2 | logcan09 GE02 |  | 0 | 65535 | 0231 |  | x
E0561 | Can bus extensions entrée logique 10 - GE2 | logcan10 GE02 |  | 0 | 65535 | 0232 |  | x
E0562 | Can bus extensions entrée analogique 1 - GE2 | anacan01 GE02 |  | 0 | 65535 | 0233 |  | x
E0563 | Can bus extensions entrée analogique 2 - GE2 | anacan02 GE02 |  | 0 | 65535 | 0234 |  | x
E0564 | Position disjoncteur GE02 | CB pos GE02 |  | 0 | 65535 | 0235 |  | x
E0565 | besoin d'aide GE02 | BesoinAideGE02 |  | 0 | 65535 | 0236
E0566 | Reservé | reserve |  | 0 | 65535 | 0237
E0567 | Reservé | reserve |  | 0 | 65535 | 0238
E0568 | Can bus extensions entrée logique 1 - GE3 | logcan01 GE03 |  | 0 | 65535 | 0239 |  | x
E0569 | Can bus extensions entrée logique 2 - GE3 | logcan02 GE03 |  | 0 | 65535 | 023A |  | x
E0570 | Can bus extensions entrée logique 3 - GE3 | logcan03 GE03 |  | 0 | 65535 | 023B |  | x
E0571 | Can bus extensions entrée logique 4 - GE3 | logcan04 GE03 |  | 0 | 65535 | 023C |  | x
E0572 | Can bus extensions entrée logique 5 - GE3 | logcan05 GE03 |  | 0 | 65535 | 023D |  | x
E0573 | Can bus extensions entrée logique 6 - GE3 | logcan06 GE03 |  | 0 | 65535 | 023E |  | x
E0574 | Can bus extensions entrée logique 7 - GE3 | logcan07 GE03 |  | 0 | 65535 | 023F |  | x
E0575 | Can bus extensions entrée logique 8 - GE3 | logcan08 GE03 |  | 0 | 65535 | 0240 |  | x
E0576 | Can bus extensions entrée logique 9 - GE3 | logcan09 GE03 |  | 0 | 65535 | 0241 |  | x
E0577 | Can bus extensions entrée logique 10 - GE3 | logcan10 GE03 |  | 0 | 65535 | 0242 |  | x
E0578 | Can bus extensions entrée analogique 1 - GE3 | anacan01 GE03 |  | 0 | 65535 | 0243 |  | x
E0579 | Can bus extensions entrée analogique 2 - GE3 | anacan02 GE03 |  | 0 | 65535 | 0244 |  | x
E0580 | Position disjoncteur GE03 | CB pos GE03 |  | 0 | 65535 | 0245 |  | x
E0581 | besoin d'aide GE03 | BesoinAideGE03 |  | 0 | 65535 | 0246
E0582 | Reservé | reserve |  | 0 | 65535 | 0247
E0583 | Reservé | reserve |  | 0 | 65535 | 0248
E0584 | Can bus extensions entrée logique 1 - GE4 | logcan01 GE04 |  | 0 | 65535 | 0249 |  | x
E0585 | Can bus extensions entrée logique 2 - GE4 | logcan02 GE04 |  | 0 | 65535 | 024A |  | x
E0586 | Can bus extensions entrée logique 3 - GE4 | logcan03 GE04 |  | 0 | 65535 | 024B |  | x
E0587 | Can bus extensions entrée logique 4 - GE4 | logcan04 GE04 |  | 0 | 65535 | 024C |  | x
E0588 | Can bus extensions entrée logique 5 - GE4 | logcan05 GE04 |  | 0 | 65535 | 024D |  | x
E0589 | Can bus extensions entrée logique 6 - GE4 | logcan06 GE04 |  | 0 | 65535 | 024E |  | x
E0590 | Can bus extensions entrée logique 7 - GE4 | logcan07 GE04 |  | 0 | 65535 | 024F |  | x
E0591 | Can bus extensions entrée logique 8 - GE4 | logcan08 GE04 |  | 0 | 65535 | 0250 |  | x
E0592 | Can bus extensions entrée logique 9 - GE4 | logcan09 GE04 |  | 0 | 65535 | 0251 |  | x
E0593 | Can bus extensions entrée logique 10 - GE4 | logcan10 GE04 |  | 0 | 65535 | 0252 |  | x
E0594 | Can bus extensions entrée analogique 1 - GE4 | anacan01 GE04 |  | 0 | 65535 | 0253 |  | x
E0595 | Can bus extensions entrée analogique 2 - GE4 | anacan02 GE04 |  | 0 | 65535 | 0254 |  | x
E0596 | Position disjoncteur GE04 | CB pos GE04 |  | 0 | 65535 | 0255 |  | x
E0597 | besoin d'aide GE04 | BesoinAideGE04 |  | 0 | 65535 | 0256
E0598 | Reservé | reserve |  | 0 | 65535 | 0257
E0599 | Reservé | reserve |  | 0 | 65535 | 0258
E0600 | Can bus extensions entrée logique 1 - GE5 | logcan01 GE05 |  | 0 | 65535 | 0259 |  | x
E0601 | Can bus extensions entrée logique 2 - GE5 | logcan02 GE05 |  | 0 | 65535 | 025A |  | x
E0602 | Can bus extensions entrée logique 3 - GE5 | logcan03 GE05 |  | 0 | 65535 | 025B |  | x
E0603 | Can bus extensions entrée logique 4 - GE5 | logcan04 GE05 |  | 0 | 65535 | 025C |  | x
E0604 | Can bus extensions entrée logique 5 - GE5 | logcan05 GE05 |  | 0 | 65535 | 025D |  | x
E0605 | Can bus extensions entrée logique 6 - GE5 | logcan06 GE05 |  | 0 | 65535 | 025E |  | x
E0606 | Can bus extensions entrée logique 7 - GE5 | logcan07 GE05 |  | 0 | 65535 | 025F |  | x
E0607 | Can bus extensions entrée logique 8 - GE5 | logcan08 GE05 |  | 0 | 65535 | 0260 |  | x
E0608 | Can bus extensions entrée logique 9 - GE5 | logcan09 GE05 |  | 0 | 65535 | 0261 |  | x
E0609 | Can bus extensions entrée logique 10 - GE5 | logcan10 GE05 |  | 0 | 65535 | 0262 |  | x
E0610 | Can bus extensions entrée analogique 1 - GE5 | anacan01 GE05 |  | 0 | 65535 | 0263 |  | x
E0611 | Can bus extensions entrée analogique 2 - GE5 | anacan02 GE05 |  | 0 | 65535 | 0264 |  | x
E0612 | Position disjoncteur GE05 | CB pos GE05 |  | 0 | 65535 | 0265 |  | x
E0613 | besoin d'aide GE05 | BesoinAideGE05 |  | 0 | 65535 | 0266
E0614 | Reservé | reserve |  | 0 | 65535 | 0267
E0615 | Reservé | reserve |  | 0 | 65535 | 0268
E0616 | Can bus extensions entrée logique 1 - GE6 | logcan01 GE06 |  | 0 | 65535 | 0269 |  | x
E0617 | Can bus extensions entrée logique 2 - GE6 | logcan02 GE06 |  | 0 | 65535 | 026A |  | x
E0618 | Can bus extensions entrée logique 3 - GE6 | logcan03 GE06 |  | 0 | 65535 | 026B |  | x
E0619 | Can bus extensions entrée logique 4 - GE6 | logcan04 GE06 |  | 0 | 65535 | 026C |  | x
E0620 | Can bus extensions entrée logique 5 - GE6 | logcan05 GE06 |  | 0 | 65535 | 026D |  | x
E0621 | Can bus extensions entrée logique 6 - GE6 | logcan06 GE06 |  | 0 | 65535 | 026E |  | x
E0622 | Can bus extensions entrée logique 7 - GE6 | logcan07 GE06 |  | 0 | 65535 | 026F |  | x
E0623 | Can bus extensions entrée logique 8 - GE6 | logcan08 GE06 |  | 0 | 65535 | 0270 |  | x
E0624 | Can bus extensions entrée logique 9 - GE6 | logcan09 GE06 |  | 0 | 65535 | 0271 |  | x
E0625 | Can bus extensions entrée logique 10 - GE6 | logcan10 GE06 |  | 0 | 65535 | 0272 |  | x
E0626 | Can bus extensions entrée analogique 1 - GE6 | anacan01 GE06 |  | 0 | 65535 | 0273 |  | x
E0627 | Can bus extensions entrée analogique 2 - GE6 | anacan02 GE06 |  | 0 | 65535 | 0274 |  | x
E0628 | Position disjoncteur GE06 | CB pos GE06 |  | 0 | 65535 | 0275 |  | x
E0629 | besoin d'aide GE06 | BesoinAideGE06 |  | 0 | 65535 | 0276
E0630 | Reservé | reserve |  | 0 | 65535 | 0277
E0631 | Reservé | reserve |  | 0 | 65535 | 0278
E0632 | Can bus extensions entrée logique 1 - GE7 | logcan01 GE07 |  | 0 | 65535 | 0279 |  | x
E0633 | Can bus extensions entrée logique 2 - GE7 | logcan02 GE07 |  | 0 | 65535 | 027A |  | x
E0634 | Can bus extensions entrée logique 3 - GE7 | logcan03 GE07 |  | 0 | 65535 | 027B |  | x
E0635 | Can bus extensions entrée logique 4 - GE7 | logcan04 GE07 |  | 0 | 65535 | 027C |  | x
E0636 | Can bus extensions entrée logique 5 - GE7 | logcan05 GE07 |  | 0 | 65535 | 027D |  | x
E0637 | Can bus extensions entrée logique 6 - GE7 | logcan06 GE07 |  | 0 | 65535 | 027E |  | x
E0638 | Can bus extensions entrée logique 7 - GE7 | logcan07 GE07 |  | 0 | 65535 | 027F |  | x
E0639 | Can bus extensions entrée logique 8 - GE7 | logcan08 GE07 |  | 0 | 65535 | 0280 |  | x
E0640 | Can bus extensions entrée logique 9 - GE7 | logcan09 GE07 |  | 0 | 65535 | 0281 |  | x
E0641 | Can bus extensions entrée logique 10 - GE7 | logcan10 GE07 |  | 0 | 65535 | 0282 |  | x
E0642 | Can bus extensions entrée analogique 1 - GE7 | anacan01 GE07 |  | 0 | 65535 | 0283 |  | x
E0643 | Can bus extensions entrée analogique 2 - GE7 | anacan02 GE07 |  | 0 | 65535 | 0284 |  | x
E0644 | Position disjoncteur GE07 | CB pos GE07 |  | 0 | 65535 | 0285 |  | x
E0645 | besoin d'aide GE07 | BesoinAideGE07 |  | 0 | 65535 | 0286
E0646 | Reservé | reserve |  | 0 | 65535 | 0287
E0647 | Reservé | reserve |  | 0 | 65535 | 0288
E0648 | Can bus extensions entrée logique 1 - GE8 | logcan01 GE08 |  | 0 | 65535 | 0289 |  | x
E0649 | Can bus extensions entrée logique 2 - GE8 | logcan02 GE08 |  | 0 | 65535 | 028A |  | x
E0650 | Can bus extensions entrée logique 3 - GE8 | logcan03 GE08 |  | 0 | 65535 | 028B |  | x
E0651 | Can bus extensions entrée logique 4 - GE8 | logcan04 GE08 |  | 0 | 65535 | 028C |  | x
E0652 | Can bus extensions entrée logique 5 - GE8 | logcan05 GE08 |  | 0 | 65535 | 028D |  | x
E0653 | Can bus extensions entrée logique 6 - GE8 | logcan06 GE08 |  | 0 | 65535 | 028E |  | x
E0654 | Can bus extensions entrée logique 7 - GE8 | logcan07 GE08 |  | 0 | 65535 | 028F |  | x
E0655 | Can bus extensions entrée logique 8 - GE8 | logcan08 GE08 |  | 0 | 65535 | 0290 |  | x
E0656 | Can bus extensions entrée logique 9 - GE8 | logcan09 GE08 |  | 0 | 65535 | 0291 |  | x
E0657 | Can bus extensions entrée logique 10 - GE8 | logcan10 GE08 |  | 0 | 65535 | 0292 |  | x
E0658 | Can bus extensions entrée analogique 1 - GE8 | anacan01 GE08 |  | 0 | 65535 | 0293 |  | x
E0659 | Can bus extensions entrée analogique 2 - GE8 | anacan02 GE08 |  | 0 | 65535 | 0294 |  | x
E0660 | Position disjoncteur GE08 | CB pos GE08 |  | 0 | 65535 | 0295 |  | x
E0661 | besoin d'aide GE08 | BesoinAideGE08 |  | 0 | 65535 | 0296
E0662 | Reservé | reserve |  | 0 | 65535 | 0297
E0663 | Reservé | reserve |  | 0 | 65535 | 0298
E0664 | Can bus extensions entrée logique 1 - GE9 | logcan01 GE09 |  | 0 | 65535 | 0299 |  | x
E0665 | Can bus extensions entrée logique 2 - GE9 | logcan02 GE09 |  | 0 | 65535 | 029A |  | x
E0666 | Can bus extensions entrée logique 3 - GE9 | logcan03 GE09 |  | 0 | 65535 | 029B |  | x
E0667 | Can bus extensions entrée logique 4 - GE9 | logcan04 GE09 |  | 0 | 65535 | 029C |  | x
E0668 | Can bus extensions entrée logique 5 - GE9 | logcan05 GE09 |  | 0 | 65535 | 029D |  | x
E0669 | Can bus extensions entrée logique 6 - GE9 | logcan06 GE09 |  | 0 | 65535 | 029E |  | x
E0670 | Can bus extensions entrée logique 7 - GE9 | logcan07 GE09 |  | 0 | 65535 | 029F |  | x
E0671 | Can bus extensions entrée logique 8 - GE9 | logcan08 GE09 |  | 0 | 65535 | 02A0 |  | x
E0672 | Can bus extensions entrée logique 9 - GE9 | logcan09 GE09 |  | 0 | 65535 | 02A1 |  | x
E0673 | Can bus extensions entrée logique 10 - GE9 | logcan10 GE09 |  | 0 | 65535 | 02A2 |  | x
E0674 | Can bus extensions entrée analogique 1 - GE9 | anacan01 GE09 |  | 0 | 65535 | 02A3 |  | x
E0675 | Can bus extensions entrée analogique 2 - GE9 | anacan02 GE09 |  | 0 | 65535 | 02A4 |  | x
E0676 | Position disjoncteur GE09 | CB pos GE09 |  | 0 | 65535 | 02A5 |  | x
E0677 | besoin d'aide GE09 | BesoinAideGE09 |  | 0 | 65535 | 02A6
E0678 | Reservé | reserve |  | 0 | 65535 | 02A7
E0679 | Reservé | reserve |  | 0 | 65535 | 02A8
E0680 | Can bus extensions entrée logique 1 - GE10 | logcan01 GE10 |  | 0 | 65535 | 02A9 |  | x
E0681 | Can bus extensions entrée logique 2 - GE10 | logcan02 GE10 |  | 0 | 65535 | 02AA |  | x
E0682 | Can bus extensions entrée logique 3 - GE10 | logcan03 GE10 |  | 0 | 65535 | 02AB |  | x
E0683 | Can bus extensions entrée logique 4 - GE10 | logcan04 GE10 |  | 0 | 65535 | 02AC |  | x
E0684 | Can bus extensions entrée logique 5 - GE10 | logcan05 GE10 |  | 0 | 65535 | 02AD |  | x
E0685 | Can bus extensions entrée logique 6 - GE10 | logcan06 GE10 |  | 0 | 65535 | 02AE |  | x
E0686 | Can bus extensions entrée logique 7 - GE10 | logcan07 GE10 |  | 0 | 65535 | 02AF |  | x
E0687 | Can bus extensions entrée logique 8 - GE10 | logcan08 GE10 |  | 0 | 65535 | 02B0 |  | x
E0688 | Can bus extensions entrée logique 9 - GE10 | logcan09 GE10 |  | 0 | 65535 | 02B1 |  | x
E0689 | Can bus extensions entrée logique 10 - GE10 | logcan10 GE10 |  | 0 | 65535 | 02B2 |  | x
E0690 | Can bus extensions entrée analogique 1 - GE10 | anacan01 GE10 |  | 0 | 65535 | 02B3 |  | x
E0691 | Can bus extensions entrée analogique 2 - GE10 | anacan02 GE10 |  | 0 | 65535 | 02B4 |  | x
E0692 | Position disjoncteur GE010 | CB pos GE10 |  | 0 | 65535 | 02B5 |  | x
E0693 | besoin d'aide GE010 | BesoinAideGE10 |  | 0 | 65535 | 02B6
E0694 | Reservé | reserve |  | 0 | 65535 | 02B7
E0695 | Reservé | reserve |  | 0 | 65535 | 02B8
E0696 | Can bus extensions entrée logique 1 - GE11 | logcan01 GE11 |  | 0 | 65535 | 02B9 |  | x
E0697 | Can bus extensions entrée logique 2 - GE11 | logcan02 GE11 |  | 0 | 65535 | 02BA |  | x
E0698 | Can bus extensions entrée logique 3 - GE11 | logcan03 GE11 |  | 0 | 65535 | 02BB |  | x
E0699 | Can bus extensions entrée logique 4 - GE11 | logcan04 GE11 |  | 0 | 65535 | 02BC |  | x
E0700 | Can bus extensions entrée logique 5 - GE11 | logcan05 GE11 |  | 0 | 65535 | 02BD |  | x
E0701 | Can bus extensions entrée logique 6 - GE11 | logcan06 GE11 |  | 0 | 65535 | 02BE |  | x
E0702 | Can bus extensions entrée logique 7 - GE11 | logcan07 GE11 |  | 0 | 65535 | 02BF |  | x
E0703 | Can bus extensions entrée logique 8 - GE11 | logcan08 GE11 |  | 0 | 65535 | 02C0 |  | x
E0704 | Can bus extensions entrée logique 9 - GE11 | logcan09 GE11 |  | 0 | 65535 | 02C1 |  | x
E0705 | Can bus extensions entrée logique 10 - GE11 | logcan10 GE11 |  | 0 | 65535 | 02C2 |  | x
E0706 | Can bus extensions entrée analogique 1 - GE11 | anacan01 GE11 |  | 0 | 65535 | 02C3 |  | x
E0707 | Can bus extensions entrée analogique 2 - GE11 | anacan02 GE11 |  | 0 | 65535 | 02C4 |  | x
E0708 | Position disjoncteur GE011 | CB pos GE11 |  | 0 | 65535 | 02C5 |  | x
E0709 | besoin d'aide GE011 | BesoinAideGE11 |  | 0 | 65535 | 02C6
E0710 | Reservé | reserve |  | 0 | 65535 | 02C7
E0711 | Reservé | reserve |  | 0 | 65535 | 02C8
E0712 | Can bus extensions entrée logique 1 - GE12 | logcan01 GE12 |  | 0 | 65535 | 02C9 |  | x
E0713 | Can bus extensions entrée logique 2 - GE12 | logcan02 GE12 |  | 0 | 65535 | 02CA |  | x
E0714 | Can bus extensions entrée logique 3 - GE12 | logcan03 GE12 |  | 0 | 65535 | 02CB |  | x
E0715 | Can bus extensions entrée logique 4 - GE12 | logcan04 GE12 |  | 0 | 65535 | 02CC |  | x
E0716 | Can bus extensions entrée logique 5 - GE12 | logcan05 GE12 |  | 0 | 65535 | 02CD |  | x
E0717 | Can bus extensions entrée logique 6 - GE12 | logcan06 GE12 |  | 0 | 65535 | 02CE |  | x
E0718 | Can bus extensions entrée logique 7 - GE12 | logcan07 GE12 |  | 0 | 65535 | 02CF |  | x
E0719 | Can bus extensions entrée logique 8 - GE12 | logcan08 GE12 |  | 0 | 65535 | 02D0 |  | x
E0720 | Can bus extensions entrée logique 9 - GE1 | logcan09 GE12 |  | 0 | 65535 | 02D1 |  | x
E0721 | Can bus extensions entrée logique 10 - GE12 | logcan10 GE12 |  | 0 | 65535 | 02D2 |  | x
E0722 | Can bus extensions entrée analogique 1 - GE12 | anacan01 GE12 |  | 0 | 65535 | 02D3 |  | x
E0723 | Can bus extensions entrée analogique 2 - GE12 | anacan02 GE12 |  | 0 | 65535 | 02D4 |  | x
E0724 | Position disjoncteur GE012 | CB pos GE12 |  | 0 | 65535 | 02D5 |  | x
E0725 | besoin d'aide GE012 | BesoinAideGE12 |  | 0 | 65535 | 02D6
E0726 | Reservé | reserve |  | 0 | 65535 | 02D7
E0727 | Reservé | reserve |  | 0 | 65535 | 02D8
E0728 | Can bus extensions entrée logique 1 - GE13 | logcan01 GE13 |  | 0 | 65535 | 02D9 |  | x
E0729 | Can bus extensions entrée logique 2 - GE13 | logcan02 GE13 |  | 0 | 65535 | 02DA |  | x
E0730 | Can bus extensions entrée logique 3 - GE13 | logcan03 GE13 |  | 0 | 65535 | 02DB |  | x
E0731 | Can bus extensions entrée logique 4 - GE13 | logcan04 GE13 |  | 0 | 65535 | 02DC |  | x
E0732 | Can bus extensions entrée logique 5 - GE13 | logcan05 GE13 |  | 0 | 65535 | 02DD |  | x
E0733 | Can bus extensions entrée logique 6 - GE13 | logcan06 GE13 |  | 0 | 65535 | 02DE |  | x
E0734 | Can bus extensions entrée logique 7 - GE13 | logcan07 GE13 |  | 0 | 65535 | 02DF |  | x
E0735 | Can bus extensions entrée logique 8 - GE13 | logcan08 GE13 |  | 0 | 65535 | 02E0 |  | x
E0736 | Can bus extensions entrée logique 9 - GE13 | logcan09 GE13 |  | 0 | 65535 | 02E1 |  | x
E0737 | Can bus extensions entrée logique 10 - GE13 | logcan10 GE13 |  | 0 | 65535 | 02E2 |  | x
E0738 | Can bus extensions entrée analogique 1 - GE13 | anacan01 GE13 |  | 0 | 65535 | 02E3 |  | x
E0739 | Can bus extensions entrée analogique 2 - GE13 | anacan02 GE13 |  | 0 | 65535 | 02E4 |  | x
E0740 | Position disjoncteur GE013 | CB pos GE13 |  | 0 | 65535 | 02E5 |  | x
E0741 | besoin d'aide GE013 | BesoinAideGE13 |  | 0 | 65535 | 02E6
E0742 | Reservé | reserve |  | 0 | 65535 | 02E7
E0743 | Reservé | reserve |  | 0 | 65535 | 02E8
E0744 | Can bus extensions entrée logique 1 - GE14 | logcan01 GE14 |  | 0 | 65535 | 02E9 |  | x
E0745 | Can bus extensions entrée logique 2 - GE14 | logcan02 GE14 |  | 0 | 65535 | 02EA |  | x
E0746 | Can bus extensions entrée logique 3 - GE14 | logcan03 GE14 |  | 0 | 65535 | 02EB |  | x
E0747 | Can bus extensions entrée logique 4 - GE14 | logcan04 GE14 |  | 0 | 65535 | 02EC |  | x
E0748 | Can bus extensions entrée logique 5 - GE14 | logcan05 GE14 |  | 0 | 65535 | 02ED |  | x
E0749 | Can bus extensions entrée logique 6 - GE14 | logcan06 GE14 |  | 0 | 65535 | 02EE |  | x
E0750 | Can bus extensions entrée logique 7 - GE14 | logcan07 GE14 |  | 0 | 65535 | 02EF |  | x
E0751 | Can bus extensions entrée logique 8 - GE14 | logcan08 GE14 |  | 0 | 65535 | 02F0 |  | x
E0752 | Can bus extensions entrée logique 9 - GE14 | logcan09 GE14 |  | 0 | 65535 | 02F1 |  | x
E0753 | Can bus extensions entrée logique 10 - GE14 | logcan10 GE14 |  | 0 | 65535 | 02F2 |  | x
E0754 | Can bus extensions entrée analogique 1 - GE14 | anacan01 GE14 |  | 0 | 65535 | 02F3 |  | x
E0755 | Can bus extensions entrée analogique 2 - GE14 | anacan02 GE14 |  | 0 | 65535 | 02F4 |  | x
E0756 | Position disjoncteur GE014 | CB pos GE14 |  | 0 | 65535 | 02F5 |  | x
E0757 | besoin d'aide GE014 | BesoinAideGE14 |  | 0 | 65535 | 02F6
E0758 | Reservé | reserve |  | 0 | 65535 | 02F7
E0759 | Reservé | reserve |  | 0 | 65535 | 02F8
E0760 | Can bus extensions entrée logique 1 - GE15 | logcan01 GE15 |  | 0 | 65535 | 02F9 |  | x
E0761 | Can bus extensions entrée logique 2 - GE15 | logcan02 GE15 |  | 0 | 65535 | 02FA |  | x
E0762 | Can bus extensions entrée logique 3 - GE15 | logcan03 GE15 |  | 0 | 65535 | 02FB |  | x
E0763 | Can bus extensions entrée logique 4 - GE15 | logcan04 GE15 |  | 0 | 65535 | 02FC |  | x
E0764 | Can bus extensions entrée logique 5 - GE15 | logcan05 GE15 |  | 0 | 65535 | 02FD |  | x
E0765 | Can bus extensions entrée logique 6 - GE15 | logcan06 GE15 |  | 0 | 65535 | 02FE |  | x
E0766 | Can bus extensions entrée logique 7 - GE15 | logcan07 GE15 |  | 0 | 65535 | 02FF |  | x
E0767 | Can bus extensions entrée logique 8 - GE15 | logcan08 GE15 |  | 0 | 65535 | 0300 |  | x
E0768 | Can bus extensions entrée logique 9 - GE15 | logcan09 GE15 |  | 0 | 65535 | 0301 |  | x
E0769 | Can bus extensions entrée logique 10 - GE15 | logcan10 GE15 |  | 0 | 65535 | 0302 |  | x
E0770 | Can bus extensions entrée analogique 1 - GE15 | anacan01 GE15 |  | 0 | 65535 | 0303 |  | x
E0771 | Can bus extensions entrée analogique 2 - GE15 | anacan02 GE15 |  | 0 | 65535 | 0304 |  | x
E0772 | Position disjoncteur GE015 | CB pos GE15 |  | 0 | 65535 | 0305 |  | x
E0773 | besoin d'aide GE015 | BesoinAideGE15 |  | 0 | 65535 | 0306
E0774 | Reservé | reserve |  | 0 | 65535 | 0307
E0775 | Reservé | reserve |  | 0 | 65535 | 0308
E0776 | Can bus extensions entrée logique 1 - GE16 | logcan01 GE16 |  | 0 | 65535 | 0309 |  | x
E0777 | Can bus extensions entrée logique 2 - GE16 | logcan02 GE16 |  | 0 | 65535 | 030A |  | x
E0778 | Can bus extensions entrée logique 3 - GE16 | logcan03 GE16 |  | 0 | 65535 | 030B |  | x
E0779 | Can bus extensions entrée logique 4 - GE16 | logcan04 GE16 |  | 0 | 65535 | 030C |  | x
E0780 | Can bus extensions entrée logique 5 - GE16 | logcan05 GE16 |  | 0 | 65535 | 030D |  | x
E0781 | Can bus extensions entrée logique 6 - GE16 | logcan06 GE16 |  | 0 | 65535 | 030E |  | x
E0782 | Can bus extensions entrée logique 7 - GE16 | logcan07 GE16 |  | 0 | 65535 | 030F |  | x
E0783 | Can bus extensions entrée logique 8 - GE16 | logcan08 GE16 |  | 0 | 65535 | 0310 |  | x
E0784 | Can bus extensions entrée logique 9 - GE16 | logcan09 GE16 |  | 0 | 65535 | 0311 |  | x
E0785 | Can bus extensions entrée logique 10 - GE16 | logcan10 GE16 |  | 0 | 65535 | 0312 |  | x
E0786 | Can bus extensions entrée analogique 1 - GE16 | anacan01 GE16 |  | 0 | 65535 | 0313 |  | x
E0787 | Can bus extensions entrée analogique 2 - GE16 | anacan02 GE16 |  | 0 | 65535 | 0314 |  | x
E0788 | Position disjoncteur GE016 | CB pos GE16 |  | 0 | 65535 | 0315 |  | x
E0789 | besoin d'aide GE016 | BesoinAideGE16 |  | 0 | 65535 | 0316
E0790 | Reservé | reserve |  | 0 | 65535 | 0317
E0791 | Reservé | reserve |  | 0 | 65535 | 0318
E0792 | nominal kW total | kW nominal som | kW | 0 | 65535 | 0319 |  | x
E0793 | Tension V1 bus | V1 Bus | V | 0 | 65535 | 031A |  | x
E0794 | Tension V2 bus | V2 Bus | V | 0 | 65535 | 031B |  | x
E0795 | Tension V3 bus | V3 Bus | V | 0 | 65535 | 031C |  | x
E0796 | Tension bus U31 | U31 Bus | V | 0 | 65535 | 031D |  | x
E0797 | Tension bus U23 | U23 Bus | V | 0 | 65535 | 031E |  | x
E0798 | Tension bus U12 | U12 Bus | V | 0 | 65535 | 031F |  | x
E0799 | Courant reseau I1 | I1 Bus | A | 0 | 65535 | 0320 |  | x
E0800 | Courant reseau I2 | I2 Bus | A | 0 | 65535 | 0321 |  | x
E0801 | Courant reseau I3 | I3 Bus | A | 0 | 65535 | 0322 |  | x
E0802 | Puissance active P1 | P1 Bus | kW | -32768 | 32767 | 0323 |  | x
E0803 | Puissance active P2 | P2 Bus | kW | -32768 | 32767 | 0324 |  | x
E0804 | Puissance active P3 | P3 Bus | kW | -32768 | 32767 | 0325 |  | x
E0805 | Puissance réactive Q1 | Q1 Bus | kVAR | -32768 | 32767 | 0326 |  | x
E0806 | Puissance réactive Q2 | Q2 Bus | kVAR | -32768 | 32767 | 0327 |  | x
E0807 | Puissance réactive Q3 | Q3 Bus | kVAR | -32768 | 32767 | 0328 |  | x
E0808 | Facteur de puissance Cos (Phi1) | cos(phi1) Bus |  | -001.00 | +001.00 | 0329 |  | x
E0809 | Facteur de puissance Cos (Phi2) | cos(phi2) Bus |  | -001.00 | +001.00 | 032A |  | x
E0810 | Facteur de puissance Cos (Phi3) | cos(phi3) Bus |  | -001.00 | +001.00 | 032B |  | x
E0811 | Rotophase/Champ tournant du GE (0:inverse / 1:direct / 2:indéterminé / 3:pas de signal) | Rotophase GE |  | 0 | 65535 | 032C |  | x
E0812 | Rotophase/Champ tournant du BUS (0:inverse / 1:direct / 2:indéterminé / 3:pas de signal) | Rotophase Bus |  | 0 | 65535 | 032D |  | x
E0813 | Autorisation ecart de phase | Rotophase |  | 0 | 65535 | 032E |  | x
E0814 | usine | mesure dispo |  | 0 | 65535 | 032F
E0815 | Courant de neutre du bus | I Neutre Bus | A | 0 | 65535 | 0330 |  | x
E0816 | Tension composée U31 en % de la tension nominale du bus | U31 (%) Bus | % | +0000.0 | +6553.5 | 0331 |  | x
E0817 | Tension composée U23 en % de la tension nominale du bus | U23 (%) Bus | % | +0000.0 | +6553.5 | 0332 |  | x
E0818 | Tension composée U12 en % de la tension nominale du bus | U12 (%) Bus | % | +0000.0 | +6553.5 | 0333 |  | x
E0819 | Type de carte selon les switch (0=gensys2; 1=master2.0) | Type de carte |  | 0 | 65535 | 0334
E0820 | Centrale non disponible pour le Master2.0 | Non Disponible |  | 0 | 65535 | 0335 |  | x
E0821 | Defauts affiché dans la page défaut | Defaut 21 |  | 0 | 65535 | 0336 |  | x
E0822 | Defauts affiché dans la page défaut | Defaut 22 |  | 0 | 65535 | 0337 |  | x
E0823 | Defauts affiché dans la page défaut | Defaut 23 |  | 0 | 65535 | 0338 |  | x
E0824 | Defauts affiché dans la page défaut | Defaut 24 |  | 0 | 65535 | 0339 |  | x
E0825 | Defauts affiché dans la page défaut | Defaut 25 |  | 0 | 65535 | 033A |  | x
E0826 | Defauts affiché dans la page défaut | Defaut 26 |  | 0 | 65535 | 033B |  | x
E0827 | Defauts affiché dans la page défaut | Defaut 27 |  | 0 | 65535 | 033C |  | x
E0828 | Defauts affiché dans la page défaut | Defaut 28 |  | 0 | 65535 | 033D |  | x
E0829 | Defauts affiché dans la page défaut | Defaut 29 |  | 0 | 65535 | 033E |  | x
E0830 | Defauts affiché dans la page défaut | Defaut 30 |  | 0 | 65535 | 033F |  | x
E0831 | Defauts affiché dans la page défaut | Defaut 31 |  | 0 | 65535 | 0340 |  | x
E0832 | Defauts affiché dans la page défaut | Defaut 32 |  | 0 | 65535 | 0341 |  | x
E0833 | Defauts affiché dans la page défaut | Defaut 33 |  | 0 | 65535 | 0342 |  | x
E0834 | Defauts affiché dans la page défaut | Defaut 34 |  | 0 | 65535 | 0343 |  | x
E0835 | Defauts affiché dans la page défaut | Defaut 35 |  | 0 | 65535 | 0344 |  | x
E0836 | Defauts affiché dans la page défaut | Defaut 36 |  | 0 | 65535 | 0345 |  | x
E0837 | Defauts affiché dans la page défaut | Defaut 37 |  | 0 | 65535 | 0346 |  | x
E0838 | Defauts affiché dans la page défaut | Defaut 38 |  | 0 | 65535 | 0347 |  | x
E0839 | Defauts affiché dans la page défaut | Defaut 39 |  | 0 | 65535 | 0348 |  | x
E0840 | Defauts affiché dans la page défaut | Defaut 40 |  | 0 | 65535 | 0349 |  | x
E0841 | Defauts affiché dans la page défaut | Defaut 41 |  | 0 | 65535 | 034A |  | x
E0842 | Defauts affiché dans la page défaut | Defaut 42 |  | 0 | 65535 | 034B |  | x
E0843 | Defauts affiché dans la page défaut | Defaut 43 |  | 0 | 65535 | 034C |  | x
E0844 | Defauts affiché dans la page défaut | Defaut 44 |  | 0 | 65535 | 034D |  | x
E0845 | Defauts affiché dans la page défaut | Defaut 45 |  | 0 | 65535 | 034E |  | x
E0846 | Defauts affiché dans la page défaut | Defaut 46 |  | 0 | 65535 | 034F |  | x
E0847 | Defauts affiché dans la page défaut | Defaut 47 |  | 0 | 65535 | 0350 |  | x
E0848 | Defauts affiché dans la page défaut | Defaut 48 |  | 0 | 65535 | 0351 |  | x
E0849 | Defauts affiché dans la page défaut | Defaut 49 |  | 0 | 65535 | 0352 |  | x
E0850 | Defauts affiché dans la page défaut | Defaut 50 |  | 0 | 65535 | 0353 |  | x
E0851 | Défaut J1939 | Err. CAN J1939 |  | 0 | 65535 | 0354 |  | x
E0852 | J1939 SPN/FMI even | J1939 SPN LO 1 |  | 0 | 65535 | 0355 |  | x
E0853 | J1939 SPN/FMI even | J1939 SPN HI 1 |  | 0 | 65535 | 0356 |  | x
E0854 | J1939 SPN/FMI even | J1939 FMI 1 |  | 0 | 65535 | 0357 |  | x
E0855 | J1939 SPN/FMI even | J1939 SPN LO 2 |  | 0 | 65535 | 0358 |  | x
E0856 | J1939 SPN/FMI even | J1939 SPN HI 2 |  | 0 | 65535 | 0359 |  | x
E0857 | J1939 SPN/FMI even | J1939 FMI 2 |  | 0 | 65535 | 035A |  | x
E0858 | J1939 SPN/FMI even | J1939 SPN LO 3 |  | 0 | 65535 | 035B |  | x
E0859 | J1939 SPN/FMI even | J1939 SPN HI 3 |  | 0 | 65535 | 035C |  | x
E0860 | J1939 SPN/FMI even | J1939 FMI 3 |  | 0 | 65535 | 035D |  | x
E0861 | J1939 SPN/FMI even | J1939 SPN LO 4 |  | 0 | 65535 | 035E |  | x
E0862 | J1939 SPN/FMI even | J1939 SPN HI 4 |  | 0 | 65535 | 035F |  | x
E0863 | J1939 SPN/FMI even | J1939 FMI 4 |  | 0 | 65535 | 0360 |  | x
E0864 | J1939 SPN/FMI even | J1939 SPN LO 5 |  | 0 | 65535 | 0361 |  | x
E0865 | J1939 SPN/FMI even | J1939 SPN HI 5 |  | 0 | 65535 | 0362 |  | x
E0866 | J1939 SPN/FMI even | J1939 FMI 5 |  | 0 | 65535 | 0363 |  | x
E0867 | J1939 messages with PGN F004 | J1939 F004 B0 |  | 0 | 65535 | 0364
E0868 | J1939 messages with PGN F004 | J1939 F004 B1 |  | 0 | 65535 | 0365
E0869 | J1939 messages with PGN F004 | J1939 F004 B2 |  | 0 | 65535 | 0366
E0870 | J1939 messages with PGN F004 | J1939 F004 B3 |  | 0 | 65535 | 0367
E0871 | J1939 messages with PGN F004 | J1939 F004 B4 |  | 0 | 65535 | 0368
E0872 | J1939 messages with PGN F004 | J1939 F004 B5 |  | 0 | 65535 | 0369
E0873 | J1939 messages with PGN F004 | J1939 F004 B6 |  | 0 | 65535 | 036A
E0874 | J1939 messages with PGN F004 | J1939 F004 B7 |  | 0 | 65535 | 036B
E0875 | J1939 messages with PGN FEEF | J1939 FEEF B0 |  | 0 | 65535 | 036C
E0876 | J1939 messages with PGN FEEF | J1939 FEEF B1 |  | 0 | 65535 | 036D
E0877 | J1939 messages with PGN FEEF | J1939 FEEF B2 |  | 0 | 65535 | 036E
E0878 | J1939 messages with PGN FEEF | J1939 FEEF B3 |  | 0 | 65535 | 036F
E0879 | J1939 messages with PGN FEEF | J1939 FEEF B4 |  | 0 | 65535 | 0370
E0880 | J1939 messages with PGN FEEF | J1939 FEEF B5 |  | 0 | 65535 | 0371
E0881 | J1939 messages with PGN FEEF | J1939 FEEF B6 |  | 0 | 65535 | 0372
E0882 | J1939 messages with PGN FEEF | J1939 FEEF B7 |  | 0 | 65535 | 0373
E0883 | J1939 messages with PGN FEEE | J1939 FEEE B0 |  | 0 | 65535 | 0374
E0884 | J1939 messages with PGN FEEE | J1939 FEEE B1 |  | 0 | 65535 | 0375
E0885 | J1939 messages with PGN FEEE | J1939 FEEE B2 |  | 0 | 65535 | 0376
E0886 | J1939 messages with PGN FEEE | J1939 FEEE B3 |  | 0 | 65535 | 0377
E0887 | J1939 messages with PGN FEEE | J1939 FEEE B4 |  | 0 | 65535 | 0378
E0888 | J1939 messages with PGN FEEE | J1939 FEEE B5 |  | 0 | 65535 | 0379
E0889 | J1939 messages with PGN FEEE | J1939 FEEE B6 |  | 0 | 65535 | 037A
E0890 | J1939 messages with PGN FEEE | J1939 FEEE B7 |  | 0 | 65535 | 037B
E0891 | Minute de fonctionnement | Minutes funct. |  | 0 | 65535 | 037C |  | x
E0892 | Affichage de l'état de la touche MAJ | Touche SHIFT |  | 0 | 1 | 037D |  | x
E0893 | Affichage de l'état de la touche ESC | Touche ESC |  | 0 | 1 | 037E |  | x
E0894 | Affichage de l'état de la touche Buzzer | Touche klaxon |  | 0 | 1 | 037F |  | x
E0895 | Affichage de l'état de la touche F1 | Touche + |  | 0 | 1 | 0380 |  | x
E0896 | Affichage de l'état de la touches FAULT | Touche Defauts |  | 0 | 1 | 0381 |  | x
E0897 | Affichage de l'état de la touche F2 | Touche - |  | 0 | 1 | 0382 |  | x
E0898 | Affichage de l'état de la touche ALARM | Touche Alarmes |  | 0 | 1 | 0383 |  | x
E0899 | Affichage de l'état de la touche INFO | Touche Inform. |  | 0 | 1 | 0384 |  | x
E0900 | Affichage de l'état de la touche Menu1 | Touche Menu 1 |  | 0 | 1 | 0385 |  | x
E0901 | Affichage de l'état de la touche Menu2 | Touche Menu 2 |  | 0 | 1 | 0386 |  | x
E0902 | Affichage de l'état de la touche Menu3 | Touche Menu 3 |  | 0 | 1 | 0387 |  | x
E0903 | Affichage de l'état de la touche Menu4 | Touche Menu 4 |  | 0 | 1 | 0388 |  | x
E0904 | Affichage de l'état de la touche Menu5 | Touche Menu 5 |  | 0 | 1 | 0389 |  | x
E0905 | Affichage de l'état de la touche ENTER | Touche ENTER |  | 0 | 1 | 038A |  | x
E0906 | Affichage de l'état de la touche test led | Touche tst LED |  | 0 | 1 | 038B |  | x
E0907 | Affichage de l'état de la touche AUTO | Touche AUTO |  | 0 | 1 | 038C |  | x
E0908 | Affichage de l'état de la touche TEST | Touche TEST |  | 0 | 1 | 038D |  | x
E0909 | Affichage de l'état de la touche MAN | Touche MANU |  | 0 | 1 | 038E |  | x
E0910 | Affichage de l'étatde la touche START | Touche START |  | 0 | 1 | 038F |  | x
E0911 | Affichage de l'état de la touche STOP | Touche STOP |  | 0 | 1 | 0390 |  | x
E0912 | Affichage de l'état de la touche 0/1 GE | Touche 0/1 GE |  | 0 | 1 | 0391 |  | x
E0913 | Affichage de l'état de la touche 0/1 BUS | Touche 0/1 BUS |  | 0 | 1 | 0392 |  | x
E0914 | Variable utilisée pour stocker la version actuelle soft crypté | Version Major |  | 0 | 65535 | 0393
E0915 | Variable utilisée pour stocker la version actuelle soft crypté | Version Minor |  | 0 | 65535 | 0394 |  |  | ,
E0916 | Variable utilisée pour stocker la version actuelle soft crypté | Version Modif. |  | 0 | 65535 | 0395
E0917 | Variable utilisée pour stocker la version actuelle soft crypté | Version ind. |  | 0 | 65535 | 0396
E0918 | Shift I depuis la connexion PC | Etat Shift+I |  | 0 | 65535 | 0397
E0919 | GENSYS 2.0 /CORE/LT/MARINE/MARINE CORE/MARINE LT/… | Gamme produit |  | 0 | 65535 | 0398
E0920 | usine | Configuration |  | 0 | 65535 | 0399
E0921 | Nombre de GENSYS + Nombre de MASTER | Quanti.GEN+MAS |  | 1 | 32 | 039A |  | x
E0922 | Fonction 'Défaut' | Defaut |  | 0 | 65535 | 039B |  | x
E0923 | Fonction 'Alarme' | Alarme |  | 0 | 65535 | 039C |  | x
E0924 | usine | kW GE01 | % | -3276.8 | +3276.7 | 039D
E0925 | usine | kW GE02 | % | -3276.8 | +3276.7 | 039E
E0926 | usine | kW GE03 | % | -3276.8 | +3276.7 | 039F
E0927 | usine | kW GE04 | % | -3276.8 | +3276.7 | 03A0
E0928 | usine | kW GE05 | % | -3276.8 | +3276.7 | 03A1
E0929 | usine | kW GE06 | % | -3276.8 | +3276.7 | 03A2
E0930 | usine | kW GE07 | % | -3276.8 | +3276.7 | 03A3
E0931 | usine | kW GE08 | % | -3276.8 | +3276.7 | 03A4
E0932 | usine | kW GE09 | % | -3276.8 | +3276.7 | 03A5
E0933 | usine | kW GE10 | % | -3276.8 | +3276.7 | 03A6
E0934 | usine | kW GE11 | % | -3276.8 | +3276.7 | 03A7
E0935 | usine | kW GE12 | % | -3276.8 | +3276.7 | 03A8
E0936 | usine | kW GE13 | % | -3276.8 | +3276.7 | 03A9
E0937 | usine | kW GE14 | % | -3276.8 | +3276.7 | 03AA
E0938 | usine | kW GE15 | % | -3276.8 | +3276.7 | 03AB
E0939 | usine | kW GE16 | % | -3276.8 | +3276.7 | 03AC
E0940 | usine | kW GE17 | % | -3276.8 | +3276.7 | 03AD
E0941 | usine | kW GE18 | % | -3276.8 | +3276.7 | 03AE
E0942 | usine | kW GE19 | % | -3276.8 | +3276.7 | 03AF
E0943 | usine | kW GE20 | % | -3276.8 | +3276.7 | 03B0
E0944 | usine | kW GE21 | % | -3276.8 | +3276.7 | 03B1
E0945 | usine | kW GE22 | % | -3276.8 | +3276.7 | 03B2
E0946 | usine | kW GE23 | % | -3276.8 | +3276.7 | 03B3
E0947 | usine | kW GE24 | % | -3276.8 | +3276.7 | 03B4
E0948 | usine | kW GE25 | % | -3276.8 | +3276.7 | 03B5
E0949 | usine | kW GE26 | % | -3276.8 | +3276.7 | 03B6
E0950 | usine | kW GE27 | % | -3276.8 | +3276.7 | 03B7
E0951 | usine | kW GE28 | % | -3276.8 | +3276.7 | 03B8
E0952 | usine | kW GE29 | % | -3276.8 | +3276.7 | 03B9
E0953 | usine | kW GE30 | % | -3276.8 | +3276.7 | 03BA
E0954 | usine | kW GE31 | % | -3276.8 | +3276.7 | 03BB
E0955 | usine | kW GE32 | % | -3276.8 | +3276.7 | 03BC
E0956 | usine | kVAR GE01 | % | -3276.8 | +3276.7 | 03BD
E0957 | usine | kVAR GE02 | % | -3276.8 | +3276.7 | 03BE
E0958 | usine | kVAR GE03 | % | -3276.8 | +3276.7 | 03BF
E0959 | usine | kVAR GE04 | % | -3276.8 | +3276.7 | 03C0
E0960 | usine | kVAR GE05 | % | -3276.8 | +3276.7 | 03C1
E0961 | usine | kVAR GE06 | % | -3276.8 | +3276.7 | 03C2
E0962 | usine | kVAR GE07 | % | -3276.8 | +3276.7 | 03C3
E0963 | usine | kVAR GE08 | % | -3276.8 | +3276.7 | 03C4
E0964 | usine | kVAR GE09 | % | -3276.8 | +3276.7 | 03C5
E0965 | usine | kVAR GE10 | % | -3276.8 | +3276.7 | 03C6
E0966 | usine | kVAR GE11 | % | -3276.8 | +3276.7 | 03C7
E0967 | usine | kVAR GE12 | % | -3276.8 | +3276.7 | 03C8
E0968 | usine | kVAR GE13 | % | -3276.8 | +3276.7 | 03C9
E0969 | usine | kVAR GE14 | % | -3276.8 | +3276.7 | 03CA
E0970 | usine | kVAR GE15 | % | -3276.8 | +3276.7 | 03CB
E0971 | usine | kVAR GE16 | % | -3276.8 | +3276.7 | 03CC
E0972 | usine | kVAR GE17 | % | -3276.8 | +3276.7 | 03CD
E0973 | usine | kVAR GE18 | % | -3276.8 | +3276.7 | 03CE
E0974 | usine | kVAR GE19 | % | -3276.8 | +3276.7 | 03CF
E0975 | usine | kVAR GE20 | % | -3276.8 | +3276.7 | 03D0
E0976 | usine | kVAR GE21 | % | -3276.8 | +3276.7 | 03D1
E0977 | usine | kVAR GE22 | % | -3276.8 | +3276.7 | 03D2
E0978 | usine | kVAR GE23 | % | -3276.8 | +3276.7 | 03D3
E0979 | usine | kVAR GE24 | % | -3276.8 | +3276.7 | 03D4
E0980 | usine | kVAR GE25 | % | -3276.8 | +3276.7 | 03D5
E0981 | usine | kVAR GE26 | % | -3276.8 | +3276.7 | 03D6
E0982 | usine | kVAR GE27 | % | -3276.8 | +3276.7 | 03D7
E0983 | usine | kVAR GE28 | % | -3276.8 | +3276.7 | 03D8
E0984 | usine | kVAR GE29 | % | -3276.8 | +3276.7 | 03D9
E0985 | usine | kVAR GE30 | % | -3276.8 | +3276.7 | 03DA
E0986 | usine | kVAR GE31 | % | -3276.8 | +3276.7 | 03DB
E0987 | usine | kVAR GE32 | % | -3276.8 | +3276.7 | 03DC
E0988 | kVAR nominal total | kVAR nom som. | kVAR | 0 | 65535 | 03DD |  | x
E0989 | Nombres de trames recu sur le bus RTU | BusRTU trames |  | 0 | 65535 | 03DE |  | x
E0990 | Nombre de trame en erreur sur le bus RTU | BusRTU nb err |  | 0 | 65535 | 03DF |  | x
E0991 | Dernier Code d’erreur du bus RTU | BusRTU err cod |  | 0 | 65535 | 03E0 |  | x
E0992 | Nombres de trames recu sur le bus TCP | BusTCP trames |  | 0 | 65535 | 03E1 |  | x
E0993 | Nombre de trame en erreur sur le bus TCP | BusTCP nb err |  | 0 | 65535 | 03E2 |  | x
E0994 | Dernier Code d’erreur du bus TCP | BusTCP err cod |  | 0 | 65535 | 03E3 |  | x
E0995 | Reserve | Mes. entr.G1G3 |  | -32768 | 32767 | 03E4
E0996 | Reserve | Reserve |  | 0 | 65535 | 03E5
E0997 | Bits d'informations sur le système. | Bits systemes |  | 0 | 65535 | 03E6
E0998 | Alarme sur une surchage du microcontroleur | Surcharge uC |  | 0 | 1 | 03E7
E0999 | Compteur de trames J1939 recues (voir aussi E6628) | J1939-Rx |  | 0 | 65535 | 03E8
x
E1000 | Mot de passe Niveau 0 (Touche ENTER) |  |  | 0 | 0 | 03E9
E1001 | Mot de passe Niveau 1 (Niveau utilisateur) |  |  | 0 | 0 | 03EA
E1002 | Mot de passe Niveau 2 (Technicien de mise en route) |  |  | 0 | 0 | 03EB
E1003 | Mot de passe Niveau 3 (Ingénierie) |  |  | 0 | 0 | 03EC
E1004 | Mot de passe Niveau 4 (CRE) |  |  | 0 | 0 | 03ED
E1005 | Mot de passe Niveau 5 (permet de sauver temporairement le mot de passe) |  |  | 0 | 0 | 03EE
E1006 | Puissance active nominale du groupe | GE kW nominal | kW | 0 | 65535 | 03EF
E1007 | Rapport TP groupe | GE rapport TP |  | +000.00 | +655.35 | 03F0
E1008 | Rapport TC phase 1 groupe | GE rapport TI1 |  | +0000.0 | +6553.5 | 03F1
E1009 | Rapport TC phase 2 groupe | GE rapport TI2 |  | +0000.0 | +6553.5 | 03F2
E1010 | Rapport TC phase 3 groupe | GE rapport TI3 |  | +0000.0 | +6553.5 | 03F3
E1011 | Tension nominale groupe | Obsolete |  | 0 | 65535 | 03F4
E1012 | Courant nominal groupe | Obsolete | A | 0 | 1 | 03F5
E1013 | J1939 source adresse | J1939 sc adres |  | 0 | 255 | 03F6
E1014 | Temporisation du rétro éclairage | TM retroecl. |  | 0 | 65535 | 03F7
E1015 | Puissance réactive nominale du groupe | GE VAR nominal | kVAR | 0 | 65535 | 03F8
E1016 | Rapport TP du bus | BU rapport TP |  | +000.00 | +655.35 | 03F9
E1017 | Timer avant defaut J1939 | Tempo ErrJ1939 | s | +0000.0 | +6553.5 | 03FA
E1018 | Tension nominale du bus | Obsolete | V | 0 | 1 | 03FB
E1019 | Courant nominal du bus | Obsolete | A | 0 | 1 | 03FC
E1020 | Calibrage KW / 4-20mA | RE kW / 20mA | kW | 0 | 65535 | 03FD
E1021 | Calibrage 0KW | RE kW / 0mA | mA | 0 | 12 | 03FE
E1022 | Seuil de sur-fréquence | LV sur freq. | % | +0000.0 | +0999.9 | 03FF
E1023 | Temporisation de sur-fréquence | TM sur freq. | s | +0000.0 | +0999.9 | 0400
E1024 | Validation de sur-fréquence | CT sur freq. |  | 0 | 8 | 0401
E1025 | Seuil de sous-fréquence | LV sous freq. | % | +0000.0 | +0999.9 | 0402
E1026 | Temporisation de sous-fréquence | TM sous freq. | s | +0000.0 | +0999.9 | 0403
E1027 | Validation de sous-fréquence | CT sous freq. |  | 0 | 8 | 0404
E1028 | Seuil de sous-tension | LV sous volt | % | +0000.0 | +6553.5 | 0405
E1029 | Temporisation de sous-tension | TM sous volt | s | +0000.0 | +0999.9 | 0406
E1030 | Validation de sous-tension | CT sous volt |  | 0 | 8 | 0407
E1031 | Seuil de sur-tension | LV sur volt | % | +0000.0 | +6553.5 | 0408
E1032 | Temporisation de sur-tension | TM sur volt | s | +0000.0 | +0999.9 | 0409
E1033 | Validation de sur-tension | CT sur volt |  | 0 | 8 | 040A
E1034 | Seuil mini de KVAR | LV min kVAR | % | +0000.0 | +0999.9 | 040B
E1035 | Temporisation de mini KVAR | TM min kVAR | s | +0000.0 | +0999.9 | 040C
E1036 | Validation de mini KVAR | CT min kVAR |  | 0 | 8 | 040D
E1037 | Seuil maxi de KVAR | LV max kVAR | % | +0000.0 | +0999.9 | 040E
E1038 | Temporisation de maxi KVAR | TM max kVAR | s | +0000.0 | +0999.9 | 040F
E1039 | Validation de maxi KVAR | CT max kVAR |  | 0 | 8 | 0410
E1040 | Seuil de retour kW | LV -kW GE | % | +0000.0 | +0999.9 | 0411
E1041 | Temporisation retour kW | TM -kW GE | s | +0000.0 | +0999.9 | 0412
E1042 | Validation retour kW | CT -kW GE |  | 0 | 8 | 0413
E1043 | Seuil de retour KVAR | LV -kVAR GE | % | +0000.0 | +0999.9 | 0414
E1044 | Temporisation de retour KVAR | TM -kVAR GE | s | +0000.0 | +0999.9 | 0415
E1045 | Validation de retour KVAR | CT -kVAR GE |  | 0 | 8 | 0416
E1046 | Seuil mini de kW | LV min kW | % | +0000.0 | +0999.9 | 0417
E1047 | Temporisation de mini KW | TM min kW | s | +0000.0 | +0999.9 | 0418
E1048 | Validation de mini KW | CT min kW |  | 0 | 8 | 0419
E1049 | Seuil maxi de KW | LV max kW | % | +0000.0 | +0999.9 | 041A
E1050 | Temporisation de maxi KW | TM max kW | s | +0000.0 | +0999.9 | 041B
E1051 | Validation de maxi KW | CT max kW |  | 0 | 8 | 041C
E1052 | Seuil maxi de courant | LV max amps | A | 0 | 65535 | 041D
E1053 | Temporisation de maxi courant | TM max amps | s | +0000.0 | +0999.9 | 041E
E1054 | Validation de maxi courant | CT max amps |  | 0 | 8 | 041F
E1055 | Seuil maxi de courant de neutre | LV max In | A | 0 | 65535 | 0420
E1056 | Temporisation de maxi courant de neutre | TM max In | s | +0000.0 | +0999.9 | 0421
E1057 | Validation de maxi courant de neutre | CT max In |  | 0 | 8 | 0422
E1058 | Seuil de sous-fréquence réseau | LV min Hz | % | +0000.0 | +0999.9 | 0423
E1059 | Temporisation de sous-fréquence réseau | TM min Hz | s | +0000.0 | +0999.9 | 0424
E1060 | Validation de sous-fréquence réseau | CT min Hz |  | 0 | 8 | 0425
E1061 | Seuil de sur-fréquence réseau | LV max Hz | % | +0000.0 | +0999.9 | 0426
E1062 | Temporisation de sur-fréquence réseau | TM max Hz | s | +0000.0 | +0999.9 | 0427
E1063 | Validation de sur-fréquence réseau | CT max Hz |  | 0 | 8 | 0428
E1064 | Seuil de sous-tension réseau | LV min volt | % | +0000.0 | +6553.5 | 0429
E1065 | Temporisation de sous-tension réseau | TM min volt | s | +0000.0 | +0999.9 | 042A
E1066 | Validation de sous-tension réseau | CT min volt |  | 0 | 8 | 042B
E1067 | Seuil de sur-tension réseau | LV max volt | % | +0000.0 | +6553.5 | 042C
E1068 | Temporisation de sur-tension réseau | TM max volt | s | +0000.0 | +0999.9 | 042D
E1069 | Validation de sur-tension réseau | CT max volt |  | 0 | 8 | 042E
E1070 | Seuil de saut de vecteur | LV saut vect | ° | 0 | 100 | 042F
E1071 | Validation de saut de vecteur | CT saut vect |  | 0 | 8 | 0430
E1072 | Seuil de df/dt | LV df/dt | Hz/s | +0000.0 | +0050.0 | 0431
E1073 | Validation de df/dt | CT df/dt |  | 0 | 8 | 0432
E1074 | Anticipateur de charge | Reserve | % | 0 | 200 | 0433
E1075 | Statisme de vitesse | Statisme vit. | % | 0 | 8 | 0434
E1076 | Amplitude de la sortie vitesse | ESG gain | % | -0100.0 | +0100.0 | 0435
E1077 | Offset de la sortie vitesse | ESG offset | % | -100.00 | +100.00 | 0436
E1078 | Type de mesure de vitesse (capteur/alternateur) | Mesure vitesse |  | 0 | 1 | 0437
E1079 | Idle speed | Ralenti | tr/mn | 0 | 65535 | 0438
E1080 | Consigne de vitesse 1 | Vitesse 1 | tr/mn | 0 | 65535 | 0439
E1081 | Consigne de vitesse 2 | Vitesse 2 | tr/mn | 0 | 65535 | 043A
E1082 | Gain de l'actionneur | ACT gain | % | 0 | 200 | 043B
E1083 | Maxi PWM actionneur | ACT max PWM | % | 0 | 100 | 043C
E1084 | Temporisation de limite PWM actionneur | ACT tempo max | s | +0000.0 | +0999.9 | 043D
E1085 | Temporisation de retour secteur | Retour reseau | s | -3276.8 | +3276.7 | 043E
E1086 | Seuil max de tension batterie | LV max V batt | V | +0000.0 | +6553.5 | 043F
E1087 | Gain global régulateur de vitesse interne | Gain vitesse | % | 0 | 200 | 0440
E1088 | Gain proportionnel régulateur de vitesse interne | P vitesse | % | 0 | 200 | 0441
E1089 | Gain intégral régulateur de vitesse interne | I vitesse | % | 0 | 200 | 0442
E1090 | Gain dérivée régulateur de vitesse interne | D vitesse | % | 0 | 200 | 0443
E1091 | Limite basse KW groupe | GE lim basse | kW | 0 | 65535 | 0444
E1092 | Limite haute KW groupe | GE lim haute | kW | 0 | 65535 | 0445
E1093 | Consigne 1 KW groupe | Talon kW GE | kW | 0 | 65535 | 0446
E1094 | Consigne 2 KW groupe | Talon kW GE 2 | kW | 0 | 65535 | 0447
E1095 | Temporisation de max de tension batterie | TM max V batt | s | +0000.0 | +0999.9 | 0448
E1096 | Consigne 1 KW réseau | Talon kW Res. | kW | -32768 | 32767 | 0449
E1097 | Consigne 2 KW réseau | Talon kW Res.2 | kW | -32768 | 32767 | 044A
E1098 | Controle de max de tension batterie | CT max V batt |  | 0 | 8 | 044B
E1099 | Gain global régulateur de puissance interne | G P=const | % | 0 | 200 | 044C
E1100 | Gain proportionnel régulateur de puissance interne | P P=const | % | 0 | 200 | 044D
E1101 | Gain intégral régulateur de puissance interne | I P=const | % | 0 | 200 | 044E
E1102 | Gain de répartition de charge active | G repart kW | % | 0 | 200 | 044F
E1103 | Gain de la sortie régulateur de tension | AVR gain | % | 0 | 255 | 0450
E1104 | Offset de la sortie régulateur de tension | AVR offset | % | 0 | 255 | 0451
E1105 | Statisme de tension | Statisme Volt. | % | 0 | 20 | 0452
E1106 | Nombre de dent pour la mesure de vitesse par capteur magnétique | Nb de dents |  | 0 | 65535 | 0453
E1107 | Consigne tension 1 entre phase | Nominal Volt | V | 0 | 65535 | 0454
E1108 | Consigne tension 2 entre phase | Nominal Volt 2 | V | 0 | 65535 | 0455
E1109 | Nombre de paire de pole pour la mesure de vitesse par l'alternateur | Nb paires pole |  | 0 | 20 | 0456
E1110 | Consigne Cos Phi | FP // reseau |  | +000.00 | +001.00 | 0457
E1111 | Gain global G fréquence | G freq | % | 0 | 200 | 0458
E1112 | Gain proportionnel P fréquence | P freq | % | 0 | 200 | 0459
E1113 | Gain intégral I fréquence | I freq | % | 0 | 200 | 045A
E1114 | Gain dérivé D fréquence | D freq | % | 0 | 200 | 045B
E1115 | Gain global G U=cst | Gain tension | % | 0 | 200 | 045C
E1116 | Gain proportionnel P U=cst | P U=const | % | 0 | 200 | 045D
E1117 | Gain intégral I U=cst | I U=const | % | 0 | 200 | 045E
E1118 | Gain dérivé D U=cst | D U=const | % | 0 | 200 | 045F
E1119 | Gain global G CosPHI=cst | G cos(phi)=cst | % | 0 | 200 | 0460
E1120 | Gain proportionnel P CosPHI=cst | P cos(phi)=cst | % | 0 | 200 | 0461
E1121 | Gain intégral I CosPHI=cst | I cos(phi)=cst | % | 0 | 200 | 0462
E1122 | Gain dérivé D CosPHI=cst | D cos(phi)=cst | % | 0 | 200 | 0463
E1123 | Gain global G Q=cst | G repart. Q | % | 0 | 200 | 0464
E1124 | Gain proportionnel P Q=cst | P repart. Q | % | 0 | 200 | 0465
E1125 | Gain intégral I Q=cst | I repart. Q | % | 0 | 200 | 0466
E1126 | Gain dérivé D Q=cst | D repart. Q | % | 0 | 200 | 0467
E1127 | Fenêtre de couplage en tension | Tension egale | % | +0000.0 | +0012.0 | 0468
E1128 | Fenêtre de couplage en glissement | Freq. egale | Hz | +000.00 | +000.20 | 0469
E1129 | Fenêtre de couplage en phase | Phase egale | ° | 0 | 30 | 046A
E1130 | Gain global G U=U | G U=U | % | 0 | 200 | 046B
E1131 | Gain proportionnel P U=U | P U=U | % | 0 | 200 | 046C
E1132 | Gain intégral I U=U | I U=U | % | 0 | 200 | 046D
E1133 | Gain dérivé D U=U | D U=U | % | 0 | 200 | 046E
E1134 | Tentatives de démarrage max | Nb tentatives |  | 1 | 10 | 046F
E1135 | Temps de démarrage (crank time) maximum | Tps demarrage | s | +0000.0 | +0050.0 | 0470
E1136 | Temps entre essais de redémarrage | Tps entre dem. | s | -3276.8 | +3276.7 | 0471
E1137 | Seuil de coupure démarreur | Rampe vitesse | s | -3276.8 | +3276.7 | 0472
E1138 | Nombre de démarreur | Nb. demarreur |  | 1 | 3 | 0473
E1139 | Temps de warm up | Tps de warm up | s | -3276.8 | +3276.7 | 0474
E1140 | Temps de stabilisation en vitesse | Stabil vitesse | s | -3276.8 | +3276.7 | 0475
E1141 | Temps de stabilisation en tension | Stabil tension | s | -3276.8 | +3276.7 | 0476
E1142 | Temps de warm down | Tps refroidiss | s | -3276.8 | +3276.7 | 0477
E1143 | Temps d'arrêt moteur | Tps arret mot. | s | -3276.8 | +3276.7 | 0478
E1144 | Temps repos après arrêt normal | Tps de repos | s | -3276.8 | +3276.7 | 0479
E1145 | Temps minimum de pré-démarrage (prelub) | Temps prelub | s | -3276.8 | +3276.7 | 047A
E1146 | Temps maximum de pré-démarrage (a supprimer?) | Def. GE pret | s | -3276.8 | +3276.7 | 047B
E1147 | Nombre de groupes | Quantit.GENSYS |  | 1 | 32 | 047C
E1148 | Couplage réseau 0=non couplé;1=fugitif;2=permanent;3=Sans gestion Normal | Couplage res. |  | 0 | 3 | 047D
E1149 | Temps avant echec ouverture/fermeture disjoncteur | Echec O/F disj | s | -3276.8 | +3276.7 | 047E
E1150 | Temps avant echec de synchronisation | Echec synchro | s | -3276.8 | +3276.7 | 047F
E1151 | Rampe montée en puissance | Rampe lestage | s | -3276.8 | +3276.7 | 0480
E1152 | Rampe descente en puissance | Rampe delest. | s | -3276.8 | +3276.7 | 0481
E1153 | Système couplé réseau (Peak shaving=1, Base load=2) | Regul. reseau |  | 1 | 2 | 0482
E1154 | Seuil température eau préchauffage | Temp. eau | °C | -32768 | 32767 | 0483
E1155 | Seuil pression huile prélubrification | Prelub. huile | mBar | -32768 | 32767 | 0484
E1156 | Langue locale (0=anglais; 1=français;2=Espagnol;3=Custom) | Langue locale |  | 0 | 3 | 0485
E1157 | Temps de préchauffage bougies | Tps prechauf. | s | -3276.8 | +3276.7 | 0486
E1158 | Compatible ILS ( lignes paralleles) | Repartition |  | 0 | 1 | 0487
E1159 | Interne | Mesure reseau |  | 0 | 0 | 0488
E1160 | Seuil sur-vitesse moteur | LV sur vitesse | % | +0000.0 | +6553.5 | 0489
E1161 | Temporisation sur-vitesse moteur | TM sur vitesse | s | +0000.0 | +0999.9 | 048A
E1162 | Validation sur-vitesse moteur | CT sur vitesse |  | 0 | 8 | 048B
E1163 | Seuil sous-vitesse moteur | LV ss vitesse | % | +0000.0 | +6553.5 | 048C
E1164 | Temporisation sous-vitesse moteur | TM ss vitesse | s | +0000.0 | +0999.9 | 048D
E1165 | Validation sous-vitesse moteur | CT ss vitesse |  | 0 | 8 | 048E
E1166 | Seuil mini pression d'huile | LV min huile | mBar | 0 | 65535 | 048F
E1167 | Temporisation mini pression d'huile | TM min huile | s | +0000.0 | +0999.9 | 0490
E1168 | Validation mini pression d'huile | CT min huile |  | 0 | 8 | 0491
E1169 | Seuil maxi température d'eau | LV max eau t° | °C | 0 | 65535 | 0492
E1170 | Temporisation maxi température d'eau | TM max eau t° | s | +0000.0 | +0999.9 | 0493
E1171 | Validation maxi température d'eau | CT max eau t° |  | 0 | 8 | 0494
E1172 | Seuil mini tension batterie | LV min V batt | V | +0000.0 | +6553.5 | 0495
E1173 | Temporisation mini tension batterie | TM min V batt | s | +0000.0 | +0999.9 | 0496
E1174 | Validation mini tension batterie | CT min V batt |  | 0 | 8 | 0497
E1175 | Seuil de pression d'huile | Seuil huile | mBar | -32768 | 32767 | 0498
E1176 | Hysteresis de pression d'huile | Hyst. Huile | mBar | -32768 | 32767 | 0499
E1177 | Couplage à l'arrêt (0=Non; 1=Oui) | Coup.a l'arret |  | 0 | 1 | 049A
E1178 | Seuil d'activation aéro | Seuil refroidi | °C | 0 | 65535 | 049B
E1179 | Mon numéro de GE | Mon numero |  | 1 | 32 | 049C
E1180 | Seuil mini/maxi spare 1 | LV mesure 1 |  | -32768 | 32767 | 049D
E1181 | Temporisation mini/maxi spare 1 | TM mesure 1 | s | +0000.0 | +0999.9 | 049E
E1182 | Validation mini/maxi spare 1 | CT mesure 1 |  | 0 | 8 | 049F
E1183 | Sens de variation (seuil mini=1 ou maxi=0) spare 1 | SS mesure 1 |  | 0 | 2 | 04A0
E1184 | Seuil mini/maxi spare 2 | LV mesure 2 |  | -32768 | 32767 | 04A1
E1185 | Temporisation mini/maxi spare 2 | TM mesure 2 | s | +0000.0 | +0999.9 | 04A2
E1186 | Validation mini/maxi spare 2 | CT mesure 2 |  | 0 | 8 | 04A3
E1187 | Sens de variation (seuil mini=1 ou maxi=0) spare 2 | SS mesure 2 |  | 0 | 2 | 04A4
E1188 | Pression huile : point de calibrage 1 (0 ohms) | Huile calib 1 | mBar | -32768 | 32767 | 04A5
E1189 | Pression huile : point de calibrage 2 (40 ohms) | Huile calib 2 | mBar | -32768 | 32767 | 04A6
E1190 | Pression huile : point de calibrage 3 (80 ohms) | Huile calib 3 | mBar | -32768 | 32767 | 04A7
E1191 | Pression huile : point de calibrage 4 (120 ohms) | Huile calib 4 | mBar | -32768 | 32767 | 04A8
E1192 | Pression huile : point de calibrage 5 (160 ohms) | Huile calib 5 | mBar | -32768 | 32767 | 04A9
E1193 | Pression huile : point de calibrage 6 (200 ohms) | Huile calib 6 | mBar | -32768 | 32767 | 04AA
E1194 | Pression huile : point de calibrage 7 (240 ohms) | Huile calib 7 | mBar | -32768 | 32767 | 04AB
E1195 | Pression huile : point de calibrage 8 (280 ohms) | Huile calib 8 | mBar | -32768 | 32767 | 04AC
E1196 | Pression huile : point de calibrage 9 (320 ohms) | Huile calib 9 | mBar | -32768 | 32767 | 04AD
E1197 | Pression huile : point de calibrage 10 (360 ohms) | Huile calib 10 | mBar | -32768 | 32767 | 04AE
E1198 | Pression huile : point de calibrage 11 (400 ohms) | Huile calib 11 | mBar | -32768 | 32767 | 04AF
E1199 | Température eau : point de calibrage 1 (0 ohms) | Eau calib 1 | °C | -32768 | 32767 | 04B0
E1200 | Température eau : point de calibrage 2 (40 ohms) | Eau calib 2 | °C | -32768 | 32767 | 04B1
E1201 | Température eau : point de calibrage 3 (80 ohms) | Eau calib 3 | °C | -32768 | 32767 | 04B2
E1202 | Température eau : point de calibrage 4 (120 ohms) | Eau calib 4 | °C | -32768 | 32767 | 04B3
E1203 | Température eau : point de calibrage 5 (160 ohms) | Eau calib 5 | °C | -32768 | 32767 | 04B4
E1204 | Température eau : point de calibrage 6 (200 ohms) | Eau calib 6 | °C | -32768 | 32767 | 04B5
E1205 | Température eau : point de calibrage 7 (240 ohms) | Eau calib 7 | °C | -32768 | 32767 | 04B6
E1206 | Température eau : point de calibrage 8 (280 ohms) | Eau calib 8 | °C | -32768 | 32767 | 04B7
E1207 | Température eau : point de calibrage 9 (320 ohms) | Eau calib 9 | °C | -32768 | 32767 | 04B8
E1208 | Température eau : point de calibrage 10 (360 ohms) | Eau calib 10 | °C | -32768 | 32767 | 04B9
E1209 | Température eau : point de calibrage 11 (400 ohms) | Eau calib 11 | °C | -32768 | 32767 | 04BA
E1210 | Spare 1 : point de calibrage 1 | Spare1 calib1 |  | -32768 | 32767 | 04BB
E1211 | Spare 1 : point de calibrage 2 | Spare1 calib2 |  | -32768 | 32767 | 04BC
E1212 | Spare 1 : point de calibrage 3 | Spare1 calib3 |  | -32768 | 32767 | 04BD
E1213 | Spare 1 : point de calibrage 4 | Spare1 calib4 |  | -32768 | 32767 | 04BE
E1214 | Spare 1 : point de calibrage 5 | Spare1 calib5 |  | -32768 | 32767 | 04BF
E1215 | Spare 1 : point de calibrage 6 | Spare1 calib6 |  | -32768 | 32767 | 04C0
E1216 | Spare 1 : point de calibrage 7 | Spare1 calib7 |  | -32768 | 32767 | 04C1
E1217 | Spare 1 : point de calibrage 8 | Spare1 calib8 |  | -32768 | 32767 | 04C2
E1218 | Spare 1 : point de calibrage 9 | Spare1 calib9 |  | -32768 | 32767 | 04C3
E1219 | Spare 1 : point de calibrage 10 | Spare1 calib10 |  | -32768 | 32767 | 04C4
E1220 | Spare 1 : point de calibrage 11 | Spare1 calib11 |  | -32768 | 32767 | 04C5
E1221 | Spare 1 : impédance du point de calibrage 1 (Mini) | Spare1 res1 |  | 0 | 10000 | 04C6
E1222 | Spare 1 : impédance du point de calibrage 2 | Spare1 res2 |  | 0 | 65535 | 04C7
E1223 | Spare 1 : impédance du point de calibrage 3 | Spare1 res3 |  | 0 | 65535 | 04C8
E1224 | Spare 1 : impédance du point de calibrage 4 | Spare1 res4 |  | 0 | 65535 | 04C9
E1225 | Spare 1 : impédance du point de calibrage 5 | Spare1 res5 |  | 0 | 65535 | 04CA
E1226 | Spare 1 : impédance du point de calibrage 6 | Spare1 res6 |  | 0 | 65535 | 04CB
E1227 | Spare 1 : impédance du point de calibrage 7 | Spare1 res7 |  | 0 | 65535 | 04CC
E1228 | Spare 1 : impédance du point de calibrage 8 | Spare1 res8 |  | 0 | 65535 | 04CD
E1229 | Spare 1 : impédance du point de calibrage 9 | Spare1 res9 |  | 0 | 65535 | 04CE
E1230 | Spare 1 : impédance du point de calibrage 10 | Spare1 res10 |  | 0 | 65535 | 04CF
E1231 | Spare 1 : impédance du point de calibrage 11 (Maxi) | Spare1 res11 |  | 0 | 10000 | 04D0
E1232 | Spare 2 : point de calibrage 1 | Spare2 calib1 |  | -32768 | 32767 | 04D1
E1233 | Spare 2 : point de calibrage 2 | Spare2 calib2 |  | -32768 | 32767 | 04D2
E1234 | Spare 2 : point de calibrage 3 | Spare2 calib3 |  | -32768 | 32767 | 04D3
E1235 | Spare 2 : point de calibrage 4 | Spare2 calib4 |  | -32768 | 32767 | 04D4
E1236 | Spare 2 : point de calibrage 5 | Spare2 calib5 |  | -32768 | 32767 | 04D5
E1237 | Spare 2 : point de calibrage 6 | Spare2 calib6 |  | -32768 | 32767 | 04D6
E1238 | Spare 2 : point de calibrage 7 | Spare2 calib7 |  | -32768 | 32767 | 04D7
E1239 | Spare 2 : point de calibrage 8 | Spare2 calib8 |  | -32768 | 32767 | 04D8
E1240 | Spare 2 : point de calibrage 9 | Spare2 calib9 |  | -32768 | 32767 | 04D9
E1241 | Spare 2 : point de calibrage 10 | Spare2 calib10 |  | -32768 | 32767 | 04DA
E1242 | Spare 2 : point de calibrage 11 | Spare2 calib11 |  | -32768 | 32767 | 04DB
E1243 | Spare 2 : impédance du point de calibrage 1 (Mini) | Spare2 res1 |  | 0 | 10000 | 04DC
E1244 | Spare 2 : impédance du point de calibrage 2 | Spare2 res2 |  | 0 | 65535 | 04DD
E1245 | Spare 2 : impédance du point de calibrage 3 | Spare2 res3 |  | 0 | 65535 | 04DE
E1246 | Spare 2 : impédance du point de calibrage 4 | Spare2 res4 |  | 0 | 65535 | 04DF
E1247 | Spare 2 : impédance du point de calibrage 5 | Spare2 res5 |  | 0 | 65535 | 04E0
E1248 | Spare 2 : impédance du point de calibrage 6 | Spare2 res6 |  | 0 | 65535 | 04E1
E1249 | Spare 2 : impédance du point de calibrage 7 | Spare2 res7 |  | 0 | 65535 | 04E2
E1250 | Spare 2 : impédance du point de calibrage 8 | Spare2 res8 |  | 0 | 65535 | 04E3
E1251 | Spare 2 : impédance du point de calibrage 9 | Spare2 res9 |  | 0 | 65535 | 04E4
E1252 | Spare 2 : impédance du point de calibrage 10 | Spare2 res10 |  | 0 | 65535 | 04E5
E1253 | Spare 2 : impédance du point de calibrage 11 (Maxi) | Spare2 res11 |  | 0 | 10000 | 04E6
E1254 | Seuil de délestage | Seuil d'arret | % | +0000.0 | +6553.5 | 04E7
E1255 | Temps avant délestage | Tmp av arret | s | -3276.8 | +3276.7 | 04E8
E1256 | Seuil de lestage | Seuil demarr. | % | +0000.0 | +6553.5 | 04E9
E1257 | Temps avant lestage | Tmp av demarr. | s | -3276.8 | +3276.7 | 04EA
E1258 | Principe de lestage/délestage (0=Pas de gestion, 1=N°GE, 2=Compteur horaire, 3=Custom(priorité= E1617)) | Mode Demar/Arr |  | 0 | 3 | 04EB
E1259 | Validation défaut Bus CAN (0=pas d'action, 1=Ouverture GE,2=Ouverture Réseau, 3=Alarme,4=Soft SD, 5=Hard SD,6=Mode statisme) | Defaut bus CAN |  | 0 | 8 | 04EC
E1260 | Fonctions préprogrammées de la sortie logique 1 | Sortie 1 |  | 0 | 65535 | 04ED
E1261 | Fonctions préprogrammées de la sortie logique 2 | Sortie 2 |  | 0 | 65535 | 04EE
E1262 | Fonctions préprogrammées de la sortie logique 3 | Sortie 3 |  | 0 | 65535 | 04EF
E1263 | Fonctions préprogrammées de la sortie logique 4 | Sortie 4 |  | 0 | 65535 | 04F0
E1264 | Fonctions préprogrammées de la sortie logique 5 | Sortie 5 |  | 0 | 65535 | 04F1
E1265 | Temps de désactivation excitation sur défaut elec GE | Arret excit. | s | -3276.8 | +3276.7 | 04F2
E1266 | Tempo d'écran de veille | TM ecr. veille |  | 0 | 65535 | 04F3
E1267 | Fonctions préprogrammées de l'entrée logique J6 | ELJ6 fonction |  | 0 | 65535 | 04F4
E1268 | Fonctions préprogrammées de l'entrée logique J7 | ELJ7 fonction |  | 0 | 65535 | 04F5
E1269 | Fonctions préprogrammées de l'entrée logique J8 | ELJ8 fonction |  | 0 | 65535 | 04F6
E1270 | Fonctions préprogrammées de l'entrée logique J9 | ELJ9 fonction |  | 0 | 65535 | 04F7
E1271 | Fonctions préprogrammées de l'entrée logique J10 | ELJ10 fonction |  | 0 | 65535 | 04F8
E1272 | Fonctions préprogrammées de l'entrée logique J11 | ELJ11 fonction |  | 0 | 65535 | 04F9
E1273 | Fonctions préprogrammées de l'entrée logique J12 | ELJ12 fonction |  | 0 | 65535 | 04FA
E1274 | Fonctions préprogrammées de l'entrée logique J13 | ELJ13 fonction |  | 0 | 65535 | 04FB
E1275 | Fonctions préprogrammées de l'entrée logique J14 | ELJ14 fonction |  | 0 | 65535 | 04FC
E1276 | Fonctions préprogrammées de l'entrée logique J15 | ELJ15 fonction |  | 0 | 65535 | 04FD
E1277 | Temporisation de l'entrée logique J6 | ELJ6 tempo. | s | +0000.0 | +6553.5 | 04FE
E1278 | Temporisation de l'entrée logique J7 | ELJ7 tempo. | s | +0000.0 | +6553.5 | 04FF
E1279 | Temporisation de l'entrée logique J8 | ELJ8 tempo. | s | +0000.0 | +6553.5 | 0500
E1280 | Temporisation de l'entrée logique J9 | ELJ9 tempo. | s | +0000.0 | +6553.5 | 0501
E1281 | Temporisation de l'entrée logique J10 | ELJ10 tempo. | s | +0000.0 | +6553.5 | 0502
E1282 | Temporisation de l'entrée logique J11 | ELJ11 tempo. | s | +0000.0 | +6553.5 | 0503
E1283 | Temporisation de l'entrée logique J12 | ELJ12 tempo. | s | +0000.0 | +6553.5 | 0504
E1284 | Temporisation de l'entrée logique J13 | ELJ13 tempo. | s | +0000.0 | +6553.5 | 0505
E1285 | Temporisation de l'entrée logique J14 | ELJ14 tempo. | s | +0000.0 | +6553.5 | 0506
E1286 | Temporisation de l'entrée logique J15 | ELJ15 tempo. | s | +0000.0 | +6553.5 | 0507
E1287 | Condition de prise en compte de l'entrée logique J6 | ELJ6 validite |  | 0 | 2999 | 0508
E1288 | Condition de prise en compte de l'entrée logique J7 | ELJ7 validite |  | 0 | 2999 | 0509
E1289 | Condition de prise en compte de l'entrée logique J8 | ELJ8 validite |  | 0 | 2999 | 050A
E1290 | Condition de prise en compte de l'entrée logique J9 | ELJ9 validite |  | 0 | 2999 | 050B
E1291 | Condition de prise en compte de l'entrée logique J10 | ELJ10 validite |  | 0 | 2999 | 050C
E1292 | Condition de prise en compte de l'entrée logique J11 | ELJ11 validite |  | 0 | 2999 | 050D
E1293 | Condition de prise en compte de l'entrée logique J12 | ELJ12 validite |  | 0 | 2999 | 050E
E1294 | Condition de prise en compte de l'entrée logique J13 | ELJ13 validite |  | 0 | 2999 | 050F
E1295 | Condition de prise en compte de l'entrée logique J14 | ELJ14 validite |  | 0 | 2999 | 0510
E1296 | Condition de prise en compte de l'entrée logique J15 | ELJ15 validite |  | 0 | 2999 | 0511
E1297 | Sens de l'entrée logique J6 | ELJ6 sens |  | 0 | 3 | 0512
E1298 | Sens de l'entrée logique J7 | ELJ7 sens |  | 0 | 3 | 0513
E1299 | Sens de l'entrée logique J8 | ELJ8 sens |  | 0 | 3 | 0514
E1300 | Sens de l'entrée logique J9 | ELJ9 sens |  | 0 | 3 | 0515
E1301 | Sens de l'entrée logique J10 | ELJ10 sens |  | 0 | 3 | 0516
E1302 | Sens de l'entrée logique J11 | ELJ11 sens |  | 0 | 3 | 0517
E1303 | Sens de l'entrée logique J12 | ELJ12 sens |  | 0 | 3 | 0518
E1304 | Sens de l'entrée logique J13 | ELJ13 sens |  | 0 | 3 | 0519
E1305 | Sens de l'entrée logique J14 | ELJ14 sens |  | 0 | 3 | 051A
E1306 | Sens de l'entrée logique J15 | ELJ15 sens |  | 0 | 3 | 051B
E1307 | Gain global G phase | G phase | % | 0 | 200 | 051C
E1308 | Gain proportionnel P phase | P phase | % | 0 | 200 | 051D
E1309 | Gain intégral I phase | I phase | % | 0 | 200 | 051E
E1310 | Gain dérivé D phase | D phase | % | 0 | 200 | 051F
E1311 | Langue PC (0=anglais; 1=français;2=Espagnol;3=Custom) | Langue PC |  | 0 | 3 | 0520
E1312 | Sauve le numéro de variable à afficher, écran info 1, page 1 | Info 1.1 |  | 0 | 65535 | 0521
E1313 | Sauve le numéro de variable à afficher, écran info 2, page 1 | Info 1.2 |  | 0 | 65535 | 0522
E1314 | Sauve le numéro de variable à afficher, écran info 3, page 1 | Info 1.3 |  | 0 | 65535 | 0523
E1315 | Sauve le numéro de variable à afficher, écran info 4, page 1 | Info 1.4 |  | 0 | 65535 | 0524
E1316 | Sauve le numéro de variable à afficher, écran info 5, page 1 | Info 1.5 |  | 0 | 65535 | 0525
E1317 | Sauve le numéro de variable à afficher, écran info 6, page 1 | Info 1.6 |  | 0 | 65535 | 0526
E1318 | Sauve le numéro de variable à afficher, écran info 7, page 1 | Info 1.7 |  | 0 | 65535 | 0527
E1319 | Sauve le numéro de variable à afficher, écran info 8, page 1 | Info 1.8 |  | 0 | 65535 | 0528
E1320 | Sauve le numéro de variable à afficher, écran info 9, page 1 | Info 1.9 |  | 0 | 65535 | 0529
E1321 | Sauve le numéro de variable à afficher, écran info 10, page 1 | Info 1.10 |  | 0 | 65535 | 052A
E1322 | Fonction 'Inactif' | Inactif |  | 0 | 65535 | 052B
E1323 | usine | Reserve |  | 0 | 65535 | 052C
E1324 | usine | Reserve |  | 0 | 65535 | 052D
E1325 | Coupure démarreur n°1 | Coupure dema.1 | tr/mn | 0 | 65535 | 052E
E1326 | Coupure démarreur n°2 | Coupure dema.2 | tr/mn | 0 | 65535 | 052F
E1327 | Coupure démarreur n°3 | Coupure dema.3 | tr/mn | 0 | 65535 | 0530
E1328 | Fonctions préprogrammées de l'entrée virtuelle 1 | CANo. Fct En01 |  | 0 | 65535 | 0531
E1329 | Fonctions préprogrammées de l'entrée virtuelle 2 | CANo. Fct En02 |  | 0 | 65535 | 0532
E1330 | Fonctions préprogrammées de l'entrée virtuelle 3 | CANo. Fct En03 |  | 0 | 65535 | 0533
E1331 | Fonctions préprogrammées de l'entrée virtuelle 4 | CANo. Fct En04 |  | 0 | 65535 | 0534
E1332 | Fonctions préprogrammées de l'entrée virtuelle 5 | CANo. Fct En05 |  | 0 | 65535 | 0535
E1333 | Fonctions préprogrammées de l'entrée virtuelle 6 | CANo. Fct En06 |  | 0 | 65535 | 0536
E1334 | Fonctions préprogrammées de l'entrée virtuelle 7 | CANo. Fct En07 |  | 0 | 65535 | 0537
E1335 | Fonctions préprogrammées de l'entrée virtuelle 8 | CANo. Fct En08 |  | 0 | 65535 | 0538
E1336 | Fonctions préprogrammées de l'entrée virtuelle 9 | CANo. Fct En09 |  | 0 | 65535 | 0539
E1337 | Fonctions préprogrammées de l'entrée virtuelle 10 | CANo. Fct En10 |  | 0 | 65535 | 053A
E1338 | Temporisation de l'entrée virtuelle 1 | TM CANopenEn01 | s | +0000.0 | +6553.5 | 053B
E1339 | Temporisation de l'entrée virtuelle 2 | TM CANopenEn02 | s | +0000.0 | +6553.5 | 053C
E1340 | Temporisation de l'entrée virtuelle 3 | TM CANopenEn03 | s | +0000.0 | +6553.5 | 053D
E1341 | Temporisation de l'entrée virtuelle 4 | TM CANopenEn04 | s | +0000.0 | +6553.5 | 053E
E1342 | Temporisation de l'entrée virtuelle 5 | TM CANopenEn05 | s | +0000.0 | +6553.5 | 053F
E1343 | Temporisation de l'entrée virtuelle 6 | TM CANopenEn06 | s | +0000.0 | +6553.5 | 0540
E1344 | Temporisation de l'entrée virtuelle 7 | TM CANopenEn07 | s | +0000.0 | +6553.5 | 0541
E1345 | Temporisation de l'entrée virtuelle 8 | TM CANopenEn08 | s | +0000.0 | +6553.5 | 0542
E1346 | Temporisation de l'entrée virtuelle 9 | TM CANopenEn09 | s | +0000.0 | +6553.5 | 0543
E1347 | Temporisation de l'entrée virtuelle 10 | TM CANopenEn10 | s | +0000.0 | +6553.5 | 0544
E1348 | Condition de prise en compte de l'entrée virtuelle 1 | CANo.ValidEn01 |  | 0 | 2999 | 0545
E1349 | Condition de prise en compte de l'entrée virtuelle 2 | CANo.ValidEn02 |  | 0 | 2999 | 0546
E1350 | Condition de prise en compte de l'entrée virtuelle 3 | CANo.ValidEn03 |  | 0 | 2999 | 0547
E1351 | Condition de prise en compte de l'entrée virtuelle 4 | CANo.ValidEn04 |  | 0 | 2999 | 0548
E1352 | Condition de prise en compte de l'entrée virtuelle 5 | CANo.ValidEn05 |  | 0 | 2999 | 0549
E1353 | Condition de prise en compte de l'entrée virtuelle 6 | CANo.ValidEn06 |  | 0 | 2999 | 054A
E1354 | Condition de prise en compte de l'entrée virtuelle 7 | CANo.ValidEn07 |  | 0 | 2999 | 054B
E1355 | Condition de prise en compte de l'entrée virtuelle 8 | CANo.ValidEn08 |  | 0 | 2999 | 054C
E1356 | Condition de prise en compte de l'entrée virtuelle 9 | CANo.ValidEn09 |  | 0 | 2999 | 054D
E1357 | Condition de prise en compte de l'entrée virtuelle 10 | CANo.ValidEn10 |  | 0 | 2999 | 054E
E1358 | Sens de l'entrée virtuelle 1 | CANo. Dir En01 |  | 0 | 3 | 054F
E1359 | Sens de l'entrée virtuelle 2 | CANo. Dir En02 |  | 0 | 3 | 0550
E1360 | Sens de l'entrée virtuelle 3 | CANo. Dir En03 |  | 0 | 3 | 0551
E1361 | Sens de l'entrée virtuelle 4 | CANo. Dir En04 |  | 0 | 3 | 0552
E1362 | Sens de l'entrée virtuelle 5 | CANo. Dir En05 |  | 0 | 3 | 0553
E1363 | Sens de l'entrée virtuelle 6 | CANo. Dir En06 |  | 0 | 3 | 0554
E1364 | Sens de l'entrée virtuelle 7 | CANo. Dir En07 |  | 0 | 3 | 0555
E1365 | Sens de l'entrée virtuelle 8 | CANo. Dir En08 |  | 0 | 3 | 0556
E1366 | Sens de l'entrée virtuelle 9 | CANo. Dir En09 |  | 0 | 3 | 0557
E1367 | Sens de l'entrée virtuelle 10 | CANo. Dir En10 |  | 0 | 3 | 0558
E1368 | Fonctions préprogrammées de l'entrée virtuelle 11 | CANo. Fct En11 |  | 0 | 65535 | 0559
E1369 | Fonctions préprogrammées de l'entrée virtuelle 12 | CANo. Fct En12 |  | 0 | 65535 | 055A
E1370 | Fonctions préprogrammées de l'entrée virtuelle 13 | CANo. Fct En13 |  | 0 | 65535 | 055B
E1371 | Fonctions préprogrammées de l'entrée virtuelle 14 | CANo. Fct En14 |  | 0 | 65535 | 055C
E1372 | Fonctions préprogrammées de l'entrée virtuelle 15 | CANo. Fct En15 |  | 0 | 65535 | 055D
E1373 | Fonctions préprogrammées de l'entrée virtuelle 16 | CANo. Fct En16 |  | 0 | 65535 | 055E
E1374 | Fonctions préprogrammées de l'entrée virtuelle 17 | CANo. Fct En17 |  | 0 | 65535 | 055F
E1375 | Fonctions préprogrammées de l'entrée virtuelle 18 | CANo. Fct En18 |  | 0 | 65535 | 0560
E1376 | Fonctions préprogrammées de l'entrée virtuelle 19 | CANo. Fct En19 |  | 0 | 65535 | 0561
E1377 | Fonctions préprogrammées de l'entrée virtuelle 20 | CANo. Fct En20 |  | 0 | 65535 | 0562
E1378 | Temporisation de l'entrée virtuelle 11 | TM CANopenEn11 | s | +0000.0 | +6553.5 | 0563
E1379 | Temporisation de l'entrée virtuelle 12 | TM CANopenEn12 | s | +0000.0 | +6553.5 | 0564
E1380 | Temporisation de l'entrée virtuelle 13 | TM CANopenEn13 | s | +0000.0 | +6553.5 | 0565
E1381 | Temporisation de l'entrée virtuelle 14 | TM CANopenEn14 | s | +0000.0 | +6553.5 | 0566
E1382 | Temporisation de l'entrée virtuelle 15 | TM CANopenEn15 | s | +0000.0 | +6553.5 | 0567
E1383 | Temporisation de l'entrée virtuelle 16 | TM CANopenEn16 | s | +0000.0 | +6553.5 | 0568
E1384 | Temporisation de l'entrée virtuelle 17 | TM CANopenEn17 | s | +0000.0 | +6553.5 | 0569
E1385 | Temporisation de l'entrée virtuelle 18 | TM CANopenEn18 | s | +0000.0 | +6553.5 | 056A
E1386 | Temporisation de l'entrée virtuelle 19 | TM CANopenEn19 | s | +0000.0 | +6553.5 | 056B
E1387 | Temporisation de l'entrée virtuelle 20 | TM CANopenEn20 | s | +0000.0 | +6553.5 | 056C
E1388 | Condition de prise en compte de l'entrée virtuelle 11 | CANo.ValidEn11 |  | 0 | 2999 | 056D
E1389 | Condition de prise en compte de l'entrée virtuelle 12 | CANo.ValidEn12 |  | 0 | 2999 | 056E
E1390 | Condition de prise en compte de l'entrée virtuelle 13 | CANo.ValidEn13 |  | 0 | 2999 | 056F
E1391 | Condition de prise en compte de l'entrée virtuelle 14 | CANo.ValidEn14 |  | 0 | 2999 | 0570
E1392 | Condition de prise en compte de l'entrée virtuelle 15 | CANo.ValidEn15 |  | 0 | 2999 | 0571
E1393 | Condition de prise en compte de l'entrée virtuelle 16 | CANo.ValidEn16 |  | 0 | 2999 | 0572
E1394 | Condition de prise en compte de l'entrée virtuelle 17 | CANo.ValidEn17 |  | 0 | 2999 | 0573
E1395 | Condition de prise en compte de l'entrée virtuelle 18 | CANo.ValidEn18 |  | 0 | 2999 | 0574
E1396 | Condition de prise en compte de l'entrée virtuelle 19 | CANo.ValidEn19 |  | 0 | 2999 | 0575
E1397 | Condition de prise en compte de l'entrée virtuelle 20 | CANo.ValidEn20 |  | 0 | 2999 | 0576
E1398 | Sens de l'entrée virtuelle 11 | CANo. Dir En11 |  | 0 | 3 | 0577
E1399 | Sens de l'entrée virtuelle 12 | CANo. Dir En12 |  | 0 | 3 | 0578
E1400 | Sens de l'entrée virtuelle 13 | CANo. Dir En13 |  | 0 | 3 | 0579
E1401 | Sens de l'entrée virtuelle 14 | CANo. Dir En14 |  | 0 | 3 | 057A
E1402 | Sens de l'entrée virtuelle 15 | CANo. Dir En15 |  | 0 | 3 | 057B
E1403 | Sens de l'entrée virtuelle 16 | CANo. Dir En16 |  | 0 | 3 | 057C
E1404 | Sens de l'entrée virtuelle 17 | CANo. Dir En17 |  | 0 | 3 | 057D
E1405 | Sens de l'entrée virtuelle 18 | CANo. Dir En18 |  | 0 | 3 | 057E
E1406 | Sens de l'entrée virtuelle 19 | CANo. Dir En19 |  | 0 | 3 | 057F
E1407 | Sens de l'entrée virtuelle 20 | CANo. Dir En20 |  | 0 | 3 | 0580
E1408 | Seuil mini de KVAR réseau | LV min kVAR | kVAR | 0 | 65535 | 0581
E1409 | Temporisation de mini KVAR réseau | TM min kVAR | s | +0000.0 | +0999.9 | 0582
E1410 | Validation de mini KVAR réseau | CT min kVAR |  | 0 | 8 | 0583
E1411 | Seuil maxi de KVAR réseau | LV max kVAR | kVAR | 0 | 65535 | 0584
E1412 | Temporisation de maxi KVAR réseau | TM max kVAR | s | +0000.0 | +0999.9 | 0585
E1413 | Validation de maxi KVAR réseau | CT max kVAR |  | 0 | 8 | 0586
E1414 | Seuil de retour kW réseau | LV -kW reseau | kW | 0 | 65535 | 0587
E1415 | Temporisation retour kW réseau | TM -kW reseau | s | +0000.0 | +0999.9 | 0588
E1416 | Validation retour kW réseau | CT -kW reseau |  | 0 | 8 | 0589
E1417 | Seuil de retour KVAR réseau | LV -kVAR res. | kVAR | 0 | 65535 | 058A
E1418 | Temporisation de retour KVAR réseau | TM -kVAR res. | s | +0000.0 | +0999.9 | 058B
E1419 | Validation de retour KVAR réseau | CT -kVAR res. |  | 0 | 8 | 058C
E1420 | Seuil mini de kW réseau | LV min kW | kW | 0 | 65535 | 058D
E1421 | Temporisation de mini KW réseau | TM min kW | s | +0000.0 | +0999.9 | 058E
E1422 | Validation de mini KW réseau | CT min kW |  | 0 | 8 | 058F
E1423 | Seuil maxi de KW réseau | LV max kW | kW | 0 | 65535 | 0590
E1424 | Temporisation de maxi KW réseau | TM max kW | s | +0000.0 | +0999.9 | 0591
E1425 | Validation de maxi KW réseau | CT max kW |  | 0 | 8 | 0592
E1426 | Seuil de température d'eau | Seuil temp eau | °C | -32768 | 32767 | 0593
E1427 | Hysteresis de température d'eau | Hyst. temp eau | °C | -32768 | 32767 | 0594
E1428 | Seuil de la mesure 1 | Seuil mesure 1 |  | -32768 | 32767 | 0595
E1429 | Hysteresis de la mesure 1 | Hyst. mesure 1 |  | -32768 | 32767 | 0596
E1430 | Seuil de la mesure 2 | Seuil mesure 2 |  | -32768 | 32767 | 0597
E1431 | Hysteresis de la mesure 2 | Hyst. mesure 2 |  | -32768 | 32767 | 0598
E1432 | Fenetre de couplage: tension minimum en % | Tension min | % | +0000.0 | +6553.5 | 0599
E1433 | Fenetre de couplage: tension maximum en % | Tension max | % | +0000.0 | +6553.5 | 059A
E1434 | Fenetre de couplage : Frequence minimum en % | Frequence min | % | +0000.0 | +6553.5 | 059B
E1435 | Fenetre de couplage : Frequence maximum en % | Frequence max | % | +0000.0 | +6553.5 | 059C
E1436 | Sortie logique transistor 1 (ND=0 / NE=1) | Mode sortie 1 |  | 0 | 1 | 059D
E1437 | Sortie logique transistor 2 (ND=0 / NE=1) | Mode sortie 2 |  | 0 | 1 | 059E
E1438 | Sortie logique transistor 3 (ND=0 / NE=1) | Mode sortie 3 |  | 0 | 1 | 059F
E1439 | Sortie logique transistor 4 (ND=0 / NE=1) | Mode sortie 4 |  | 0 | 1 | 05A0
E1440 | Sortie logique transistor 5 (ND=0 / NE=1) | Mode sortie 5 |  | 0 | 1 | 05A1
E1441 | Vitesse du MODBUS (0=4800, 1=9600, 2=19200, 3=38400, 4=1200, 5=2400) | Vitesse Modbus |  | 0 | 8 | 05A2
E1442 | Cycle 1 de maintenance en heures | %%l0052 | h | 0 | 65535 | 05A3
E1443 | Cycle 2 de maintenance en heures | %%l0053 | h | 0 | 65535 | 05A4
E1444 | Cycle 3 de maintenance en heures | %%l0054 | h | 0 | 65535 | 05A5
E1445 | Cycle 4 de maintenance en heures | %%l0055 | h | 0 | 65535 | 05A6
E1446 | Cycle 5 de maintenance en heures | %%l0056 | h | 0 | 65535 | 05A7
E1447 | Cycle 1 de maintenance en jours | %%l0057 | jours | 0 | 65535 | 05A8
E1448 | Cycle 2 de maintenance en jours | %%l0058 | jours | 0 | 65535 | 05A9
E1449 | Cycle 3 de maintenance en jours | %%l0059 | jours | 0 | 65535 | 05AA
E1450 | Cycle 4 de maintenance en jours | %%l0060 | jours | 0 | 65535 | 05AB
E1451 | Cycle 5 de maintenance en jours | %%l0061 | jours | 0 | 65535 | 05AC
E1452 | Variable contenant le numéro de variable à modifier | Numero de var |  | 0 | 65535 | 05AD
E1453 | Polarité de l'entrée J1 Mains breaker in | Polarite de J1 |  | 0 | 1 | 05AE
E1454 | Polarité de l'entrée J2 Gen breaker in | Polarite de J2 |  | 0 | 1 | 05AF
E1455 | Polarité de l'entrée J3 Remote start/stop | Polarite de J3 |  | 0 | 1 | 05B0
E1456 | Polarité de l'entrée J4 Oil pressure | Polarite de J4 |  | 0 | 1 | 05B1
E1457 | Polarité de l'entrée J5 Water temp, | Polarite de J5 |  | 0 | 1 | 05B2
E1458 | Temps de perte capteur | TM perte capt. | s | -3276.8 | +3276.7 | 05B3
E1459 | Temps de transfert normal/secours | Transfert N/S | s | -3276.8 | +3276.7 | 05B4
E1460 | Temps maxi avant activation excitation | TM Excitation | s | -3276.8 | +3276.7 | 05B5
E1461 | Choix du type entrée de mesure +/-10V(=0) ou +/-20mA(=1) (info réseau) | Mesure kW ext. |  | 0 | 1 | 05B6
E1462 | Borne d'acceptation de variation en fréquence (en %) (Filtrage des Glitchs) | Bornes freq ok | % | 0 | 65535 | 05B7
E1463 | Filtrage en fréquence (1 - 15) | Filtrage freq. |  | 0 | 65535 | 05B8
E1464 | Choix de la source de puissance réseau (1 = kW par CT,0 = kW 4-20mA) | Source kW res. |  | 0 | 1 | 05B9
E1465 | Diviseur gain global PID Phase | Div G phase |  | 0 | 65535 | 05BA
E1466 | Diviseur gain proportionnel PID Phase | Div P phase |  | 0 | 65535 | 05BB
E1467 | Diviseur gain integral PID Phase | Div I phase |  | 0 | 65535 | 05BC
E1468 | Diviseur gain derive PID Phase | Div D phase |  | 0 | 65535 | 05BD
E1469 | Diviseur gain global PID fréquence | Div G freq. |  | 0 | 65535 | 05BE
E1470 | Diviseur gain proportionnel PID fréquence | Div P freq. |  | 0 | 65535 | 05BF
E1471 | Diviseur gain integral PID fréquence | Div I freq. |  | 0 | 65535 | 05C0
E1472 | Diviseur gain derive PID fréquence | Div D freq. |  | 0 | 65535 | 05C1
E1473 | Diviseur gain global PID ILS | Div G ILS |  | 0 | 65535 | 05C2
E1474 | Diviseur gain proportionnel PID ILS | Div P ILS |  | 0 | 65535 | 05C3
E1475 | Diviseur gain integral PID ILS | Div I ILS |  | 0 | 65535 | 05C4
E1476 | Diviseur gain derive PID ILS | Centreur freq. |  | 0 | 65535 | 05C5
E1477 | Diviseur gain global PID Command | Div G command |  | 0 | 65535 | 05C6
E1478 | Diviseur gain proportionnel PID Command | Div P command |  | 0 | 65535 | 05C7
E1479 | Diviseur gain integral PID Command | Div I command |  | 0 | 65535 | 05C8
E1480 | Diviseur gain derive PID Command | Div D command |  | 0 | 65535 | 05C9
E1481 | Diviseur gain global PID Speed | Div G vitesse |  | 0 | 65535 | 05CA
E1482 | Diviseur gain proportionnel PID Speed | Div P vitesse |  | 0 | 65535 | 05CB
E1483 | Diviseur gain integral PID Speed | Div I vitesse |  | 0 | 65535 | 05CC
E1484 | Diviseur gain derive PID Speed | Div D vitesse |  | 0 | 65535 | 05CD
E1485 | Diviseur gain global PID Actuator | Div G act. |  | 0 | 65535 | 05CE
E1486 | Diviseur gain proportionnel PID Actuator | Div P act. |  | 0 | 65535 | 05CF
E1487 | Diviseur gain integral PID Actuator | Div I act. |  | 0 | 65535 | 05D0
E1488 | Diviseur gain derive PID Actuator | Div D act. |  | 0 | 65535 | 05D1
E1489 | Diviseur gain global PID U=U | Div G U=U |  | 0 | 65535 | 05D2
E1490 | Diviseur gain proportionnel PID U=U | Div P U=U |  | 0 | 65535 | 05D3
E1491 | Diviseur gain integral PID U=U | Div I U=U |  | 0 | 65535 | 05D4
E1492 | Diviseur gain derive PID U=U | Div D U=U |  | 0 | 65535 | 05D5
E1493 | Diviseur gain global PID U=cste | Div G U=cste |  | 0 | 65535 | 05D6
E1494 | Diviseur gain proportionnel PID U=cste | Div P U=cste |  | 0 | 65535 | 05D7
E1495 | Diviseur gain integral PID U=cste | Div I U=cste |  | 0 | 65535 | 05D8
E1496 | Diviseur gain derive PID U=cste | Div D U=cste |  | 0 | 65535 | 05D9
E1497 | Diviseur gain global PID Pf=cste | Div G FP=cste |  | 0 | 65535 | 05DA
E1498 | Diviseur gain proportionnel PID Pf=cste | Div P FP=cste |  | 0 | 65535 | 05DB
E1499 | Diviseur gain integral PID Pf=cste | Div I FP=cste |  | 0 | 65535 | 05DC
E1500 | Diviseur gain derive PID Pf=cste | Div D FP=cste |  | 0 | 65535 | 05DD
E1501 | Diviseur gain global PID Repart Q | Div G repart Q |  | 0 | 65535 | 05DE
E1502 | Diviseur gain proportionnel PID Repart Q | Div P repart Q |  | 0 | 65535 | 05DF
E1503 | Diviseur gain integral PID Repart Q | Div I repart Q |  | 0 | 65535 | 05E0
E1504 | Diviseur gain derive PID Repart Q | Centreur U |  | 0 | 65535 | 05E1
E1505 | Diviseur gain global PID Droop | Div G Droop |  | 0 | 65535 | 05E2
E1506 | Diviseur gain proportionnel PID Droop | Div P Droop |  | 0 | 65535 | 05E3
E1507 | Diviseur gain integral PID Droop | Div I Droop |  | 0 | 65535 | 05E4
E1508 | Diviseur gain derive PID Droop | Div D Droop |  | 0 | 65535 | 05E5
E1509 | Diviseur gain global PID Non utilisé | Div G dispo. |  | 0 | 65535 | 05E6
E1510 | Diviseur gain proportionnel PID Non utilisé | Div P dispo. |  | 0 | 65535 | 05E7
E1511 | Diviseur gain integral PID Non utilisé | Div I dispo. |  | 0 | 65535 | 05E8
E1512 | Diviseur gain derive PID Non utilisé | Div D dispo. |  | 0 | 65535 | 05E9
E1513 | Si 1 impulsion sinon continue | Disj. impul. |  | 0 | 65535 | 05EA
E1514 | Temps d'inhibition des sécurités lors de la phase de démarrage | Tps inhib secu | s | -3276.8 | +3276.7 | 05EB
E1515 | Gestion du jeu de barres mort (On/Off) | Gest. deadBus |  | 0 | 1 | 05EC
E1516 | Format de la date | Format de date |  | 0 | 1 | 05ED
E1517 | Temps de RESET des défauts (0=OFF;0,1s à 3276s) | Delais RAZ | s | -3276.8 | +3276.7 | 05EE
E1518 | Non utilisé à partir de la v5.00 - voir E4140 à E4164 - Identifiant du module du message d'entrée 1 | Mod. Id ent 01 |  | 0 | 63 | 05EF
E1519 | Non utilisé à partir de la v5.00 - voir E4140 à E4164 - Identifiant du module du message d'entrée 2 | Mod. Id ent 02 |  | 0 | 63 | 05F0
E1520 | Non utilisé à partir de la v5.00 - voir E4140 à E4164 - Identifiant du module du message d'entrée 3 | Mod. Id ent 03 |  | 0 | 63 | 05F1
E1521 | Non utilisé à partir de la v5.00 - voir E4140 à E4164 - Identifiant du module du message d'entrée 4 | Mod. Id ent 04 |  | 0 | 63 | 05F2
E1522 | Non utilisé à partir de la v5.00 - voir E4140 à E4164 - Identifiant du module du message d'entrée 5 | Mod. Id ent 05 |  | 0 | 63 | 05F3
E1523 | Non utilisé à partir de la v5.00 - voir E4140 à E4164 - Identifiant du module du message d'entrée 6 | Mod. Id ent 06 |  | 0 | 63 | 05F4
E1524 | Non utilisé à partir de la v5.00 - voir E4140 à E4164 - Identifiant du module du message d'entrée 7 | Mod. Id ent 07 |  | 0 | 63 | 05F5
E1525 | Non utilisé à partir de la v5.00 - voir E4140 à E4164 - Identifiant du module du message d'entrée 8 | Mod. Id ent 08 |  | 0 | 63 | 05F6
E1526 | Non utilisé à partir de la v5.00 - voir E4140 à E4164 - Identifiant du module du message d'entrée 9 | Mod. Id ent 09 |  | 0 | 63 | 05F7
E1527 | Non utilisé à partir de la v5.00 - voir E4140 à E4164 - Identifiant du module du message d'entrée 10 | Mod. Id ent 10 |  | 0 | 63 | 05F8
E1528 | Non utilisé à partir de la v5.00 - voir E4140 à E4164 - Identifiant du module du message d'entrée 11 | Mod. Id ent 11 |  | 0 | 63 | 05F9
E1529 | Non utilisé à partir de la v5.00 - voir E4140 à E4164 - Identifiant du module du message d'entrée 12 | Mod. Id ent 12 |  | 0 | 63 | 05FA
E1530 | Non utilisé à partir de la v5.00 - voir E4140 à E4164 - Identifiant du module du message d'entrée 13 | Mod. Id ent 13 |  | 0 | 63 | 05FB
E1531 | Non utilisé à partir de la v5.00 - voir E4140 à E4164 - Type (1 logique, 2 analogique) des données d'entrées du message 1 | Typ mess ent01 |  | 0 | 2 | 05FC
E1532 | Non utilisé à partir de la v5.00 - voir E4140 à E4164 - Type (1 logique, 2 analogique) des données d'entrées du message 2 | Typ mess ent02 |  | 0 | 2 | 05FD
E1533 | Non utilisé à partir de la v5.00 - voir E4140 à E4164 - Type (1 logique, 2 analogique) des données d'entrées du message 3 | Typ mess ent03 |  | 0 | 2 | 05FE
E1534 | Non utilisé à partir de la v5.00 - voir E4140 à E4164 - Type (1 logique, 2 analogique) des données d'entrées du message 4 | Typ mess ent04 |  | 0 | 2 | 05FF
E1535 | Non utilisé à partir de la v5.00 - voir E4140 à E4164 - Type (1 logique, 2 analogique) des données d'entrées du message 5 | Typ mess ent05 |  | 0 | 2 | 0600
E1536 | Non utilisé à partir de la v5.00 - voir E4140 à E4164 - Type (1 logique, 2 analogique) des données d'entrées du message 6 | Typ mess ent06 |  | 0 | 2 | 0601
E1537 | Non utilisé à partir de la v5.00 - voir E4140 à E4164 - Type (1 logique, 2 analogique) des données d'entrées du message 7 | Typ mess ent07 |  | 0 | 2 | 0602
E1538 | Non utilisé à partir de la v5.00 - voir E4140 à E4164 - Type (1 logique, 2 analogique) des données d'entrées du message 8 | Typ mess ent08 |  | 0 | 2 | 0603
E1539 | Non utilisé à partir de la v5.00 - voir E4140 à E4164 - Type (1 logique, 2 analogique) des données d'entrées du message 9 | Typ mess ent09 |  | 0 | 2 | 0604
E1540 | Non utilisé à partir de la v5.00 - voir E4140 à E4164 - Type (1 logique, 2 analogique) des données d'entrées du message 10 | Typ mess ent10 |  | 0 | 2 | 0605
E1541 | Non utilisé à partir de la v5.00 - voir E4140 à E4164 - Type (1 logique, 2 analogique) des données d'entrées du message 11 | Typ mess ent11 |  | 0 | 2 | 0606
E1542 | Non utilisé à partir de la v5.00 - voir E4140 à E4164 - Type (1 logique, 2 analogique) des données d'entrées du message 12 | Typ mess ent12 |  | 0 | 2 | 0607
E1543 | Non utilisé à partir de la v5.00 - voir E4140 à E4164 - Type (1 logique, 2 analogique) des données d'entrées du message 13 | Typ mess ent13 |  | 0 | 2 | 0608
E1544 | Non utilisé à partir de la v5.00 - voir E4140 à E4164 -Nombre d'entrées pour le message 1 | Nb mess ent01 |  | 0 | 65535 | 0609
E1545 | Non utilisé à partir de la v5.00 - voir E4140 à E4164 -Nombre d'entrées pour le message 2 | Nb mess ent02 |  | 0 | 65535 | 060A
E1546 | Non utilisé à partir de la v5.00 - voir E4140 à E4164 -Nombre d'entrées pour le message 3 | Nb mess ent03 |  | 0 | 65535 | 060B
E1547 | Non utilisé à partir de la v5.00 - voir E4140 à E4164 -Nombre d'entrées pour le message 4 | Nb mess ent04 |  | 0 | 65535 | 060C
E1548 | Non utilisé à partir de la v5.00 - voir E4140 à E4164 -Nombre d'entrées pour le message 5 | Nb mess ent05 |  | 0 | 65535 | 060D
E1549 | Non utilisé à partir de la v5.00 - voir E4140 à E4164 -Nombre d'entrées pour le message 6 | Nb mess ent06 |  | 0 | 65535 | 060E
E1550 | Non utilisé à partir de la v5.00 - voir E4140 à E4164 -Nombre d'entrées pour le message 7 | Nb mess ent07 |  | 0 | 65535 | 060F
E1551 | Non utilisé à partir de la v5.00 - voir E4140 à E4164 -Nombre d'entrées pour le message 8 | Nb mess ent08 |  | 0 | 65535 | 0610
E1552 | Non utilisé à partir de la v5.00 - voir E4140 à E4164 -Nombre d'entrées pour le message 9 | Nb mess ent09 |  | 0 | 65535 | 0611
E1553 | Non utilisé à partir de la v5.00 - voir E4140 à E4164 -Nombre d'entrées pour le message 10 | Nb mess ent10 |  | 0 | 65535 | 0612
E1554 | Non utilisé à partir de la v5.00 - voir E4140 à E4164 -Nombre d'entrées pour le message 11 | Nb mess ent11 |  | 0 | 65535 | 0613
E1555 | Non utilisé à partir de la v5.00 - voir E4140 à E4164 -Nombre d'entrées pour le message 12 | Nb mess ent12 |  | 0 | 65535 | 0614
E1556 | Non utilisé à partir de la v5.00 - voir E4140 à E4164 -Nombre d'entrées pour le message 13 | Nb mess ent13 |  | 0 | 65535 | 0615
E1557 | Non utilisé à partir de la v5.00 - voir E4140 à E4164 -Identifiant du module du message de sortie 1 | Mod Id sort 01 |  | 0 | 63 | 0616
E1558 | Non utilisé à partir de la v5.00 - voir E4140 à E4164 -Identifiant du module du message de sortie 2 | Mod Id sort 02 |  | 0 | 63 | 0617
E1559 | Non utilisé à partir de la v5.00 - voir E4140 à E4164 -Identifiant du module du message de sortie 3 | Mod Id sort 03 |  | 0 | 63 | 0618
E1560 | Non utilisé à partir de la v5.00 - voir E4140 à E4164 -Identifiant du module du message de sortie 4 | Mod Id sort 04 |  | 0 | 63 | 0619
E1561 | Non utilisé à partir de la v5.00 - voir E4140 à E4164 -Identifiant du module du message de sortie 5 | Mod Id sort 05 |  | 0 | 63 | 061A
E1562 | Non utilisé à partir de la v5.00 - voir E4140 à E4164 -Identifiant du module du message de sortie 6 | Mod Id sort 06 |  | 0 | 63 | 061B
E1563 | Non utilisé à partir de la v5.00 - voir E4140 à E4164 -Identifiant du module du message de sortie 7 | Mod Id sort 07 |  | 0 | 63 | 061C
E1564 | Non utilisé à partir de la v5.00 - voir E4140 à E4164 -Identifiant du module du message de sortie 8 | Mod Id sort 08 |  | 0 | 63 | 061D
E1565 | Non utilisé à partir de la v5.00 - voir E4140 à E4164 -Identifiant du module du message de sortie 9 | Mod Id sort 09 |  | 0 | 63 | 061E
E1566 | Non utilisé à partir de la v5.00 - voir E4140 à E4164 -Identifiant du module du message de sortie 10 | Mod Id sort 10 |  | 0 | 63 | 061F
E1567 | Non utilisé à partir de la v5.00 - voir E4140 à E4164 -Identifiant du module du message de sortie 11 | Mod Id sort 11 |  | 0 | 63 | 0620
E1568 | Non utilisé à partir de la v5.00 - voir E4140 à E4164 -Identifiant du module du message de sortie 12 | Mod Id sort 12 |  | 0 | 63 | 0621
E1569 | Non utilisé à partir de la v5.00 - voir E4140 à E4164 -Identifiant du module du message de sortie 13 | Mod Id sort 13 |  | 0 | 63 | 0622
E1570 | Non utilisé à partir de la v5.00 - voir E4140 à E4164 -Type (3 logique, 4 analogique) des données de sorties du message 1 | Typ mes sort01 |  | 0 | 4 | 0623
E1571 | Non utilisé à partir de la v5.00 - voir E4140 à E4164 -Type (3 logique, 4 analogique) des données de sorties du message 2 | Typ mes sort02 |  | 0 | 4 | 0624
E1572 | Non utilisé à partir de la v5.00 - voir E4140 à E4164 -Type (3 logique, 4 analogique) des données de sorties du message 3 | Typ mes sort03 |  | 0 | 4 | 0625
E1573 | Non utilisé à partir de la v5.00 - voir E4140 à E4164 -Type (3 logique, 4 analogique) des données de sorties du message 4 | Typ mes sort04 |  | 0 | 4 | 0626
E1574 | Non utilisé à partir de la v5.00 - voir E4140 à E4164 -Type (3 logique, 4 analogique) des données de sorties du message 5 | Typ mes sort05 |  | 0 | 4 | 0627
E1575 | Non utilisé à partir de la v5.00 - voir E4140 à E4164 -Type (3 logique, 4 analogique) des données de sorties du message 6 | Typ mes sort06 |  | 0 | 4 | 0628
E1576 | Non utilisé à partir de la v5.00 - voir E4140 à E4164 -Type (3 logique, 4 analogique) des données de sorties du message 7 | Typ mes sort07 |  | 0 | 4 | 0629
E1577 | Non utilisé à partir de la v5.00 - voir E4140 à E4164 -Type (3 logique, 4 analogique) des données de sorties du message 8 | Typ mes sort08 |  | 0 | 4 | 062A
E1578 | Non utilisé à partir de la v5.00 - voir E4140 à E4164 -Type (3 logique, 4 analogique) des données de sorties du message 9 | Typ mes sort09 |  | 0 | 4 | 062B
E1579 | Non utilisé à partir de la v5.00 - voir E4140 à E4164 -Type (3 logique, 4 analogique) des données de sorties du message 10 | Typ mes sort10 |  | 0 | 4 | 062C
E1580 | Non utilisé à partir de la v5.00 - voir E4140 à E4164 -Type (3 logique, 4 analogique) des données de sorties du message 11 | Typ mes sort11 |  | 0 | 4 | 062D
E1581 | Non utilisé à partir de la v5.00 - voir E4140 à E4164 -Type (3 logique, 4 analogique) des données de sorties du message 12 | Typ mes sort12 |  | 0 | 4 | 062E
E1582 | Non utilisé à partir de la v5.00 - voir E4140 à E4164 -Type (3 logique, 4 analogique) des données de sorties du message 13 | Typ mes sort13 |  | 0 | 4 | 062F
E1583 | Non utilisé à partir de la v5.00 - voir E4140 à E4164 - Nombre de sorties pour le message 1 | Nb mess sort01 |  | 0 | 65535 | 0630
E1584 | Non utilisé à partir de la v5.00 - voir E4140 à E4164 - Nombre de sorties pour le message 2 | Nb mess sort02 |  | 0 | 65535 | 0631
E1585 | Non utilisé à partir de la v5.00 - voir E4140 à E4164 - Nombre de sorties pour le message 3 | Nb mess sort03 |  | 0 | 65535 | 0632
E1586 | Non utilisé à partir de la v5.00 - voir E4140 à E4164 - Nombre de sorties pour le message 4 | Nb mess sort04 |  | 0 | 65535 | 0633
E1587 | Non utilisé à partir de la v5.00 - voir E4140 à E4164 - Nombre de sorties pour le message 5 | Nb mess sort05 |  | 0 | 65535 | 0634
E1588 | Non utilisé à partir de la v5.00 - voir E4140 à E4164 - Nombre de sorties pour le message 6 | Nb mess sort06 |  | 0 | 65535 | 0635
E1589 | Non utilisé à partir de la v5.00 - voir E4140 à E4164 - Nombre de sorties pour le message 7 | Nb mess sort07 |  | 0 | 65535 | 0636
E1590 | Non utilisé à partir de la v5.00 - voir E4140 à E4164 - Nombre de sorties pour le message 8 | Nb mess sort08 |  | 0 | 65535 | 0637
E1591 | Non utilisé à partir de la v5.00 - voir E4140 à E4164 - Nombre de sorties pour le message 9 | Nb mess sort09 |  | 0 | 65535 | 0638
E1592 | Non utilisé à partir de la v5.00 - voir E4140 à E4164 - Nombre de sorties pour le message 10 | Nb mess sort10 |  | 0 | 65535 | 0639
E1593 | Non utilisé à partir de la v5.00 - voir E4140 à E4164 - Nombre de sorties pour le message 11 | Nb mess sort11 |  | 0 | 65535 | 063A
E1594 | Non utilisé à partir de la v5.00 - voir E4140 à E4164 - Nombre de sorties pour le message 12 | Nb mess sort12 |  | 0 | 65535 | 063B
E1595 | Non utilisé à partir de la v5.00 - voir E4140 à E4164 - Nombre de sorties pour le message 13 | Nb mess sort13 |  | 0 | 65535 | 063C
E1596 | vitesse de transmission sur le bus CAN du port de communication COM2 | Vitesse COM2 |  | 0 | 65535 | 063D
E1597 | usine | parametreDispo |  | 0 | 65535 | 063E
E1598 | Fenêtre de non action +F/-F (en %) | Bande morte | % | 0 | 65535 | 063F
E1599 | Fenêtre de non action +U/-U (en %) | Bande morte | % | 0 | 65535 | 0640
E1600 | Durée d'impulsion +F/-F | Largeur pulse | s | -3276.8 | +3276.7 | 0641
E1601 | Durée d'impulsion +U/-U | Largeur pulse | s | -3276.8 | +3276.7 | 0642
E1602 | Sélection démarreur prioritaire | 1er demarreur |  | 1 | 3 | 0643
E1603 | Lancement de la configuration des modules déportés (0=Non;1=Oui) | Sauve config |  | 0 | 1 | 0644
E1604 | Délais de mise en service fuel (purge des groupes gaz) | TM fuelService | s | 0 | 65535 | 0645
E1605 | Configuration totale ou partielle des I/O (0= totale, 1 = partielle) | Obsolete |  | 0 | 65535 | 0646
E1606 | KW trip en fugitif | kW trip | kW | -32768 | 32767 | 0647
E1607 | KW nominal 2 | Nominal kW 2 | kW | 0 | 65535 | 0648
E1608 | Inhibition démarrage auto par gensys | Demarrage mot. |  | 0 | 65535 | 0649
E1609 | usine | Reserve |  | 0 | 65535 | 064A
E1610 | usine | Acces niveau-1 |  | 0 | 65535 | 064B
E1611 | usine | Reserve |  | 0 | 65535 | 064C
E1612 | usine | Reserve |  | 0 | 65535 | 064D
E1613 | usine | Reserve |  | 0 | 65535 | 064E
E1614 | Mode semi-automatique | Reserve |  | 0 | 65535 | 064F
E1615 | usine | Reserve |  | 0 | 65535 | 0650
E1616 | usine | Reserve |  | 0 | 65535 | 0651
E1617 | Mon numero de prorité, en cas de "custom" load/unload sequence (E1258=3) | Num priorit GE |  | 1 | 32 | 0652
E1618 | usine | Synch Freq 0.1 |  | 0 | 65535 | 0653
E1619 | usine | Reserve |  | 0 | 65535 | 0654
E1620 | Retour au réseau controlé par opérateur | Retour res.man |  | 0 | 65535 | 0655
E1621 | 0= 100% Manuel , 1 =Manuel assisté | MANUEL assiste |  | 0 | 65535 | 0656
E1622 | usine | AJAX ou JAVA |  | 0 | 2 | 0657
E1623 | usine | Var inhib 16 |  | 0 | 65535 | 0658
E1624 | usine | Var inhib 17 |  | 0 | 65535 | 0659
E1625 | usine | Var inhib 18 |  | 0 | 65535 | 065A
E1626 | usine | Var inhib 19 |  | 0 | 65535 | 065B
E1627 | usine | Var inhib 20 |  | 0 | 65535 | 065C
E1628 | Pas implémenté. Pour usage futur. | Diesel / Gaz |  | 0 | 65535 | 065D
E1629 | Temps maximum pour atteindre la vitesse de démarreur | Obsolete | s | 0 | 65535 | 065E
E1630 | Temps de purge cylindre sans allumage (moteur gaz) | Purge / No ign | s | 0 | 65535 | 065F
E1631 | Temps de purge cylindre avec allumage (détection de fuite) | Purge avec all | s | 0 | 65535 | 0660
E1632 | Temps maxi de test vannes de gaz | Test vanne gaz | s | 0 | 65535 | 0661
E1633 | Tempo maxi de non démarrage externe | Defaut demarra | s | -3276.8 | +3276.7 | 0662
E1634 | Adresse MODBUS | Adresse Modbus |  | 0 | 65535 | 0663
E1635 | Tempo de base pour fermeture du disj si bus CAN défaut | TM base ferm | s | -3276.8 | +3276.7 | 0664
E1636 | kVAR nominal 2 | Nominal kVAR 2 | kVAR | 0 | 65535 | 0665
E1637 | Tempo de début d'activation du ROCOF et saut de vecteur | TM dfdt/vect. | s | -3276.8 | +3276.7 | 0666
E1638 | Temps minimum de démarreur | TM min demarr. | s | -3276.8 | +3276.7 | 0667
E1639 | Activation fréquence de la sortie actionneur à 500 Hz pwm | 500 Hz ACT |  | 0 | 1 | 0668
E1640 | Condition de prise en compte de l'entrée virtuelle 21 | CANo.ValidEn21 |  | 0 | 2999 | 0669
E1641 | Condition de prise en compte de l'entrée virtuelle 22 | CANo.ValidEn22 |  | 0 | 2999 | 066A
E1642 | Condition de prise en compte de l'entrée virtuelle 23 | CANo.ValidEn23 |  | 0 | 2999 | 066B
E1643 | Condition de prise en compte de l'entrée virtuelle 24 | CANo.ValidEn24 |  | 0 | 2999 | 066C
E1644 | Condition de prise en compte de l'entrée virtuelle 25 | CANo.ValidEn25 |  | 0 | 2999 | 066D
E1645 | Condition de prise en compte de l'entrée virtuelle 26 | CANo.ValidEn26 |  | 0 | 2999 | 066E
E1646 | Condition de prise en compte de l'entrée virtuelle 27 | CANo.ValidEn27 |  | 0 | 2999 | 066F
E1647 | Condition de prise en compte de l'entrée virtuelle 28 | CANo.ValidEn28 |  | 0 | 2999 | 0670
E1648 | Condition de prise en compte de l'entrée virtuelle 29 | CANo.ValidEn29 |  | 0 | 2999 | 0671
E1649 | Condition de prise en compte de l'entrée virtuelle 30 | CANo.ValidEn30 |  | 0 | 2999 | 0672
E1650 | Condition de prise en compte de l'entrée virtuelle 31 | CANo.ValidEn31 |  | 0 | 2999 | 0673
E1651 | Condition de prise en compte de l'entrée virtuelle 32 | CANo.ValidEn32 |  | 0 | 2999 | 0674
E1652 | Condition de prise en compte de l'entrée virtuelle 33 | CANo.ValidEn33 |  | 0 | 2999 | 0675
E1653 | Condition de prise en compte de l'entrée virtuelle 34 | CANo.ValidEn34 |  | 0 | 2999 | 0676
E1654 | Condition de prise en compte de l'entrée virtuelle 35 | CANo.ValidEn35 |  | 0 | 2999 | 0677
E1655 | Condition de prise en compte de l'entrée virtuelle 36 | CANo.ValidEn36 |  | 0 | 2999 | 0678
E1656 | Condition de prise en compte de l'entrée virtuelle 37 | CANo.ValidEn37 |  | 0 | 2999 | 0679
E1657 | Condition de prise en compte de l'entrée virtuelle 38 | CANo.ValidEn38 |  | 0 | 2999 | 067A
E1658 | Condition de prise en compte de l'entrée virtuelle 39 | CANo.ValidEn39 |  | 0 | 2999 | 067B
E1659 | Condition de prise en compte de l'entrée virtuelle 40 | CANo.ValidEn40 |  | 0 | 2999 | 067C
E1660 | Sens de l'entrée virtuelle 21 | CANo. Dir En21 |  | 0 | 3 | 067D
E1661 | Sens de l'entrée virtuelle 22 | CANo. Dir En22 |  | 0 | 3 | 067E
E1662 | Sens de l'entrée virtuelle 23 | CANo. Dir En23 |  | 0 | 3 | 067F
E1663 | Sens de l'entrée virtuelle 24 | CANo. Dir En24 |  | 0 | 3 | 0680
E1664 | Sens de l'entrée virtuelle 25 | CANo. Dir En25 |  | 0 | 3 | 0681
E1665 | Sens de l'entrée virtuelle 26 | CANo. Dir En26 |  | 0 | 3 | 0682
E1666 | Sens de l'entrée virtuelle 27 | CANo. Dir En27 |  | 0 | 3 | 0683
E1667 | Sens de l'entrée virtuelle 28 | CANo. Dir En28 |  | 0 | 3 | 0684
E1668 | Sens de l'entrée virtuelle 29 | CANo. Dir En29 |  | 0 | 3 | 0685
E1669 | Sens de l'entrée virtuelle 30 | CANo. Dir En30 |  | 0 | 3 | 0686
E1670 | Sens de l'entrée virtuelle 31 | CANo. Dir En31 |  | 0 | 3 | 0687
E1671 | Sens de l'entrée virtuelle 32 | CANo. Dir En32 |  | 0 | 3 | 0688
E1672 | Sens de l'entrée virtuelle 33 | CANo. Dir En33 |  | 0 | 3 | 0689
E1673 | Sens de l'entrée virtuelle 34 | CANo. Dir En34 |  | 0 | 3 | 068A
E1674 | Sens de l'entrée virtuelle 35 | CANo. Dir En35 |  | 0 | 3 | 068B
E1675 | Sens de l'entrée virtuelle 36 | CANo. Dir En36 |  | 0 | 3 | 068C
E1676 | Sens de l'entrée virtuelle 37 | CANo. Dir En37 |  | 0 | 3 | 068D
E1677 | Sens de l'entrée virtuelle 38 | CANo. Dir En38 |  | 0 | 3 | 068E
E1678 | Sens de l'entrée virtuelle 39 | CANo. Dir En39 |  | 0 | 3 | 068F
E1679 | Sens de l'entrée virtuelle 40 | CANo. Dir En40 |  | 0 | 3 | 0690
E1680 | Fonctions préprogrammées de l'entrée virtuelle 21 | CANo. Fct En21 |  | 0 | 65535 | 0691
E1681 | Fonctions préprogrammées de l'entrée virtuelle 22 | CANo. Fct En22 |  | 0 | 65535 | 0692
E1682 | Fonctions préprogrammées de l'entrée virtuelle 23 | CANo. Fct En23 |  | 0 | 65535 | 0693
E1683 | Fonctions préprogrammées de l'entrée virtuelle 24 | CANo. Fct En24 |  | 0 | 65535 | 0694
E1684 | Fonctions préprogrammées de l'entrée virtuelle 25 | CANo. Fct En25 |  | 0 | 65535 | 0695
E1685 | Fonctions préprogrammées de l'entrée virtuelle 26 | CANo. Fct En26 |  | 0 | 65535 | 0696
E1686 | Fonctions préprogrammées de l'entrée virtuelle 27 | CANo. Fct En27 |  | 0 | 65535 | 0697
E1687 | Fonctions préprogrammées de l'entrée virtuelle 28 | CANo. Fct En28 |  | 0 | 65535 | 0698
E1688 | Fonctions préprogrammées de l'entrée virtuelle 29 | CANo. Fct En29 |  | 0 | 65535 | 0699
E1689 | Fonctions préprogrammées de l'entrée virtuelle 30 | CANo. Fct En30 |  | 0 | 65535 | 069A
E1690 | Fonctions préprogrammées de l'entrée virtuelle 31 | CANo. Fct En31 |  | 0 | 65535 | 069B
E1691 | Fonctions préprogrammées de l'entrée virtuelle 32 | CANo. Fct En32 |  | 0 | 65535 | 069C
E1692 | Fonctions préprogrammées de l'entrée virtuelle 33 | CANo. Fct En33 |  | 0 | 65535 | 069D
E1693 | Fonctions préprogrammées de l'entrée virtuelle 34 | CANo. Fct En34 |  | 0 | 65535 | 069E
E1694 | Fonctions préprogrammées de l'entrée virtuelle 35 | CANo. Fct En35 |  | 0 | 65535 | 069F
E1695 | Fonctions préprogrammées de l'entrée virtuelle 36 | CANo. Fct En36 |  | 0 | 65535 | 06A0
E1696 | Fonctions préprogrammées de l'entrée virtuelle 37 | CANo. Fct En37 |  | 0 | 65535 | 06A1
E1697 | Fonctions préprogrammées de l'entrée virtuelle 38 | CANo. Fct En38 |  | 0 | 65535 | 06A2
E1698 | Fonctions préprogrammées de l'entrée virtuelle 39 | CANo. Fct En39 |  | 0 | 65535 | 06A3
E1699 | Fonctions préprogrammées de l'entrée virtuelle 40 | CANo. Fct En40 |  | 0 | 65535 | 06A4
E1700 | Sauve le numéro de variable à afficher, écran info 1, page 2 | Info 2.1 |  | 0 | 65535 | 06A5
E1701 | Sauve le numéro de variable à afficher, écran info 2, page 2 | Info 2.2 |  | 0 | 65535 | 06A6
E1702 | Sauve le numéro de variable à afficher, écran info 3, page 2 | Info 2.3 |  | 0 | 65535 | 06A7
E1703 | Sauve le numéro de variable à afficher, écran info 4, page 2 | Info 2.4 |  | 0 | 65535 | 06A8
E1704 | Sauve le numéro de variable à afficher, écran info 5, page 2 | Info 2.5 |  | 0 | 65535 | 06A9
E1705 | Sauve le numéro de variable à afficher, écran info 6, page 2 | Info 2.6 |  | 0 | 65535 | 06AA
E1706 | Sauve le numéro de variable à afficher, écran info 7, page 2 | Info 2.7 |  | 0 | 65535 | 06AB
E1707 | Sauve le numéro de variable à afficher, écran info 8, page 2 | Info 2.8 |  | 0 | 65535 | 06AC
E1708 | Sauve le numéro de variable à afficher, écran info 9, page 2 | Info 2.9 |  | 0 | 65535 | 06AD
E1709 | Sauve le numéro de variable à afficher, écran info 10, page 2 | Info 2.10 |  | 0 | 65535 | 06AE
E1710 | Paramètre disponible pour level 2 utilisateur | Param util 001 |  | -32768 | 32767 | 06AF
E1711 | Paramètre disponible pour level 2 utilisateur | Param util 002 |  | -32768 | 32767 | 06B0
E1712 | Paramètre disponible pour level 2 utilisateur | Param util 003 |  | -32768 | 32767 | 06B1
E1713 | Paramètre disponible pour level 2 utilisateur | Param util 004 |  | -32768 | 32767 | 06B2
E1714 | Paramètre disponible pour level 2 utilisateur | Param util 005 |  | -32768 | 32767 | 06B3
E1715 | Paramètre disponible pour level 2 utilisateur | Param util 006 |  | -32768 | 32767 | 06B4
E1716 | Paramètre disponible pour level 2 utilisateur | Param util 007 |  | -32768 | 32767 | 06B5
E1717 | Paramètre disponible pour level 2 utilisateur | Param util 008 |  | -32768 | 32767 | 06B6
E1718 | Paramètre disponible pour level 2 utilisateur | Param util 009 |  | -32768 | 32767 | 06B7
E1719 | Paramètre disponible pour level 2 utilisateur | Param util 010 |  | -32768 | 32767 | 06B8
E1720 | Paramètre disponible pour level 2 utilisateur | Param util 011 |  | -32768 | 32767 | 06B9
E1721 | Paramètre disponible pour level 2 utilisateur | Param util 012 |  | -32768 | 32767 | 06BA
E1722 | Paramètre disponible pour level 2 utilisateur | Param util 013 |  | -32768 | 32767 | 06BB
E1723 | Paramètre disponible pour level 2 utilisateur | Param util 014 |  | -32768 | 32767 | 06BC
E1724 | Paramètre disponible pour level 2 utilisateur | Param util 015 |  | -32768 | 32767 | 06BD
E1725 | Paramètre disponible pour level 2 utilisateur | Param util 016 |  | -32768 | 32767 | 06BE
E1726 | Paramètre disponible pour level 2 utilisateur | Param util 017 |  | -32768 | 32767 | 06BF
E1727 | Paramètre disponible pour level 2 utilisateur | Param util 018 |  | -32768 | 32767 | 06C0
E1728 | Paramètre disponible pour level 2 utilisateur | Param util 019 |  | -32768 | 32767 | 06C1
E1729 | Paramètre disponible pour level 2 utilisateur | Param util 020 |  | -32768 | 32767 | 06C2
E1730 | Paramètre disponible pour level 2 utilisateur | Param util 021 |  | -32768 | 32767 | 06C3
E1731 | Paramètre disponible pour level 2 utilisateur | Param util 022 |  | -32768 | 32767 | 06C4
E1732 | Paramètre disponible pour level 2 utilisateur | Param util 023 |  | -32768 | 32767 | 06C5
E1733 | Paramètre disponible pour level 2 utilisateur | Param util 024 |  | -32768 | 32767 | 06C6
E1734 | Paramètre disponible pour level 2 utilisateur | Param util 025 |  | -32768 | 32767 | 06C7
E1735 | Paramètre disponible pour level 2 utilisateur | Param util 026 |  | -32768 | 32767 | 06C8
E1736 | Paramètre disponible pour level 2 utilisateur | Param util 027 |  | -32768 | 32767 | 06C9
E1737 | Paramètre disponible pour level 2 utilisateur | Param util 028 |  | -32768 | 32767 | 06CA
E1738 | Paramètre disponible pour level 2 utilisateur | Param util 029 |  | -32768 | 32767 | 06CB
E1739 | Paramètre disponible pour level 2 utilisateur | Param util 030 |  | -32768 | 32767 | 06CC
E1740 | Paramètre disponible pour level 2 utilisateur | Param util 031 |  | -32768 | 32767 | 06CD
E1741 | Paramètre disponible pour level 2 utilisateur | Param util 032 |  | -32768 | 32767 | 06CE
E1742 | Paramètre disponible pour level 2 utilisateur | Param util 033 |  | -32768 | 32767 | 06CF
E1743 | Paramètre disponible pour level 2 utilisateur | Param util 034 |  | -32768 | 32767 | 06D0
E1744 | Paramètre disponible pour level 2 utilisateur | Param util 035 |  | -32768 | 32767 | 06D1
E1745 | Paramètre disponible pour level 2 utilisateur | Param util 036 |  | -32768 | 32767 | 06D2
E1746 | Paramètre disponible pour level 2 utilisateur | Param util 037 |  | -32768 | 32767 | 06D3
E1747 | Paramètre disponible pour level 2 utilisateur | Param util 038 |  | -32768 | 32767 | 06D4
E1748 | Paramètre disponible pour level 2 utilisateur | Param util 039 |  | -32768 | 32767 | 06D5
E1749 | Paramètre disponible pour level 2 utilisateur | Param util 040 |  | -32768 | 32767 | 06D6
E1750 | Paramètre disponible pour level 2 utilisateur | Param util 041 |  | -32768 | 32767 | 06D7
E1751 | Paramètre disponible pour level 2 utilisateur | Param util 042 |  | -32768 | 32767 | 06D8
E1752 | Paramètre disponible pour level 2 utilisateur | Param util 043 |  | -32768 | 32767 | 06D9
E1753 | Paramètre disponible pour level 2 utilisateur | Param util 044 |  | -32768 | 32767 | 06DA
E1754 | Paramètre disponible pour level 2 utilisateur | Param util 045 |  | -32768 | 32767 | 06DB
E1755 | Paramètre disponible pour level 2 utilisateur | Param util 046 |  | -32768 | 32767 | 06DC
E1756 | Paramètre disponible pour level 2 utilisateur | Param util 047 |  | -32768 | 32767 | 06DD
E1757 | Paramètre disponible pour level 2 utilisateur | Param util 048 |  | -32768 | 32767 | 06DE
E1758 | Paramètre disponible pour level 2 utilisateur | Param util 049 |  | -32768 | 32767 | 06DF
E1759 | Paramètre disponible pour level 2 utilisateur | Param util 050 |  | -32768 | 32767 | 06E0
E1760 | Paramètre disponible pour level 2 utilisateur | Param util 051 |  | -32768 | 32767 | 06E1
E1761 | Paramètre disponible pour level 2 utilisateur | Param util 052 |  | -32768 | 32767 | 06E2
E1762 | Paramètre disponible pour level 2 utilisateur | Param util 053 |  | -32768 | 32767 | 06E3
E1763 | Paramètre disponible pour level 2 utilisateur | Param util 054 |  | -32768 | 32767 | 06E4
E1764 | Paramètre disponible pour level 2 utilisateur | Param util 055 |  | -32768 | 32767 | 06E5
E1765 | Paramètre disponible pour level 2 utilisateur | Param util 056 |  | -32768 | 32767 | 06E6
E1766 | Paramètre disponible pour level 2 utilisateur | Param util 057 |  | -32768 | 32767 | 06E7
E1767 | Paramètre disponible pour level 2 utilisateur | Param util 058 |  | -32768 | 32767 | 06E8
E1768 | Paramètre disponible pour level 2 utilisateur | Param util 059 |  | -32768 | 32767 | 06E9
E1769 | Paramètre disponible pour level 2 utilisateur | Param util 060 |  | -32768 | 32767 | 06EA
E1770 | Paramètre disponible pour level 2 utilisateur | Param util 061 |  | -32768 | 32767 | 06EB
E1771 | Paramètre disponible pour level 2 utilisateur | Param util 062 |  | -32768 | 32767 | 06EC
E1772 | Paramètre disponible pour level 2 utilisateur | Param util 063 |  | -32768 | 32767 | 06ED
E1773 | Paramètre disponible pour level 2 utilisateur | Param util 064 |  | -32768 | 32767 | 06EE
E1774 | Paramètre disponible pour level 2 utilisateur | Param util 065 |  | -32768 | 32767 | 06EF
E1775 | Paramètre disponible pour level 2 utilisateur | Param util 066 |  | -32768 | 32767 | 06F0
E1776 | Paramètre disponible pour level 2 utilisateur | Param util 067 |  | -32768 | 32767 | 06F1
E1777 | Paramètre disponible pour level 2 utilisateur | Param util 068 |  | -32768 | 32767 | 06F2
E1778 | Paramètre disponible pour level 2 utilisateur | Param util 069 |  | -32768 | 32767 | 06F3
E1779 | Paramètre disponible pour level 2 utilisateur | Param util 070 |  | -32768 | 32767 | 06F4
E1780 | Paramètre disponible pour level 2 utilisateur | Param util 071 |  | -32768 | 32767 | 06F5
E1781 | Paramètre disponible pour level 2 utilisateur | Param util 072 |  | -32768 | 32767 | 06F6
E1782 | Paramètre disponible pour level 2 utilisateur | Param util 073 |  | -32768 | 32767 | 06F7
E1783 | Paramètre disponible pour level 2 utilisateur | Param util 074 |  | -32768 | 32767 | 06F8
E1784 | Paramètre disponible pour level 2 utilisateur | Param util 075 |  | -32768 | 32767 | 06F9
E1785 | Paramètre disponible pour level 2 utilisateur | Param util 076 |  | -32768 | 32767 | 06FA
E1786 | Paramètre disponible pour level 2 utilisateur | Param util 077 |  | -32768 | 32767 | 06FB
E1787 | Paramètre disponible pour level 2 utilisateur | Param util 078 |  | -32768 | 32767 | 06FC
E1788 | Paramètre disponible pour level 2 utilisateur | Param util 079 |  | -32768 | 32767 | 06FD
E1789 | Paramètre disponible pour level 2 utilisateur | Param util 080 |  | -32768 | 32767 | 06FE
E1790 | Paramètre disponible pour level 2 utilisateur | Param util 081 |  | -32768 | 32767 | 06FF
E1791 | Paramètre disponible pour level 2 utilisateur | Param util 082 |  | -32768 | 32767 | 0700
E1792 | Paramètre disponible pour level 2 utilisateur | Param util 083 |  | -32768 | 32767 | 0701
E1793 | Paramètre disponible pour level 2 utilisateur | Param util 084 |  | -32768 | 32767 | 0702
E1794 | Paramètre disponible pour level 2 utilisateur | Param util 085 |  | -32768 | 32767 | 0703
E1795 | Paramètre disponible pour level 2 utilisateur | Param util 086 |  | -32768 | 32767 | 0704
E1796 | Paramètre disponible pour level 2 utilisateur | Param util 087 |  | -32768 | 32767 | 0705
E1797 | Paramètre disponible pour level 2 utilisateur | Param util 088 |  | -32768 | 32767 | 0706
E1798 | Paramètre disponible pour level 2 utilisateur | Param util 089 |  | -32768 | 32767 | 0707
E1799 | Paramètre disponible pour level 2 utilisateur | Param util 090 |  | -32768 | 32767 | 0708
E1800 | Paramètre disponible pour level 2 utilisateur | Param util 091 |  | -32768 | 32767 | 0709
E1801 | Paramètre disponible pour level 2 utilisateur | Param util 092 |  | -32768 | 32767 | 070A
E1802 | Paramètre disponible pour level 2 utilisateur | Param util 093 |  | -32768 | 32767 | 070B
E1803 | Paramètre disponible pour level 2 utilisateur | Param util 094 |  | -32768 | 32767 | 070C
E1804 | Paramètre disponible pour level 2 utilisateur | Param util 095 |  | -32768 | 32767 | 070D
E1805 | Paramètre disponible pour level 2 utilisateur | Param util 096 |  | -32768 | 32767 | 070E
E1806 | Paramètre disponible pour level 2 utilisateur | Param util 097 |  | -32768 | 32767 | 070F
E1807 | Paramètre disponible pour level 2 utilisateur | Param util 098 |  | -32768 | 32767 | 0710
E1808 | Paramètre disponible pour level 2 utilisateur | Param util 099 |  | -32768 | 32767 | 0711
E1809 | Paramètre disponible pour level 2 utilisateur | Param util 100 |  | -32768 | 32767 | 0712
E1810 | Paramètre disponible pour level 2 utilisateur | Param util 101 |  | -32768 | 32767 | 0713
E1811 | Paramètre disponible pour level 2 utilisateur | Param util 102 |  | -32768 | 32767 | 0714
E1812 | Paramètre disponible pour level 2 utilisateur | Param util 103 |  | -32768 | 32767 | 0715
E1813 | Paramètre disponible pour level 2 utilisateur | Param util 104 |  | -32768 | 32767 | 0716
E1814 | Paramètre disponible pour level 2 utilisateur | Param util 105 |  | -32768 | 32767 | 0717
E1815 | Paramètre disponible pour level 2 utilisateur | Param util 106 |  | -32768 | 32767 | 0718
E1816 | Paramètre disponible pour level 2 utilisateur | Param util 107 |  | -32768 | 32767 | 0719
E1817 | Paramètre disponible pour level 2 utilisateur | Param util 108 |  | -32768 | 32767 | 071A
E1818 | Paramètre disponible pour level 2 utilisateur | Param util 109 |  | -32768 | 32767 | 071B
E1819 | Paramètre disponible pour level 2 utilisateur | Param util 110 |  | -32768 | 32767 | 071C
E1820 | Paramètre disponible pour level 2 utilisateur | Param util 111 |  | -32768 | 32767 | 071D
E1821 | Paramètre disponible pour level 2 utilisateur | Param util 112 |  | -32768 | 32767 | 071E
E1822 | Paramètre disponible pour level 2 utilisateur | Param util 113 |  | -32768 | 32767 | 071F
E1823 | Paramètre disponible pour level 2 utilisateur | Param util 114 |  | -32768 | 32767 | 0720
E1824 | Paramètre disponible pour level 2 utilisateur | Param util 115 |  | -32768 | 32767 | 0721
E1825 | Paramètre disponible pour level 2 utilisateur | Param util 116 |  | -32768 | 32767 | 0722
E1826 | Paramètre disponible pour level 2 utilisateur | Param util 117 |  | -32768 | 32767 | 0723
E1827 | Paramètre disponible pour level 2 utilisateur | Param util 118 |  | -32768 | 32767 | 0724
E1828 | Paramètre disponible pour level 2 utilisateur | Param util 119 |  | -32768 | 32767 | 0725
E1829 | Paramètre disponible pour level 2 utilisateur | Param util 120 |  | -32768 | 32767 | 0726
E1830 | Paramètre disponible pour level 2 utilisateur | Param util 121 |  | -32768 | 32767 | 0727
E1831 | Paramètre disponible pour level 2 utilisateur | Param util 122 |  | -32768 | 32767 | 0728
E1832 | Paramètre disponible pour level 2 utilisateur | Param util 123 |  | -32768 | 32767 | 0729
E1833 | Paramètre disponible pour level 2 utilisateur | Param util 124 |  | -32768 | 32767 | 072A
E1834 | Paramètre disponible pour level 2 utilisateur | Param util 125 |  | -32768 | 32767 | 072B
E1835 | Paramètre disponible pour level 2 utilisateur | Param util 126 |  | -32768 | 32767 | 072C
E1836 | Paramètre disponible pour level 2 utilisateur | Param util 127 |  | -32768 | 32767 | 072D
E1837 | Paramètre disponible pour level 2 utilisateur | Param util 128 |  | -32768 | 32767 | 072E
E1838 | Paramètre disponible pour level 2 utilisateur | Param util 129 |  | -32768 | 32767 | 072F
E1839 | Paramètre disponible pour level 2 utilisateur | Param util 130 |  | -32768 | 32767 | 0730
E1840 | Temporisation de démarrage après défaut électrique réseau | TM demarrage | s | +0000.0 | +0999.9 | 0731
E1841 | Autorisation de démarrage sur défaut réseau (0=démarrage/1= pas de démarrage) | Dem sur defaut |  | 0 | 1 | 0732
E1842 | Temps que le moteur tourne à vide après un défaut réseau | Tempo a vide | s | +0000.0 | +0999.9 | 0733
E1843 | Temporisation de re-synchronisation | Re-synch delai | s | +0000.0 | +0999.9 | 0734
E1844 | Nombre de tentative de re-synchronisation | Nb re-synch. |  | 0 | 65535 | 0735
E1845 | Temporisation d'effacement du nombre de tentative | TM reset synch | s | +0000.0 | +0999.9 | 0736
E1846 | Disjoncteur ouvert lors d'un défaut electrique réseau | Disj def. res. |  | 0 | 3 | 0737
E1847 | Min de frequence pour bargraph | Bargraph f m | Hz | -327.68 | +327.67 | 0738
E1848 | Max de frequence pour bargraph | Bargraph f M | Hz | -327.68 | +327.67 | 0739
E1849 | Min de tension pour bargraph | Bargraph V m | % | -3276.8 | +3276.7 | 073A
E1850 | Max de tension pour bargraph | Bargraph V M | % | -3276.8 | +3276.7 | 073B
E1851 | Max de tension batterie pour bargraph | Bargraph Vb M | V | +0000.0 | +6553.5 | 073C
E1852 | Variable to branch on Oil pressure (internal = 0029) | Origine Phuile |  | 0 | 65535 | 073D
E1853 | Variable to branch on Water temperature (internal = 0030) | Origine T°eau |  | 0 | 65535 | 073E
E1854 | Variable to branch on Engine speed (internal = 0033) | Origine Vitess |  | 0 | 65535 | 073F
E1855 | Protocol of Option 4 (0=none ; 1=MTU; 2=J1939) | COM2 protocol |  | 0 | 2 | 0740
E1856 | Option 4 paramétre | Adresse J1939 |  | 0 | 65535 | 0741
E1857 | Option 4 paramétre | CT vitesse + |  | 0 | 65535 | 0742
E1858 | Option 4 paramétre | CT P huile - |  | 0 | 65535 | 0743
E1859 | Option 4 paramétre | CT T refroidi+ |  | 0 | 65535 | 0744
E1860 | Option 4 paramétre | CT P huile -- |  | 0 | 65535 | 0745
E1861 | Option 4 paramétre | CT T refroid++ |  | 0 | 65535 | 0746
E1862 | Option 4 paramétre | CT vitesse ++ |  | 0 | 65535 | 0747
E1863 | Option 4 paramétre | CT Malfonction |  | 0 | 65535 | 0748
E1864 | Option 4 paramétre | CT Protection |  | 0 | 65535 | 0749
E1865 | Option 4 paramétre | CT Orange |  | 0 | 65535 | 074A
E1866 | Option 4 paramétre | CT Rouge |  | 0 | 65535 | 074B
E1867 | Option 4 paramétre | Opt4Param12 |  | 0 | 65535 | 074C
E1868 | Option 4 paramétre | Opt4Param13 |  | 0 | 65535 | 074D
E1869 | Option 4 paramétre | Opt4Param14 |  | 0 | 65535 | 074E
E1870 | Option 4 paramétre | Opt4Param15 |  | 0 | 65535 | 074F
E1871 | Option 4 paramétre | Opt4Param16 |  | 0 | 65535 | 0750
E1872 | Bloque le paramétres G59 | G59 verouille |  | 0 | 65535 | 0751
E1873 | largeur positive pour le centrage de fréquence (en 0,1s) | Temps haut | s | +0000.0 | +6553.5 | 0752
E1874 | Periode pour centrage de fréquence (en 0,1s) | Periode | s | +0000.0 | +6553.5 | 0753
E1875 | Non utilisé à partir de la v5.00 - voir E4140 à E4164 - Identifiant du module du message de sortie 14 | Mod Id sort 14 |  | 0 | 63 | 0754
E1876 | Non utilisé à partir de la v5.00 - voir E4140 à E4164 - Identifiant du module du message de sortie 15 | Mod Id sort 15 |  | 0 | 63 | 0755
E1877 | Non utilisé à partir de la v5.00 - voir E4140 à E4164 - Identifiant du module du message de sortie 16 | Mod Id sort 16 |  | 0 | 63 | 0756
E1878 | Non utilisé à partir de la v5.00 - voir E4140 à E4164 - Identifiant du module du message de sortie 17 | Mod Id sort 17 |  | 0 | 63 | 0757
E1879 | Non utilisé à partir de la v5.00 - voir E4140 à E4164 - Identifiant du module du message de sortie 18 | Mod Id sort 18 |  | 0 | 63 | 0758
E1880 | Non utilisé à partir de la v5.00 - voir E4140 à E4164 - Identifiant du module du message de sortie 19 | Mod Id sort 19 |  | 0 | 63 | 0759
E1881 | Non utilisé à partir de la v5.00 - voir E4140 à E4164 -Type des données de sorties du message 14 | Typ mes sort14 |  | 0 | 4 | 075A
E1882 | Non utilisé à partir de la v5.00 - voir E4140 à E4164 -Type des données de sorties du message 15 | Typ mes sort15 |  | 0 | 4 | 075B
E1883 | Non utilisé à partir de la v5.00 - voir E4140 à E4164 -Type des données de sorties du message 16 | Typ mes sort16 |  | 0 | 4 | 075C
E1884 | Non utilisé à partir de la v5.00 - voir E4140 à E4164 -Type des données de sorties du message 17 | Typ mes sort17 |  | 0 | 4 | 075D
E1885 | Non utilisé à partir de la v5.00 - voir E4140 à E4164 -Type des données de sorties du message 18 | Typ mes sort18 |  | 0 | 4 | 075E
E1886 | Non utilisé à partir de la v5.00 - voir E4140 à E4164 -Type des données de sorties du message 19 | Typ mes sort19 |  | 0 | 4 | 075F
E1887 | Non utilisé à partir de la v5.00 - voir E4140 à E4164 -Nombre de sorties pour le message 14 | Nb mess sort14 |  | 0 | 65535 | 0760
E1888 | Non utilisé à partir de la v5.00 - voir E4140 à E4164 -Nombre de sorties pour le message 15 | Nb mess sort15 |  | 0 | 65535 | 0761
E1889 | Non utilisé à partir de la v5.00 - voir E4140 à E4164 -Nombre de sorties pour le message 16 | Nb mess sort16 |  | 0 | 65535 | 0762
E1890 | Non utilisé à partir de la v5.00 - voir E4140 à E4164 -Nombre de sorties pour le message 17 | Nb mess sort17 |  | 0 | 65535 | 0763
E1891 | Non utilisé à partir de la v5.00 - voir E4140 à E4164 -Nombre de sorties pour le message 18 | Nb mess sort18 |  | 0 | 65535 | 0764
E1892 | Non utilisé à partir de la v5.00 - voir E4140 à E4164 -Nombre de sorties pour le message 19 | Nb mess sort19 |  | 0 | 65535 | 0765
E1893 | Longueur d'impulsion ouverture/fermeture disjoncteur | Tmps impulsion | s | +0000.0 | +0999.9 | 0766
E1894 | Temps entre chaque déclenchement (non essential load) | TM surcharge | s | +0000.0 | +0999.9 | 0767
E1895 | Choix du comportement après tous les déclenchements (non essential load) | Dernier surch. |  | 0 | 8 | 0768
E1896 | Pourcentage de vitesse pour permettre l'excitation pour le couplage à l'arrêt | Vitesse excit. | % | +0000.0 | +6553.5 | 0769
E1897 | Pourcentage de tension pour permettre la fermeture disjoncteur en couplage à l'arrêt | Tension excit. | % | +0000.0 | +6553.5 | 076A
E1898 | Temps d'attente que l'alternateur se dé-excite en cas de demande de démarrage en cool down | Delai excit. | s | +0000.0 | +0999.9 | 076B
E1899 | Maintien de la fermeture disjoncteur (nombre de fois) | Nb ferm. disj. |  | 1 | 3 | 076C
E1900 | Gain proportionnel de répartition de charge active | P repart kW | % | 0 | 200 | 076D
E1901 | Gain intégral de répartition de charge active | I repart kW | % | 0 | 200 | 076E
E1902 | Gain du centreur de fréquence | Centrage freq. | % | 0 | 200 | 076F
E1903 | Seuil 1 de sous frequence marine | Mini Hz niv. 1 | % | +0000.0 | +0999.9 | 0770
E1904 | Seuil 2 de sous frequence marine | Mini Hz niv. 2 | % | +0000.0 | +0999.9 | 0771
E1905 | Validation de sous frequence marine | Mini Hz - ctrl |  | 0 | 8 | 0772
E1906 | Seuil 1 de maxi kW | Maxi kW niv. 1 | % | +0000.0 | +0999.9 | 0773
E1907 | Seuil 2 de maxi kW | Maxi kW niv. 2 | % | +0000.0 | +0999.9 | 0774
E1908 | Validation de maxi kW | Maxi kW - ctrl |  | 0 | 8 | 0775
E1909 | Tempo 1 pour les seuils 1 marine | Tempo. niv. 1 | s | +0000.0 | +0999.9 | 0776
E1910 | Tempo 2 pour les seuils 2 marine | Tempo. niv. 2 | s | +0000.0 | +0999.9 | 0777
E1911 | kW Gros consommateur | Gros consom. 1 | kW | 0 | 65535 | 0778
E1912 | Nombre minimum de GE | Nb GE req. 1 |  | 0 | 63 | 0779
E1913 | validation pour les gros consommatteur (0=Disable / 1=kW / 2=Number of genset / 3=kW & Number of genset | Autorise sur |  | 0 | 65535 | 077A
E1914 | lestage dependant stop | Ctrl optimise |  | 0 | 65535 | 077B
E1915 | délestage selon la puissance | Charge optim. | % | +0000.0 | +6553.5 | 077C
E1916 | Fonction fuel relay (0=Standard) | Fnct relais A2 |  | 0 | 65535 | 077D
E1917 | Autorisation J1939 rapide (0=50ms / 1=25ms) | J1939 Rapide |  | 0 | 65535 | 077E
E1918 | ID de la trame custom sur CAN CRE (identificateur) | ID CAN CRE |  | 0 | 65535 | 077F
E1919 | Taille de la trame custom sur CAN CRE (nb de variable codées sur 16 bit) | Taille CAN CRE |  | 0 | 65535 | 0780
E1920 | N° Variable contenant Data[0-1] sur trame custom | CAN data0-1 |  | 0 | 65535 | 0781
E1921 | N° Variable contenant Data[2-3]sur trame custom | CAN data2-3 |  | 0 | 65535 | 0782
E1922 | N° Variable contenant Data[4-5]sur trame custom | CAN data4-5 |  | 0 | 65535 | 0783
E1923 | N° Variable contenant Data[6-7]sur trame custom | CAN data6-7 |  | 0 | 65535 | 0784
E1924 | usine // en attente implement 3,04e2 | parametreDispo | s | +0000.0 | +6553.5 | 0785
E1925 | Timer avant defaut Canopen | TempoErCanopen | s | +0000.0 | +6553.5 | 0786
E1926 | usine | parametreDispo |  | 0 | 65535 | 0787
E1927 | usine | parametreDispo |  | 0 | 65535 | 0788
E1928 | Validation non couplage réseau | CT non couplag |  | 0 | 65535 | 0789
E1929 | Compensation angulaire du transfo de mesure HT (angle) | Phase offset | ° | -32768 | 32767 | 078A
E1930 | Rapport TC phase 1 bus | BusRapport TI1 |  | +0000.0 | +6553.5 | 078B
E1931 | Rapport TC phase 2 bus | BusRapport TI2 |  | +0000.0 | +6553.5 | 078C
E1932 | Rapport TC phase 3 bus | BusRapport TI3 |  | +0000.0 | +6553.5 | 078D
E1933 | Seuil de court-circuit en % de E1052 | Court circuit | % | 0 | 500 | 078E
E1934 | Courbe de temporisation de court-circuit en 0,001% | Tempo coef 1 |  | +00.000 | +65.535 | 078F
E1935 | Courbe de temporisation de court-circuit en 0,001% | Tempo coef 2 |  | +00.000 | +65.535 | 0790
E1936 | Courbe de temporisation de court-circuit en 0,001% | Tempo coef 3 |  | +00.000 | +65.535 | 0791
E1937 | Courbe de temporisation de court-circuit en 0,001% | Tempo coef 4 |  | +00.000 | +65.535 | 0792
E1938 | Courbe de temporisation de court-circuit en 0,001% | Tempo coef 5 |  | +00.000 | +65.535 | 0793
E1939 | Courbe de temporisation de court-circuit en 0,001% | Tempo coef 6 |  | +00.000 | +65.535 | 0794
E1940 | Courbe de temporisation de court-circuit en 0,001% | Tempo coef 7 |  | +00.000 | +65.535 | 0795
E1941 | Courbe de temporisation de court-circuit en 0,001% | Tempo coef 8 |  | +00.000 | +65.535 | 0796
E1942 | Sauve le numéro de variable à afficher, écran info 1, page 3 | Info 3.1 |  | 0 | 65535 | 0797
E1943 | Sauve le numéro de variable à afficher, écran info 2, page 3 | Info 3.2 |  | 0 | 65535 | 0798
E1944 | Sauve le numéro de variable à afficher, écran info 3, page 3 | Info 3.3 |  | 0 | 65535 | 0799
E1945 | Sauve le numéro de variable à afficher, écran info 4, page 3 | Info 3.4 |  | 0 | 65535 | 079A
E1946 | Sauve le numéro de variable à afficher, écran info 5, page 3 | Info 3.5 |  | 0 | 65535 | 079B
E1947 | Sauve le numéro de variable à afficher, écran info 6, page 3 | Info 3.6 |  | 0 | 65535 | 079C
E1948 | Sauve le numéro de variable à afficher, écran info 7, page 3 | Info 3.7 |  | 0 | 65535 | 079D
E1949 | Sauve le numéro de variable à afficher, écran info 8, page 3 | Info 3.8 |  | 0 | 65535 | 079E
E1950 | Sauve le numéro de variable à afficher, écran info 9, page 3 | Info 3.9 |  | 0 | 65535 | 079F
E1951 | Sauve le numéro de variable à afficher, écran info 10, page 3 | Info 3.10 |  | 0 | 65535 | 07A0
E1952 | Sauve le numéro de variable à afficher, écran info 1, page 4 | Info 4.1 |  | 0 | 65535 | 07A1
E1953 | Sauve le numéro de variable à afficher, écran info 2, page 4 | Info 4.2 |  | 0 | 65535 | 07A2
E1954 | Sauve le numéro de variable à afficher, écran info 3, page 4 | Info 4.3 |  | 0 | 65535 | 07A3
E1955 | Sauve le numéro de variable à afficher, écran info 4, page 4 | Info 4.4 |  | 0 | 65535 | 07A4
E1956 | Sauve le numéro de variable à afficher, écran info 5, page 4 | Info 4.5 |  | 0 | 65535 | 07A5
E1957 | Sauve le numéro de variable à afficher, écran info 6, page 4 | Info 4.6 |  | 0 | 65535 | 07A6
E1958 | Sauve le numéro de variable à afficher, écran info 7, page 4 | Info 4.7 |  | 0 | 65535 | 07A7
E1959 | Sauve le numéro de variable à afficher, écran info 8, page 4 | Info 4.8 |  | 0 | 65535 | 07A8
E1960 | Sauve le numéro de variable à afficher, écran info 9, page 4 | Info 4.9 |  | 0 | 65535 | 07A9
E1961 | Sauve le numéro de variable à afficher, écran info 10, page 4 | Info 5.10 |  | 0 | 65535 | 07AA
E1962 | Sauve le numéro de variable à afficher, écran info 1, page 5 | Info 5.1 |  | 0 | 65535 | 07AB
E1963 | Sauve le numéro de variable à afficher, écran info 2, page 5 | Info 5.2 |  | 0 | 65535 | 07AC
E1964 | Sauve le numéro de variable à afficher, écran info 3, page 5 | Info 5.3 |  | 0 | 65535 | 07AD
E1965 | Sauve le numéro de variable à afficher, écran info 4, page 5 | Info 5.4 |  | 0 | 65535 | 07AE
E1966 | Sauve le numéro de variable à afficher, écran info 5, page 5 | Info 5.5 |  | 0 | 65535 | 07AF
E1967 | Sauve le numéro de variable à afficher, écran info 6, page 5 | Info 5.6 |  | 0 | 65535 | 07B0
E1968 | Sauve le numéro de variable à afficher, écran info 7, page 5 | Info 5.7 |  | 0 | 65535 | 07B1
E1969 | Sauve le numéro de variable à afficher, écran info 8, page 5 | Info 5.8 |  | 0 | 65535 | 07B2
E1970 | Sauve le numéro de variable à afficher, écran info 9, page 5 | Info 5.9 |  | 0 | 65535 | 07B3
E1971 | Sauve le numéro de variable à afficher, écran info 10, page 5 | Info 5.10 |  | 0 | 65535 | 07B4
E1972 | Frequence maximum en mode Droop (statisme) | Droop Freq max | Hz | +000.00 | +655.35 | 07B5
E1973 | Frequence minimum en mode Droop (statisme) | Droop Freq min | Hz | +000.00 | +655.35 | 07B6
E1974 | Gain global G Droop (statisme) | Droop G | % | 0 | 200 | 07B7
E1975 | Gain proportionnel P Droop (statisme) | Droop P | % | 0 | 200 | 07B8
E1976 | Gain intégral I Droop (statisme) | Droop I | % | 0 | 200 | 07B9
E1977 | Gain dérivé D Droop (statisme) | Droop D | % | 0 | 200 | 07BA
E1978 | numéro de variable à archiver | Log Var 1 |  | -32768 | 32767 | 07BB
E1979 | numéro de variable à archiver | Log Var 2 |  | -32768 | 32767 | 07BC
E1980 | numéro de variable à archiver | Log Var 3 |  | -32768 | 32767 | 07BD
E1981 | numéro de variable à archiver | Log Var 4 |  | -32768 | 32767 | 07BE
E1982 | numéro de variable à archiver | Log Var 5 |  | -32768 | 32767 | 07BF
E1983 | numéro de variable à archiver | Log Var 6 |  | -32768 | 32767 | 07C0
E1984 | numéro de variable à archiver | Log Var 7 |  | -32768 | 32767 | 07C1
E1985 | numéro de variable à archiver | Log Var 8 |  | -32768 | 32767 | 07C2
E1986 | numéro de variable à archiver | Log Var 9 |  | -32768 | 32767 | 07C3
E1987 | numéro de variable à archiver | Log Var 10 |  | -32768 | 32767 | 07C4
E1988 | Acticvation de l'archivage des données | Log on/off |  | 0 | 65535 | 07C5
E1989 | Fonction crank relay (0=Standard) | Fnct relais A1 |  | 0 | 65535 | 07C6
E1990 | Temporisation de la demande de démarrage externe | DemExt tempo. | s | +0000.0 | +6553.5 | 07C7
E1991 | Temporisation du Klaxon / Buzzer | Delais Klaxon | s | -3276.8 | +3276.7 | 07C8
E1992 | control des deux relais de sortie disjoncteur réseau | Ctrl Disj res |  | 0 | 65535 | 07C9
E1993 | control des deux relais de sortie disjoncteur groupe | Ctrl Disj GE |  | 0 | 65535 | 07CA
E1994 | timer de l'impulsion négative pourla bobine à manque | TM raz BManque |  | 0 | 65535 | 07CB
E1995 | timer de sécurité de fermeture de la bobine à manque | TM pre BManque |  | 0 | 65535 | 07CC
E1996 | Fonctions préprogrammées de l'entrée logique J4 | ELJ4 fonction |  | 0 | 65535 | 07CD
E1997 | Fonctions préprogrammées de l'entrée logique J5 | ELJ5 fonction |  | 0 | 65535 | 07CE
E1998 | Temporisation de l'entrée logique J4 | ELJ4 tempo. | s | +0000.0 | +6553.5 | 07CF
E1999 | Temporisation de l'entrée logique J5 | ELJ5 tempo. | s | +0000.0 | +6553.5 | 07D0
E2000 | Borne auxiliaire disjoncteur réseau (J1) | Retour disjRes |  | 0 | 65535 | 07D1 |  | x
E2001 | Borne auxiliaire disjoncteur groupe (J2) | Retour disj GE |  | 0 | 65535 | 07D2 |  | x
E2002 | Demande de démarrage externe retardée par E1990 | Demarrage ext. |  | 0 | 65535 | 07D3 |  | x
E2003 | Défaut pression d'huile | Press. huile |  | 0 | 65535 | 07D4 |  | x
E2004 | Défaut température d'eau | Temp. eau |  | 0 | 65535 | 07D5 | Défaut | x
E2005 | Arrêt d'urgence | Arret urgence |  | 0 | 65535 | 07D6 | Défaut | x
E2006 | usine |  |  | 0 | 65535 | 07D7 | Réglable avec E1267
E2007 | usine |  |  | 0 | 65535 | 07D8 | Réglable avec E1268
E2008 | usine |  |  | 0 | 65535 | 07D9 | Réglable avec E1269
E2009 | usine |  |  | 0 | 65535 | 07DA | Réglable avec E1270
E2010 | usine |  |  | 0 | 65535 | 07DB | Réglable avec E1271
E2011 | usine |  |  | 0 | 65535 | 07DC | Réglable avec E1272
E2012 | usine |  |  | 0 | 65535 | 07DD | Réglable avec E1273
E2013 | usine |  |  | 0 | 65535 | 07DE | Réglable avec E1274
E2014 | usine |  |  | 0 | 65535 | 07DF | Réglable avec E1275
E2015 | usine |  |  | 0 | 65535 | 07E0 | Réglable avec E1276
E2016 | Fermeture disjoncteur Groupe | Disj. groupe |  | 0 | 65535 | 07E1 |  | x
E2017 | Fermeture disjoncteur Réseau | Disj. reseau |  | 0 | 65535 | 07E2 |  | x
E2018 | Démarreur | Demarreur |  | 0 | 65535 | 07E3 |  | x
E2019 | Fuel | Fuel |  | 0 | 65535 | 07E4 |  | x
E2020 | Sortie spare 1 (C1) | %%l0070 |  | 0 | 65535 | 07E5 |  | x
E2021 | Sortie spare 2 (C2) | %%l0071 |  | 0 | 65535 | 07E6 |  | x
E2022 | Sortie spare 3 (C3) | %%l0072 |  | 0 | 65535 | 07E7 |  | x
E2023 | Sortie spare 4 (C4) | %%l0073 |  | 0 | 65535 | 07E8 |  | x
E2024 | Sortie spare 5 (C5) | %%l0074 |  | 0 | 65535 | 07E9 |  | x
E2025 | Correction vitesse PID interne | +/- Hz manu | % | -32768 | 32767 | 07EA
E2026 | PWM actionneur | PWM actionneur | % | 0 | 65535 | 07EB
E2027 | Consigne active de vitesse | Vitesse active | tr/mn | 0 | 65535 | 07EC
E2028 | Synchronisation | Synchro GE | % | -32768 | 32767 | 07ED
E2029 | P=constante | kW // reseau | % | -32768 | 32767 | 07EE
E2030 | Load pulse | Reserve | % | -32768 | 32767 | 07EF
E2031 | Statisme vitesse | Statisme tr/mn |  | -32768 | 32767 | 07F0
E2032 | Repartition kW | Repartition kW | % | -32768 | 32767 | 07F1
E2033 | U=constante | U=constante | % | -32768 | 32767 | 07F2
E2034 | U=U | Synchro volt | % | -32768 | 32767 | 07F3
E2035 | cos(phi) | Controle FP | % | -32768 | 32767 | 07F4
E2036 | Repartition KVAR | Repart. kVAR | % | -32768 | 32767 | 07F5
E2037 | Statisme tension | Statisme volt | % | -32768 | 32767 | 07F6
E2038 | usine | Volt manuel | % | -32768 | 32767 | 07F7
E2039 | Consigne active de tension | Consigne volt | V | 0 | 65535 | 07F8
E2040 | Sortie AVR | Sortie AVR |  | -32768 | 32767 | 07F9 |  | x
E2041 | Consigne active Q | Consigne Q | % | -3276.8 | +3276.7 | 07FA
E2042 | Autorisation ecart de phase | Autoris. phi |  | 0 | 65535 | 07FB |  | x
E2043 | Autorisation Hz | Autoris. Hz |  | 0 | 65535 | 07FC |  | x
E2044 | Autorisation écart tension | Autoris. V |  | 0 | 65535 | 07FD |  | x
E2045 | Bouton START | Obsolete E0910 |  | 0 | 65535 | 07FE |  | x
E2046 | Défaut général moteur | Defaut moteur |  | 0 | 65535 | 07FF |  | x
E2047 | Bouton STOP | Obsolete E0911 |  | 0 | 65535 | 0800 |  | x
E2048 | P nominal en cours | P nom. active | kW | 0 | 65535 | 0801
E2049 | Synchronisation GCR | Synchro GCR |  | -32768 | 32767 | 0802
E2050 | Bouton ouverture disjoncteur GE | Bout ouvert GE |  | 0 | 65535 | 0803 |  | x
E2051 | Bouton ouverture disjoncteur Réseau | Bout ouver res |  | 0 | 65535 | 0804 |  | x
E2052 | Bouton fermeture disjoncteur GE | Bout. ferm. GE |  | 0 | 65535 | 0805 |  | x
E2053 | Bouton fermeture disjoncteur Réseau | Bout. ferm res |  | 0 | 65535 | 0806 |  | x
E2054 | Présence tension secteur/Bus | Presence U res |  | 0 | 65535 | 0807 |  | x
E2055 | Mode Auto | Mode auto |  | 0 | 1 | 0808 |  | x
E2056 | Mode Manu | Mode manu |  | 0 | 1 | 0809 |  | x
E2057 | Variable d'état moteur | Etat moteur |  | 0 | 65535 | 080A
E2058 | Contrôle de vitesse (Dynamic deviation) | Som sign. vit. |  | -32768 | 32767 | 080B |  | x
E2059 | Demande de démarrage | Demande dem. |  | 0 | 65535 | 080C |  | x
E2060 | Tempo de non démarrage | Tempo demarr. | s | +0000.0 | +6553.5 | 080D |  | x
E2061 | Tempo de warm up | Tempo warm up | s | +0000.0 | +6553.5 | 080E |  | x
E2062 | Tempo de stabilisation en vitesse | Temp stab vite | s | +0000.0 | +6553.5 | 080F |  | x
E2063 | Tempo de stabilisation en tension | Tempo stab. U | s | +0000.0 | +6553.5 | 0810 |  | x
E2064 | Tempo de warm down | Tempo cooling | s | +0000.0 | +6553.5 | 0811 |  | x
E2065 | Tempo d'arrêt moteur | Echec stop mot | s | +0000.0 | +6553.5 | 0812 |  | x
E2066 | Tempo repos après arrêt normal | Tempo de repos | s | +0000.0 | +6553.5 | 0813 |  | x
E2067 | Tempo entre essais de redémarrage | Temp entre dem | s | +0000.0 | +6553.5 | 0814 |  | x
E2068 | Nombre de démarrages | Nb tentatives |  | 0 | 65535 | 0815 |  | x
E2069 | Bouton Reset des défauts | Bouton raz def |  | 0 | 65535 | 0816 |  | x
E2070 | Tempo de pré-démarrage | Tempo prelub | s | +0000.0 | +6553.5 | 0817 |  | x
E2071 | Variable d'état de gestion de puissance | Etat groupe |  | 0 | 65535 | 0818
E2072 | Demande de production | Demande prod |  | 0 | 65535 | 0819 |  | x
E2073 | Tempo d'ouverture disjoncteur réseau | Mains br fault | s | +0000.0 | +6553.5 | 081A |  | x
E2074 | Tempo d'ouverture disjoncteur groupe | Gen brk fault | s | +0000.0 | +6553.5 | 081B |  | x
E2075 | Tempo d'echec synchronisation | Echec synchro | s | +0000.0 | +6553.5 | 081C |  | x
E2076 | Consigne puissance groupe en cours | Cons P courant | kW | -32768 | 32767 | 081D
E2077 | Earth Fault | Earth fault |  | 0 | 1 | 081E
E2078 | Earth Fault (directe) | E fault direct |  | 0 | 1 | 081F
E2079 | Earth Fault (Seuil 90%) | E fault seuil. | A | 0 | 65535 | 0820
E2080 | Earth Fault (Compteur) | E. fault tempo | s | +0000.0 | +6553.5 | 0821
E2081 | Tempo de transfert de 1KW à la montée | Rampe montee | s | +0000.0 | +6553.5 | 0822
E2082 | Tempo de transfert de 1KW à la descente | Rampe descente | s | +0000.0 | +6553.5 | 0823
E2083 | Préchauffage eau | Prechauf. eau |  | 0 | 65535 | 0824 |  | x
E2084 | Prélubrification | Prelubrificat. |  | 0 | 65535 | 0825 |  | x
E2085 | Préchauffage bougies | Prechauf boug. |  | 0 | 65535 | 0826 |  | x
E2086 | Tempo de préchauffage des bougies | TM prech. boug | s | +0000.0 | +6553.5 | 0827 |  | x
E2087 | Régulation Réseau=0;Groupe=1 | Regul. Res/GE |  | 0 | 65535 | 0828
E2088 | Mode puissance (Aucun=0;Synchro=1;Statisme=2;Répartition=3;Pcst=4) | Mode puissance |  | 0 | 65535 | 0829 |  | x
E2089 | Défaut en mode démonstration | Mode demo Err. |  | 0 | 1 | 082A
E2090 | Mode de contrôle de l'AVR (Aucun=0;Statisme=1; U=U=2;Ucst=3;COScst=4;RépartitionQ=5) | Mode cont. AVR |  | 0 | 65535 | 082B |  | x
E2091 | Temporisation du retour secteur | RE retour sect | s | +0000.0 | +6553.5 | 082C |  | x
E2092 | Contrôle externe de vitesse | Cons. ext vit. |  | -32768 | 32767 | 082D
E2093 | Déviation dynamique de vitesse | Dev. Vitesse |  | -32768 | 32767 | 082E
E2094 | forcage regulation de cosPhi ( E2090=4) | cos(phi) force |  | 0 | 65535 | 082F
E2095 | Puissance ligne parallèle | P ligne paral. | kW | -32768 | 32767 | 0830
E2096 | 0: Mode Test/ 3 Mode Semi Auto | Mode test |  | 0 | 3 | 0831 |  | x
E2097 | Sur-fréquence alternateur | +f GE |  | 0 | 65535 | 0832 | Réglable avec E1024 | x
E2098 | Sur-fréquence alternateur (directe) | +f GE direct |  | 0 | 65535 | 0833
E2099 | Sur-fréquence alternateur (Seuil 90%) | +f GE seuil | % | +0000.0 | +6553.5 | 0834
E2100 | Sur-fréquence alternateur (Compteur) | +f GE compt. | s | +0000.0 | +6553.5 | 0835
E2101 | Sous-fréquence alternateur | -f GE |  | 0 | 65535 | 0836 | Réglable avec E1027 | x
E2102 | Sous-fréquence alternateur (directe) | -f GE direct |  | 0 | 65535 | 0837
E2103 | Sous-fréquence alternateur (Seuil 110%) | -f GE seuil | % | +0000.0 | +6553.5 | 0838
E2104 | Sous-fréquence alternateur (Compteur) | -f GE compt. | s | +0000.0 | +6553.5 | 0839
E2105 | Sous-tension alternateur | -U GE |  | 0 | 65535 | 083A | Réglable avec E1030 | x
E2106 | Sous-tension alternateur(directe) | -U GE direct |  | 0 | 65535 | 083B
E2107 | Sous-tension alternateur(Seuil 110%) | -U GE seuil | % | +0000.0 | +6553.5 | 083C
E2108 | Sous-tension alternateur(Compteur) | -U GE compt. | s | +0000.0 | +6553.5 | 083D
E2109 | Sur-tension alternateur | +U |  | 0 | 65535 | 083E | Réglable avec E1033 | x
E2110 | Sur-tension alternateur(directe) | +U GE direct |  | 0 | 65535 | 083F
E2111 | Sur-tension alternateur(Seuil 90%) | +U GE seuil | % | +0000.0 | +6553.5 | 0840
E2112 | Sur-tension alternateur(Compteur) | +U GE compt. | s | +0000.0 | +6553.5 | 0841
E2113 | Mini puissance réactive | Min kVAR |  | 0 | 65535 | 0842 | Réglable avec E1036 | x
E2114 | Mini puissance réactive(directe) | Min Q direct |  | 0 | 65535 | 0843
E2115 | Mini puissance réactive(Seuil 110%) | Min Q seuil | % | +0000.0 | +0999.9 | 0844
E2116 | Mini puissance réactive(Compteur) | Min Q compt. | s | +0000.0 | +6553.5 | 0845
E2117 | Maxi puissance réactive | Max kVAR |  | 0 | 65535 | 0846 | Réglable avec E1039 | x
E2118 | Maxi puissance réactive(directe) | Max Q direct |  | 0 | 65535 | 0847
E2119 | Maxi puissance réactive(Seuil 90%) | Max Q seuil | % | +0000.0 | +0999.9 | 0848
E2120 | Maxi puissance réactive(Compteur) | Max Q compt. | s | +0000.0 | +6553.5 | 0849
E2121 | Retour de puissance active | -kW |  | -32768 | 32767 | 084A | Réglable avec E1042 | x
E2122 | Retour de puissance active(directe) | -kW direct |  | -32768 | 32767 | 084B
E2123 | Retour de puissance active(Seuil 90%) | -kW seuil | % | +0000.0 | +0999.9 | 084C
E2124 | Retour de puissance active(Compteur) | -kW compteur | s | +0000.0 | +6553.5 | 084D
E2125 | Retour de puissance réactive | -kVAR |  | -32768 | 32767 | 084E | Réglable avec E1045 | x
E2126 | Retour de puissance réactive(directe) | -kVAR direct |  | -32768 | 32767 | 084F
E2127 | Retour de puissance réactive(Seuil 90%) | -kVAR seuil | % | +0000.0 | +0999.9 | 0850
E2128 | Retour de puissance réactive(Compteur) | -kVAR compt. | s | +0000.0 | +6553.5 | 0851
E2129 | Mini puissance active | Min kW |  | 0 | 65535 | 0852 | Réglable avec E1048 | x
E2130 | Mini puissance active(directe) | Min kW direct |  | 0 | 65535 | 0853
E2131 | Mini puissance active(Seuil 110%) | Min kW seuil | % | +0000.0 | +0999.9 | 0854
E2132 | Mini puissance active(Compteur) | Min kW compt. | s | +0000.0 | +6553.5 | 0855
E2133 | Maxi puissance active | Max kW |  | 0 | 65535 | 0856 | Réglable avec E1051 | x
E2134 | Maxi puissance active(directe) | Max kW direct |  | 0 | 65535 | 0857
E2135 | Maxi puissance active(Seuil 90%) | Max kW seuil | % | +0000.0 | +0999.9 | 0858
E2136 | Maxi puissance active(Compteur) | Max kW compt. | s | +0000.0 | +6553.5 | 0859
E2137 | Maxi de courant | Max I |  | 0 | 65535 | 085A | Réglable avec E1054 | x
E2138 | Maxi de courant(directe) | Max I direct |  | 0 | 65535 | 085B
E2139 | Maxi de courant(Seuil 90%) | Max I seuil | A | 0 | 65535 | 085C
E2140 | Maxi de courant(Compteur) | Max I compteur | s | +0000.0 | +6553.5 | 085D
E2141 | Maxi de courant neutre | Max In |  | 0 | 65535 | 085E | Réglable avec E1057 | x
E2142 | Maxi de courant neutre(directe) | Max In direct |  | 0 | 65535 | 085F
E2143 | Maxi de courant neutre(Seuil 90%) | Max In seuil | A | 0 | 65535 | 0860
E2144 | Maxi de courant neutre(Compteur) | Max In compt. | s | +0000.0 | +6553.5 | 0861
E2145 | Sous-fréquence réseau | -f reseau |  | 0 | 65535 | 0862 | Réglable avec E1060 | x
E2146 | Sous-fréquence réseau(directe) | -f res direct |  | 0 | 65535 | 0863
E2147 | Sous-fréquence réseau(Seuil 110%) | -f res seuil | % | +0000.0 | +6553.5 | 0864
E2148 | Sous-fréquence réseau(Compteur) | -f res compt. | s | +0000.0 | +6553.5 | 0865
E2149 | Sur-fréquence réseau | +f reseau |  | 0 | 65535 | 0866 | Réglable avec E1063 | x
E2150 | Sur-fréquence réseau(directe) | +f res direct |  | 0 | 65535 | 0867
E2151 | Sur-fréquence réseau(Seuil 90%) | +f res seuil | % | +0000.0 | +6553.5 | 0868
E2152 | Sur-fréquence réseau(Compteur) | +f res compt. | s | +0000.0 | +6553.5 | 0869
E2153 | Sous-tension réseau | -U reseau |  | 0 | 65535 | 086A | Réglable avec E1066 | x
E2154 | Sous-tension réseau(directe) | -U res direct |  | 0 | 65535 | 086B
E2155 | Sous-tension réseau(Seuil 110%) | -U res seuil | % | +0000.0 | +6553.5 | 086C
E2156 | Sous-tension réseau(Compteur) | -U res compt. | s | +0000.0 | +6553.5 | 086D
E2157 | Sur-tension réseau | +U reseau |  | 0 | 65535 | 086E | Réglable avec E1069 | x
E2158 | Sur-tension réseau(directe) | +U res direct |  | 0 | 65535 | 086F
E2159 | Sur-tension réseau(Seuil 90%) | +U res seuil | % | +0000.0 | +6553.5 | 0870
E2160 | Sur-tension réseau(Compteur) | +U res compt. | s | +0000.0 | +6553.5 | 0871
E2161 | Volt control | Som excitation |  | -32768 | 32767 | 0872
E2162 | Max des 3 consignes de vitesse (pour bargraph) | Max cons. vit. | tr/mn | 0 | 65535 | 0873
E2163 | Option 1 (0=Off ou 1=On) | Option 1 |  | 0 | 65535 | 0874
E2164 | Option 2 (0=Off ou 1=On) | Option 2 |  | 0 | 65535 | 0875
E2165 | Option 3 (0=Off ou 1=On) | Option 3 |  | 0 | 65535 | 0876
E2166 | Option 4 (0=Off ou 1=On) | Option 4 |  | 0 | 65535 | 0877
E2167 | Tempo maxi d'attente en synchronisation couplage à l'arrêt | TM attente syn | s | +0000.0 | +6553.5 | 0878 |  | x
E2168 | Tempo retour secteur | TM retour sect | s | 0 | 65535 | 0879 |  | x
E2169 | usine // en attente implement 3,04e2 | variable dispo |  | 0 | 65535 | 087A
E2170 | Saut de vecteur | Saut vecteur |  | 0 | 65535 | 087B | Réglable avec E1071 | x
E2171 | df/dt | df/dt |  | 0 | 65535 | 087C | Réglable avec E1073 | x
E2172 | Sur-vitesse moteur | Sur-vitesse |  | 0 | 65535 | 087D | Réglable avec E1162 | x
E2173 | Sur-vitesse moteur(directe) | Sur-v direct |  | 0 | 65535 | 087E
E2174 | Sur-vitesse moteur(Seuil 90%) | Sur-v seuil | % | +0000.0 | +6553.5 | 087F
E2175 | Sur-vitesse moteur(Compteur) | Sur-v compteur | s | +0000.0 | +6553.5 | 0880
E2176 | Sous-vitesse moteur | Sous-vitesse |  | 0 | 65535 | 0881 | Réglable avec E1165 | x
E2177 | Sous-vitesse moteur(directe) | Sous-v direct |  | 0 | 65535 | 0882
E2178 | Sous-vitesse moteur(Seuil 110%) | Sous-v seuil | % | +0000.0 | +6553.5 | 0883
E2179 | Sous-vitesse moteur(Compteur) | Sous-v compt. | s | +0000.0 | +6553.5 | 0884
E2180 | Mini pression d'huile | Min pres huile |  | 0 | 65535 | 0885 | Réglable avec E1168 | x
E2181 | Mini pression d'huile(directe) | Min Phui dir. |  | 0 | 65535 | 0886
E2182 | Mini pression d'huile(Seuil 110%) | Min Phui seuil | mBar | 0 | 65535 | 0887
E2183 | Mini pression d'huile(Compteur) | Min Phui compt | s | +0000.0 | +6553.5 | 0888
E2184 | Maxi température d'eau | Max temp. eau |  | 0 | 65535 | 0889 | Réglable avec E1171 | x
E2185 | Maxi température d'eau(directe) | Max Teau dir. |  | 0 | 65535 | 088A
E2186 | Maxi température d'eau(Seuil 90%) | Max Teau seuil | °C | 0 | 65535 | 088B
E2187 | Maxi température d'eau(Compteur) | Max Teau compt | s | +0000.0 | +6553.5 | 088C
E2188 | Mini tension batterie | Min U batterie |  | 0 | 65535 | 088D | Réglable avec E1174 | x
E2189 | Mini tension batterie(directe) | Min Ub direct |  | 0 | 65535 | 088E
E2190 | Mini tension batterie(Seuil110%) | Min Ub seuil | V | 0 | 65535 | 088F
E2191 | Mini tension batterie(Compteur) | Min Ub compt. | s | +0000.0 | +6553.5 | 0890
E2192 | Validation des protections au démarrage | Valid protect. |  | 0 | 65535 | 0891 |  | x
E2193 | 90% seuil de température de préchauffage | Seuil Tprechau | °C | 0 | 65535 | 0892 |  | x
E2194 | 90% seuil de pression prélubrification | Seuil Pprelub | mBar | 0 | 65535 | 0893 |  | x
E2195 | usine | variable dispo |  | 0 | 65535 | 0894
E2196 | usine | Tps inhib secu | s | +0000.0 | +6553.5 | 0895
E2197 | Inhibition des sécurités | Inhibit. Secu |  | 0 | 65535 | 0896 |  | x
E2198 | Interdiction de démarrage | Dem interdit |  | 0 | 65535 | 0897 |  | x
E2199 | Seuil inactif ?? | Seuil inactif |  | -32768 | 32767 | 0898
E2200 | Synthèse Défaut GE | Synth. def GE |  | 0 | 65535 | 0899 |  | x
E2201 | Synthèse Défaut Réseau | Synth def res. |  | 0 | 65535 | 089A |  | x
E2202 | Synthèse Alarmes | Synth. alarmes |  | 0 | 65535 | 089B |  | x
E2203 | Synthèse Soft Shut Down | Synt SftShutDn |  | 0 | 65535 | 089C |  | x
E2204 | Synthèse Hard Shut Down | Synt HrdShutDn |  | 0 | 65535 | 089D |  | x
E2205 | Reset défaut | Raz defauts |  | 0 | 65535 | 089E |  | x
E2206 | Klaxon | Klaxon |  | 0 | 65535 | 089F |  | x
E2207 | Arrêt Klaxon à distance | Obsolete E0894 |  | 0 | 65535 | 08A0 |  | x
E2208 | Alarme extérieur | Alarme ext. |  | 0 | 65535 | 08A1 |  | x
E2209 | Soft Shut Down extérieur | SftShutDn ext. |  | 0 | 65535 | 08A2 |  | x
E2210 | Hard Shut Downextérieur | HrdShutDn ext. |  | 0 | 65535 | 08A3 |  | x
E2211 | Commande d'excitation | Commande excit |  | 0 | 65535 | 08A4 |  | x
E2212 | Activer pour arrêt | Energ. to stop |  | 0 | 65535 | 08A5 |  | x
E2213 | limitation de fumée | Smoke limit |  | 0 | 65535 | 08A6 |  | x
E2214 | Warm up | Rechauffage |  | 0 | 65535 | 08A7 |  | x
E2215 | Aéro-réfrigérant (vent fan) | Aero-refriger. |  | 0 | 65535 | 08A8 |  | x
E2216 | 80% seuil activation aéro | Seuil act aero | °C | 0 | 65535 | 08A9
E2217 | Défaut GE | Defaut GE |  | 0 | 65535 | 08AA |  | x
E2218 | Défaut Réseau | Defaut reseau |  | 0 | 65535 | 08AB |  | x
E2219 | Fermeture disjoncteur Groupe (pulse 1s) | GE disj. Ferme |  | 0 | 65535 | 08AC |  | x
E2220 | Fermeture disjoncteur Réseau (pulse 1s) | RE disj. ferme |  | 0 | 65535 | 08AD |  | x
E2221 | Ouverture disjoncteur Groupe (pulse 1s) | GE disj ouvert |  | 0 | 65535 | 08AE |  | x
E2222 | Ouverture disjoncteur Réseau (pulse 1s) | RE disj ouvert |  | 0 | 65535 | 08AF |  | x
E2223 | Clapet / DAMPER | Clapet |  | 0 | 65535 | 08B0 |  | x
E2224 | Demande de préchauffage | Demande prech. |  | 0 | 65535 | 08B1 |  | x
E2225 | Demande de prélubrification | Demande prelub |  | 0 | 65535 | 08B2 |  | x
E2226 | Demande de préchauffage bougies | Dem prech boug |  | 0 | 65535 | 08B3 |  | x
E2227 | Bouton START manuel | Bout STRT manu |  | 0 | 65535 | 08B4 |  | x
E2228 | Bouton STOP manuel | Bout STOP manu |  | 0 | 65535 | 08B5 |  | x
E2229 | Remplissage Fuel | Rempl. fuel |  | 0 | 65535 | 08B6 |  | x
E2230 | Niveau bas fuel | Niv. bas fuel |  | 0 | 65535 | 08B7 |  | x
E2231 | Niveau haut fuel | Niv haut fuel |  | 0 | 65535 | 08B8 |  | x
E2232 | Test lampe | Test LED |  | 0 | 65535 | 08B9 |  | x
E2233 | Plus vite manuel | + vite manuel |  | 0 | 65535 | 08BA |  | x
E2234 | Moins vite manuel | - vite manuel |  | 0 | 65535 | 08BB |  | x
E2235 | Plus tension manuel | +U manuel |  | 0 | 65535 | 08BC |  | x
E2236 | Moins tension manuel | -U manuel |  | 0 | 65535 | 08BD |  | x
E2237 | Maxi vitesse manu | Max vite. manu |  | 0 | 65535 | 08BE |  | x
E2238 | Mini vitesse manu | Min vite. manu |  | 0 | 65535 | 08BF |  | x
E2239 | Tempo avant délestage | Av. delestage | s | +0000.0 | +6553.5 | 08C0 |  | x
E2240 | Tempo avant lestage | Avant lestage | s | +0000.0 | +6553.5 | 08C1 |  | x
E2241 | Groupe prioritaire | GE prioritaire |  | 0 | 65535 | 08C2 |  | x
E2242 | Remplissage liquide refroidissement | Rempl. liquid |  | 0 | 65535 | 08C3 |  | x
E2243 | Niveau bas liquide refroidissement | Niv bas liquid |  | 0 | 65535 | 08C4 |  | x
E2244 | Niveau haut liquide refroidissement | Niv haut liqu. |  | 0 | 65535 | 08C5 |  | x
E2245 | Remplissage huile | Rempl. huile |  | 0 | 65535 | 08C6 |  | x
E2246 | Niveau bas huile | Niv bas huile |  | 0 | 65535 | 08C7 |  | x
E2247 | Niveau haut huile | Niv haut huile |  | 0 | 65535 | 08C8 |  | x
E2248 | Demande de délestage | Demande delest |  | 0 | 65535 | 08C9 |  | x
E2249 | Demande de lestage (démarrage d'un autre groupe) | Demande lest. |  | 0 | 65535 | 08CA |  | x
E2250 | Pré-délestage (déclenche la tempo) | Pre-delestage |  | 0 | 65535 | 08CB |  | x
E2251 | Pré-lestage (déclenche la tempo) | Pre-lestage |  | 0 | 65535 | 08CC |  | x
E2252 | Demande remplissage fuel manuel | Rempl. fuel |  | 0 | 65535 | 08CD |  | x
E2253 | Demande remplissage liquide aéro manuel | Rempl. aero |  | 0 | 65535 | 08CE |  | x
E2254 | Demande remplissage huile manuel | Rempl. huile |  | 0 | 65535 | 08CF |  | x
E2255 | Remise en service excitation après défaut | Redem excit. |  | 0 | 65535 | 08D0 |  | x
E2256 | Tempo de remise en service excitation | TM redem excit | s | +0000.0 | +6553.5 | 08D1 |  | x
E2257 | Forçage du mode synchro | Obsolete |  | 0 | 65535 | 08D2
E2258 | Forçage KW fixe | Forcage P fixe |  | 0 | 65535 | 08D3
E2259 | Forçage répartition KVAR | Obsolete |  | 0 | 65535 | 08D4
E2260 | Forcage en mode Auto | Forcage auto |  | 0 | 65535 | 08D5 |  | x
E2261 | Forcage en mode Manu | Forcage manu |  | 0 | 65535 | 08D6 |  | x
E2262 | Touche + | Touche + |  | 0 | 65535 | 08D7 |  | x
E2263 | Touches Shift plus touche + | Touche Shift + |  | 0 | 65535 | 08D8 |  | x
E2264 | Touche - | Touche - |  | 0 | 65535 | 08D9 |  | x
E2265 | Touches Shift plus touche - | Touche Shift - |  | 0 | 65535 | 08DA |  | x
E2266 | Numéro de démarreur actif | Demarr. actif |  | 0 | 65535 | 08DB |  | x
E2267 | Démarreur n°2 | Demarreur 2 |  | 0 | 65535 | 08DC |  | x
E2268 | Démarreur n°3 | Demarreur 3 |  | 0 | 65535 | 08DD |  | x
E2269 | Seuil sur ANA1 (oil pressure) | Seuil ana 1 |  | 0 | 65535 | 08DE |  | x
E2270 | Seuil sur ANA2 (water temp) | Seuil ana 2 |  | 0 | 65535 | 08DF |  | x
E2271 | Seuil sur ANA3 (spare 1) | Seuil ana 3 |  | 0 | 65535 | 08E0 |  | x
E2272 | Seuil sur ANA4 (spare 2) | Seuil ana 4 |  | 0 | 65535 | 08E1 |  | x
E2273 | Autorisation de préchauffage régulé | Prechauffage |  | 0 | 65535 | 08E2 |  | x
E2274 | Maxi tension batterie | Max U batterie |  | 0 | 65535 | 08E3 | Réglable avec E1098 | x
E2275 | Maxi tension batterie(directe) | Max Ub direct |  | 0 | 65535 | 08E4
E2276 | Maxi tension batterie(Seuil90%) | Max Ub seuil | V | 0 | 65535 | 08E5
E2277 | Maxi tension batterie(Compteur) | Max Ub compt. | s | +0000.0 | +6553.5 | 08E6
E2278 | usine | variable dispo |  | 0 | 65535 | 08E7
E2279 | Sélection consigne vitesse n°2 | Sel. vitesse 2 |  | 0 | 65535 | 08E8
E2280 | Sélection consigne tension n°2 | Sel. tension 2 |  | 0 | 65535 | 08E9
E2281 | Sélection consigne puissance n°2 | Sel. kW 2 |  | 0 | 65535 | 08EA
E2282 | Consigne active de puissance | Cons kW active | kW | 0 | 65535 | 08EB
E2283 | Entrée virtuelle 1 | %%l0012 |  | -32768 | 32767 | 08EC | Réglable avec E1328 | x
E2284 | Entrée virtuelle 2 | %%l0013 |  | -32768 | 32767 | 08ED | Réglable avec E1329 | x
E2285 | Entrée virtuelle 3 | %%l0014 |  | -32768 | 32767 | 08EE | Réglable avec E1330 | x
E2286 | Entrée virtuelle 4 | %%l0015 |  | -32768 | 32767 | 08EF | Réglable avec E1331 | x
E2287 | Entrée virtuelle 5 | %%l0016 |  | -32768 | 32767 | 08F0 | Réglable avec E1332 | x
E2288 | Entrée virtuelle 6 | %%l0017 |  | -32768 | 32767 | 08F1 | Réglable avec E1333 | x
E2289 | Entrée virtuelle 7 | %%l0018 |  | -32768 | 32767 | 08F2 | Réglable avec E1334 | x
E2290 | Entrée virtuelle 8 | %%l0019 |  | -32768 | 32767 | 08F3 | Réglable avec E1335 | x
E2291 | Entrée virtuelle 9 | %%l0020 |  | -32768 | 32767 | 08F4 | Réglable avec E1336 | x
E2292 | Entrée virtuelle 10 | %%l0021 |  | -32768 | 32767 | 08F5 | Réglable avec E1337 | x
E2293 | Entrée virtuelle 11 | %%l0022 |  | -32768 | 32767 | 08F6 | Réglable avec E1368 | x
E2294 | Entrée virtuelle 12 | %%l0023 |  | -32768 | 32767 | 08F7 | Réglable avec E1369 | x
E2295 | Entrée virtuelle 13 | %%l0024 |  | -32768 | 32767 | 08F8 | Réglable avec E1370 | x
E2296 | Entrée virtuelle 14 | %%l0025 |  | -32768 | 32767 | 08F9 | Réglable avec E1371 | x
E2297 | Entrée virtuelle 15 | %%l0026 |  | -32768 | 32767 | 08FA | Réglable avec E1372 | x
E2298 | Entrée virtuelle 16 | %%l0027 |  | -32768 | 32767 | 08FB | Réglable avec E1373 | x
E2299 | Entrée virtuelle 17 | %%l0028 |  | -32768 | 32767 | 08FC | Réglable avec E1374 | x
E2300 | Entrée virtuelle 18 | %%l0029 |  | -32768 | 32767 | 08FD | Réglable avec E1375 | x
E2301 | Entrée virtuelle 19 | %%l0030 |  | -32768 | 32767 | 08FE | Réglable avec E1376 | x
E2302 | Entrée virtuelle 20 | %%l0031 |  | -32768 | 32767 | 08FF | Réglable avec E1377 | x
E2303 | Synchronisation excitation pour couplage à l'arrêt | Top excit. |  | 0 | 65535 | 0900 |  | x
E2304 | Décompte 1 heures de maintenance | Compteur 1 (h) | h | 0 | 65535 | 0901 | Alarme | x
E2305 | Décompte 2 heures de maintenance | Compteur 2 (h) | h | 0 | 65535 | 0902 | Alarme | x
E2306 | Décompte 3 heures de maintenance | Compteur 3 (h) | h | 0 | 65535 | 0903 | Alarme | x
E2307 | Décompte 4 heures de maintenance | Compteur 4 (h) | h | 0 | 65535 | 0904 | Alarme | x
E2308 | Décompte 5 heures de maintenance | Compteur 5 (h) | h | 0 | 65535 | 0905 | Alarme | x
E2309 | Décompte 1 jours de maintenance | Compteur 1 (j) | jours | 0 | 65535 | 0906 | Alarme | x
E2310 | Décompte 2 jours de maintenance | Compteur 2 (j) | jours | 0 | 65535 | 0907 | Alarme | x
E2311 | Décompte 3 jours de maintenance | Compteur 3 (j) | jours | 0 | 65535 | 0908 | Alarme | x
E2312 | Décompte 4 jours de maintenance | Compteur 4 (j) | jours | 0 | 65535 | 0909 | Alarme | x
E2313 | Décompte 5 jours de maintenance | Compteur 5 (j) | jours | 0 | 65535 | 090A | Alarme | x
E2314 | LED GENSYS2.0 | LED GENSYS2.0 |  | 0 | 65535 | 090B |  | x
E2315 | LED jeu de barres | LED jeu barres |  | 0 | 65535 | 090C |  | x
E2316 | LED defaut | LED defaut |  | 0 | 65535 | 090D |  | x
E2317 | LED alarme | LED alarme |  | 0 | 65535 | 090E |  | x
E2318 | LED auto | LED auto |  | 0 | 65535 | 090F |  | x
E2319 | LED moteur | LED moteur |  | 0 | 65535 | 0910 |  | x
E2320 | LED alternateur | LED alternat. |  | 0 | 65535 | 0911 |  | x
E2321 | LED disjoncteur groupe | LED disj. GE |  | 0 | 65535 | 0912 |  | x
E2322 | LED disjoncteur reseau | LED disj. res. |  | 0 | 65535 | 0913 |  | x
E2323 | LED reseau | LED reseau |  | 0 | 65535 | 0914 |  | x
E2324 | LED test | LED test |  | 0 | 65535 | 0915 |  | x
E2325 | LED manu | LED manu |  | 0 | 65535 | 0916 |  | x
E2326 | Temporisation de perte capteur | TM perte capt. | s | +0000.0 | +6553.5 | 0917 |  | x
E2327 | Perte capteur | Perte capteur |  | 0 | 65535 | 0918 | Défaut | x
E2328 | Temporisation de transfert Normal/secours | TM norm/sec. | s | +0000.0 | +6553.5 | 0919 |  | x
E2329 | Valeur vraie | Valeur vraie |  | 0 | 65535 | 091A
E2330 | Valeur fausse | Valeur fausse |  | 0 | 65535 | 091B
E2331 | GE prêt | GE pret |  | 0 | 65535 | 091C |  | x
E2332 | Scénario spare | Scenario spare |  | 0 | 65535 | 091D
E2333 | usine | Preavis EJP |  | 0 | 65535 | 091E
E2334 | usine | Top EJP |  | 0 | 65535 | 091F
E2335 | usine | Alerte EJP |  | 0 | 65535 | 0920
E2336 | Bouton fermeture disjoncteur GE externe | Ferm GE ext. |  | 0 | 65535 | 0921 |  | x
E2337 | Bouton ouverture disjoncteur GE externe | Ouvr GE ext. |  | 0 | 65535 | 0922 |  | x
E2338 | Bouton fermeture disjoncteur Réseau externe | Ferm res. ext. |  | 0 | 65535 | 0923 |  | x
E2339 | Bouton ouverture disjoncteur Réseau externe | Ouvr res. ext. |  | 0 | 65535 | 0924 |  | x
E2340 | Ge à l'arrêt | GE a l'arret |  | 0 | 65535 | 0925 |  | x
E2341 | Sortie +F | Sortie +F |  | 0 | 65535 | 0926 |  | x
E2342 | Sortie -F | Sortie -F |  | 0 | 65535 | 0927 |  | x
E2343 | Sortie +U | Sortie +U |  | 0 | 65535 | 0928 |  | x
E2344 | Sortie -U | Sortie -U |  | 0 | 65535 | 0929 |  | x
E2345 | Louvre | Persienne |  | 0 | 65535 | 092A |  | x
E2346 | Usine | Inter. I act |  | 0 | 65535 | 092B
E2347 | Défaut pression d'huile (pour archivage défaut) | Def pres huile |  | 0 | 65535 | 092C | Défaut | x
E2348 | Autorisation du C2S à coupler | Verif. C2S OK |  | 0 | 65535 | 092D |  | x
E2349 | Jeu de barres Mort | BusBar Mort |  | 0 | 65535 | 092E |  | x
E2350 | Min pression d'huile | Min pres huile | mBar | -32768 | 32767 | 092F |  | x
E2351 | Max pression d'huile | Max pres huile | mBar | -32768 | 32767 | 0930 |  | x
E2352 | Min temperature d'eau | Min temp. eau | °C | -32768 | 32767 | 0931 |  | x
E2353 | Max temperature d'eau | Max temp. eau | °C | -32768 | 32767 | 0932 |  | x
E2354 | Min spare 1 | Min spare 1 |  | -32768 | 32767 | 0933 |  | x
E2355 | Max spare 1 | Max spare 1 |  | -32768 | 32767 | 0934 |  | x
E2356 | Min spare 2 | Min spare 2 |  | -32768 | 32767 | 0935 |  | x
E2357 | Max spare 2 | Max spare 2 |  | -32768 | 32767 | 0936 |  | x
E2358 | Fonction fixe "Défaut" | Fonct. defaut |  | 0 | 65535 | 0937 |  | x
E2359 | Fonction fixe "Alarme" | Fonct. alarme |  | 0 | 65535 | 0938 |  | x
E2360 | Jour ou mois : permet l'affichage de la date en jj/mm/aa ou mm/dd/yy (67 ou 68) | Jour ou mois |  | 0 | 65535 | 0939 |  | x
E2361 | Mois ou jour : permet l'affichage de la date en jj/mm/aa ou mm/dd/yy (68 ou 67) | Mois ou jour |  | 0 | 65535 | 093A |  | x
E2362 | Tempo de RESET des defauts | Tempo RESET | s | +0000.0 | +6553.5 | 093B |  | x
E2363 | Defaut contrôle disjoncteur | Defaut Disj. |  | 0 | 65535 | 093C | Défaut | x
E2364 | Defaut non arrêt moteur | Defaut arret |  | 0 | 65535 | 093D | Défaut | x
E2365 | Defaut moteur non prêt | Moteur non OK |  | 0 | 65535 | 093E | Défaut | x
E2366 | Defaut non demarrage moteur | Non demarrage |  | 0 | 65535 | 093F | Défaut | x
E2367 | Defaut non couplage | Non couplage |  | 0 | 65535 | 0940 | Défaut | x
E2368 | Sortie logique 1 | %%l0077 |  | -32768 | 32767 | 0941 |  | x
E2369 | Sortie logique 2 | %%l0078 |  | -32768 | 32767 | 0942 |  | x
E2370 | Sortie logique 3 | %%l0079 |  | -32768 | 32767 | 0943 |  | x
E2371 | Sortie logique 4 | %%l0080 |  | -32768 | 32767 | 0944 |  | x
E2372 | Sortie logique 5 | %%l0081 |  | -32768 | 32767 | 0945 |  | x
E2373 | Sortie logique 6 | %%l0082 |  | -32768 | 32767 | 0946 |  | x
E2374 | Sortie logique 7 | %%l0083 |  | -32768 | 32767 | 0947 |  | x
E2375 | Sortie logique 8 | %%l0084 |  | -32768 | 32767 | 0948 |  | x
E2376 | Sortie logique 9 | %%l0085 |  | -32768 | 32767 | 0949 |  | x
E2377 | Sortie logique 10 | %%l0086 |  | -32768 | 32767 | 094A |  | x
E2378 | Sortie logique 11 | %%l0087 |  | -32768 | 32767 | 094B |  | x
E2379 | Sortie logique 12 | %%l0088 |  | -32768 | 32767 | 094C |  | x
E2380 | Sortie logique 13 | %%l0089 |  | -32768 | 32767 | 094D |  | x
E2381 | Sortie logique 14 | %%l0090 |  | -32768 | 32767 | 094E |  | x
E2382 | Sortie logique 15 | %%l0091 |  | -32768 | 32767 | 094F |  | x
E2383 | Sortie logique 16 | %%l0092 |  | -32768 | 32767 | 0950 |  | x
E2384 | Sortie logique 17 | Sortie log. 17 |  | -32768 | 32767 | 0951 |  | x
E2385 | Sortie logique 18 | Sortie log. 18 |  | -32768 | 32767 | 0952 |  | x
E2386 | Sortie logique 19 | Sortie log. 19 |  | -32768 | 32767 | 0953 |  | x
E2387 | Sortie logique 20 | Sortie log. 20 |  | -32768 | 32767 | 0954 |  | x
E2388 | Sortie logique 21 | Sortie log. 21 |  | -32768 | 32767 | 0955 |  | x
E2389 | Sortie logique 22 | Sortie log. 22 |  | -32768 | 32767 | 0956 |  | x
E2390 | Sortie logique 23 | Sortie log. 23 |  | -32768 | 32767 | 0957 |  | x
E2391 | Sortie logique 24 | Sortie log. 24 |  | -32768 | 32767 | 0958 |  | x
E2392 | Sortie logique 25 | Sortie log. 25 |  | -32768 | 32767 | 0959 |  | x
E2393 | Sortie logique 26 | Sortie log. 26 |  | -32768 | 32767 | 095A |  | x
E2394 | Sortie logique 27 | Sortie log. 27 |  | -32768 | 32767 | 095B |  | x
E2395 | Sortie logique 28 | Sortie log. 28 |  | -32768 | 32767 | 095C |  | x
E2396 | Sortie logique 29 | Sortie log. 29 |  | -32768 | 32767 | 095D |  | x
E2397 | Sortie logique 30 | Sortie log. 30 |  | -32768 | 32767 | 095E |  | x
E2398 | Sortie logique 31 | Sortie log. 31 |  | -32768 | 32767 | 095F |  | x
E2399 | Sortie logique 32 | Sortie log. 32 |  | -32768 | 32767 | 0960 |  | x
E2400 | Sortie logique 33 | Sortie log. 33 |  | -32768 | 32767 | 0961 |  | x
E2401 | Sortie logique 34 | Sortie log. 34 |  | -32768 | 32767 | 0962 |  | x
E2402 | Sortie logique 35 | Sortie log. 35 |  | -32768 | 32767 | 0963 |  | x
E2403 | Sortie logique 36 | Sortie log. 36 |  | -32768 | 32767 | 0964 |  | x
E2404 | Sortie logique 37 | Sortie log. 37 |  | -32768 | 32767 | 0965 |  | x
E2405 | Sortie logique 38 | Sortie log. 38 |  | -32768 | 32767 | 0966 |  | x
E2406 | Sortie logique 39 | Sortie log. 39 |  | -32768 | 32767 | 0967 |  | x
E2407 | Sortie logique 40 | Sortie log. 40 |  | -32768 | 32767 | 0968 |  | x
E2408 | Sortie logique 41 | Sortie log. 41 |  | -32768 | 32767 | 0969 |  | x
E2409 | Sortie logique 42 | Sortie log. 42 |  | -32768 | 32767 | 096A |  | x
E2410 | Sortie logique 43 | Sortie log. 43 |  | -32768 | 32767 | 096B |  | x
E2411 | Sortie logique 44 | Sortie log. 44 |  | -32768 | 32767 | 096C |  | x
E2412 | Sortie logique 45 | Sortie log. 45 |  | -32768 | 32767 | 096D |  | x
E2413 | Sortie logique 46 | Sortie log. 46 |  | -32768 | 32767 | 096E |  | x
E2414 | Sortie logique 47 | Sortie log. 47 |  | -32768 | 32767 | 096F |  | x
E2415 | Sortie logique 48 | Sortie log. 48 |  | -32768 | 32767 | 0970 |  | x
E2416 | Sortie logique 49 | Sortie log. 49 |  | -32768 | 32767 | 0971 |  | x
E2417 | Sortie logique 50 | Sortie log. 50 |  | -32768 | 32767 | 0972 |  | x
E2418 | Sortie logique 51 | Sortie log. 51 |  | -32768 | 32767 | 0973 |  | x
E2419 | Sortie logique 52 | Sortie log. 52 |  | -32768 | 32767 | 0974 |  | x
E2420 | Sortie logique 53 | Sortie log. 53 |  | -32768 | 32767 | 0975 |  | x
E2421 | Sortie logique 54 | Sortie log. 54 |  | -32768 | 32767 | 0976 |  | x
E2422 | Sortie logique 55 | Sortie log. 55 |  | -32768 | 32767 | 0977 |  | x
E2423 | Sortie logique 56 | Sortie log. 56 |  | -32768 | 32767 | 0978 |  | x
E2424 | Sortie logique 57 | Sortie log. 57 |  | -32768 | 32767 | 0979 |  | x
E2425 | Sortie logique 58 | Sortie log. 58 |  | -32768 | 32767 | 097A |  | x
E2426 | Sortie logique 59 | Sortie log. 59 |  | -32768 | 32767 | 097B |  | x
E2427 | Sortie logique 60 | Sortie log. 60 |  | -32768 | 32767 | 097C |  | x
E2428 | Sortie logique 61 | Sortie log. 61 |  | -32768 | 32767 | 097D |  | x
E2429 | Sortie logique 62 | Sortie log. 62 |  | -32768 | 32767 | 097E |  | x
E2430 | Sortie logique 63 | Sortie log. 63 |  | -32768 | 32767 | 097F |  | x
E2431 | Sortie logique 64 | Sortie log. 64 |  | -32768 | 32767 | 0980 |  | x
E2432 | Sortie analogique 1 | Sortie ana. 01 |  | -32768 | 32767 | 0981 |  | x
E2433 | Sortie analogique 2 | Sortie ana. 02 |  | -32768 | 32767 | 0982 |  | x
E2434 | Sortie analogique 3 | Sortie ana. 03 |  | -32768 | 32767 | 0983 |  | x
E2435 | Sortie analogique 4 | Sortie ana. 04 |  | -32768 | 32767 | 0984 |  | x
E2436 | Sortie analogique 5 | Sortie ana. 05 |  | -32768 | 32767 | 0985 |  | x
E2437 | Sortie analogique 6 | Sortie ana. 06 |  | -32768 | 32767 | 0986 |  | x
E2438 | Sortie analogique 7 | Sortie ana. 07 |  | -32768 | 32767 | 0987 |  | x
E2439 | Sortie analogique 8 | Sortie ana. 08 |  | -32768 | 32767 | 0988 |  | x
E2440 | Variable disponible pour level 2 utilisateur | Var. util. 001 |  | -32768 | 32767 | 0989 |  | x
E2441 | Variable disponible pour level 2 utilisateur | Var. util. 002 |  | -32768 | 32767 | 098A |  | x
E2442 | Variable disponible pour level 2 utilisateur | Var. util. 003 |  | -32768 | 32767 | 098B |  | x
E2443 | Variable disponible pour level 2 utilisateur | Var. util. 004 |  | -32768 | 32767 | 098C |  | x
E2444 | Variable disponible pour level 2 utilisateur | Var. util. 005 |  | -32768 | 32767 | 098D |  | x
E2445 | Variable disponible pour level 2 utilisateur | Var. util. 006 |  | -32768 | 32767 | 098E |  | x
E2446 | Variable disponible pour level 2 utilisateur | Var. util. 007 |  | -32768 | 32767 | 098F |  | x
E2447 | Variable disponible pour level 2 utilisateur | Var. util. 008 |  | -32768 | 32767 | 0990 |  | x
E2448 | Variable disponible pour level 2 utilisateur | Var. util. 009 |  | -32768 | 32767 | 0991 |  | x
E2449 | Variable disponible pour level 2 utilisateur | Var. util. 010 |  | -32768 | 32767 | 0992 |  | x
E2450 | Variable disponible pour level 2 utilisateur | Var. util. 011 |  | -32768 | 32767 | 0993 |  | x
E2451 | Variable disponible pour level 2 utilisateur | Var. util. 012 |  | -32768 | 32767 | 0994 |  | x
E2452 | Variable disponible pour level 2 utilisateur | Var. util. 013 |  | -32768 | 32767 | 0995 |  | x
E2453 | Variable disponible pour level 2 utilisateur | Var. util. 014 |  | -32768 | 32767 | 0996 |  | x
E2454 | Variable disponible pour level 2 utilisateur | Var. util. 015 |  | -32768 | 32767 | 0997 |  | x
E2455 | Variable disponible pour level 2 utilisateur | Var. util. 016 |  | -32768 | 32767 | 0998 |  | x
E2456 | Variable disponible pour level 2 utilisateur | Var. util. 017 |  | -32768 | 32767 | 0999 |  | x
E2457 | Variable disponible pour level 2 utilisateur | Var. util. 018 |  | -32768 | 32767 | 099A |  | x
E2458 | Variable disponible pour level 2 utilisateur | Var. util. 019 |  | -32768 | 32767 | 099B |  | x
E2459 | Variable disponible pour level 2 utilisateur | Var. util. 020 |  | -32768 | 32767 | 099C |  | x
E2460 | Variable disponible pour level 2 utilisateur | Var. util. 021 |  | -32768 | 32767 | 099D |  | x
E2461 | Variable disponible pour level 2 utilisateur | Var. util. 022 |  | -32768 | 32767 | 099E |  | x
E2462 | Variable disponible pour level 2 utilisateur | Var. util. 023 |  | -32768 | 32767 | 099F |  | x
E2463 | Variable disponible pour level 2 utilisateur | Var. util. 024 |  | -32768 | 32767 | 09A0 |  | x
E2464 | Variable disponible pour level 2 utilisateur | Var. util. 025 |  | -32768 | 32767 | 09A1 |  | x
E2465 | Variable disponible pour level 2 utilisateur | Var. util. 026 |  | -32768 | 32767 | 09A2 |  | x
E2466 | Variable disponible pour level 2 utilisateur | Var. util. 027 |  | -32768 | 32767 | 09A3 |  | x
E2467 | Variable disponible pour level 2 utilisateur | Var. util. 028 |  | -32768 | 32767 | 09A4 |  | x
E2468 | Variable disponible pour level 2 utilisateur | Var. util. 029 |  | -32768 | 32767 | 09A5 |  | x
E2469 | Variable disponible pour level 2 utilisateur | Var. util. 030 |  | -32768 | 32767 | 09A6 |  | x
E2470 | Variable disponible pour level 2 utilisateur | Var. util. 031 |  | -32768 | 32767 | 09A7 |  | x
E2471 | Variable disponible pour level 2 utilisateur | Var. util. 032 |  | -32768 | 32767 | 09A8 |  | x
E2472 | Variable disponible pour level 2 utilisateur | Var. util. 033 |  | -32768 | 32767 | 09A9 |  | x
E2473 | Variable disponible pour level 2 utilisateur | Var. util. 034 |  | -32768 | 32767 | 09AA |  | x
E2474 | Variable disponible pour level 2 utilisateur | Var. util. 035 |  | -32768 | 32767 | 09AB |  | x
E2475 | Variable disponible pour level 2 utilisateur | Var. util. 036 |  | -32768 | 32767 | 09AC |  | x
E2476 | Variable disponible pour level 2 utilisateur | Var. util. 037 |  | -32768 | 32767 | 09AD |  | x
E2477 | Variable disponible pour level 2 utilisateur | Var. util. 038 |  | -32768 | 32767 | 09AE |  | x
E2478 | Variable disponible pour level 2 utilisateur | Var. util. 039 |  | -32768 | 32767 | 09AF |  | x
E2479 | Variable disponible pour level 2 utilisateur | Var. util. 040 |  | -32768 | 32767 | 09B0 |  | x
E2480 | Variable disponible pour level 2 utilisateur | Var. util. 041 |  | -32768 | 32767 | 09B1 |  | x
E2481 | Variable disponible pour level 2 utilisateur | Var. util. 042 |  | -32768 | 32767 | 09B2 |  | x
E2482 | Variable disponible pour level 2 utilisateur | Var. util. 043 |  | -32768 | 32767 | 09B3 |  | x
E2483 | Variable disponible pour level 2 utilisateur | Var. util. 044 |  | -32768 | 32767 | 09B4 |  | x
E2484 | Variable disponible pour level 2 utilisateur | Var. util. 045 |  | -32768 | 32767 | 09B5 |  | x
E2485 | Variable disponible pour level 2 utilisateur | Var. util. 046 |  | -32768 | 32767 | 09B6 |  | x
E2486 | Variable disponible pour level 2 utilisateur | Var. util. 047 |  | -32768 | 32767 | 09B7 |  | x
E2487 | Variable disponible pour level 2 utilisateur | Var. util. 048 |  | -32768 | 32767 | 09B8 |  | x
E2488 | Variable disponible pour level 2 utilisateur | Var. util. 049 |  | -32768 | 32767 | 09B9 |  | x
E2489 | Variable disponible pour level 2 utilisateur | Var. util. 050 |  | -32768 | 32767 | 09BA |  | x
E2490 | Variable disponible pour level 2 utilisateur | Var. util. 051 |  | -32768 | 32767 | 09BB |  | x
E2491 | Variable disponible pour level 2 utilisateur | Var. util. 052 |  | -32768 | 32767 | 09BC |  | x
E2492 | Variable disponible pour level 2 utilisateur | Var. util. 053 |  | -32768 | 32767 | 09BD |  | x
E2493 | Variable disponible pour level 2 utilisateur | Var. util. 054 |  | -32768 | 32767 | 09BE |  | x
E2494 | Variable disponible pour level 2 utilisateur | Var. util. 055 |  | -32768 | 32767 | 09BF |  | x
E2495 | Variable disponible pour level 2 utilisateur | Var. util. 056 |  | -32768 | 32767 | 09C0 |  | x
E2496 | Variable disponible pour level 2 utilisateur | Var. util. 057 |  | -32768 | 32767 | 09C1 |  | x
E2497 | Variable disponible pour level 2 utilisateur | Var. util. 058 |  | -32768 | 32767 | 09C2 |  | x
E2498 | Variable disponible pour level 2 utilisateur | Var. util. 059 |  | -32768 | 32767 | 09C3 |  | x
E2499 | Variable disponible pour level 2 utilisateur | Var. util. 060 |  | -32768 | 32767 | 09C4 |  | x
E2500 | Variable disponible pour level 2 utilisateur | Var. util. 061 |  | -32768 | 32767 | 09C5 |  | x
E2501 | Variable disponible pour level 2 utilisateur | Var. util. 062 |  | -32768 | 32767 | 09C6 |  | x
E2502 | Variable disponible pour level 2 utilisateur | Var. util. 063 |  | -32768 | 32767 | 09C7 |  | x
E2503 | Variable disponible pour level 2 utilisateur | Var. util. 064 |  | -32768 | 32767 | 09C8 |  | x
E2504 | Variable disponible pour level 2 utilisateur | Var. util. 065 |  | -32768 | 32767 | 09C9 |  | x
E2505 | Compteur pour +F et -F |  |  | 0 | 65535 | 09CA
E2506 | Compteur pour +U et -U |  |  | 0 | 65535 | 09CB
E2507 | Affichage d'un texte selon l'état de gestion de puissance | Texte puiss. |  | 0 | 65535 | 09CC |  | x
E2508 | Affichage d'un texte selon l'état moteur | Texte moteur |  | 0 | 65535 | 09CD |  | x
E2509 | Contient le numéro de compteur (dépend de 2071) | Cmpt puissance | s | +0000.0 | +6553.5 | 09CE
E2510 | Contient le numéro de compteur (dépend de 2057) | Cmpt moteur | s | +0000.0 | +6553.5 | 09CF
E2511 | Erreur sur le BUS CANopen (module absent) | Defaut CANopen |  | 0 | 65535 | 09D0 | Alarme | x
E2512 | BUS CANopen off | BUSCANopen off |  | 0 | 65535 | 09D1 |  | x
E2513 | kW nominal 2 selection | Sel. Pnom 2 |  | 0 | 65535 | 09D2
E2514 | External start/stop request (dispo pour PLC en auto) | Virtual Start |  | 0 | 65535 | 09D3 |  | x
E2515 | Groupe dispo (si inhibition séquence de démarrage) | Groupe pret |  | 0 | 65535 | 09D4 |  | x
E2516 | Numéro de version des équations | Num vers. equa |  | +000.00 | +655.35 | 09D5
E2517 | Rampe de vitesse | Rampe vitesse |  | 0 | 65535 | 09D6
E2518 | Batterie de démarrage OK (vérif avant cranking) | Demarr batt OK |  | 0 | 65535 | 09D7 |  | x
E2519 | Vannes de gaz testées OK | Test Gaz Ok |  | 0 | 65535 | 09D8 |  | x
E2520 | Demande de vérification arrivée vannes gaz (fuites…) | Demande test G |  | 0 | 65535 | 09D9 |  | x
E2521 | Sortie allumage | SortieAllumage |  | 0 | 65535 | 09DA |  | x
E2522 | Feedback de la position des vannes gaz(doit être fermée avant crank) | Retour Gaz |  | 0 | 65535 | 09DB |  | x
E2523 | Timer utilisé si séquence de démarrage moteur gaz | Tempo Gaz |  | 0 | 65535 | 09DC |  | x
E2524 | Emergency start (pas de warm up) | Demarr urgence |  | 0 | 65535 | 09DD |  | x
E2525 | Disponible en mode Auto | Dispo en Auto |  | 0 | 65535 | 09DE |  | x
E2526 | Tempo de non démarrage si démarrage non géré par le gensys | Echec dem. mot | s | +0000.0 | +6553.5 | 09DF |  | x
E2527 | Tempo de fermeture disj si bus CAN défaut | TM ferm disj | s | +0000.0 | +6553.5 | 09E0 |  | x
E2528 | Tempo en cours pour la fermeture de disj si bus CAN défaut | TM en cours | s | +0000.0 | +6553.5 | 09E1 |  | x
E2529 | Q nominal en cours | Q nom. active | kVAR | 0 | 65535 | 09E2
E2530 | Mains mini KVAR | RE min kVAR |  | 0 | 65535 | 09E3 | Réglable avec E1410 | x
E2531 | Mains mini KVAR (instantaneous measure) | RE min Q dir. |  | 0 | 65535 | 09E4
E2532 | Mains mini KVAR (threshold 110%) | RE min Q seuil | kVAR | 0 | 65535 | 09E5
E2533 | Mains mini KVAR (timer) | RE min Q compt | s | +0000.0 | +6553.5 | 09E6
E2534 | Mains maxi KVAR | RE max kVAR |  | 0 | 65535 | 09E7 | Réglable avec E1413 | x
E2535 | Mains maxi KVAR (instantaneous measure) | RE max Q dir. |  | 0 | 65535 | 09E8
E2536 | Mains maxi KVAR (threshold 90%) | RE max Q seuil | kVAR | 0 | 65535 | 09E9
E2537 | Mains maxi KVAR (timer) | RE max Q compt | s | +0000.0 | +6553.5 | 09EA
E2538 | Mains reverse KW | RE -kW |  | 0 | 65535 | 09EB | Réglable avec E1416 | x
E2539 | Mains reverse KW (instantaneous measure) | RE -P direct |  | 0 | 65535 | 09EC
E2540 | Mains reverse KW (threshold 90%) | RE -P seuil | kW | 0 | 65535 | 09ED
E2541 | Mains reverse KW (timer) | RE -P compteur | s | +0000.0 | +6553.5 | 09EE
E2542 | Mains reverse KVAR | RE -kVAR |  | 0 | 65535 | 09EF | Réglable avec E1419 | x
E2543 | Mains reverse KVAR (instantaneous measure) | RE -Q direct |  | 0 | 65535 | 09F0
E2544 | Mains reverse KVAR (threshold 90%) | RE -Q seuil | kVAR | 0 | 65535 | 09F1
E2545 | Mains reverse KVAR (timer) | RE -Q compteur | s | +0000.0 | +6553.5 | 09F2
E2546 | Mains mini KW | RE min kW |  | 0 | 65535 | 09F3 | Réglable avec E1422 | x
E2547 | Mains mini KW (instantaneous measure) | RE min P dir. |  | 0 | 65535 | 09F4
E2548 | Mains mini KW (threshold 110%) | RE min P seuil | kW | 0 | 65535 | 09F5
E2549 | Mains mini KW (timer) | RE min P compt | s | +0000.0 | +6553.5 | 09F6
E2550 | Mains maxi KW | RE max kW |  | 0 | 65535 | 09F7 | Réglable avec E1425 | x
E2551 | Mains maxi KW (instantaneous measure) | RE max P dir. |  | 0 | 65535 | 09F8
E2552 | Mains maxi KW (threshold 90%) | RE max P seuil | kW | 0 | 65535 | 09F9
E2553 | Mains maxi KW (timer) | RE max P compt | s | +0000.0 | +6553.5 | 09FA
E2554 | Active la variable 2025 en mode Auto | BIGA |  | 0 | 1 | 09FB
E2555 | Compteur pour activerROCOF et saut de vecteur aprés disjoncteurs | TM dfdt / vect | s | +0000.0 | +6553.5 | 09FC
E2556 | Min / max spare analogique 1 | %%l0075 |  | 0 | 65535 | 09FD | Réglable avec E1182 | x
E2557 | Min / max spare analogique 1 (mesure instantanée) | Spare 1 dir. |  | 0 | 65535 | 09FE
E2558 | Min / max spare analogique 1 (seuil 110% / 90%) | Spare 1 seuil |  | 0 | 65535 | 09FF
E2559 | Min / max spare analogique 1 (compteur) | Spare 1 compt. | s | +0000.0 | +6553.5 | 0A00
E2560 | Min / max spare analogique 2 | %%l0076 |  | 0 | 65535 | 0A01 | Réglable avec E1186 | x
E2561 | Min / max spare analogique 2 (mesure instantanée) | Spare 2 dir. |  | 0 | 65535 | 0A02
E2562 | Min / max spare analogique 2 (seuil 110% / 90%) | Spare 2 seuil |  | 0 | 65535 | 0A03
E2563 | Min / max spare analogique 2 (compteur) | Spare 2 compt. | s | +0000.0 | +6553.5 | 0A04
E2564 | Minimum time of cranking timer | TM min demarr. | s | +0000.0 | +6553.5 | 0A05 |  | x
E2565 | Entrée virtuelle 21 | %%l0032 |  | -32768 | 32767 | 0A06 | Réglable avec E1680 | x
E2566 | Entrée virtuelle 22 | %%l0033 |  | -32768 | 32767 | 0A07 | Réglable avec E1681 | x
E2567 | Entrée virtuelle 23 | %%l0034 |  | -32768 | 32767 | 0A08 | Réglable avec E1682 | x
E2568 | Entrée virtuelle 24 | %%l0035 |  | -32768 | 32767 | 0A09 | Réglable avec E1683 | x
E2569 | Entrée virtuelle 25 | %%l0036 |  | -32768 | 32767 | 0A0A | Réglable avec E1684 | x
E2570 | Entrée virtuelle 26 | %%l0037 |  | -32768 | 32767 | 0A0B | Réglable avec E1685 | x
E2571 | Entrée virtuelle 27 | %%l0038 |  | -32768 | 32767 | 0A0C | Réglable avec E1686 | x
E2572 | Entrée virtuelle 28 | %%l0039 |  | -32768 | 32767 | 0A0D | Réglable avec E1687 | x
E2573 | Entrée virtuelle 29 | %%l0040 |  | -32768 | 32767 | 0A0E | Réglable avec E1688 | x
E2574 | Entrée virtuelle 30 | %%l0041 |  | -32768 | 32767 | 0A0F | Réglable avec E1689 | x
E2575 | Entrée virtuelle 31 | %%l0042 |  | -32768 | 32767 | 0A10 | Réglable avec E1690 | x
E2576 | Entrée virtuelle 32 | %%l0043 |  | -32768 | 32767 | 0A11 | Réglable avec E1691 | x
E2577 | Entrée virtuelle 33 | %%l0044 |  | -32768 | 32767 | 0A12 | Réglable avec E1692 | x
E2578 | Entrée virtuelle 34 | %%l0045 |  | -32768 | 32767 | 0A13 | Réglable avec E1693 | x
E2579 | Entrée virtuelle 35 | %%l0046 |  | -32768 | 32767 | 0A14 | Réglable avec E1694 | x
E2580 | Entrée virtuelle 36 | %%l0047 |  | -32768 | 32767 | 0A15 | Réglable avec E1695 | x
E2581 | Entrée virtuelle 37 | %%l0048 |  | -32768 | 32767 | 0A16 | Réglable avec E1696 | x
E2582 | Entrée virtuelle 38 | %%l0049 |  | -32768 | 32767 | 0A17 | Réglable avec E1697 | x
E2583 | Entrée virtuelle 39 | %%l0050 |  | -32768 | 32767 | 0A18 | Réglable avec E1698 | x
E2584 | Entrée virtuelle 40 | %%l0051 |  | -32768 | 32767 | 0A19 | Réglable avec E1699 | x
E2585 | Variable disponible pour level 2 utilisateur | Var. util. 066 |  | -32768 | 32767 | 0A1A |  | x
E2586 | Variable disponible pour level 2 utilisateur | Var. util. 067 |  | -32768 | 32767 | 0A1B |  | x
E2587 | Variable disponible pour level 2 utilisateur | Var. util. 068 |  | -32768 | 32767 | 0A1C |  | x
E2588 | Variable disponible pour level 2 utilisateur | Var. util. 069 |  | -32768 | 32767 | 0A1D |  | x
E2589 | Variable disponible pour level 2 utilisateur | Var. util. 070 |  | -32768 | 32767 | 0A1E |  | x
E2590 | Variable disponible pour level 2 utilisateur | Var. util. 071 |  | -32768 | 32767 | 0A1F |  | x
E2591 | Variable disponible pour level 2 utilisateur | Var. util. 072 |  | -32768 | 32767 | 0A20 |  | x
E2592 | Variable disponible pour level 2 utilisateur | Var. util. 073 |  | -32768 | 32767 | 0A21 |  | x
E2593 | Variable disponible pour level 2 utilisateur | Var. util. 074 |  | -32768 | 32767 | 0A22 |  | x
E2594 | Variable disponible pour level 2 utilisateur | Var. util. 075 |  | -32768 | 32767 | 0A23 |  | x
E2595 | Variable disponible pour level 2 utilisateur | Var. util. 076 |  | -32768 | 32767 | 0A24 |  | x
E2596 | Variable disponible pour level 2 utilisateur | Var. util. 077 |  | -32768 | 32767 | 0A25 |  | x
E2597 | Variable disponible pour level 2 utilisateur | Var. util. 078 |  | -32768 | 32767 | 0A26 |  | x
E2598 | Variable disponible pour level 2 utilisateur | Var. util. 079 |  | -32768 | 32767 | 0A27 |  | x
E2599 | Variable disponible pour level 2 utilisateur | Var. util. 080 |  | -32768 | 32767 | 0A28 |  | x
E2600 | Variable disponible pour level 2 utilisateur | Var. util. 081 |  | -32768 | 32767 | 0A29 |  | x
E2601 | Variable disponible pour level 2 utilisateur | Var. util. 082 |  | -32768 | 32767 | 0A2A |  | x
E2602 | Variable disponible pour level 2 utilisateur | Var. util. 083 |  | -32768 | 32767 | 0A2B |  | x
E2603 | Variable disponible pour level 2 utilisateur | Var. util. 084 |  | -32768 | 32767 | 0A2C |  | x
E2604 | Variable disponible pour level 2 utilisateur | Var. util. 085 |  | -32768 | 32767 | 0A2D |  | x
E2605 | Variable disponible pour level 2 utilisateur | Var. util. 086 |  | -32768 | 32767 | 0A2E |  | x
E2606 | Variable disponible pour level 2 utilisateur | Var. util. 087 |  | -32768 | 32767 | 0A2F |  | x
E2607 | Variable disponible pour level 2 utilisateur | Var. util. 088 |  | -32768 | 32767 | 0A30 |  | x
E2608 | Variable disponible pour level 2 utilisateur | Var. util. 089 |  | -32768 | 32767 | 0A31 |  | x
E2609 | Variable disponible pour level 2 utilisateur | Var. util. 090 |  | -32768 | 32767 | 0A32 |  | x
E2610 | Variable disponible pour level 2 utilisateur | Var. util. 091 |  | -32768 | 32767 | 0A33 |  | x
E2611 | Variable disponible pour level 2 utilisateur | Var. util. 092 |  | -32768 | 32767 | 0A34 |  | x
E2612 | Variable disponible pour level 2 utilisateur | Var. util. 093 |  | -32768 | 32767 | 0A35 |  | x
E2613 | Variable disponible pour level 2 utilisateur | Var. util. 094 |  | -32768 | 32767 | 0A36 |  | x
E2614 | Variable disponible pour level 2 utilisateur | Var. util. 095 |  | -32768 | 32767 | 0A37 |  | x
E2615 | Variable disponible pour level 2 utilisateur | Var. util. 096 |  | -32768 | 32767 | 0A38 |  | x
E2616 | Variable disponible pour level 2 utilisateur | Var. util. 097 |  | -32768 | 32767 | 0A39 |  | x
E2617 | Variable disponible pour level 2 utilisateur | Var. util. 098 |  | -32768 | 32767 | 0A3A |  | x
E2618 | Variable disponible pour level 2 utilisateur | Var. util. 099 |  | -32768 | 32767 | 0A3B |  | x
E2619 | Variable disponible pour level 2 utilisateur | Var. util. 100 |  | -32768 | 32767 | 0A3C |  | x
E2620 | Variable disponible pour level 2 utilisateur | Var. util. 101 |  | -32768 | 32767 | 0A3D |  | x
E2621 | Variable disponible pour level 2 utilisateur | Var. util. 102 |  | -32768 | 32767 | 0A3E |  | x
E2622 | Variable disponible pour level 2 utilisateur | Var. util. 103 |  | -32768 | 32767 | 0A3F |  | x
E2623 | Variable disponible pour level 2 utilisateur | Var. util. 104 |  | -32768 | 32767 | 0A40 |  | x
E2624 | Variable disponible pour level 2 utilisateur | Var. util. 105 |  | -32768 | 32767 | 0A41 |  | x
E2625 | Variable disponible pour level 2 utilisateur | Var. util. 106 |  | -32768 | 32767 | 0A42 |  | x
E2626 | Variable disponible pour level 2 utilisateur | Var. util. 107 |  | -32768 | 32767 | 0A43 |  | x
E2627 | Variable disponible pour level 2 utilisateur | Var. util. 108 |  | -32768 | 32767 | 0A44 |  | x
E2628 | Variable disponible pour level 2 utilisateur | Var. util. 109 |  | -32768 | 32767 | 0A45 |  | x
E2629 | Variable disponible pour level 2 utilisateur | Var. util. 110 |  | -32768 | 32767 | 0A46 |  | x
E2630 | Variable disponible pour level 2 utilisateur | Var. util. 111 |  | -32768 | 32767 | 0A47 |  | x
E2631 | Variable disponible pour level 2 utilisateur | Var. util. 112 |  | -32768 | 32767 | 0A48 |  | x
E2632 | Variable disponible pour level 2 utilisateur | Var. util. 113 |  | -32768 | 32767 | 0A49 |  | x
E2633 | Variable disponible pour level 2 utilisateur | Var. util. 114 |  | -32768 | 32767 | 0A4A |  | x
E2634 | Variable disponible pour level 2 utilisateur | Var. util. 115 |  | -32768 | 32767 | 0A4B |  | x
E2635 | Variable disponible pour level 2 utilisateur | Var. util. 116 |  | -32768 | 32767 | 0A4C |  | x
E2636 | Variable disponible pour level 2 utilisateur | Var. util. 117 |  | -32768 | 32767 | 0A4D |  | x
E2637 | Variable disponible pour level 2 utilisateur | Var. util. 118 |  | -32768 | 32767 | 0A4E |  | x
E2638 | Variable disponible pour level 2 utilisateur | Var. util. 119 |  | -32768 | 32767 | 0A4F |  | x
E2639 | Variable disponible pour level 2 utilisateur | Var. util. 120 |  | -32768 | 32767 | 0A50 |  | x
E2640 | Bits et alarmes 1/10 voir l'onglet " bit field" | Bits&Alarms 1 |  | -32768 | 32767 | 0A51 |  | x
E2641 | Bits et alarmes 2/10 voir l'onglet " bit field" | Bits&Alarms 2 |  | -32768 | 32767 | 0A52 |  | x
E2642 | Bits et alarmes 3/10 voir l'onglet " bit field" | Bits&Alarms 3 |  | -32768 | 32767 | 0A53 |  | x
E2643 | Bits et alarmes 4/10 voir l'onglet " bit field" | Bits&Alarms 4 |  | -32768 | 32767 | 0A54 |  | x
E2644 | Bits et alarmes 5/10 voir l'onglet " bit field" | Bits&Alarms 5 |  | -32768 | 32767 | 0A55 |  | x
E2645 | Bits et alarmes 6/10 voir l'onglet " bit field" | Bits&Alarms 6 |  | -32768 | 32767 | 0A56 |  | x
E2646 | Bits et alarmes 7/10 voir l'onglet " bit field" | Bits&Alarms 7 |  | -32768 | 32767 | 0A57 |  | x
E2647 | Bits et alarmes 8/10 voir l'onglet " bit field" | Bits&Alarms 8 |  | -32768 | 32767 | 0A58 |  | x
E2648 | Bits et alarmes 9/10 voir l'onglet " bit field" | Bits&Alarms 9 |  | -32768 | 32767 | 0A59 |  | x
E2649 | Bits et alarmes 10/10 voir l'onglet " bit field" | Bits&Alarms 10 |  | -32768 | 32767 | 0A5A |  | x
E2650 | Temporisation de démarrage après défaut électrique réseau | TM demarrage | s | +0000.0 | +0999.9 | 0A5B |  | x
E2651 | Temps que le moteur tourne à vide après un défaut réseau | Tempo a vide | s | +0000.0 | +0999.9 | 0A5C |  | x
E2652 | Temporisation de re-synchronisation | TM re-synch. | s | +0000.0 | +0999.9 | 0A5D |  | x
E2653 | Nombre de tentative de re-synchronisation | Nb re-synch. |  | 0 | 65535 | 0A5E |  | x
E2654 | Temporisation d'effacement du nombre de tentative | TM reset synch | s | +0000.0 | +0999.9 | 0A5F |  | x
E2655 | Arret klaxon externe | Arret ext klax |  | 0 | 65535 | 0A60 |  | x
E2656 | Forçage statisme tension | Obsolete |  | 0 | 65535 | 0A61
E2657 | Compteur utilisateur 1 | %%l0062 |  | 0 | 65535 | 0A62 |  | x
E2658 | Compteur utilisateur 1 MSB | ComptUtil1 MSB |  | 0 | 65535 | 0A63 |  | x
E2659 | Compteur utilisateur 2 | %%l0063 |  | 0 | 65535 | 0A64 |  | x
E2660 | Compteur utilisateur 2 MSB | ComptUtil2 MSB |  | 0 | 65535 | 0A65 |  | x
E2661 | Empeche le groupe de fermer son disj (Pas de couplage, pas de prise de charge) | Reste a etat 1 |  | 0 | 1 | 0A66 |  | x
E2662 | Option4 variable | TailleTrame TX |  | -32768 | 32767 | 0A67
E2663 | Option4 variable | Trame TX IDLL |  | 0 | 65535 | 0A68
E2664 | Option4 variable | Trame TX IDLH |  | 0 | 65535 | 0A69
E2665 | Option4 variable | Trame TX IDHL |  | 0 | 65535 | 0A6A
E2666 | Option4 variable | Trame TX IDHH |  | 0 | 65535 | 0A6B
E2667 | Option4 variable | Trame TX BYTE0 |  | 0 | 65535 | 0A6C
E2668 | Option4 variable | Trame TX BYTE1 |  | 0 | 65535 | 0A6D
E2669 | Option4 variable | Trame TX BYTE2 |  | 0 | 65535 | 0A6E
E2670 | Option4 variable | Trame TX BYTE3 |  | 0 | 65535 | 0A6F
E2671 | Option4 variable | Trame TX BYTE4 |  | 0 | 65535 | 0A70
E2672 | Option4 variable | Trame TX BYTE5 |  | 0 | 65535 | 0A71
E2673 | Option4 variable | Trame TX BYTE6 |  | 0 | 65535 | 0A72
E2674 | Option4 variable | Trame TX BYTE7 |  | 0 | 65535 | 0A73
E2675 | Option4 variable | Trame RX 1 ID |  | 0 | 65535 | 0A74
E2676 | Option4 variable | Trame RX 2 ID |  | 0 | 65535 | 0A75
E2677 | Option4 variable | Trame RX 3 ID |  | 0 | 65535 | 0A76
E2678 | Option4 variable | Trame RX 4 ID |  | 0 | 65535 | 0A77
E2679 | Option4 variable | Trame RX 5 ID |  | 0 | 65535 | 0A78
E2680 | Bloque le mot de passe de niveau 1 | Cle niveau 1 |  | 0 | 65535 | 0A79
E2681 | Remote non essential load | Al. Surch. Ext |  | 0 | 65535 | 0A7A |  | x
E2682 | Sortie analogique 9 | Sortie ana. 09 |  | 0 | 65535 | 0A7B |  | x
E2683 | Sortie analogique 10 | Sortie ana. 10 |  | 0 | 65535 | 0A7C |  | x
E2684 | Sortie analogique 11 | Sortie ana. 11 |  | 0 | 65535 | 0A7D |  | x
E2685 | Sortie analogique 12 | Sortie ana. 12 |  | 0 | 65535 | 0A7E |  | x
E2686 | Sortie analogique 13 | Sortie ana. 13 |  | 0 | 65535 | 0A7F |  | x
E2687 | Sortie analogique 14 | Sortie ana. 14 |  | 0 | 65535 | 0A80 |  | x
E2688 | Sortie analogique 15 | Sortie ana. 15 |  | 0 | 65535 | 0A81 |  | x
E2689 | Sortie analogique 16 | Sortie ana. 16 |  | 0 | 65535 | 0A82 |  | x
E2690 | Alarme contrôle disjoncteur | Alarme Disj. |  | 0 | 65535 | 0A83 | Alarme | x
E2691 | Inhibition variable of the GE 1 on CAN bus | Inhibe GE01 |  | 0 | 1 | 0A84 |  | x
E2692 | Inhibition variable of the GE 2 on CAN bus | Inhibe GE02 |  | 0 | 1 | 0A85 |  | x
E2693 | Inhibition variable of the GE 3 on CAN bus | Inhibe GE03 |  | 0 | 1 | 0A86 |  | x
E2694 | Inhibition variable of the GE 4 on CAN bus | Inhibe GE04 |  | 0 | 1 | 0A87 |  | x
E2695 | Inhibition variable of the GE 5 on CAN bus | Inhibe GE05 |  | 0 | 1 | 0A88 |  | x
E2696 | Inhibition variable of the GE 6 on CAN bus | Inhibe GE06 |  | 0 | 1 | 0A89 |  | x
E2697 | Inhibition variable of the GE 7 on CAN bus | Inhibe GE07 |  | 0 | 1 | 0A8A |  | x
E2698 | Inhibition variable of the GE 8 on CAN bus | Inhibe GE08 |  | 0 | 1 | 0A8B |  | x
E2699 | Inhibition variable of the GE 9 on CAN bus | Inhibe GE09 |  | 0 | 1 | 0A8C |  | x
E2700 | Inhibition variable of the GE 10 on CAN bus | Inhibe GE10 |  | 0 | 1 | 0A8D |  | x
E2701 | Inhibition variable of the GE 11 on CAN bus | Inhibe GE11 |  | 0 | 1 | 0A8E |  | x
E2702 | Inhibition variable of the GE 12 on CAN bus | Inhibe GE12 |  | 0 | 1 | 0A8F |  | x
E2703 | Inhibition variable of the GE 13 on CAN bus | Inhibe GE13 |  | 0 | 1 | 0A90 |  | x
E2704 | Inhibition variable of the GE 14 on CAN bus | Inhibe GE14 |  | 0 | 1 | 0A91 |  | x
E2705 | Inhibition variable of the GE 15 on CAN bus | Inhibe GE15 |  | 0 | 1 | 0A92 |  | x
E2706 | Inhibition variable of the GE 16 on CAN bus | Inhibe GE16 |  | 0 | 1 | 0A93 |  | x
E2707 | Timer pour centreur de fréquence | TM centreur f | s | +0000.0 | +6553.5 | 0A94
E2708 | Sortie analogique 17 | Sortie ana. 17 |  | -32768 | 32767 | 0A95 |  | x
E2709 | Sortie analogique 18 | Sortie ana. 18 |  | -32768 | 32767 | 0A96 |  | x
E2710 | Sortie analogique 19 | Sortie ana. 19 |  | -32768 | 32767 | 0A97 |  | x
E2711 | Sortie analogique 20 | Sortie ana. 20 |  | -32768 | 32767 | 0A98 |  | x
E2712 | Sortie analogique 21 | Sortie ana. 21 |  | -32768 | 32767 | 0A99 |  | x
E2713 | Sortie analogique 22 | Sortie ana. 22 |  | -32768 | 32767 | 0A9A |  | x
E2714 | Sortie analogique 23 | Sortie ana. 23 |  | -32768 | 32767 | 0A9B |  | x
E2715 | Sortie analogique 24 | Sortie ana. 24 |  | -32768 | 32767 | 0A9C |  | x
E2716 | Sortie analogique 25 | Sortie ana. 25 |  | -32768 | 32767 | 0A9D |  | x
E2717 | Sortie analogique 26 | Sortie ana. 26 |  | -32768 | 32767 | 0A9E |  | x
E2718 | Sortie analogique 27 | Sortie ana. 27 |  | -32768 | 32767 | 0A9F |  | x
E2719 | Sortie analogique 28 | Sortie ana. 28 |  | -32768 | 32767 | 0AA0 |  | x
E2720 | Sortie analogique 29 | Sortie ana. 29 |  | -32768 | 32767 | 0AA1 |  | x
E2721 | Sortie analogique 30 | Sortie ana. 30 |  | -32768 | 32767 | 0AA2 |  | x
E2722 | Sortie analogique 31 | Sortie ana. 31 |  | -32768 | 32767 | 0AA3 |  | x
E2723 | Sortie analogique 32 | Sortie ana. 32 |  | -32768 | 32767 | 0AA4 |  | x
E2724 | 1st non essential trip function | Surcharge 1 |  | 0 | 1 | 0AA5 |  | x
E2725 | 2nd non essential trip function | Surcharge 2 |  | 0 | 1 | 0AA6 |  | x
E2726 | 3rd non essential trip function | Surcharge 3 |  | 0 | 1 | 0AA7 |  | x
E2727 | 4th non essential trip function | Surcharge 4 |  | 0 | 1 | 0AA8 |  | x
E2728 | 5th non essential trip function | Surcharge 5 |  | 0 | 1 | 0AA9 |  | x
E2729 | Alarme de surcharge (Non essential load) | Al. surcharge |  | 0 | 1 | 0AAA |  | x
E2730 | Temporisation après déclenchement de la surchrage (non essential load) | TM surcharge | s | +0000.0 | +0999.9 | 0AAB |  | x
E2731 | Longueur d'impulsion ouverture/fermeture disjoncteur | TM GE pulse | s | +0000.0 | +0999.9 | 0AAC |  | x
E2732 | Longueur d'impulsion ouverture/fermeture disjoncteur | TM Res pulse | s | +0000.0 | +0999.9 | 0AAD |  | x
E2733 | Shift Test mode selection | Test selection |  | 1 | 32 | 0AAE
E2734 | SSD + aide | SSD + aide |  | 0 | 1 | 0AAF |  | x
E2735 | Défaut électrique GE + aide | Def GE + aide |  | 0 | 1 | 0AB0 |  | x
E2736 | Remote SSD + help | SSD+help ext |  | 0 | 1 | 0AB1 |  | x
E2737 | Remote Fault + help | DefGE+aide Ext |  | 0 | 1 | 0AB2 |  | x
E2738 | Temps d'attente que l'alternateur se dé-excite en cas de demande de démarrage en cool down | TM de-excit. | s | +0000.0 | +0999.9 | 0AB3 |  | x
E2739 | variable usine | GE maitre |  | 0 | 1 | 0AB4
E2740 | variable usine | SortLogCAN01 |  | 0 | 65535 | 0AB5
E2741 | variable usine | SortLogCAN02 |  | 0 | 65535 | 0AB6
E2742 | variable usine | SortLogCAN03 |  | 0 | 65535 | 0AB7
E2743 | variable usine | SortLogCAN04 |  | 0 | 65535 | 0AB8
E2744 | variable usine | SortLogCAN05 |  | 0 | 65535 | 0AB9
E2745 | variable usine | SortLogCAN06 |  | 0 | 65535 | 0ABA
E2746 | variable usine | SortLogCAN07 |  | 0 | 65535 | 0ABB
E2747 | variable usine | SortLogCAN08 |  | 0 | 65535 | 0ABC
E2748 | variable usine | SortLogCAN09 |  | 0 | 65535 | 0ABD
E2749 | variable usine | SortLogCAN10 |  | 0 | 65535 | 0ABE
E2750 | variable usine | SortAnaCAN1 |  | 0 | 65535 | 0ABF
E2751 | variable usine | SortAnaCAN2 |  | 0 | 65535 | 0AC0
E2752 | Num de variable à envoyer sur CAN01(broadcast data) | VarLogCAN01 |  | 0 | 65535 | 0AC1 |  | x
E2753 | Num de variable à envoyer sur CAN02(broadcast data) | VarLogCAN02 |  | 0 | 65535 | 0AC2 |  | x
E2754 | Num de variable à envoyer sur CAN03(broadcast data) | VarLogCAN03 |  | 0 | 65535 | 0AC3 |  | x
E2755 | Num de variable à envoyer sur CAN04(broadcast data) | VarLogCAN04 |  | 0 | 65535 | 0AC4 |  | x
E2756 | Num de variable à envoyer sur CAN05(broadcast data) | VarLogCAN05 |  | 0 | 65535 | 0AC5 |  | x
E2757 | Num de variable à envoyer sur CAN06(broadcast data) | VarLogCAN06 |  | 0 | 65535 | 0AC6 |  | x
E2758 | Num de variable à envoyer sur CAN07(broadcast data) | VarLogCAN07 |  | 0 | 65535 | 0AC7 |  | x
E2759 | Num de variable à envoyer sur CAN08(broadcast data) | VarLogCAN08 |  | 0 | 65535 | 0AC8 |  | x
E2760 | Num de variable à envoyer sur CAN09(broadcast data) | VarLogCAN09 |  | 0 | 65535 | 0AC9 |  | x
E2761 | Num de variable à envoyer sur CAN10(broadcast data) | VarLogCAN10 |  | 0 | 65535 | 0ACA |  | x
E2762 | Num de variable à envoyer sur CAN11(broadcast data) | VarAnaCAN1 |  | 0 | 65535 | 0ACB |  | x
E2763 | Num de variable à envoyer sur CAN12(broadcast data) | VarAnaCAN2 |  | 0 | 65535 | 0ACC |  | x
E2764 | Tempo 1 pour les seuils 1 marine | TM1 LV1 Marine | s | +0000.0 | +0999.9 | 0ACD |  | x
E2765 | Tempo 2 pour les seuils 2 marine | TM2 LV2 Marine | s | +0000.0 | +0999.9 | 0ACE |  | x
E2766 | Demande de demarrage gros consommateur | Demand. Conso1 |  | 0 | 65535 | 0ACF |  | x
E2767 | Autorisation demarrage gros consommateur | Consomma. OK 1 |  | 0 | 65535 | 0AD0 |  | x
E2768 | kW available | kw disponible | kW | 0 | 65535 | 0AD1 |  | x
E2769 | Start demand of another Genset | Aide demarrage |  | 0 | 65535 | 0AD2 |  | x
E2770 | unload threshold | Seuil delestag | % | +0000.0 | +6553.5 | 0AD3 |  | x
E2771 | Unload reference | Ref. delestage |  | 0 | 65535 | 0AD4 |  | x
E2772 | Sous-fréquence alternateur (directe) pour alarme surcharge | -f GE direct |  | 0 | 65535 | 0AD5
E2773 | Maxi puissance active(directe) pour alarme surcharge | Max kW direct |  | 0 | 65535 | 0AD6
E2774 | Alarme de surcharge auto reset | Surcharge dir. |  | 0 | 65535 | 0AD7 |  | x
E2775 | variable usine | Tempo CC | s | +0000.0 | +0999.9 | 0AD8
E2776 | variable usine | Toujours 100 |  | 0 | 65535 | 0AD9
E2777 | valeur de variable archivée | Logging var 1 |  | 0 | 65535 | 0ADA |  | x
E2778 | valeur de variable archivée | Logging var 2 |  | 0 | 65535 | 0ADB |  | x
E2779 | valeur de variable archivée | Logging var 3 |  | 0 | 65535 | 0ADC |  | x
E2780 | valeur de variable archivée | Logging var 4 |  | 0 | 65535 | 0ADD |  | x
E2781 | valeur de variable archivée | Logging var 5 |  | 0 | 65535 | 0ADE |  | x
E2782 | valeur de variable archivée | Logging var 6 |  | 0 | 65535 | 0ADF |  | x
E2783 | valeur de variable archivée | Logging var 7 |  | 0 | 65535 | 0AE0 |  | x
E2784 | valeur de variable archivée | Logging var 8 |  | 0 | 65535 | 0AE1 |  | x
E2785 | valeur de variable archivée | Logging var 9 |  | 0 | 65535 | 0AE2 |  | x
E2786 | valeur de variable archivée | Logging var 10 |  | 0 | 65535 | 0AE3 |  | x
E2787 | Demande de démarrage externe non retardée | DemExt NonRet |  | 0 | 1 | 0AE4 |  | x
E2788 | Entrée spare J4 non retardée | Ent.J4 NonRet |  | 0 | 1 | 0AE5
E2789 | Entrée spare J5 non retardée | Ent.J5 NonRet |  | 0 | 1 | 0AE6
E2790 | Entrée spare J6 non retardée | Ent.J6 NonRet |  | 0 | 1 | 0AE7
E2791 | Entrée spare J7 non retardée | Ent.J7 NonRet |  | 0 | 1 | 0AE8
E2792 | Entrée spare J8 non retardée | Ent.J8 NonRet |  | 0 | 1 | 0AE9
E2793 | Entrée spare J9 non retardée | Ent.J9 NonRet |  | 0 | 1 | 0AEA
E2794 | Entrée spare J10 non retardée | Ent.J10 NonRet |  | 0 | 1 | 0AEB
E2795 | Entrée spare J11 non retardée | Ent.J11 NonRet |  | 0 | 1 | 0AEC
E2796 | Entrée spare J12 non retardée | Ent.J12 NonRet |  | 0 | 1 | 0AED
E2797 | Entrée spare J13 non retardée | Ent.J13 NonRet |  | 0 | 1 | 0AEE
E2798 | Entrée spare J14 non retardée | Ent.J14 NonRet |  | 0 | 65535 | 0AEF
E2799 | Entrée spare J15 non retardée | Ent.J15 NonRet |  | 0 | 1 | 0AF0
E2800 | Délais pour arrêter le klaxon | TM arretKlaxon |  | 0 | 65535 | 0AF1 |  | x
E2801 | état du délais du klaxon | RetArretKlaxon |  | 0 | 1 | 0AF2 |  | x
E2802 | usine |  |  | 0 | 65535 | 0AF3
E2803 | usine |  |  | 0 | 65535 | 0AF4
E2804 | Entrée spare J4 retardée par E1998 | %%l0066 |  | 0 | 65535 | 0AF5 |  | x
E2805 | Entrée spare J5 retardée par E1999 | %%l0067 |  | 0 | 65535 | 0AF6 | Défaut | x
E2806 | Entrée spare J6 retardée par E1277 | %%l0002 |  | 0 | 65535 | 0AF7 | Réglable avec E1267 | x
E2807 | Entrée spare J7 retardée par E1278 | %%l0003 |  | 0 | 65535 | 0AF8 | Réglable avec E1268 | x
E2808 | Entrée spare J8 retardée par E1279 | %%l0004 |  | 0 | 65535 | 0AF9 | Réglable avec E1269 | x
E2809 | Entrée spare J9 retardée par E1280 | %%l0005 |  | 0 | 65535 | 0AFA | Réglable avec E1270 | x
E2810 | Entrée spare J10 retardée par E1281 | %%l0006 |  | 0 | 65535 | 0AFB | Réglable avec E1271 | x
E2811 | Entrée spare J11 retardée par E1282 | %%l0007 |  | 0 | 65535 | 0AFC | Réglable avec E1272 | x
E2812 | Entrée spare J12 retardée par E1283 | %%l0008 |  | 0 | 65535 | 0AFD | Réglable avec E1273 | x
E2813 | Entrée spare J13 retardée par E1284 | %%l0009 |  | 0 | 65535 | 0AFE | Réglable avec E1274 | x
E2814 | Entrée spare J14 retardée par E1285 | %%l0010 |  | 0 | 65535 | 0AFF | Réglable avec E1275 | x
E2815 | Entrée spare J15 retardée par E1286 | %%l0011 |  | 0 | 65535 | 0B00 | Réglable avec E1276 | x
E2816 | J1939_TX_MSG_2_ID_00 ( Byte de construction 2eme trame custom J1939) | J1939 TX2 ID 0 |  | 0 | 65535 | 0B01
E2817 | J1939_TX_MSG_2_ID_01 | J1939 TX2 ID 1 |  | 0 | 65535 | 0B02
E2818 | J1939_TX_MSG_2_ID_02 | J1939 TX2 ID 2 |  | 0 | 65535 | 0B03
E2819 | J1939_TX_MSG_2_ID_03 | J1939 TX2 ID 3 |  | 0 | 65535 | 0B04
E2820 | J1939_TX_MSG_2_LENGTH | J1939 TX2 Leng |  | -32768 | 32767 | 0B05
E2821 | J1939_TX_MSG_2_DATA0 | J1939 TX2 DAT0 |  | 0 | 65535 | 0B06
E2822 | J1939_TX_MSG_2_DATA1 | J1939 TX2 DAT1 |  | 0 | 65535 | 0B07
E2823 | J1939_TX_MSG_2_DATA2 | J1939 TX2 DAT2 |  | 0 | 65535 | 0B08
E2824 | J1939_TX_MSG_2_DATA3 | J1939 TX2 DAT3 |  | 0 | 65535 | 0B09
E2825 | J1939_TX_MSG_2_DATA4 | J1939 TX2 DAT4 |  | 0 | 65535 | 0B0A
E2826 | J1939_TX_MSG_2_DATA5 | J1939 TX2 DAT5 |  | 0 | 65535 | 0B0B
E2827 | J1939_TX_MSG_2_DATA6 | J1939 TX2 DAT6 |  | 0 | 65535 | 0B0C
E2828 | J1939_TX_MSG_2_DATA7 | J1939 TX2 DAT7 |  | 0 | 65535 | 0B0D
E2829 | Engine oil temperature 1 (PGN: 65262 / SPN: 175) | OIL TEMPER. |  | 1 | 2 | 0B0E |  | x
E2830 | Engine air inlet temperature (PGN: 65269 / SPN: 172) | INLET TEMP |  | 1 | 2 | 0B0F |  | x
E2831 | Engine intake manifold #1 pressure (boost pressure) (PGN: 65270 / SPN: 102) | BOOST PRESSURE |  | 1 | 2 | 0B10 |  | x
E2832 | Engine fuel valve 1 inlet absolute pressure(PGN: 65163 / SPN: 1390) | FUEL PRESSURE |  | 1 | 2 | 0B11 |  | x
E2833 | Engine Fuel rate (PGN: 65266/ SPN: 183) | FUEL RATE |  | 1 | 2 | 0B12 |  | x
E2834 | Protect Lamp Status (PGN : 65226 / SPN: 1213) | DM1 PROTECT |  | 1 | 2 | 0B13 |  | x
E2835 | AL Combined Alarm Yellow (PGN : 65226 / SPN: 624) | Alrm Ambre ECM |  | 1 | 2 | 0B14 |  | x
E2836 | AL Combined Alarm Red (PGN : 65226 / SPN: 623) | Def. Rouge ECM |  | 1 | 2 | 0B15 |  | x
E2837 | Malfunction Indicator Lamp Status (PGN : 65226 / SPN: 1213) | DM1 MALFUCNT |  | 1 | 2 | 0B16 |  | x
E2838 | sortie fuel inversé | Reserve |  | 0 | 65535 | 0B17
E2839 | MTU_ERROR_CODE | CODE ERREUR |  | 0 | 65535 | 0B18 |  | x
E2840 | J1939_VAROUT3 | Reserve |  | 0 | 65535 | 0B19
E2841 | J1939_VAROUT4 | Reserve |  | 0 | 65535 | 0B1A
E2842 | J1939_VAROUT5 | Reserve |  | 0 | 65535 | 0B1B
E2843 | J1939_VAROUT6 | Reserve |  | 0 | 65535 | 0B1C
E2844 | J1939_VAROUT7 | Reserve |  | 0 | 65535 | 0B1D
E2845 | J1939_VAROUT8 | Reserve |  | 0 | 65535 | 0B1E
E2846 | J1939_VAROUT9 | Reserve |  | 0 | 65535 | 0B1F
E2847 | J1939_VAROUT10 | Reserve |  | 0 | 65535 | 0B20
E2848 | usine | Tmp CRANK |  | 0 | 65535 | 0B21
E2849 | usine | Cmp CRANK |  | 0 | 65535 | 0B22
E2850 | Autorisation de retour manuel du disjoncteur reseau | RetourRes.MANU |  | 0 | 1 | 0B23 |  | x
E2851 | Driver's demand engine - Percent Torque (PGN: 61444 / SPN: 512) | DD TORQUE |  | 1 | 2 | 0B24 |  | x
E2852 | Actual Engine - Percent Torque (PGN: 61444 / SPN: 513) | ACTUAL TORQUE |  | 1 | 2 | 0B25 |  | x
E2853 | Accelerator pedal position 1 (PGN: 61443 / SPN:91 ) | ACC PEDAL POS |  | 1 | 2 | 0B26 |  | x
E2854 | Engine percent load at current speed (PGN: 61443 / SPN:92 ) | LOAD C. SPEED |  | 1 | 2 | 0B27 |  | x
E2855 | Engine fuel temperature 1 (PGN: 65262/ SPN: 174) | FUEL TEMP. |  | 1 | 2 | 0B28 |  | x
E2856 | Engine turbocharger oil temperature (PGN: 65262 / SPN: 176) | TURBO OIL TEMP |  | 1 | 2 | 0B29 |  | x
E2857 | Engine total hours of operation (LSB) (PGN: 65253 / SPN: 247) | ENGINE HOURS |  | 1 | 2 | 0B2A |  | x
E2858 | Engine total hours of operation (MSB) (PGN: 65253/ SPN: 247 ) | ENGINE HOURS |  | 0 | 65535 | 0B2B |  | x
E2859 | Engine oil filter differential pressure (PGN: 65276 / SPN: 99 ) | OIL FIL. PRESS |  | 1 | 2 | 0B2C |  | x
E2860 | Keyswitch supply potential (PGN: 65271/ SPN: 158) | KEY BATT VOLT. |  | 1 | 2 | 0B2D |  | x
E2861 | LSB Trip Fuel (Gaseous) (PGN:65199 / SPN: 1039) | TRIP FUEL GAS |  | 1 | 2 | 0B2E |  | x
E2862 | MSB Trip Fuel (Gaseous) (PGN: 65199 / SPN: 1039 ) | TRIP FUEL GAS |  | 0 | 65535 | 0B2F |  | x
E2863 | LSB Total Fuel used (Gaseous) (PGN: 65199 / SPN: 1040) | TOTAL FUEL GAS |  | 1 | 2 | 0B30 |  | x
E2864 | MSB Total Fuel used (Gaseous) (PGN: 65199/ SPN: 1040) | TOTAL FUEL GAS |  | 0 | 65535 | 0B31 |  | x
E2865 | Engine trip fuel LSB (PGN: 65257 / SPN: 182 ) | ENGINE Tr FUEL |  | 1 | 2 | 0B32 |  | x
E2866 | Engine trip fuel MSB (PGN: 65257 / SPN: 182 ) | ENGINE Tr FUEL |  | 0 | 65535 | 0B33 |  | x
E2867 | Engine total fuel used LSB (PGN: 65257 / SPN: 250) | ENGINE FUEL |  | 1 | 2 | 0B34 |  | x
E2868 | Engine total fuel used MSB (PGN: 65257/ SPN: 250) | ENGINE FUEL |  | 0 | 65535 | 0B35 |  | x
E2869 | Active Trouble Codes (PGN: 65230 / SPN:1218 ) | FAULTS |  | 1 | 2 | 0B36 |  | x
E2870 | Engine fuel delivery pressure(PGN: 65263 / SPN: 94) | FUEL DEL PRESS |  | 1 | 2 | 0B37 |  | x
E2871 | Engine oil level (PGN: 65263 / SPN: 98) | OIL LEVEL |  | 1 | 2 | 0B38 |  | x
E2872 | Engine coolant pressure (PGN: 65263/ SPN: 109) | COOL PRESSURE |  | 1 | 2 | 0B39 |  | x
E2873 | Engine coolant level (PGN: 65263 / SPN: 111) | COOL LEVEL |  | 1 | 2 | 0B3A |  | x
E2874 | Barometric pressure (PGN: 65269/ SPN:108 ) | ATMOS. PRESS |  | 1 | 2 | 0B3B |  | x
E2875 | Ambient air temperature (PGN: 65269 / SPN: 171) | AMB. AIR TEMP |  | 1 | 2 | 0B3C |  | x
E2876 | Engine intake manifold #1 temperature (PGN: 65270/ SPN: 105) | CHAR. AIR TEMP |  | 1 | 2 | 0B3D |  | x
E2877 | Engine Air inlet pressure (PGN: 65270 / SPN:106 ) | AIR INT. PRESS |  | 1 | 2 | 0B3E |  | x
E2878 | Engine exhaust gas temperature (PGN: 65270 / SPN:173 ) | EXH. GAS TEMP |  | 1 | 2 | 0B3F |  | x
E2879 | Engine diesel particulate filter inlet pressure (PGN: 65270/ SPN: 81) | PAR. TRAP INT. |  | 1 | 2 | 0B40 |  | x
E2880 | Engine diesel particulate filter inlet pressure (PGN: 65270 / SPN: 107) | AIR FIL. DIFF |  | 1 | 2 | 0B41 |  | x
E2881 | Engine coolant filter differential pressure (PGN: 65270 / SPN:112 ) | COOL FIL. DIFF |  | 1 | 2 | 0B42 |  | x
E2882 | Engine crankcase pressure (PGN:65263 / SPN:101 ) | CRANK PRESS. |  | 1 | 2 | 0B43 |  | x
E2883 | Indique que le GE débite du courant (tension présente et disjoncteur GE fermé) | GE en debit | s | +0000.0 | +6553.5 | 0B44 |  | x
E2884 | Compteur générique de changement d'état de la variable E2071 | Cmp etat GE |  | 0 | 65535 | 0B45
E2885 | Variable d'inhibition sur le bus CAN du GE17 | Inhibit GE17 |  | 0 | 65535 | 0B46 |  | x
E2886 | Variable d'inhibition sur le bus CAN du GE18 | Inhibit GE18 |  | 0 | 65535 | 0B47 |  | x
E2887 | Variable d'inhibition sur le bus CAN du GE19 | Inhibit GE19 |  | 0 | 65535 | 0B48 |  | x
E2888 | Variable d'inhibition sur le bus CAN du GE20 | Inhibit GE20 |  | 0 | 65535 | 0B49 |  | x
E2889 | Variable d'inhibition sur le bus CAN du GE21 | Inhibit GE21 |  | 0 | 65535 | 0B4A |  | x
E2890 | Variable d'inhibition sur le bus CAN du GE22 | Inhibit GE22 |  | 0 | 65535 | 0B4B |  | x
E2891 | Variable d'inhibition sur le bus CAN du GE23 | Inhibit GE23 |  | 0 | 65535 | 0B4C |  | x
E2892 | Variable d'inhibition sur le bus CAN du GE24 | Inhibit GE24 |  | 0 | 65535 | 0B4D |  | x
E2893 | Variable d'inhibition sur le bus CAN du GE25 | Inhibit GE25 |  | 0 | 65535 | 0B4E |  | x
E2894 | Variable d'inhibition sur le bus CAN du GE26 | Inhibit GE26 |  | 0 | 65535 | 0B4F |  | x
E2895 | Variable d'inhibition sur le bus CAN du GE27 | Inhibit GE27 |  | 0 | 65535 | 0B50 |  | x
E2896 | Variable d'inhibition sur le bus CAN du GE28 | Inhibit GE28 |  | 0 | 65535 | 0B51 |  | x
E2897 | Variable d'inhibition sur le bus CAN du GE29 | Inhibit GE29 |  | 0 | 65535 | 0B52 |  | x
E2898 | Variable d'inhibition sur le bus CAN du GE30 | Inhibit GE30 |  | 0 | 65535 | 0B53 |  | x
E2899 | Variable d'inhibition sur le bus CAN du GE31 | Inhibit GE31 |  | 0 | 65535 | 0B54 |  | x
E2900 | Variable d'inhibition sur le bus CAN du GE32 | Inhibit GE32 |  | 0 | 65535 | 0B55 |  | x
E2901 | Remplissage selon le capteur n°1 | Rempl.ana:Fuel |  | 0 | 1 | 0B56 |  | x
E2902 | Remplissage selon le capteur n°2 | Rempl.ana:Huil |  | 0 | 1 | 0B57 |  | x
E2903 | Remplissage selon le capteur n°3 | Rempl.ana:Refr |  | 0 | 1 | 0B58 |  | x
E2904 | Reserve | Reserve |  | 0 | 1 | 0B59
E2905 | Reserve | Reserve |  | 0 | 1 | 0B5A
E2906 | Reserve | Reserve |  | 0 | 1 | 0B5B
E2907 | Reserve | Reserve |  | 0 | 1 | 0B5C
E2908 | Reserve | Reserve |  | 0 | 1 | 0B5D
E2909 | Reserve | Reserve |  | 0 | 1 | 0B5E
E2910 | Reserve | Reserve |  | 0 | 1 | 0B5F
E2911 | Reserve | Reserve |  | 0 | 1 | 0B60
E2912 | Reserve | Reserve |  | 0 | 65535 | 0B61
E2913 | Sortie relais A1 | %%l0068 |  | 0 | 65535 | 0B62 |  | x
E2914 | Sortie relais A2 | %%l0069 |  | 0 | 65535 | 0B63 |  | x
E2915 | Défaut de déséquilibre de répartition de kW | Def. repart kW |  | 0 | 65535 | 0B64 |  | x
E2916 | Pré-défaut de déséquilibre de répartition de kW | avert. ctrl kW |  | 0 | 65535 | 0B65
E2917 | Temporisation avant défaut de déséquilibre de répartition de kW | tempo. ctrl kW | s | +0000.0 | +6553.5 | 0B66
E2918 | Défaut de déséquilibre de répartition de kVAR | Def. rep. kVAR |  | 0 | 65535 | 0B67 |  | x
E2919 | Pré-défaut de déséquilibre de répartition de kVAR | avrt ctrl kVAR |  | 0 | 65535 | 0B68
E2920 | Temporisation avant défaut de déséquilibre de répartition de kVAR | temp ctrl kVAR | s | +0000.0 | +6553.5 | 0B69
E2921 | (inopérant) Défaut de déséquilibre de correction de vitesse | Ctrl vitesse |  | 0 | 65535 | 0B6A |  | x
E2922 | (inopérant) Pré-défaut de déséquilibre de correction de vitesse | avert. vitesse |  | 0 | 65535 | 0B6B
E2923 | (inopérant) Temporisation avant défaut de correction de vitesse | temp ctrl vit. | s | +0000.0 | +6553.5 | 0B6C
E2924 | (inopérant) Défaut de déséquilibre de correction de tension | Ctrl tension |  | 0 | 65535 | 0B6D |  | x
E2925 | (inopérant) Pré-défaut de déséquilibre de correction de tension | avert. tension |  | 0 | 65535 | 0B6E
E2926 | (inopérant) Temporisation avant défaut de correction de tension | temp ctrl tens | s | +0000.0 | +6553.5 | 0B6F
E2927 | Le système est actuellement en phase de synchronisation de tension GE/Réseau | En synchro U=U |  | 0 | 1 | 0B70 |  | x
E2928 | Entrée demande de délestage du groupe selon les règles d'arrêt en fonction de la charge | Delest.(kW OK) |  | 0 | 1 | 0B71 |  | x
E2929 | (interne) demande de délestage du groupe selon les règles d'arrêt en fonction de la charge | Delest(intern) |  | 0 | 65535 | 0B72
E2930 | Entrée de demande d'autorisation pour le deuxième gros consommateur. | Demand. Conso2 |  | 0 | 1 | 0B73 |  | x
E2931 | Autorisation d'alimenter le deuxième gros consommateur. | Consomma. OK 2 |  | 0 | 1 | 0B74 |  | x
E2932 | Entrée de demande d'autorisation pour le troisième gros consommateur. | Demand. Conso3 |  | 0 | 1 | 0B75 |  | x
E2933 | Autorisation d'alimenter le troisième gros consommateur. | Consomma. OK 3 |  | 0 | 1 | 0B76 |  | x
E2934 | Entrée de demande d'autorisation pour le quatrième gros consommateur. | Demand. Conso4 |  | 0 | 1 | 0B77 |  | x
E2935 | Autorisation d'alimenter le quatrième gros consommateur. | Consomma. OK 4 |  | 0 | 1 | 0B78 |  | x
E2936 | Traitement en cours d'une demande d'autorisation de gros consommateur | Conso en cours |  | 0 | 65535 | 0B79
E2937 | Un module est en cours de traitement d'autorisation de gros consommateur | Consom. sur GE |  | 0 | 65535 | 0B7A
E2938 | Temporisation entre deux traitements de gros consommateurs | Consom. tempor | s | +0000.0 | +6553.5 | 0B7B
E2939 | kW nécessaires avant autorisation du gros consommateur en cours de traitement | kW attendus | kW | 0 | 65535 | 0B7C
E2940 | Groupes nécessaires avant autorisation du gros consommateur en cours de traitement | Nb GE requis |  | 0 | 65535 | 0B7D
E2941 | Compteur de maintien des boutons O/F disjoncteur GE/Réseau (temporisation configurable par E1149) | Maintien bout. | s | +0000.0 | +0010.0 | 0B7E
E2942 | Demande d'ouverture disjoncteur réseau sur un défaut réseau | Res. ouv. def. |  | 0 | 1 | 0B7F
E2943 | Compteur d'ouverture du disjoncteur réseau sur défaut réseau | TM Res. ouv. | s | +0000.0 | +6553.5 | 0B80
E2944 | Reserve | Modbus Reservd |  | 0 | 65535 | 0B81
E2945 | Reserve | Modbus Reservd |  | 0 | 65535 | 0B82
E2946 | Reserve | Reserved |  | 0 | 3 | 0B83
E2947 | Reserve | Elect. requise |  | 0 | 1 | 0B84
E2948 | Si activé, indique aux autres modules sur le bus CAN que le module va s'éteindre. Cela permet d'éviter un défaut CAN. | Extinct. modu. |  | 0 | 1 | 0B85
E3000 | Option 1: régulateur de vitesse | Regul vitesse |  | 0 | 65535 | 0BB9
E3001 | Option 2: couplage réseau | Couplage res. |  | 0 | 65535 | 0BBA
E3002 | Option 3: connexion internet (plus utilisé) | Internet |  | 0 | 65535 | 0BBB
E3003 | Option 4: connexion can (J1939) | Connexion CAN |  | 0 | 65535 | 0BBC
E3004 | Option 5:couplage (plus utilisé) | Couplage |  | 0 | 65535 | 0BBD
E3005 | Option 6: page html adaptée au Master2.0 | MASTER 2.0 |  | 0 | 65535 | 0BBE
E3006 | Option 7: pas de séquence de démarrage | Demarrage Ext. |  | 0 | 65535 | 0BBF
E3007 | Option 8: Phase offset | Phase offset |  | 0 | 65535 | 0BC0
x
E4000 | Master: nb min groupe prêt avant fermeture centrale | Min Nb GE // |  | 0 | 65535 | 0FA1
E4001 | Master: valeur délestage selon puiss nominale du groupe au départ par le relais n° 1 (=0 inactif) et centrale prête si la valeur est dépassée | LV unload 1 | kW | 0 | 65535 | 0FA2
E4002 | Master: valeur délestage selon puiss nominale du groupe au départ par le relais n° 2 | LV unload 2 | kW | 0 | 65535 | 0FA3
E4003 | Master: valeur délestage selon puiss nominale du groupe au départ par le relais n° 3 | LV unload 3 | kW | 0 | 65535 | 0FA4
E4004 | Master: valeur délestage selon puiss nominale du groupe au départ par le relais n° 4 | LV unload 4 | kW | 0 | 65535 | 0FA5
E4005 | Master: valeur délestage selon puiss nominale du groupe au départ par le relais n° 5 | LV unload 5 | kW | 0 | 65535 | 0FA6
E4006 | Nombre de Master2.0 | Quantit.MASTER |  | 0 | 20 | 0FA7
E4007 | paramètre usine | Simulation |  | 0 | 65535 | 0FA8
E4008 | Tension nominale du réseau | Tension reseau | V | 0 | 65535 | 0FA9
E4009 | Fréquence nominale du réseau | Freq. reseau | Hz | +000.00 | +655.35 | 0FAA
E4010 | adresse pour ethernet | Adresse IP 0 |  | 0 | 65535 | 0FAB
E4011 | adresse pour ethernet | Adresse IP 1 |  | 0 | 65535 | 0FAC
E4012 | adresse pour ethernet | Adresse IP 2 |  | 0 | 65535 | 0FAD
E4013 | adresse pour ethernet | Adresse IP 3 |  | 0 | 65535 | 0FAE
E4014 | adresse pour USB (tcp-ip) | obsolete |  | 0 | 65535 | 0FAF
E4015 | adresse pour USB (tcp-ip) | obsolete |  | 0 | 65535 | 0FB0
E4016 | adresse pour USB (tcp-ip) | obsolete |  | 0 | 65535 | 0FB1
E4017 | adresse pour USB (tcp-ip) | obsolete |  | 0 | 65535 | 0FB2
E4018 | masque pour ethernet | IP Mask 0 |  | 0 | 65535 | 0FB3
E4019 | masque pour ethernet | IP Mask 1 |  | 0 | 65535 | 0FB4
E4020 | masque pour ethernet | IP Mask 2 |  | 0 | 65535 | 0FB5
E4021 | masque pour ethernet | IP Mask 3 |  | 0 | 65535 | 0FB6
E4022 | masque pour USB (tcp-ip) | obsolete |  | 0 | 65535 | 0FB7
E4023 | masque pour USB (tcp-ip) | obsolete |  | 0 | 65535 | 0FB8
E4024 | masque pour USB (tcp-ip) | obsolete |  | 0 | 65535 | 0FB9
E4025 | masque pour USB (tcp-ip) | obsolete |  | 0 | 65535 | 0FBA
E4026 | passerelle pour ethernet | IP GW Addres 0 |  | 0 | 65535 | 0FBB
E4027 | passerelle pour ethernet | IP GW Addres 1 |  | 0 | 65535 | 0FBC
E4028 | passerelle pour ethernet | IP GW Addres 2 |  | 0 | 65535 | 0FBD
E4029 | passerelle pour ethernet | IP GW Addres 3 |  | 0 | 65535 | 0FBE
E4030 | passerelle pour USB (tcp-ip) | obsolete |  | 0 | 65535 | 0FBF
E4031 | passerelle pour USB (tcp-ip) | obsolete |  | 0 | 65535 | 0FC0
E4032 | passerelle pour USB (tcp-ip) | obsolete |  | 0 | 65535 | 0FC1
E4033 | passerelle pour USB (tcp-ip) | obsolete |  | 0 | 65535 | 0FC2
E4034 | Choix du type de moteur (0=none/1=Scania/2=Volvo/3=Perkins/4=Iveco/5=Generic /6=custom/7=Cummins/8=John deere/9=Caterpillar/10=Deutz/11=MTU) | Constructeur |  | 0 | 2999 | 0FC3
E4035 | Condition de prise en compte de l'entrée logique J4 | ELJ4 validite |  | 0 | 2999 | 0FC4
E4036 | Condition de prise en compte de l'entrée logique J5 | ELJ5 validite |  | 0 | 2999 | 0FC5
E4037 | 0: =mesure interne / 1:mesure 4-20mA/ 2=mesure par CAN / 3 lignes paralleles (pourMaster) | Source kW Gen |  | 0 | 2 | 0FC6
E4038 | Délais pour disjoncteur délestage | Delest Disj TM | s | 0 | 65535 | 0FC7
E4039 | Type de système de tension (monophase=3, biphase=1, triphase=0) | Schema Tension |  | 0 | 3 | 0FC8
E4040 | Contrôle du système de tension | Ctrl sys tens. |  | 0 | 65535 | 0FC9
E4041 | Timer pour acquisition du Dattalogger par carte SD | Delai arch. SD | s | 0 | 65535 | 0FCA
E4042 | Timer avant deconnexion du mot de passe PC | DelaiConnectPC |  | 0 | 30 | 0FCB
E4043 | Variable utilisée pour inhiber la touche MAJ | Inhibit SHIFT |  | 0 | 1 | 0FCC
E4044 | Variable utilisée pour inhiber la touche ESC | Inhibit ESC |  | 0 | 1 | 0FCD
E4045 | Variable utilisée pour inhiber la touche Sonnerie | Inhibit Klaxon |  | 0 | 1 | 0FCE
E4046 | Variable utilisée pour inhiber la touche F1 | Inhibit + |  | 0 | 1 | 0FCF
E4047 | Variable utilisée pour inhiber la touche défaut | Inhibit FAULT |  | 0 | 1 | 0FD0
E4048 | Variable utilisée pour inhiber la touche F2 | Inhibit - |  | 0 | 1 | 0FD1
E4049 | Variable utilisée pour inhiber la touche ALARM | Inhibit ALARM |  | 0 | 1 | 0FD2
E4050 | Variable utilisée pour inhiber la touche Information | Inhibit Infor. |  | 0 | 1 | 0FD3
E4051 | Variable utilisée pour inhiber la touche Menu1 | Inhibit Menu 1 |  | 0 | 1 | 0FD4
E4052 | Variable utilisée pour inhiber la touche Menu2 | Inhibit Menu 2 |  | 0 | 1 | 0FD5
E4053 | Variable utilisée pour inhiber la touche Menu3 | Inhibit Menu 3 |  | 0 | 1 | 0FD6
E4054 | Variable utilisée pour inhiber la touche Menu4 | Inhibit Menu 4 |  | 0 | 1 | 0FD7
E4055 | Variable utilisée pour inhiber la touche Menu5 | Inhibit Menu 5 |  | 0 | 1 | 0FD8
E4056 | Variable utilisée pour inhiber la touche Entrée | Inhibit ENTER |  | 0 | 1 | 0FD9
E4057 | Variable utilisée pour inhiber la touche test LED | Inhibit tstLED |  | 0 | 1 | 0FDA
E4058 | Variable utilisée pour inhiber la touche Auto | Inhibit AUTO |  | 0 | 1 | 0FDB
E4059 | Variable utilisée pour inhiber la touche Test | Inhibit TEST |  | 0 | 1 | 0FDC
E4060 | Variable utilisée pour inhiber la touche Manu | Inhibit MANU |  | 0 | 1 | 0FDD
E4061 | Variable utilisée pour inhiber la touche Start | Inhibit START |  | 0 | 1 | 0FDE
E4062 | Variable utilisée pour inhiber la touche STOP | Inhibit STOP |  | 0 | 1 | 0FDF
E4063 | Variable utilisée pour inhiber la touche Ouverture/Fermeture disjoncteur groupe | Inhibit 0/1 GE |  | 0 | 1 | 0FE0
E4064 | Variable utilisée pour inhiber la touche Ouverture/Fermeture disjoncteur Réseau | Inhibit 0/1 BU |  | 0 | 1 | 0FE1
E4065 | Variable utilisée pour sélectionner la fonction DHCP | Fonction DHCP |  | 0 | 1 | 0FE2
E4066 | Shift I | Sauve(Shift+I) |  | 0 | 2 | 0FE3
E4067 | J1939 delai entre 2 scans des mesures J1939 | J1939ScanDelay | s | +0000.0 | +6553.5 | 0FE4
E4068 | J1939 Selection du model d'ECU selon le type de moteur | ECU type |  | 0 | 63 | 0FE5
E4069 | J1939: Trame TSC1 (commande vitesse) envoyée pour un moteur générique (0: Non envoyée / 1: Envoyée) | TSC1 select |  | 0 | 1 | 0FE6
E4070 | Sélection des mesures J1939 à afficher | J1939 Select 1 |  | 0 | 65535 | 0FE7
E4071 | Sélection des mesures J1939 à afficher | J1939 Select 2 |  | 0 | 65535 | 0FE8
E4072 | Sélection des mesures J1939 à afficher | J1939 Select 3 |  | 0 | 65535 | 0FE9
E4073 | Sélection des mesures J1939 à afficher | J1939 Select 4 |  | 0 | 65535 | 0FEA
E4074 | Sélection des mesures J1939 à afficher (réservé pour les trames propriétaires) | J1939 Select 5 |  | 0 | 65535 | 0FEB
E4075 | Usine | J1939 requete |  | 0 | 3 | 0FEC
E4076 | J1939 Reserve | Reserve |  | 0 | 65535 | 0FED
E4077 | J1939 Reserve | Reserve |  | 0 | 65535 | 0FEE
E4078 | J1939 Reserve | Reserve |  | 0 | 65535 | 0FEF
E4079 | Temporisation de la sortie CRANK | Tempo CRANK | s | -3276.8 | +3276.7 | 0FF0
E4080 | Control d'une erreur bus CAN J1939 | CT J1939 Err. |  | 0 | 8 | 0FF1
E4081 | Port TCP | TCP |  | 0 | 65535 | 0FF2
E4082 | Port UDP | UDP |  | 0 | 65535 | 0FF3
E4083 | Port Modbus TCP | ModbusTCP |  | 0 | 65535 | 0FF4
E4084 | Gestion de 1 ou 2 disjoncteur(s) | Nbr de Disj. |  | 1 | 2 | 0FF5
E4085 | Sélection du capteur n°1 | Ent.rempl.fuel |  | 0 | 65535 | 0FF6
E4086 | Niveau bas du capteur n°1 | Rempl.fuel bas |  | 0 | 65535 | 0FF7
E4087 | Niveau haut du capteur n°1 | RemplFuel haut |  | 0 | 65535 | 0FF8
E4088 | Sélection du capteur n°2 | Ent.rempl.huil |  | 0 | 65535 | 0FF9
E4089 | Niveau bas du capteur n°2 | Rempl.huil bas |  | 0 | 65535 | 0FFA
E4090 | Niveau haut du capteur n°2 | RemplHuil.haut |  | 0 | 65535 | 0FFB
E4091 | Sélection du capteur n°3 | Ent.rempl.refr |  | 0 | 65535 | 0FFC
E4092 | Niveau bas du capteur n°3 | Rempl.refr bas |  | 0 | 65535 | 0FFD
E4093 | Niveau haut du capteur n°3 | RemplRefr haut |  | 0 | 65535 | 0FFE
E4094 | Contraste de l'écran LCD | Contraste LCD | % | 0 | 100 | 0FFF
E4095 | Luminosité du rétroéclairage | Retroeclairage | % | 0 | 100 | 1000
E4096 | Inhibition des boutons des modules connectés (ex:RDM2.0) | Inhib. bouton |  | 0 | 1 | 1001
E4097 | Reset du compteur de maintenance en heure n°1 | Res.Compt.1(h) |  | 0 | 2 | 1002
E4098 | Reset du compteur de maintenance en heure n°2 | Res.Compt.2(h) |  | 0 | 2 | 1003
E4099 | Reset du compteur de maintenance en heure n°3 | Res.Compt.3(h) |  | 0 | 2 | 1004
E4100 | Reset du compteur de maintenance en heure n°4 | Res.Compt.4(h) |  | 0 | 2 | 1005
E4101 | Reset du compteur de maintenance en heure n°5 | Res.Compt.5(h) |  | 0 | 2 | 1006
E4102 | Reset du compteur de maintenance en jour n°1 | Res.Compt.1(j) |  | 0 | 2 | 1007
E4103 | Reset du compteur de maintenance en jour n°2 | Res.Compt.2(j) |  | 0 | 2 | 1008
E4104 | Reset du compteur de maintenance en jour n°3 | Res.Compt.3(j) |  | 0 | 2 | 1009
E4105 | Reset du compteur de maintenance en jour n°4 | Res.Compt.4(j) |  | 0 | 2 | 100A
E4106 | Reset du compteur de maintenance en jour n°5 | Res.Compt.5(j) |  | 0 | 2 | 100B
E4107 | Droit d'écriture/lecture des variables par Modbus TCP/RTU | Droits Modbus |  | 0 | 65535 | 100C |  | x
E4108 | Timer de maintien dans la fenêtre de synchronisation pour validation fermeture disjoncteur | Temporis. C2S | s | +0000.0 | +0010.0 | 100D
E4109 | Défaut de déséquilibre de kW: niveau de déclenchement | Niv. repart kW | % | +0000.0 | +0299.9 | 100E
E4110 | Défaut de déséquilibre de kW: temporisation de déclenchement | Tmp. repart kW | s | +0000.0 | +0999.9 | 100F
E4111 | Défaut de déséquilibre de kW: action si déclenchement | Ctrl repart kW |  | 0 | 8 | 1010
E4112 | Défaut de déséquilibre de kVAR: niveau de déclenchement | Niv. rep. kVAR | % | +0000.0 | +0299.9 | 1011
E4113 | Défaut de déséquilibre de kVAR: temporisation de déclenchement | Tmp. rep. kVAR | s | +0000.0 | +0999.9 | 1012
E4114 | Défaut de déséquilibre de kVAR: action si déclenchement | Ctrl rep. kVAR |  | 0 | 8 | 1013
E4115 | Défaut de déséquilibre de correction de vitesse: niveau de déclenchement | Niv. rep. vit. |  | -7680 | 7680 | 1014
E4116 | Défaut de déséquilibre de correction de vitesse: temporisation de déclenchement | Tmp. rep. vit. | s | +0000.0 | +0999.9 | 1015
E4117 | Défaut de déséquilibre de correction de vitesse: action si déclenchement | Ctrl rep. vit. |  | 0 | 8 | 1016
E4118 | Défaut de déséquilibre de correction de tension: niveau de déclenchement | Niv. rep. volt |  | -7680 | 7680 | 1017
E4119 | Défaut de déséquilibre de correction de tension: temporisation de déclenchement | Tmp. rep. volt | s | +0000.0 | +0999.9 | 1018
E4120 | Défaut de déséquilibre de correction de tension: action si déclenchement | Ctrl rep. volt |  | 0 | 8 | 1019
E4121 | Puissance requise par le deuxième gros consommateur | Gros consom. 2 | kW | 0 | 65535 | 101A
E4122 | Nombre de groupes requis par le deuxième gros consommateur | Nb GE req. 2 |  | 0 | 63 | 101B
E4123 | Puissance requise par le troisième gros consommateur | Gros consom. 3 | kW | 0 | 65535 | 101C
E4124 | Nombre de groupes requis par le troisième gros consommateur | Nb GE req. 3 |  | 0 | 63 | 101D
E4125 | Puissance requise par le quatrième gros consommateur | Gros consom. 4 | kW | 0 | 65535 | 101E
E4126 | Nombre de groupes requis par le quatrième gros consommateur | Nb GE req. 4 |  | 0 | 63 | 101F
E4127 | Délai d'attente minimal souhaité entre deux autorisations de gros consommateurs | Delai apres OK | s | -3276.8 | +3276.7 | 1020
E4128 | Puissance disponible à conserver en permanence (si besoin, démarrage de groupe) | Reserve de kW | kW | 0 | 65535 | 1021
E4129 | Usine | Reserve CRE | V | +000.00 | +005.00 | 1022
E4130 | Filtrage des entrées retour disjoncteur pour eviter la prise en compte de "glitch" | Filtrage J1-J2 | s | +0000.0 | +0000.8 | 1023
E4131 | Usine | Reserve CRE |  | 0 | 65535 | 1024
E4132 | Control de l'ouverture disjoncteur Réseau sur défaut réseau (0:Immédiatement, 1: Après démarrage (tension présente), 2:Générateur prêt,3:Après une temporisation E4133) | CT disj.Res O |  | 0 | 3 | 1025
E4133 | Temporisation de l'ouverture disjoncteur Réseau sur défaut réseau | TM disj.Res O | s | +0000.0 | +0999.9 | 1026
E4134 | Défaut de centrale non disponible: action si déclenchement | CT non dispo. |  | 0 | 8 | 1027
E4135 | Activation du mode démonstration (uniquement en niveau 2 et par modification par numéro de variable) | Mode demo ON |  | 0 | 1 | 1028
E4136 | Port de communication utilisé pour le protocole CRE inter-module (0=Non utilisé / 1=COM1 / 2=COM2 / 3=COM1+COM2 / 4=COM1->COM2 / 5=COM2->COM1) | COM CRE protoc |  | 0 | 8 | 1029
E4137 | Port de communication utilisé pour le protocole CANopen (0=Non utilisé / 1=COM1 / 2=COM2 / 3=COM1+COM2 / 4=COM1->COM2 / 5=COM2->COM1) | COM CANopen |  | 0 | 8 | 102A
E4138 | Port de communication utilisé pour le protocole J1939 (0=Non utilisé / 1=COM1 / 2=COM2 / 3=COM1+COM2 / 4=COM1->COM2 / 5=COM2->COM1) | COM J1939 |  | 0 | 8 | 102B
E4139 | Offset du protocole CRE lorsqu'il utilise les trames étendu (XTD) | CRE offset |  | 0 | 255 | 102C
E4140 | Identifiant du module CANopen n°1 | CANopen Id 1 |  | 0 | 255 | 102D
E4141 | Nombre d'entrées logique du module CANopen n°1 | CANopen DIN 1 |  | 0 | 255 | 102E
E4142 | Nombre de sorties logique du module CANopen n°1 | CANopen DOUT 1 |  | 0 | 255 | 102F
E4143 | Nombre d'entrées analogique du module CANopen n°1 | CANopen AIN 1 |  | 0 | 63 | 1030
E4144 | Nombre de sorties analogique du module CANopen n°1 | CANopen AOUT 1 |  | 0 | 63 | 1031
E4145 | Identifiant du module CANopen n°2 | CANopen Id 2 |  | 0 | 255 | 1032
E4146 | Nombre d'entrées logique du module CANopen n°2 | CANopen DIN 2 |  | 0 | 255 | 1033
E4147 | Nombre de sorties logique du module CANopen n°2 | CANopen DOUT 2 |  | 0 | 255 | 1034
E4148 | Nombre d'entrées analogique du module CANopen n°2 | CANopen AIN 2 |  | 0 | 63 | 1035
E4149 | Nombre de sorties analogique du module CANopen n°2 | CANopen AOUT 2 |  | 0 | 63 | 1036
E4150 | Identifiant du module CANopen n°3 | CANopen Id 3 |  | 0 | 255 | 1037
E4151 | Nombre d'entrées logique du module CANopen n°3 | CANopen DIN 3 |  | 0 | 255 | 1038
E4152 | Nombre de sorties logique du module CANopen n°3 | CANopen DOUT 3 |  | 0 | 255 | 1039
E4153 | Nombre d'entrées analogique du module CANopen n°3 | CANopen AIN 3 |  | 0 | 63 | 103A
E4154 | Nombre de sorties analogique du module CANopen n°3 | CANopen AOUT 3 |  | 0 | 63 | 103B
E4155 | Identifiant du module CANopen n°4 | CANopen Id 4 |  | 0 | 255 | 103C
E4156 | Nombre d'entrées logique du module CANopen n°4 | CANopen DIN 4 |  | 0 | 255 | 103D
E4157 | Nombre de sorties logique du module CANopen n°4 | CANopen DOUT 4 |  | 0 | 255 | 103E
E4158 | Nombre d'entrées analogique du module CANopen n°4 | CANopen AIN 4 |  | 0 | 63 | 103F
E4159 | Nombre de sorties analogique du module CANopen n°4 | CANopen AOUT 4 |  | 0 | 63 | 1040
E4160 | Identifiant du module CANopen n°5 | CANopen Id 5 |  | 0 | 255 | 1041
E4161 | Nombre d'entrées logique du module CANopen n°5 | CANopen DIN 5 |  | 0 | 255 | 1042
E4162 | Nombre de sorties logique du module CANopen n°5 | CANopen DOUT 5 |  | 0 | 255 | 1043
E4163 | Nombre d'entrées analogique du module CANopen n°5 | CANopen AIN 5 |  | 0 | 63 | 1044
E4164 | Nombre de sorties analogique du module CANopen n°5 | CANopen AOUT 5 |  | 0 | 63 | 1045
E4165 | Défaut de terre: niveau de déclenchement | LV def. terre | A | +0000.0 | +6553.5 | 1046
E4166 | Défaut de terre: temporisation de déclenchement | TM def. terre | s | +0000.0 | +0999.9 | 1047
E4167 | Défaut de terre: action si déclenchement | CT def. terre |  | 0 | 8 | 1048
E4168 | Modbus RTU: bit de parité (0=Aucun / 1=Impair / 2=Pair) | Parite |  | 0 | 2 | 1049
E4169 | Modbus RTU: nombre de bits de stop (1 ou 2) | Bits de stop |  | 1 | 2 | 104A
E4170 | Temporisation de l'entrée virtuelle 21 | TM CANo. Ent21 | s | +0000.0 | +6553.5 | 104B
E4171 | Temporisation de l'entrée virtuelle 22 | TM CANo. Ent22 | s | +0000.0 | +6553.5 | 104C
E4172 | Temporisation de l'entrée virtuelle 23 | TM CANo. Ent23 | s | +0000.0 | +6553.5 | 104D
E4173 | Temporisation de l'entrée virtuelle 24 | TM CANo. Ent24 | s | +0000.0 | +6553.5 | 104E
E4174 | Temporisation de l'entrée virtuelle 25 | TM CANo. Ent25 | s | +0000.0 | +6553.5 | 104F
E4175 | Temporisation de l'entrée virtuelle 26 | TM CANo. Ent26 | s | +0000.0 | +6553.5 | 1050
E4176 | Temporisation de l'entrée virtuelle 27 | TM CANo. Ent27 | s | +0000.0 | +6553.5 | 1051
E4177 | Temporisation de l'entrée virtuelle 28 | TM CANo. Ent28 | s | +0000.0 | +6553.5 | 1052
E4178 | Temporisation de l'entrée virtuelle 29 | TM CANo. Ent29 | s | +0000.0 | +6553.5 | 1053
E4179 | Temporisation de l'entrée virtuelle 30 | TM CANo. Ent30 | s | +0000.0 | +6553.5 | 1054
E4180 | Temporisation de l'entrée virtuelle 31 | TM CANo. Ent31 | s | +0000.0 | +6553.5 | 1055
E4181 | Temporisation de l'entrée virtuelle 32 | TM CANo. Ent32 | s | +0000.0 | +6553.5 | 1056
E4182 | Temporisation de l'entrée virtuelle 33 | TM CANo. Ent33 | s | +0000.0 | +6553.5 | 1057
E4183 | Temporisation de l'entrée virtuelle 34 | TM CANo. Ent34 | s | +0000.0 | +6553.5 | 1058
E4184 | Temporisation de l'entrée virtuelle 35 | TM CANo. Ent35 | s | +0000.0 | +6553.5 | 1059
E4185 | Temporisation de l'entrée virtuelle 36 | TM CANo. Ent36 | s | +0000.0 | +6553.5 | 105A
E4186 | Temporisation de l'entrée virtuelle 37 | TM CANo. Ent37 | s | +0000.0 | +6553.5 | 105B
E4187 | Temporisation de l'entrée virtuelle 38 | TM CANo. Ent38 | s | +0000.0 | +6553.5 | 105C
E4188 | Temporisation de l'entrée virtuelle 39 | TM CANo. Ent39 | s | +0000.0 | +6553.5 | 105D
E4189 | Temporisation de l'entrée virtuelle 40 | TM CANo. Ent40 | s | +0000.0 | +6553.5 | 105E
E4190 | Fonctions préprogrammées de la sortie logique CANopen 1 | CANo.SortFct01 |  | 0 | 65535 | 105F
E4191 | Fonctions préprogrammées de la sortie logique CANopen 2 | CANo.SortFct02 |  | 0 | 65535 | 1060
E4192 | Fonctions préprogrammées de la sortie logique CANopen 3 | CANo.SortFct03 |  | 0 | 65535 | 1061
E4193 | Fonctions préprogrammées de la sortie logique CANopen 4 | CANo.SortFct04 |  | 0 | 65535 | 1062
E4194 | Fonctions préprogrammées de la sortie logique CANopen 5 | CANo.SortFct05 |  | 0 | 65535 | 1063
E4195 | Fonctions préprogrammées de la sortie logique CANopen 6 | CANo.SortFct06 |  | 0 | 65535 | 1064
E4196 | Fonctions préprogrammées de la sortie logique CANopen 7 | CANo.SortFct07 |  | 0 | 65535 | 1065
E4197 | Fonctions préprogrammées de la sortie logique CANopen 8 | CANo.SortFct08 |  | 0 | 65535 | 1066
E4198 | Fonctions préprogrammées de la sortie logique CANopen 9 | CANo.SortFct09 |  | 0 | 65535 | 1067
E4199 | Fonctions préprogrammées de la sortie logique CANopen 10 | CANo.SortFct10 |  | 0 | 65535 | 1068
E4200 | Fonctions préprogrammées de la sortie logique CANopen 11 | CANo.SortFct11 |  | 0 | 65535 | 1069
E4201 | Fonctions préprogrammées de la sortie logique CANopen 12 | CANo.SortFct12 |  | 0 | 65535 | 106A
E4202 | Fonctions préprogrammées de la sortie logique CANopen 13 | CANo.SortFct13 |  | 0 | 65535 | 106B
E4203 | Fonctions préprogrammées de la sortie logique CANopen 14 | CANo.SortFct14 |  | 0 | 65535 | 106C
E4204 | Fonctions préprogrammées de la sortie logique CANopen 15 | CANo.SortFct15 |  | 0 | 65535 | 106D
E4205 | Fonctions préprogrammées de la sortie logique CANopen 16 | CANo.SortFct16 |  | 0 | 65535 | 106E
E4206 | Sortie logique (ND=0 / NE=1) CANopen 1 | CANo.OutMode01 |  | 0 | 1 | 106F
E4207 | Sortie logique (ND=0 / NE=1) CANopen 2 | CANo.OutMode02 |  | 0 | 1 | 1070
E4208 | Sortie logique (ND=0 / NE=1) CANopen 3 | CANo.OutMode03 |  | 0 | 1 | 1071
E4209 | Sortie logique (ND=0 / NE=1) CANopen 4 | CANo.OutMode04 |  | 0 | 1 | 1072
E4210 | Sortie logique (ND=0 / NE=1) CANopen 5 | CANo.OutMode05 |  | 0 | 1 | 1073
E4211 | Sortie logique (ND=0 / NE=1) CANopen 6 | CANo.OutMode06 |  | 0 | 1 | 1074
E4212 | Sortie logique (ND=0 / NE=1) CANopen 7 | CANo.OutMode07 |  | 0 | 1 | 1075
E4213 | Sortie logique (ND=0 / NE=1) CANopen 8 | CANo.OutMode08 |  | 0 | 1 | 1076
E4214 | Sortie logique (ND=0 / NE=1) CANopen 9 | CANo.OutMode09 |  | 0 | 1 | 1077
E4215 | Sortie logique (ND=0 / NE=1) CANopen 10 | CANo.OutMode10 |  | 0 | 1 | 1078
E4216 | Sortie logique (ND=0 / NE=1) CANopen 11 | CANo.OutMode11 |  | 0 | 1 | 1079
E4217 | Sortie logique (ND=0 / NE=1) CANopen 12 | CANo.OutMode12 |  | 0 | 1 | 107A
E4218 | Sortie logique (ND=0 / NE=1) CANopen 13 | CANo.OutMode13 |  | 0 | 1 | 107B
E4219 | Sortie logique (ND=0 / NE=1) CANopen 14 | CANo.OutMode14 |  | 0 | 1 | 107C
E4220 | Sortie logique (ND=0 / NE=1) CANopen 15 | CANo.OutMode15 |  | 0 | 1 | 107D
E4221 | Sortie logique (ND=0 / NE=1) CANopen 16 | CANo.OutMode16 |  | 0 | 1 | 107E
E4222 | Activation du Modbus RTU over TCP (0=Modbus TCP / 1= Modbus RTU over TCP) | Mode ModbusTCP |  | 0 | 1 | 107F
E4223 | Vitesse de transmission sur le bus CAN du port de communication COM1 | Vitesse COM1 |  | 0 | 65535 | 1080
x
E5000 | commande du disjoncteur n°1 au départ en fonction de Pnominale<E4001 | Delestage 1 |  | 0 | 65535 | 1389 |  | x
E5001 | commande du disjoncteur n°2 au départ en fonction de Pnominale<E4002 | Delestage 2 |  | 0 | 65535 | 138A |  | x
E5002 | commande du disjoncteur n°3 au départ en fonction de Pnominale<E4003 | Delestage 3 |  | 0 | 65535 | 138B |  | x
E5003 | commande du disjoncteur n°4 au départ en fonction de Pnominale<E4004 | Delestage 4 |  | 0 | 65535 | 138C |  | x
E5004 | commande du disjoncteur n°5 au départ en fonction de Pnominale<E4005 | Delestage 5 |  | 0 | 65535 | 138D |  | x
E5005 | retour du disjoncteur lié à la commande E 5000 | Disj. delest 1 |  | 0 | 65535 | 138E |  | x
E5006 | retour du disjoncteur lié à la commande E 5001 | Disj. delest 2 |  | 0 | 65535 | 138F |  | x
E5007 | retour du disjoncteur lié à la commande E 5002 | Disj. delest 3 |  | 0 | 65535 | 1390 |  | x
E5008 | retour du disjoncteur lié à la commande E 5003 | Disj. delest 4 |  | 0 | 65535 | 1391 |  | x
E5009 | retour du disjoncteur lié à la commande E 5004 | Disj. delest 5 |  | 0 | 65535 | 1392 |  | x
E5010 | Master: demande d'être le Master prioritaire | MASTER 2.0 |  | 0 | 65535 | 1393 |  | x
E5011 | Master prioritaire | MASTER 2 pilot |  | 0 | 65535 | 1394 |  | x
E5012 | gensys: je suis piloté par un Master (attendes commande du Master) | Ctrl Centrale |  | -32768 | 32767 | 1395 |  | x
E5013 | Master: je pilote la centrale (envoie des commandes) | MASTER 2.0 F&V |  | 0 | 65535 | 1396 |  | x
E5014 | Master: état gensys gpe n°1 page par défaut | Power text G1 |  | 0 | 65535 | 1397 |  | x
E5015 | Master: état gensys gpe n°2 page par défaut | Power text G2 |  | 0 | 65535 | 1398 |  | x
E5016 | Master: état gensys gpe n°3 page par défaut | Power text G3 |  | 0 | 65535 | 1399 |  | x
E5017 | Master: état gensys gpe n°4 page par défaut | Power text G4 |  | 0 | 65535 | 139A |  | x
E5018 | Master: état gensys gpe n°5 page par défaut | Power text G5 |  | 0 | 65535 | 139B |  | x
E5019 | Master: état gensys gpe n°6 page par défaut | Power text G6 |  | 0 | 65535 | 139C |  | x
E5020 | Master: état gensys gpe n°7 page par défaut | Power text G7 |  | 0 | 65535 | 139D |  | x
E5021 | Master: état gensys gpe n°8 page par défaut | Power text G8 |  | 0 | 65535 | 139E |  | x
E5022 | Master: état gensys gpe n°9 page par défaut | Power text G9 |  | 0 | 65535 | 139F |  | x
E5023 | Master: état gensys gpe n°10 page par défaut | Power text G10 |  | 0 | 65535 | 13A0 |  | x
E5024 | Master: état gensys gpe n°11 page par défaut | Power text G11 |  | 0 | 65535 | 13A1 |  | x
E5025 | Master: état gensys gpe n°12 page par défaut | Power text G12 |  | 0 | 65535 | 13A2 |  | x
E5026 | Master: état gensys gpe n°13 page par défaut | Power text G13 |  | 0 | 65535 | 13A3 |  | x
E5027 | Master: état gensys gpe n°14 page par défaut | Power text G14 |  | 0 | 65535 | 13A4 |  | x
E5028 | Master: état gensys gpe n°15 page par défaut | Power text G15 |  | 0 | 65535 | 13A5 |  | x
E5029 | Master: état gensys gpe n°16 page par défaut | Power text G16 |  | 0 | 65535 | 13A6 |  | x
E5030 | Master: Report d'alarme/défaut du GE01 | Alarme mod 01 |  | 0 | 65535 | 13A7 |  | x
E5031 | Master: Report d'alarme/défaut du GE02 | Alarme mod 02 |  | 0 | 65535 | 13A8 |  | x
E5032 | Master: Report d'alarme/défaut du GE03 | Alarme mod 03 |  | 0 | 65535 | 13A9 |  | x
E5033 | Master: Report d'alarme/défaut du GE04 | Alarme mod 04 |  | 0 | 65535 | 13AA |  | x
E5034 | Master: Report d'alarme/défaut du GE05 | Alarme mod 05 |  | 0 | 65535 | 13AB |  | x
E5035 | Master: Report d'alarme/défaut du GE06 | Alarme mod 06 |  | 0 | 65535 | 13AC |  | x
E5036 | Master: Report d'alarme/défaut du GE07 | Alarme mod 07 |  | 0 | 65535 | 13AD |  | x
E5037 | Master: Report d'alarme/défaut du GE08 | Alarme mod 08 |  | 0 | 65535 | 13AE |  | x
E5038 | Master: Report d'alarme/défaut du GE09 | Alarme mod 09 |  | 0 | 65535 | 13AF |  | x
E5039 | Master: Report d'alarme/défaut du GE10 | Alarme mod 10 |  | 0 | 65535 | 13B0 |  | x
E5040 | Master: Report d'alarme/défaut du GE11 | Alarme mod 11 |  | 0 | 65535 | 13B1 |  | x
E5041 | Master: Report d'alarme/défaut du GE12 | Alarme mod 12 |  | 0 | 65535 | 13B2 |  | x
E5042 | Master: Report d'alarme/défaut du GE13 | Alarme mod 13 |  | 0 | 65535 | 13B3 |  | x
E5043 | Master: Report d'alarme/défaut du GE14 | Alarme mod 14 |  | 0 | 65535 | 13B4 |  | x
E5044 | Master: Report d'alarme/défaut du GE15 | Alarme mod 15 |  | 0 | 65535 | 13B5 |  | x
E5045 | Master: Report d'alarme/défaut du GE16 | Alarme mod 16 |  | 0 | 65535 | 13B6 |  | x
E5046 | gensys: contrôle vitesse provenant du Master | MASTER F ctrl |  | -32768 | 32767 | 13B7 |  | x
E5047 | gensys: contrôle de tension provenant du Master | MASTER V ctrl |  | -32768 | 32767 | 13B8 |  | x
E5048 | Présence d'une carte SD | Carte SD |  | 0 | 65535 | 13B9 |  | x
E5049 | Mesure de phase | Mesure phase |  | 0 | 65535 | 13BA |  | x
E5050 | Selection du fichier paramètres | Importer fich. |  | 0 | 65535 | 13BB
E5051 | Creation du fichier paramètres | Exporter fich. |  | 0 | 65535 | 13BC
E5052 | Reset des paramètres | Etat DHCP |  | -32768 | 32767 | 13BD |  | x
E5053 | Variable utilisée pour afficher le statut fonction | Suppr. fichier |  | 0 | 65535 | 13BE |  | x
E5054 | usine | I am in group |  | 0 | 65535 | 13BF
E5055 | Master: Etat gensys GE17 | Power text G17 |  | 0 | 65535 | 13C0 |  | x
E5056 | Master: Etat gensys GE18 | Power text G18 |  | 0 | 65535 | 13C1 |  | x
E5057 | Master: Etat gensys GE19 | Power text G19 |  | 0 | 65535 | 13C2 |  | x
E5058 | Master: Etat gensys GE20 | Power text G20 |  | 0 | 65535 | 13C3 |  | x
E5059 | Master: Etat gensys GE21 | Power text G21 |  | 0 | 65535 | 13C4 |  | x
E5060 | Master: Etat gensys GE22 | Power text G22 |  | 0 | 65535 | 13C5 |  | x
E5061 | Master: Etat gensys GE23 | Power text G23 |  | 0 | 65535 | 13C6 |  | x
E5062 | Master: Etat gensys GE24 | Power text G24 |  | 0 | 65535 | 13C7 |  | x
E5063 | Master: Etat gensys GE25 | Power text G25 |  | 0 | 65535 | 13C8 |  | x
E5064 | Master: Etat gensys GE26 | Power text G26 |  | 0 | 65535 | 13C9 |  | x
E5065 | Master: Etat gensys GE27 | Power text G27 |  | 0 | 65535 | 13CA |  | x
E5066 | Master: Etat gensys GE28 | Power text G28 |  | 0 | 65535 | 13CB |  | x
E5067 | Master: Etat gensys GE29 | Power text G29 |  | 0 | 65535 | 13CC |  | x
E5068 | Master: Etat gensys GE30 | Power text G30 |  | 0 | 65535 | 13CD |  | x
E5069 | Master: Etat gensys GE31 | Power text G31 |  | 0 | 65535 | 13CE |  | x
E5070 | Master: Etat gensys GE32 | Power text G32 |  | 0 | 65535 | 13CF |  | x
E5071 | Master: Report d'alarme/défaut du GE17 | Alarme mod 17 |  | 0 | 65535 | 13D0 |  | x
E5072 | Master: Report d'alarme/défaut du GE18 | Alarme mod 18 |  | 0 | 65535 | 13D1 |  | x
E5073 | Master: Report d'alarme/défaut du GE19 | Alarme mod 19 |  | 0 | 65535 | 13D2 |  | x
E5074 | Master: Report d'alarme/défaut du GE20 | Alarme mod 20 |  | 0 | 65535 | 13D3 |  | x
E5075 | Master: Report d'alarme/défaut du GE21 | Alarme mod 21 |  | 0 | 65535 | 13D4 |  | x
E5076 | Master: Report d'alarme/défaut du GE22 | Alarme mod 22 |  | 0 | 65535 | 13D5 |  | x
E5077 | Master: Report d'alarme/défaut du GE23 | Alarme mod 23 |  | 0 | 65535 | 13D6 |  | x
E5078 | Master: Report d'alarme/défaut du GE24 | Alarme mod 24 |  | 0 | 65535 | 13D7 |  | x
E5079 | Master: Report d'alarme/défaut du GE25 | Alarme mod 25 |  | 0 | 65535 | 13D8 |  | x
E5080 | Master: Report d'alarme/défaut du GE26 | Alarme mod 26 |  | 0 | 65535 | 13D9 |  | x
E5081 | Master: Report d'alarme/défaut du GE27 | Alarme mod 27 |  | 0 | 65535 | 13DA |  | x
E5082 | Master: Report d'alarme/défaut du GE28 | Alarme mod 28 |  | 0 | 65535 | 13DB |  | x
E5083 | Master: Report d'alarme/défaut du GE29 | Alarme mod 29 |  | 0 | 65535 | 13DC |  | x
E5084 | Master: Report d'alarme/défaut du GE30 | Alarme mod 30 |  | 0 | 65535 | 13DD |  | x
E5085 | Master: Report d'alarme/défaut du GE31 | Alarme mod 31 |  | 0 | 65535 | 13DE |  | x
E5086 | Master: Report d'alarme/défaut du GE32 | Alarme mod 32 |  | 0 | 65535 | 13DF |  | x
E6000 | Puissance active globale GE17 en 0.1% | kW GE17 | % | -3276.8 | +3276.7 | 1771 |  | x
E6001 | Puissance réactive globale GE17en 0.1% | kVAR GE17 | % | -3276.8 | +3276.7 | 1772 |  | x
E6002 | Mode de fonctionnement GE17 | Mode fonc GE17 |  | 0 | 65535 | 1773 |  | x
E6003 | Puissance active nominale GE17 | Nom kW GE17 | kW | -32768 | 32767 | 1774 |  | x
E6004 | Puissance réactive nominale GE17 | Nom kVAR GE17 | kVAR | -32768 | 32767 | 1775 |  | x
E6005 | Can bus extensions entrée logique 1 - GE17 | logcan01 GE17 |  | 0 | 65535 | 1776 |  | x
E6006 | Can bus extensions entrée logique 2 - GE17 | logcan02 GE17 |  | 0 | 65535 | 1777 |  | x
E6007 | Can bus extensions entrée logique 3 - GE17 | logcan03 GE17 |  | 0 | 65535 | 1778 |  | x
E6008 | Can bus extensions entrée logique 4 - GE17 | logcan04 GE17 |  | 0 | 65535 | 1779 |  | x
E6009 | Can bus extensions entrée logique 5 - GE17 | logcan05 GE17 |  | 0 | 65535 | 177A |  | x
E6010 | Can bus extensions entrée logique 6 - GE17 | logcan06 GE17 |  | 0 | 65535 | 177B |  | x
E6011 | Can bus extensions entrée logique 7 - GE17 | logcan07 GE17 |  | 0 | 65535 | 177C |  | x
E6012 | Can bus extensions entrée logique 8 - GE17 | logcan08 GE17 |  | 0 | 65535 | 177D |  | x
E6013 | Can bus extensions entrée logique 9 - GE17 | logcan09 GE17 |  | 0 | 65535 | 177E |  | x
E6014 | Can bus extensions entrée logique 10 - GE17 | logcan10 GE17 |  | 0 | 65535 | 177F |  | x
E6015 | Can bus extensions entrée analogique 1 - GE17 | anacan01 GE17 |  | 0 | 65535 | 1780 |  | x
E6016 | Can bus extensions entrée analogique 2 - GE17 | anacan02 GE17 |  | 0 | 65535 | 1781 |  | x
E6017 | Position disjoncteur GE17 | CB pos GE17 |  | 0 | 65535 | 1782 |  | x
E6018 | besoin d'aide GE17 | BesoinAideGE17 |  | 0 | 65535 | 1783
E6019 | usine |  |  | 0 | 65535 | 1784
E6020 | usine |  |  | 0 | 65535 | 1785
E6021 | usine |  |  | 0 | 65535 | 1786
E6022 | usine |  |  | 0 | 65535 | 1787
E6023 | usine |  |  | 0 | 65535 | 1788
E6024 | usine |  |  | 0 | 65535 | 1789
E6025 | usine |  |  | 0 | 65535 | 178A
E6026 | usine |  |  | 0 | 65535 | 178B
E6027 | usine |  |  | 0 | 65535 | 178C
E6028 | usine |  |  | 0 | 65535 | 178D
E6029 | usine |  |  | 0 | 65535 | 178E
E6030 | Puissance active globale GE18 en 0.1% | kW GE18 | % | -3276.8 | +3276.7 | 178F |  | x
E6031 | Puissance réactive globale GE18 en 0.1% | kVAR GE18 | % | -3276.8 | +3276.7 | 1790 |  | x
E6032 | Mode de fonctionnement GE18 | Mode fonc GE18 |  | 0 | 65535 | 1791 |  | x
E6033 | Puissance active nominale GE18 | Nom kW GE18 | kW | -32768 | 32767 | 1792 |  | x
E6034 | Puissance réactive nominale GE18 | Nom kVAR GE18 | kVAR | -32768 | 32767 | 1793 |  | x
E6035 | Can bus extensions entrée logique 1 - GE18 | logcan01 GE18 |  | 0 | 65535 | 1794 |  | x
E6036 | Can bus extensions entrée logique 2 - GE18 | logcan02 GE18 |  | 0 | 65535 | 1795 |  | x
E6037 | Can bus extensions entrée logique 3 - GE18 | logcan03 GE18 |  | 0 | 65535 | 1796 |  | x
E6038 | Can bus extensions entrée logique 4 - GE18 | logcan04 GE18 |  | 0 | 65535 | 1797 |  | x
E6039 | Can bus extensions entrée logique 5 - GE18 | logcan05 GE18 |  | 0 | 65535 | 1798 |  | x
E6040 | Can bus extensions entrée logique 6 - GE18 | logcan06 GE18 |  | 0 | 65535 | 1799 |  | x
E6041 | Can bus extensions entrée logique 7 - GE18 | logcan07 GE18 |  | 0 | 65535 | 179A |  | x
E6042 | Can bus extensions entrée logique 8 - GE18 | logcan08 GE18 |  | 0 | 65535 | 179B |  | x
E6043 | Can bus extensions entrée logique 9 - GE18 | logcan09 GE18 |  | 0 | 65535 | 179C |  | x
E6044 | Can bus extensions entrée logique 10 - GE18 | logcan10 GE18 |  | 0 | 65535 | 179D |  | x
E6045 | Can bus extensions entrée analogique 1 - GE18 | anacan01 GE18 |  | 0 | 65535 | 179E |  | x
E6046 | Can bus extensions entrée analogique 2 - GE18 | anacan02 GE18 |  | 0 | 65535 | 179F |  | x
E6047 | Position disjoncteur GE18 | CB pos GE18 |  | 0 | 65535 | 17A0 |  | x
E6048 | besoin d'aide GE18 | BesoinAideGE18 |  | 0 | 65535 | 17A1
E6049 | Variable d'inhibition sur le bus CAN du GE18 |  |  | 0 | 65535 | 17A2
E6050 | Master: état gensys gpe n° 18 page par défaut |  |  | 0 | 65535 | 17A3
E6051 | Master: report d'alarme/défaut du gpe 18 en alarme sur le Master |  |  | 0 | 65535 | 17A4
E6052 | usine |  |  | 0 | 65535 | 17A5
E6053 | usine |  |  | 0 | 65535 | 17A6
E6054 | usine |  |  | 0 | 65535 | 17A7
E6055 | usine |  |  | 0 | 65535 | 17A8
E6056 | usine |  |  | 0 | 65535 | 17A9
E6057 | usine |  |  | 0 | 65535 | 17AA
E6058 | usine |  |  | 0 | 65535 | 17AB
E6059 | usine |  |  | 0 | 65535 | 17AC
E6060 | Puissance active globale GE19 en 0.1% | kW GE19 | % | -3276.8 | +3276.7 | 17AD |  | x
E6061 | Puissance réactive globale GE19 en 0.1% | kVAR GE19 | % | -3276.8 | +3276.7 | 17AE |  | x
E6062 | Mode de fonctionnement GE19 | Mode fonc GE19 |  | 0 | 65535 | 17AF |  | x
E6063 | Puissance active nominale GE19 | Nom kW GE19 | kW | -32768 | 32767 | 17B0 |  | x
E6064 | Puissance réactive nominale GE19 | Nom kVAR GE19 | kVAR | -32768 | 32767 | 17B1 |  | x
E6065 | Can bus extensions entrée logique 1 - GE19 | logcan01 GE19 |  | 0 | 65535 | 17B2 |  | x
E6066 | Can bus extensions entrée logique 2 - GE19 | logcan02 GE19 |  | 0 | 65535 | 17B3 |  | x
E6067 | Can bus extensions entrée logique 3 - GE19 | logcan03 GE19 |  | 0 | 65535 | 17B4 |  | x
E6068 | Can bus extensions entrée logique 4 - GE19 | logcan04 GE19 |  | 0 | 65535 | 17B5 |  | x
E6069 | Can bus extensions entrée logique 5 - GE19 | logcan05 GE19 |  | 0 | 65535 | 17B6 |  | x
E6070 | Can bus extensions entrée logique 6 - GE19 | logcan06 GE19 |  | 0 | 65535 | 17B7 |  | x
E6071 | Can bus extensions entrée logique 7 - GE19 | logcan07 GE19 |  | 0 | 65535 | 17B8 |  | x
E6072 | Can bus extensions entrée logique 8 - GE19 | logcan08 GE19 |  | 0 | 65535 | 17B9 |  | x
E6073 | Can bus extensions entrée logique 9 - GE19 | logcan09 GE19 |  | 0 | 65535 | 17BA |  | x
E6074 | Can bus extensions entrée logique 10 - GE19 | logcan10 GE19 |  | 0 | 65535 | 17BB |  | x
E6075 | Can bus extensions entrée analogique 1 - GE19 | anacan01 GE19 |  | 0 | 65535 | 17BC |  | x
E6076 | Can bus extensions entrée analogique 2 - GE19 | anacan02 GE19 |  | 0 | 65535 | 17BD |  | x
E6077 | Position disjoncteur GE19 | CB pos GE19 |  | 0 | 65535 | 17BE |  | x
E6078 | besoin d'aide GE19 | BesoinAideGE19 |  | 0 | 65535 | 17BF
E6079 | usine |  |  | 0 | 65535 | 17C0
E6080 | usine |  |  | 0 | 65535 | 17C1
E6081 | usine |  |  | 0 | 65535 | 17C2
E6082 | usine |  |  | 0 | 65535 | 17C3
E6083 | usine |  |  | 0 | 65535 | 17C4
E6084 | usine |  |  | 0 | 65535 | 17C5
E6085 | usine |  |  | 0 | 65535 | 17C6
E6086 | usine |  |  | 0 | 65535 | 17C7
E6087 | usine |  |  | 0 | 65535 | 17C8
E6088 | usine |  |  | 0 | 65535 | 17C9
E6089 | usine |  |  | 0 | 65535 | 17CA
E6090 | Puissance active globale GE20 en 0.1% | kW GE20 | % | -3276.8 | +3276.7 | 17CB |  | x
E6091 | Puissance réactive globale GE20 en 0.1% | kVAR GE20 | % | -3276.8 | +3276.7 | 17CC |  | x
E6092 | Mode de fonctionnement GE20 | Mode fonc GE20 |  | 0 | 65535 | 17CD |  | x
E6093 | Puissance active nominale GE20 | Nom kW GE20 | kW | -32768 | 32767 | 17CE |  | x
E6094 | Puissance réactive nominale GE20 | Nom kVAR GE20 | kVAR | -32768 | 32767 | 17CF |  | x
E6095 | Can bus extensions entrée logique 1 - GE20 | logcan01 GE20 |  | 0 | 65535 | 17D0 |  | x
E6096 | Can bus extensions entrée logique 2 - GE20 | logcan02 GE20 |  | 0 | 65535 | 17D1 |  | x
E6097 | Can bus extensions entrée logique 3 - GE20 | logcan03 GE20 |  | 0 | 65535 | 17D2 |  | x
E6098 | Can bus extensions entrée logique 4 - GE20 | logcan04 GE20 |  | 0 | 65535 | 17D3 |  | x
E6099 | Can bus extensions entrée logique 5 - GE20 | logcan05 GE20 |  | 0 | 65535 | 17D4 |  | x
E6100 | Can bus extensions entrée logique 6 - GE20 | logcan06 GE20 |  | 0 | 65535 | 17D5 |  | x
E6101 | Can bus extensions entrée logique 7 - GE20 | logcan07 GE20 |  | 0 | 65535 | 17D6 |  | x
E6102 | Can bus extensions entrée logique 8 - GE20 | logcan08 GE20 |  | 0 | 65535 | 17D7 |  | x
E6103 | Can bus extensions entrée logique 9 - GE20 | logcan09 GE20 |  | 0 | 65535 | 17D8 |  | x
E6104 | Can bus extensions entrée logique 10 - GE20 | logcan10 GE20 |  | 0 | 65535 | 17D9 |  | x
E6105 | Can bus extensions entrée analogique 1 - GE20 | anacan01 GE20 |  | 0 | 65535 | 17DA |  | x
E6106 | Can bus extensions entrée analogique 2 - GE20 | anacan02 GE20 |  | 0 | 65535 | 17DB |  | x
E6107 | Position disjoncteur GE20 | CB pos GE20 |  | 0 | 65535 | 17DC |  | x
E6108 | besoin d'aide GE20 | BesoinAideGE20 |  | 0 | 65535 | 17DD
E6109 | usine |  |  | 0 | 65535 | 17DE
E6110 | usine |  |  | 0 | 65535 | 17DF
E6111 | usine |  |  | 0 | 65535 | 17E0
E6112 | usine |  |  | 0 | 65535 | 17E1
E6113 | usine |  |  | 0 | 65535 | 17E2
E6114 | usine |  |  | 0 | 65535 | 17E3
E6115 | usine |  |  | 0 | 65535 | 17E4
E6116 | usine |  |  | 0 | 65535 | 17E5
E6117 | usine |  |  | 0 | 65535 | 17E6
E6118 | usine |  |  | 0 | 65535 | 17E7
E6119 | usine |  |  | 0 | 65535 | 17E8
E6120 | Puissance active globale GE21 en 0.1% | kW GE21 | % | -3276.8 | +3276.7 | 17E9 |  | x
E6121 | Puissance réactive globale GE21 en 0.1% | kVAR GE21 | % | -3276.8 | +3276.7 | 17EA |  | x
E6122 | Mode de fonctionnement GE21 | Mode fonc GE21 |  | 0 | 65535 | 17EB |  | x
E6123 | Puissance active nominale GE21 | Nom kW GE21 | kW | -32768 | 32767 | 17EC |  | x
E6124 | Puissance réactive nominale GE21 | Nom kVAR GE21 | kVAR | -32768 | 32767 | 17ED |  | x
E6125 | Can bus extensions entrée logique 1 - GE21 | logcan01 GE21 |  | 0 | 65535 | 17EE |  | x
E6126 | Can bus extensions entrée logique 2 - GE21 | logcan02 GE21 |  | 0 | 65535 | 17EF |  | x
E6127 | Can bus extensions entrée logique 3 - GE21 | logcan03 GE21 |  | 0 | 65535 | 17F0 |  | x
E6128 | Can bus extensions entrée logique 4 - GE21 | logcan04 GE21 |  | 0 | 65535 | 17F1 |  | x
E6129 | Can bus extensions entrée logique 5 - GE21 | logcan05 GE21 |  | 0 | 65535 | 17F2 |  | x
E6130 | Can bus extensions entrée logique 6 - GE21 | logcan06 GE21 |  | 0 | 65535 | 17F3 |  | x
E6131 | Can bus extensions entrée logique 7 - GE21 | logcan07 GE21 |  | 0 | 65535 | 17F4 |  | x
E6132 | Can bus extensions entrée logique 8 - GE21 | logcan08 GE21 |  | 0 | 65535 | 17F5 |  | x
E6133 | Can bus extensions entrée logique 9 - GE21 | logcan09 GE21 |  | 0 | 65535 | 17F6 |  | x
E6134 | Can bus extensions entrée logique 10 - GE21 | logcan10 GE21 |  | 0 | 65535 | 17F7 |  | x
E6135 | Can bus extensions entrée analogique 1 - GE21 | anacan01 GE21 |  | 0 | 65535 | 17F8 |  | x
E6136 | Can bus extensions entrée analogique 2 - GE21 | anacan02 GE21 |  | 0 | 65535 | 17F9 |  | x
E6137 | Position disjoncteur GE21 | CB pos GE21 |  | 0 | 65535 | 17FA |  | x
E6138 | besoin d'aide GE21 | BesoinAideGE21 |  | 0 | 65535 | 17FB
E6139 | usine |  |  | 0 | 65535 | 17FC
E6140 | usine |  |  | 0 | 65535 | 17FD
E6141 | usine |  |  | 0 | 65535 | 17FE
E6142 | usine |  |  | 0 | 65535 | 17FF
E6143 | usine |  |  | 0 | 65535 | 1800
E6144 | usine |  |  | 0 | 65535 | 1801
E6145 | usine |  |  | 0 | 65535 | 1802
E6146 | usine |  |  | 0 | 65535 | 1803
E6147 | usine |  |  | 0 | 65535 | 1804
E6148 | usine |  |  | 0 | 65535 | 1805
E6149 | usine |  |  | 0 | 65535 | 1806
E6150 | Puissance active globale GE22 en 0.1% | kW GE22 | % | -3276.8 | +3276.7 | 1807 |  | x
E6151 | Puissance réactive globale GE22 en 0.1% | kVAR GE22 | % | -3276.8 | +3276.7 | 1808 |  | x
E6152 | Mode de fonctionnement GE22 | Mode fonc GE22 |  | 0 | 65535 | 1809 |  | x
E6153 | Puissance active nominale GE22 | Nom kW GE22 | kW | -32768 | 32767 | 180A |  | x
E6154 | Puissance réactive nominale GE22 | Nom kVAR GE22 | kVAR | -32768 | 32767 | 180B |  | x
E6155 | Can bus extensions entrée logique 1 - GE22 | logcan01 GE22 |  | 0 | 65535 | 180C |  | x
E6156 | Can bus extensions entrée logique 2 - GE22 | logcan02 GE22 |  | 0 | 65535 | 180D |  | x
E6157 | Can bus extensions entrée logique 3 - GE22 | logcan03 GE22 |  | 0 | 65535 | 180E |  | x
E6158 | Can bus extensions entrée logique 4 - GE22 | logcan04 GE22 |  | 0 | 65535 | 180F |  | x
E6159 | Can bus extensions entrée logique 5 - GE22 | logcan05 GE22 |  | 0 | 65535 | 1810 |  | x
E6160 | Can bus extensions entrée logique 6 - GE22 | logcan06 GE22 |  | 0 | 65535 | 1811 |  | x
E6161 | Can bus extensions entrée logique 7 - GE22 | logcan07 GE22 |  | 0 | 65535 | 1812 |  | x
E6162 | Can bus extensions entrée logique 8 - GE22 | logcan08 GE22 |  | 0 | 65535 | 1813 |  | x
E6163 | Can bus extensions entrée logique 9 - GE22 | logcan09 GE22 |  | 0 | 65535 | 1814 |  | x
E6164 | Can bus extensions entrée logique 10 - GE22 | logcan10 GE22 |  | 0 | 65535 | 1815 |  | x
E6165 | Can bus extensions entrée analogique 1 - GE22 | anacan01 GE22 |  | 0 | 65535 | 1816 |  | x
E6166 | Can bus extensions entrée analogique 2 - GE22 | anacan02 GE22 |  | 0 | 65535 | 1817 |  | x
E6167 | Position disjoncteur GE22 | CB pos GE22 |  | 0 | 65535 | 1818 |  | x
E6168 | besoin d'aide GE22 | BesoinAideGE22 |  | 0 | 65535 | 1819
E6169 | usine |  |  | 0 | 65535 | 181A
E6170 | usine |  |  | 0 | 65535 | 181B
E6171 | usine |  |  | 0 | 65535 | 181C
E6172 | usine |  |  | 0 | 65535 | 181D
E6173 | usine |  |  | 0 | 65535 | 181E
E6174 | usine |  |  | 0 | 65535 | 181F
E6175 | usine |  |  | 0 | 65535 | 1820
E6176 | usine |  |  | 0 | 65535 | 1821
E6177 | usine |  |  | 0 | 65535 | 1822
E6178 | usine |  |  | 0 | 65535 | 1823
E6179 | usine |  |  | 0 | 65535 | 1824
E6180 | Puissance active globale GE23 en 0.1% | kW GE23 | % | -3276.8 | +3276.7 | 1825 |  | x
E6181 | Puissance réactive globale GE23 en 0.1% | kVAR GE23 | % | -3276.8 | +3276.7 | 1826 |  | x
E6182 | Mode de fonctionnement GE23 | Mode fonc GE23 |  | 0 | 65535 | 1827 |  | x
E6183 | Puissance active nominale GE23 | Nom kW GE23 | kW | -32768 | 32767 | 1828 |  | x
E6184 | Puissance réactive nominale GE23 | Nom kVAR GE23 | kVAR | -32768 | 32767 | 1829 |  | x
E6185 | Can bus extensions entrée logique 1 - GE23 | logcan01 GE23 |  | 0 | 65535 | 182A |  | x
E6186 | Can bus extensions entrée logique 2 - GE23 | logcan02 GE23 |  | 0 | 65535 | 182B |  | x
E6187 | Can bus extensions entrée logique 3 - GE23 | logcan03 GE23 |  | 0 | 65535 | 182C |  | x
E6188 | Can bus extensions entrée logique 4 - GE23 | logcan04 GE23 |  | 0 | 65535 | 182D |  | x
E6189 | Can bus extensions entrée logique 5 - GE23 | logcan05 GE23 |  | 0 | 65535 | 182E |  | x
E6190 | Can bus extensions entrée logique 6 - GE23 | logcan06 GE23 |  | 0 | 65535 | 182F |  | x
E6191 | Can bus extensions entrée logique 7 - GE23 | logcan07 GE23 |  | 0 | 65535 | 1830 |  | x
E6192 | Can bus extensions entrée logique 8 - GE23 | logcan08 GE23 |  | 0 | 65535 | 1831 |  | x
E6193 | Can bus extensions entrée logique 9 - GE23 | logcan09 GE23 |  | 0 | 65535 | 1832 |  | x
E6194 | Can bus extensions entrée logique 10 - GE23 | logcan10 GE23 |  | 0 | 65535 | 1833 |  | x
E6195 | Can bus extensions entrée analogique 1 - GE23 | anacan01 GE23 |  | 0 | 65535 | 1834 |  | x
E6196 | Can bus extensions entrée analogique 2 - GE23 | anacan02 GE23 |  | 0 | 65535 | 1835 |  | x
E6197 | Position disjoncteur GE23 | CB pos GE23 |  | 0 | 65535 | 1836 |  | x
E6198 | besoin d'aide GE23 | BesoinAideGE23 |  | 0 | 65535 | 1837
E6199 | usine |  |  | 0 | 65535 | 1838
E6200 | usine |  |  | 0 | 65535 | 1839
E6201 | usine |  |  | 0 | 65535 | 183A
E6202 | usine |  |  | 0 | 65535 | 183B
E6203 | usine |  |  | 0 | 65535 | 183C
E6204 | usine |  |  | 0 | 65535 | 183D
E6205 | usine |  |  | 0 | 65535 | 183E
E6206 | usine |  |  | 0 | 65535 | 183F
E6207 | usine |  |  | 0 | 65535 | 1840
E6208 | usine |  |  | 0 | 65535 | 1841
E6209 | usine |  |  | 0 | 65535 | 1842
E6210 | Puissance active globale GE24 en 0.1% | kW GE24 | % | -3276.8 | +3276.7 | 1843 |  | x
E6211 | Puissance réactive globale GE24 en 0.1% | kVAR GE24 | % | -3276.8 | +3276.7 | 1844 |  | x
E6212 | Mode de fonctionnement GE24 | Mode fonc GE24 |  | 0 | 65535 | 1845 |  | x
E6213 | Puissance active nominale GE24 | Nom kW GE24 | kW | -32768 | 32767 | 1846 |  | x
E6214 | Puissance réactive nominale GE24 | Nom kVAR GE24 | kVAR | -32768 | 32767 | 1847 |  | x
E6215 | Can bus extensions entrée logique 1 - GE24 | logcan01 GE24 |  | 0 | 65535 | 1848 |  | x
E6216 | Can bus extensions entrée logique 2 - GE24 | logcan02 GE24 |  | 0 | 65535 | 1849 |  | x
E6217 | Can bus extensions entrée logique 3 - GE24 | logcan03 GE24 |  | 0 | 65535 | 184A |  | x
E6218 | Can bus extensions entrée logique 4 - GE24 | logcan04 GE24 |  | 0 | 65535 | 184B |  | x
E6219 | Can bus extensions entrée logique 5 - GE24 | logcan05 GE24 |  | 0 | 65535 | 184C |  | x
E6220 | Can bus extensions entrée logique 6 - GE24 | logcan06 GE24 |  | 0 | 65535 | 184D |  | x
E6221 | Can bus extensions entrée logique 7 - GE24 | logcan07 GE24 |  | 0 | 65535 | 184E |  | x
E6222 | Can bus extensions entrée logique 8 - GE24 | logcan08 GE24 |  | 0 | 65535 | 184F |  | x
E6223 | Can bus extensions entrée logique 9 - GE24 | logcan09 GE24 |  | 0 | 65535 | 1850 |  | x
E6224 | Can bus extensions entrée logique 10 - GE24 | logcan10 GE24 |  | 0 | 65535 | 1851 |  | x
E6225 | Can bus extensions entrée analogique 1 - GE24 | anacan01 GE24 |  | 0 | 65535 | 1852 |  | x
E6226 | Can bus extensions entrée analogique 2 - GE24 | anacan02 GE24 |  | 0 | 65535 | 1853 |  | x
E6227 | Position disjoncteur GE24 | CB pos GE24 |  | 0 | 65535 | 1854 |  | x
E6228 | besoin d'aide GE24 | BesoinAideGE24 |  | 0 | 65535 | 1855
E6229 | usine |  |  | 0 | 65535 | 1856
E6230 | usine |  |  | 0 | 65535 | 1857
E6231 | usine |  |  | 0 | 65535 | 1858
E6232 | usine |  |  | 0 | 65535 | 1859
E6233 | usine |  |  | 0 | 65535 | 185A
E6234 | usine |  |  | 0 | 65535 | 185B
E6235 | usine |  |  | 0 | 65535 | 185C
E6236 | usine |  |  | 0 | 65535 | 185D
E6237 | usine |  |  | 0 | 65535 | 185E
E6238 | usine |  |  | 0 | 65535 | 185F
E6239 | usine |  |  | 0 | 65535 | 1860
E6240 | Puissance active globale GE25 en 0.1% | kW GE25 | % | -3276.8 | +3276.7 | 1861 |  | x
E6241 | Puissance réactive globale GE25 en 0.1% | kVAR GE25 | % | -3276.8 | +3276.7 | 1862 |  | x
E6242 | Mode de fonctionnement GE25 | Mode fonc GE25 |  | 0 | 65535 | 1863 |  | x
E6243 | Puissance active nominale GE25 | Nom kW GE25 | kW | -32768 | 32767 | 1864 |  | x
E6244 | Puissance réactive nominale GE25 | Nom kVAR GE25 | kVAR | -32768 | 32767 | 1865 |  | x
E6245 | Can bus extensions entrée logique 1 - GE25 | logcan01 GE25 |  | 0 | 65535 | 1866 |  | x
E6246 | Can bus extensions entrée logique 2 - GE25 | logcan02 GE25 |  | 0 | 65535 | 1867 |  | x
E6247 | Can bus extensions entrée logique 3 - GE25 | logcan03 GE25 |  | 0 | 65535 | 1868 |  | x
E6248 | Can bus extensions entrée logique 4 - GE25 | logcan04 GE25 |  | 0 | 65535 | 1869 |  | x
E6249 | Can bus extensions entrée logique 5 - GE25 | logcan05 GE25 |  | 0 | 65535 | 186A |  | x
E6250 | Can bus extensions entrée logique 6 - GE25 | logcan06 GE25 |  | 0 | 65535 | 186B |  | x
E6251 | Can bus extensions entrée logique 7 - GE25 | logcan07 GE25 |  | 0 | 65535 | 186C |  | x
E6252 | Can bus extensions entrée logique 8 - GE25 | logcan08 GE25 |  | 0 | 65535 | 186D |  | x
E6253 | Can bus extensions entrée logique 9 - GE25 | logcan09 GE25 |  | 0 | 65535 | 186E |  | x
E6254 | Can bus extensions entrée logique 10 - GE25 | logcan10 GE25 |  | 0 | 65535 | 186F |  | x
E6255 | Can bus extensions entrée analogique 1 - GE25 | anacan01 GE25 |  | 0 | 65535 | 1870 |  | x
E6256 | Can bus extensions entrée analogique 2 - GE25 | anacan02 GE25 |  | 0 | 65535 | 1871 |  | x
E6257 | Position disjoncteur GE25 | CB pos GE25 |  | 0 | 65535 | 1872 |  | x
E6258 | besoin d'aide GE25 | BesoinAideGE25 |  | 0 | 65535 | 1873
E6259 | usine |  |  | 0 | 65535 | 1874
E6260 | usine |  |  | 0 | 65535 | 1875
E6261 | usine |  |  | 0 | 65535 | 1876
E6262 | usine |  |  | 0 | 65535 | 1877
E6263 | usine |  |  | 0 | 65535 | 1878
E6264 | usine |  |  | 0 | 65535 | 1879
E6265 | usine |  |  | 0 | 65535 | 187A
E6266 | usine |  |  | 0 | 65535 | 187B
E6267 | usine |  |  | 0 | 65535 | 187C
E6268 | usine |  |  | 0 | 65535 | 187D
E6269 | usine |  |  | 0 | 65535 | 187E
E6270 | Puissance active globale GE26 en 0.1% | kW GE26 | % | -3276.8 | +3276.7 | 187F |  | x
E6271 | Puissance réactive globale GE26 en 0.1% | kVAR GE26 | % | -3276.8 | +3276.7 | 1880 |  | x
E6272 | Mode de fonctionnement GE26 | Mode fonc GE26 |  | 0 | 65535 | 1881 |  | x
E6273 | Puissance active nominale GE26 | Nom kW GE26 | kW | -32768 | 32767 | 1882 |  | x
E6274 | Puissance réactive nominale GE26 | Nom kVAR GE26 | kVAR | -32768 | 32767 | 1883 |  | x
E6275 | Can bus extensions entrée logique 1 - GE26 | logcan01 GE26 |  | 0 | 65535 | 1884 |  | x
E6276 | Can bus extensions entrée logique 2 - GE26 | logcan02 GE26 |  | 0 | 65535 | 1885 |  | x
E6277 | Can bus extensions entrée logique 3 - GE26 | logcan03 GE26 |  | 0 | 65535 | 1886 |  | x
E6278 | Can bus extensions entrée logique 4 - GE26 | logcan04 GE26 |  | 0 | 65535 | 1887 |  | x
E6279 | Can bus extensions entrée logique 5 - GE26 | logcan05 GE26 |  | 0 | 65535 | 1888 |  | x
E6280 | Can bus extensions entrée logique 6 - GE26 | logcan06 GE26 |  | 0 | 65535 | 1889 |  | x
E6281 | Can bus extensions entrée logique 7 - GE26 | logcan07 GE26 |  | 0 | 65535 | 188A |  | x
E6282 | Can bus extensions entrée logique 8 - GE26 | logcan08 GE26 |  | 0 | 65535 | 188B |  | x
E6283 | Can bus extensions entrée logique 9 - GE26 | logcan09 GE26 |  | 0 | 65535 | 188C |  | x
E6284 | Can bus extensions entrée logique 10 - GE26 | logcan10 GE26 |  | 0 | 65535 | 188D |  | x
E6285 | Can bus extensions entrée analogique 1 - GE26 | anacan01 GE26 |  | 0 | 65535 | 188E |  | x
E6286 | Can bus extensions entrée analogique 2 - GE26 | anacan02 GE26 |  | 0 | 65535 | 188F |  | x
E6287 | Position disjoncteur GE26 | CB pos GE26 |  | 0 | 65535 | 1890 |  | x
E6288 | besoin d'aide GE26 | BesoinAideGE26 |  | 0 | 65535 | 1891
E6289 | usine |  |  | 0 | 65535 | 1892
E6290 | usine |  |  | 0 | 65535 | 1893
E6291 | usine |  |  | 0 | 65535 | 1894
E6292 | usine |  |  | 0 | 65535 | 1895
E6293 | usine |  |  | 0 | 65535 | 1896
E6294 | usine |  |  | 0 | 65535 | 1897
E6295 | usine |  |  | 0 | 65535 | 1898
E6296 | usine |  |  | 0 | 65535 | 1899
E6297 | usine |  |  | 0 | 65535 | 189A
E6298 | usine |  |  | 0 | 65535 | 189B
E6299 | usine |  |  | 0 | 65535 | 189C
E6300 | Puissance active globale GE27 en 0.1% | kW GE27 | % | -3276.8 | +3276.7 | 189D |  | x
E6301 | Puissance réactive globale GE27 en 0.1% | kVAR GE27 | % | -3276.8 | +3276.7 | 189E |  | x
E6302 | Mode de fonctionnement GE27 | Mode fonc GE27 |  | 0 | 65535 | 189F |  | x
E6303 | Puissance active nominale GE27 | Nom kW GE27 | kW | -32768 | 32767 | 18A0 |  | x
E6304 | Puissance réactive nominale GE27 | Nom kVAR GE27 | kVAR | -32768 | 32767 | 18A1 |  | x
E6305 | Can bus extensions entrée logique 1 - GE27 | logcan01 GE27 |  | 0 | 65535 | 18A2 |  | x
E6306 | Can bus extensions entrée logique 2 - GE27 | logcan02 GE27 |  | 0 | 65535 | 18A3 |  | x
E6307 | Can bus extensions entrée logique 3 - GE27 | logcan03 GE27 |  | 0 | 65535 | 18A4 |  | x
E6308 | Can bus extensions entrée logique 4 - GE27 | logcan04 GE27 |  | 0 | 65535 | 18A5 |  | x
E6309 | Can bus extensions entrée logique 5 - GE27 | logcan05 GE27 |  | 0 | 65535 | 18A6 |  | x
E6310 | Can bus extensions entrée logique 6 - GE27 | logcan06 GE27 |  | 0 | 65535 | 18A7 |  | x
E6311 | Can bus extensions entrée logique 7 - GE27 | logcan07 GE27 |  | 0 | 65535 | 18A8 |  | x
E6312 | Can bus extensions entrée logique 8 - GE27 | logcan08 GE27 |  | 0 | 65535 | 18A9 |  | x
E6313 | Can bus extensions entrée logique 9 - GE27 | logcan09 GE27 |  | 0 | 65535 | 18AA |  | x
E6314 | Can bus extensions entrée logique 10 - GE27 | logcan10 GE27 |  | 0 | 65535 | 18AB |  | x
E6315 | Can bus extensions entrée analogique 1 - GE27 | anacan01 GE27 |  | 0 | 65535 | 18AC |  | x
E6316 | Can bus extensions entrée analogique 2 - GE27 | anacan02 GE27 |  | 0 | 65535 | 18AD |  | x
E6317 | Position disjoncteur GE27 | CB pos GE27 |  | 0 | 65535 | 18AE |  | x
E6318 | besoin d'aide GE27 | BesoinAideGE27 |  | 0 | 65535 | 18AF
E6319 | usine |  |  | 0 | 65535 | 18B0
E6320 | usine |  |  | 0 | 65535 | 18B1
E6321 | usine |  |  | 0 | 65535 | 18B2
E6322 | usine |  |  | 0 | 65535 | 18B3
E6323 | usine |  |  | 0 | 65535 | 18B4
E6324 | usine |  |  | 0 | 65535 | 18B5
E6325 | usine |  |  | 0 | 65535 | 18B6
E6326 | usine |  |  | 0 | 65535 | 18B7
E6327 | usine |  |  | 0 | 65535 | 18B8
E6328 | usine |  |  | 0 | 65535 | 18B9
E6329 | usine |  |  | 0 | 65535 | 18BA
E6330 | Puissance active globale GE28 en 0.1% | kW GE28 | % | -3276.8 | +3276.7 | 18BB |  | x
E6331 | Puissance réactive globale GE28 en 0.1% | kVAR GE28 | % | -3276.8 | +3276.7 | 18BC |  | x
E6332 | Mode de fonctionnement GE28 | Mode fonc GE28 |  | 0 | 65535 | 18BD |  | x
E6333 | Puissance active nominale GE28 | Nom kW GE28 | kW | -32768 | 32767 | 18BE |  | x
E6334 | Puissance réactive nominale GE28 | Nom kVAR GE28 | kVAR | -32768 | 32767 | 18BF |  | x
E6335 | Can bus extensions entrée logique 1 - GE28 | logcan01 GE28 |  | 0 | 65535 | 18C0 |  | x
E6336 | Can bus extensions entrée logique 2 - GE28 | logcan02 GE28 |  | 0 | 65535 | 18C1 |  | x
E6337 | Can bus extensions entrée logique 3 - GE28 | logcan03 GE28 |  | 0 | 65535 | 18C2 |  | x
E6338 | Can bus extensions entrée logique 4 - GE28 | logcan04 GE28 |  | 0 | 65535 | 18C3 |  | x
E6339 | Can bus extensions entrée logique 5 - GE28 | logcan05 GE28 |  | 0 | 65535 | 18C4 |  | x
E6340 | Can bus extensions entrée logique 6 - GE28 | logcan06 GE28 |  | 0 | 65535 | 18C5 |  | x
E6341 | Can bus extensions entrée logique 7 - GE28 | logcan07 GE28 |  | 0 | 65535 | 18C6 |  | x
E6342 | Can bus extensions entrée logique 8 - GE28 | logcan08 GE28 |  | 0 | 65535 | 18C7 |  | x
E6343 | Can bus extensions entrée logique 9 - GE28 | logcan09 GE28 |  | 0 | 65535 | 18C8 |  | x
E6344 | Can bus extensions entrée logique 10 - GE28 | logcan10 GE28 |  | 0 | 65535 | 18C9 |  | x
E6345 | Can bus extensions entrée analogique 1 - GE28 | anacan01 GE28 |  | 0 | 65535 | 18CA |  | x
E6346 | Can bus extensions entrée analogique 2 - GE28 | anacan02 GE28 |  | 0 | 65535 | 18CB |  | x
E6347 | Position disjoncteur GE28 | CB pos GE28 |  | 0 | 65535 | 18CC |  | x
E6348 | besoin d'aide GE28 | BesoinAideGE28 |  | 0 | 65535 | 18CD
E6349 | usine |  |  | 0 | 65535 | 18CE
E6350 | usine |  |  | 0 | 65535 | 18CF
E6351 | usine |  |  | 0 | 65535 | 18D0
E6352 | usine |  |  | 0 | 65535 | 18D1
E6353 | usine |  |  | 0 | 65535 | 18D2
E6354 | usine |  |  | 0 | 65535 | 18D3
E6355 | usine |  |  | 0 | 65535 | 18D4
E6356 | usine |  |  | 0 | 65535 | 18D5
E6357 | usine |  |  | 0 | 65535 | 18D6
E6358 | usine |  |  | 0 | 65535 | 18D7
E6359 | usine |  |  | 0 | 65535 | 18D8
E6360 | Puissance active globale GE29 en 0.1% | kW GE29 | % | -3276.8 | +3276.7 | 18D9 |  | x
E6361 | Puissance réactive globale GE29 en 0.1% | kVAR GE29 | % | -3276.8 | +3276.7 | 18DA |  | x
E6362 | Mode de fonctionnement GE29 | Mode fonc GE29 |  | 0 | 65535 | 18DB |  | x
E6363 | Puissance active nominale GE29 | Nom kW GE29 | kW | -32768 | 32767 | 18DC |  | x
E6364 | Puissance réactive nominale GE29 | Nom kVAR GE29 | kVAR | -32768 | 32767 | 18DD |  | x
E6365 | Can bus extensions entrée logique 1 - GE29 | logcan01 GE29 |  | 0 | 65535 | 18DE |  | x
E6366 | Can bus extensions entrée logique 2 - GE29 | logcan02 GE29 |  | 0 | 65535 | 18DF |  | x
E6367 | Can bus extensions entrée logique 3 - GE29 | logcan03 GE29 |  | 0 | 65535 | 18E0 |  | x
E6368 | Can bus extensions entrée logique 4 - GE29 | logcan04 GE29 |  | 0 | 65535 | 18E1 |  | x
E6369 | Can bus extensions entrée logique 5 - GE29 | logcan05 GE29 |  | 0 | 65535 | 18E2 |  | x
E6370 | Can bus extensions entrée logique 6 - GE29 | logcan06 GE29 |  | 0 | 65535 | 18E3 |  | x
E6371 | Can bus extensions entrée logique 7 - GE29 | logcan07 GE29 |  | 0 | 65535 | 18E4 |  | x
E6372 | Can bus extensions entrée logique 8 - GE29 | logcan08 GE29 |  | 0 | 65535 | 18E5 |  | x
E6373 | Can bus extensions entrée logique 9 - GE29 | logcan09 GE29 |  | 0 | 65535 | 18E6 |  | x
E6374 | Can bus extensions entrée logique 10 - GE29 | logcan10 GE29 |  | 0 | 65535 | 18E7 |  | x
E6375 | Can bus extensions entrée analogique 1 - GE29 | anacan01 GE29 |  | 0 | 65535 | 18E8 |  | x
E6376 | Can bus extensions entrée analogique 2 - GE29 | anacan02 GE29 |  | 0 | 65535 | 18E9 |  | x
E6377 | Position disjoncteur GE29 | CB pos GE29 |  | 0 | 65535 | 18EA |  | x
E6378 | besoin d'aide GE29 | BesoinAideGE29 |  | 0 | 65535 | 18EB
E6379 | usine |  |  | 0 | 65535 | 18EC
E6380 | usine |  |  | 0 | 65535 | 18ED
E6381 | usine |  |  | 0 | 65535 | 18EE
E6382 | usine |  |  | 0 | 65535 | 18EF
E6383 | usine |  |  | 0 | 65535 | 18F0
E6384 | usine |  |  | 0 | 65535 | 18F1
E6385 | usine |  |  | 0 | 65535 | 18F2
E6386 | usine |  |  | 0 | 65535 | 18F3
E6387 | usine |  |  | 0 | 65535 | 18F4
E6388 | usine |  |  | 0 | 65535 | 18F5
E6389 | usine |  |  | 0 | 65535 | 18F6
E6390 | Puissance active globale GE30 en 0.1% | kW GE30 | % | -3276.8 | +3276.7 | 18F7 |  | x
E6391 | Puissance réactive globale GE30 en 0.1% | kVAR GE30 | % | -3276.8 | +3276.7 | 18F8 |  | x
E6392 | Mode de fonctionnement GE30 | Mode fonc GE30 |  | 0 | 65535 | 18F9 |  | x
E6393 | Puissance active nominale GE30 | Nom kW GE30 | kW | -32768 | 32767 | 18FA |  | x
E6394 | Puissance réactive nominale GE30 | Nom kVAR GE30 | kVAR | -32768 | 32767 | 18FB |  | x
E6395 | Can bus extensions entrée logique 1 - GE30 | logcan01 GE30 |  | 0 | 65535 | 18FC |  | x
E6396 | Can bus extensions entrée logique 2 - GE30 | logcan02 GE30 |  | 0 | 65535 | 18FD |  | x
E6397 | Can bus extensions entrée logique 3 - GE30 | logcan03 GE30 |  | 0 | 65535 | 18FE |  | x
E6398 | Can bus extensions entrée logique 4 - GE30 | logcan04 GE30 |  | 0 | 65535 | 18FF |  | x
E6399 | Can bus extensions entrée logique 5 - GE30 | logcan05 GE30 |  | 0 | 65535 | 1900 |  | x
E6400 | Can bus extensions entrée logique 6 - GE30 | logcan06 GE30 |  | 0 | 65535 | 1901 |  | x
E6401 | Can bus extensions entrée logique 7 - GE30 | logcan07 GE30 |  | 0 | 65535 | 1902 |  | x
E6402 | Can bus extensions entrée logique 8 - GE30 | logcan08 GE30 |  | 0 | 65535 | 1903 |  | x
E6403 | Can bus extensions entrée logique 9 - GE30 | logcan09 GE30 |  | 0 | 65535 | 1904 |  | x
E6404 | Can bus extensions entrée logique 10 - GE30 | logcan10 GE30 |  | 0 | 65535 | 1905 |  | x
E6405 | Can bus extensions entrée analogique 1 - GE30 | anacan01 GE30 |  | 0 | 65535 | 1906 |  | x
E6406 | Can bus extensions entrée analogique 2 - GE30 | anacan02 GE30 |  | 0 | 65535 | 1907 |  | x
E6407 | Position disjoncteur GE30 | CB pos GE30 |  | 0 | 65535 | 1908 |  | x
E6408 | besoin d'aide GE30 | BesoinAideGE30 |  | 0 | 65535 | 1909
E6409 | usine |  |  | 0 | 65535 | 190A
E6410 | usine |  |  | 0 | 65535 | 190B
E6411 | usine |  |  | 0 | 65535 | 190C
E6412 | usine |  |  | 0 | 65535 | 190D
E6413 | usine |  |  | 0 | 65535 | 190E
E6414 | usine |  |  | 0 | 65535 | 190F
E6415 | usine |  |  | 0 | 65535 | 1910
E6416 | usine |  |  | 0 | 65535 | 1911
E6417 | usine |  |  | 0 | 65535 | 1912
E6418 | usine |  |  | 0 | 65535 | 1913
E6419 | usine |  |  | 0 | 65535 | 1914
E6420 | Puissance active globale GE31 en 0.1% | kW GE31 | % | -3276.8 | +3276.7 | 1915 |  | x
E6421 | Puissance réactive globale GE31 en 0.1% | kVAR GE31 | % | -3276.8 | +3276.7 | 1916 |  | x
E6422 | Mode de fonctionnement GE31 | Mode fonc GE31 |  | 0 | 65535 | 1917 |  | x
E6423 | Puissance active nominale GE31 | Nom kW GE31 | kW | -32768 | 32767 | 1918 |  | x
E6424 | Puissance réactive nominale GE31 | Nom kVAR GE31 | kVAR | -32768 | 32767 | 1919 |  | x
E6425 | Can bus extensions entrée logique 1 - GE31 | logcan01 GE31 |  | 0 | 65535 | 191A |  | x
E6426 | Can bus extensions entrée logique 2 - GE31 | logcan02 GE31 |  | 0 | 65535 | 191B |  | x
E6427 | Can bus extensions entrée logique 3 - GE31 | logcan03 GE31 |  | 0 | 65535 | 191C |  | x
E6428 | Can bus extensions entrée logique 4 - GE31 | logcan04 GE31 |  | 0 | 65535 | 191D |  | x
E6429 | Can bus extensions entrée logique 5 - GE31 | logcan05 GE31 |  | 0 | 65535 | 191E |  | x
E6430 | Can bus extensions entrée logique 6 - GE31 | logcan06 GE31 |  | 0 | 65535 | 191F |  | x
E6431 | Can bus extensions entrée logique 7 - GE31 | logcan07 GE31 |  | 0 | 65535 | 1920 |  | x
E6432 | Can bus extensions entrée logique 8 - GE31 | logcan08 GE31 |  | 0 | 65535 | 1921 |  | x
E6433 | Can bus extensions entrée logique 9 - GE31 | logcan09 GE31 |  | 0 | 65535 | 1922 |  | x
E6434 | Can bus extensions entrée logique 10 - GE31 | logcan10 GE31 |  | 0 | 65535 | 1923 |  | x
E6435 | Can bus extensions entrée analogique 1 - GE31 | anacan01 GE31 |  | 0 | 65535 | 1924 |  | x
E6436 | Can bus extensions entrée analogique 2 - GE31 | anacan02 GE31 |  | 0 | 65535 | 1925 |  | x
E6437 | Position disjoncteur GE31 | CB pos GE31 |  | 0 | 65535 | 1926 |  | x
E6438 | besoin d'aide GE31 | BesoinAideGE31 |  | 0 | 65535 | 1927
E6439 | usine |  |  | 0 | 65535 | 1928
E6440 | usine |  |  | 0 | 65535 | 1929
E6441 | usine |  |  | 0 | 65535 | 192A
E6442 | usine |  |  | 0 | 65535 | 192B
E6443 | usine |  |  | 0 | 65535 | 192C
E6444 | usine |  |  | 0 | 65535 | 192D
E6445 | usine |  |  | 0 | 65535 | 192E
E6446 | usine |  |  | 0 | 65535 | 192F
E6447 | usine |  |  | 0 | 65535 | 1930
E6448 | usine |  |  | 0 | 65535 | 1931
E6449 | usine |  |  | 0 | 65535 | 1932
E6450 | Puissance active globale GE32 en 0.1% | kW GE32 | % | -3276.8 | +3276.7 | 1933 |  | x
E6451 | Puissance réactive globale GE32 en 0.1% | kVAR GE32 | % | -3276.8 | +3276.7 | 1934 |  | x
E6452 | Mode de fonctionnement GE32 | Mode fonc GE32 |  | 0 | 65535 | 1935 |  | x
E6453 | Puissance active nominale GE32 | Nom kW GE32 | kW | -32768 | 32767 | 1936 |  | x
E6454 | Puissance réactive nominale GE32 | Nom kVAR GE32 | kVAR | -32768 | 32767 | 1937 |  | x
E6455 | Can bus extensions entrée logique 1 - GE32 | logcan01 GE32 |  | 0 | 65535 | 1938 |  | x
E6456 | Can bus extensions entrée logique 2 - GE32 | logcan02 GE32 |  | 0 | 65535 | 1939 |  | x
E6457 | Can bus extensions entrée logique 3 - GE32 | logcan03 GE32 |  | 0 | 65535 | 193A |  | x
E6458 | Can bus extensions entrée logique 4 - GE32 | logcan04 GE32 |  | 0 | 65535 | 193B |  | x
E6459 | Can bus extensions entrée logique 5 - GE32 | logcan05 GE32 |  | 0 | 65535 | 193C |  | x
E6460 | Can bus extensions entrée logique 6 - GE32 | logcan06 GE32 |  | 0 | 65535 | 193D |  | x
E6461 | Can bus extensions entrée logique 7 - GE32 | logcan07 GE32 |  | 0 | 65535 | 193E |  | x
E6462 | Can bus extensions entrée logique 8 - GE32 | logcan08 GE32 |  | 0 | 65535 | 193F |  | x
E6463 | Can bus extensions entrée logique 9 - GE32 | logcan09 GE32 |  | 0 | 65535 | 1940 |  | x
E6464 | Can bus extensions entrée logique 10 - GE32 | logcan10 GE32 |  | 0 | 65535 | 1941 |  | x
E6465 | Can bus extensions entrée analogique 1 - GE32 | anacan01 GE32 |  | 0 | 65535 | 1942 |  | x
E6466 | Can bus extensions entrée analogique 2 - GE32 | anacan02 GE32 |  | 0 | 65535 | 1943 |  | x
E6467 | Position disjoncteur GE32 | CB pos GE32 |  | 0 | 65535 | 1944 |  | x
E6468 | besoin d'aide GE32 | BesoinAideGE32 |  | 0 | 65535 | 1945
E6469 | usine |  |  | 0 | 65535 | 1946
E6470 | usine |  |  | 0 | 65535 | 1947
E6471 | usine |  |  | 0 | 65535 | 1948
E6472 | usine |  |  | 0 | 65535 | 1949
E6473 | usine |  |  | 0 | 65535 | 194A
E6474 | usine |  |  | 0 | 65535 | 194B
E6475 | usine |  |  | 0 | 65535 | 194C
E6476 | usine |  |  | 0 | 65535 | 194D
E6477 | usine |  |  | 0 | 65535 | 194E
E6478 | usine |  |  | 0 | 65535 | 194F
E6479 | usine |  |  | 0 | 65535 | 1950
E6480 | Engine Alternator winding 1 temperature (PGN : 65191 /SPN : 1124) | T-WINDING1 |  | 1 | 2 | 1951 |  | x
E6481 | Engine Alternator winding 2 temperature (PGN : 65191 /SPN : 1125) | T-WINDING2 |  | 1 | 2 | 1952 |  | x
E6482 | Engine Alternator winding 3 temperature (PGN : 65191 /SPN : 1126) | T-WINDING3 |  | 1 | 2 | 1953 |  | x
E6483 | Engine instantaneous fuel economy (PGN : 65266 / SPN : 184) | FUEL ECONOMY |  | 1 | 2 | 1954 |  | x
E6484 | Battery potential /Power input1 (PGN : 65271 / SPN : 168) | BATT POTENTIAL |  | 1 | 2 | 1955 |  | x
E6485 | Water in fuel indicator (PGN : 65279 / SPN : 97) | WATER IN FUEL |  | 1 | 2 | 1956 |  | x
E6486 | Engine Demand - percent torque (PGN : 61444 / SPN : 2432) | PERCENT TORQUE |  | 1 | 2 | 1957 |  | x
E6487 | Engine Exhaust Gas Temperature - Right Manifold (PGN : 65031 / SPN :2433 ) | TMP-R MANIFOLD |  | 1 | 2 | 1958 |  | x
E6488 | Engine Exhaust Gas Temperature - Left Manifold (PGN : 65031 / SPN : 2434) | TMP-L MANIFOLD |  | 1 | 2 | 1959 |  | x
E6489 | Engine intercooler temperature (PGN : 65262 / SPN : 52) | TMP INTERCOOL |  | 1 | 2 | 195A |  | x
E6490 | Engine extended crankcase blow-by pressure (PGN : 65263 / SPN : 22) | EXT CRANK PRES |  | 1 | 2 | 195B |  | x
E6491 | Engine ECU Temperature (PGN : 65188 / SPN : 1136 ) | ECU TEMP. |  | 1 | 2 | 195C |  | x
E6492 | Engine Rated Power (PGN : 65214 / SPN :166 ) | RATED POWER |  | 1 | 2 | 195D |  | x
E6493 | Engine Rated Speed (PGN : 65214 / SPN : 189) | RATED SPEED |  | 1 | 2 | 195E |  | x
E6494 | Normal friction - Percent Torque (PGN : 65247 / SPN : 514) | NOM. FRICTION |  | 1 | 2 | 195F |  | x
E6495 | Engine speed at Idle (PGN : 65251 / SPN : 188) | IDLE SPEED |  | 0 | 65535 | 1960 |  | x
E6496 | Trip Maximum Engine Speed (PGN : 65207 / SPN : 1013 ) | MAX. SPEED |  | 0 | 65535 | 1961 |  | x
E6497 | Auxiliary Pressure #1 (PGN : 65164 / SPN : 1387 ) | AUX. PRESSURE1 |  | 1 | 2 | 1962 |  | x
E6498 | Auxiliary Pressure #2 (PGN : 65164 / SPN : 1388 ) | AUX. PRESSURE2 |  | 1 | 2 | 1963 |  | x
E6499 | Engine Pre-filter Oil Pressure (PGN : 65170 / SPN : 1208 ) | PRE-F OIL PRES |  | 1 | 2 | 1964 |  | x
E6500 | Instantaneous Estimated Brake Power (PGN : 65170 / SPN : 1242 ) | INS BRAKE KW |  | 1 | 2 | 1965 |  | x
E6501 | Engine injector metering rail 1 pressure (PGN : 65243 / SPN : 157) | INJ. RAIL PRES |  | 1 | 2 | 1966 |  | x
E6502 | Engine's desired operating speed (PGN : 65247 / SPN : 515 ) | DESIRED SPEED |  | 1 | 2 | 1967 |  | x
E6503 | Engine Intake Manifold #1 Absolute Pressure (PGN : 64976 / SPN : 3563) | MANIFOLD ABS.P |  | 1 | 2 | 1968 |  | x
E6504 | usine | Reserve |  | 0 | 65535 | 1969
E6505 | usine | Reserve |  | 0 | 65535 | 196A
E6506 | usine | Reserve |  | 0 | 65535 | 196B
E6507 | usine | Reserve |  | 0 | 65535 | 196C
E6508 | usine | Reserve |  | 0 | 65535 | 196D
E6509 | usine | Reserve |  | 0 | 65535 | 196E
E6510 | usine | Reserve |  | 0 | 65535 | 196F
E6511 | usine | Reserve |  | 0 | 65535 | 1970
E6512 | usine | Reserve |  | 0 | 65535 | 1971
E6513 | usine | Reserve |  | 0 | 65535 | 1972
E6514 | usine | Reserve |  | 0 | 65535 | 1973
E6515 | usine | Reserve |  | 0 | 65535 | 1974
E6516 | usine | Reserve |  | 0 | 65535 | 1975
E6517 | usine | Reserve |  | 0 | 65535 | 1976
E6518 | usine | Reserve |  | 0 | 65535 | 1977
E6519 | usine | Reserve |  | 0 | 65535 | 1978
E6520 | kW nominal d'une centrale de plusieurs groupes (lue par bus CAN) | kW nominal PP | kW | 0 | 65535 | 1979
E6521 | kVAR nominal d'une centrale de plusieurs groupes (lue par bus CAN) | kVAR nom. PP | kVAR | 0 | 65535 | 197A
E6522 | Bit indiquant si le disjoncteur groupe est fermé (GE n°1 à GE n°16) | Bkr close 1-16 |  | 0 | 65535 | 197B
E6523 | Bit indiquant si le disjoncteur groupe est fermé (GE n°17 à GE n°32) | Bkr close17-32 |  | 0 | 65535 | 197C
E6524 | Courant de défaut à la terre | I Defaut terre | A | +0000.0 | +6553.5 | 197D
E6525 | usine | Reserve |  | 0 | 65535 | 197E
E6526 | usine | Reserve |  | 0 | 65535 | 197F
E6527 | usine | Reserve |  | 0 | 65535 | 1980
E6528 | usine | Reserve |  | 0 | 65535 | 1981
E6529 | usine | Reserve |  | 0 | 65535 | 1982
E6530 | Bits et alarmes, voir l'onglet " bit field" - Utilisé par le RDM 3.0 | EVNT_BITFIELD1 |  | 0 | 65535 | 1983
E6531 | Bits et alarmes, voir l'onglet " bit field" - Utilisé par le RDM 3.0 | EVNT_BITFIELD2 |  | 0 | 65535 | 1984
E6532 | Bits et alarmes, voir l'onglet " bit field" - Utilisé par le RDM 3.0 | EVNT_BITFIELD3 |  | 0 | 65535 | 1985
E6533 | Bits et alarmes, voir l'onglet " bit field" - Utilisé par le RDM 3.0 | EVNT_BITFIELD4 |  | 0 | 65535 | 1986
E6534 | Bits et alarmes, voir l'onglet " bit field" - Utilisé par le RDM 3.0 | EVNT_BITFIELD5 |  | 0 | 65535 | 1987
E6535 | Bits et alarmes, voir l'onglet " bit field" - Utilisé par le RDM 3.0 | EVNT_BITFIELD6 |  | 0 | 65535 | 1988
E6536 | Bits et alarmes, voir l'onglet " bit field" - Utilisé par le RDM 3.0 | EVNT_BITFIELD7 |  | 0 | 65535 | 1989
E6537 | Bits et alarmes, voir l'onglet " bit field" - Utilisé par le RDM 3.0 | EVNT_BITFIELD8 |  | 0 | 65535 | 198A
E6538 | Bits et alarmes, voir l'onglet " bit field" - Utilisé par le RDM 3.0 | EVNT_BITFIELD9 |  | 0 | 65535 | 198B
E6539 | Bits et alarmes, voir l'onglet " bit field" - Utilisé par le RDM 3.0 | EVNTBITFIELD10 |  | 0 | 65535 | 198C
E6540 | Bits et alarmes, voir l'onglet " bit field" - Utilisé par le RDM 3.0 | EVNTBITFIELD11 |  | 0 | 65535 | 198D
E6541 | Bits et alarmes, voir l'onglet " bit field" - Utilisé par le RDM 3.0 | EVNTBITFIELD12 |  | 0 | 65535 | 198E
E6542 | Non utilisé | Not used |  | 0 | 65535 | 198F
E6543 | Non utilisé | Not used |  | 0 | 65535 | 1990
E6544 | Non utilisé | Not used |  | 0 | 65535 | 1991
E6545 | Non utilisé | Not used |  | 0 | 65535 | 1992
E6546 | Non utilisé | Not used |  | 0 | 65535 | 1993
E6547 | Non utilisé | Not used |  | 0 | 65535 | 1994
E6548 | Non utilisé | Not used |  | 0 | 65535 | 1995
E6549 | Non utilisé | Not used |  | 0 | 65535 | 1996
E6550 | Valeur affichée sur la page information 1 - variable 1 | INFO_VALUE_01 |  | 0 | 65535 | 1997
E6551 | Valeur affichée sur la page information 1 - variable 2 | INFO_VALUE_02 |  | 0 | 65535 | 1998
E6552 | Valeur affichée sur la page information 1 - variable 3 | INFO_VALUE_03 |  | 0 | 65535 | 1999
E6553 | Valeur affichée sur la page information 1 - variable 4 | INFO_VALUE_04 |  | 0 | 65535 | 199A
E6554 | Valeur affichée sur la page information 1 - variable 5 | INFO_VALUE_05 |  | 0 | 65535 | 199B
E6555 | Valeur affichée sur la page information 1 - variable 6 | INFO_VALUE_06 |  | 0 | 65535 | 199C
E6556 | Valeur affichée sur la page information 1 - variable 7 | INFO_VALUE_07 |  | 0 | 65535 | 199D
E6557 | Valeur affichée sur la page information 1 - variable 8 | INFO_VALUE_08 |  | 0 | 65535 | 199E
E6558 | Valeur affichée sur la page information 1 - variable 9 | INFO_VALUE_09 |  | 0 | 65535 | 199F
E6559 | Valeur affichée sur la page information 1 - variable 10 | INFO_VALUE_10 |  | 0 | 65535 | 19A0
E6560 | Valeur affichée sur la page information 2 - variable 1 | INFO_VALUE_11 |  | 0 | 65535 | 19A1
E6561 | Valeur affichée sur la page information 2 - variable 2 | INFO_VALUE_12 |  | 0 | 65535 | 19A2
E6562 | Valeur affichée sur la page information 2 - variable 3 | INFO_VALUE_13 |  | 0 | 65535 | 19A3
E6563 | Valeur affichée sur la page information 2 - variable 4 | INFO_VALUE_14 |  | 0 | 65535 | 19A4
E6564 | Valeur affichée sur la page information 2 - variable 5 | INFO_VALUE_15 |  | 0 | 65535 | 19A5
E6565 | Valeur affichée sur la page information 2 - variable 6 | INFO_VALUE_16 |  | 0 | 65535 | 19A6
E6566 | Valeur affichée sur la page information 2 - variable 7 | INFO_VALUE_17 |  | 0 | 65535 | 19A7
E6567 | Valeur affichée sur la page information 2 - variable 8 | INFO_VALUE_18 |  | 0 | 65535 | 19A8
E6568 | Valeur affichée sur la page information 2 - variable 9 | INFO_VALUE_19 |  | 0 | 65535 | 19A9
E6569 | Valeur affichée sur la page information 2 - variable 10 | INFO_VALUE_20 |  | 0 | 65535 | 19AA
E6570 | Valeur affichée sur la page information 3 - variable 1 | INFO_VALUE_21 |  | 0 | 65535 | 19AB
E6571 | Valeur affichée sur la page information 3 - variable 2 | INFO_VALUE_22 |  | 0 | 65535 | 19AC
E6572 | Valeur affichée sur la page information 3 - variable 3 | INFO_VALUE_23 |  | 0 | 65535 | 19AD
E6573 | Valeur affichée sur la page information 3 - variable 4 | INFO_VALUE_24 |  | 0 | 65535 | 19AE
E6574 | Valeur affichée sur la page information 3 - variable 5 | INFO_VALUE_25 |  | 0 | 65535 | 19AF
E6575 | Valeur affichée sur la page information 3 - variable 6 | INFO_VALUE_26 |  | 0 | 65535 | 19B0
E6576 | Valeur affichée sur la page information 3 - variable 7 | INFO_VALUE_27 |  | 0 | 65535 | 19B1
E6577 | Valeur affichée sur la page information 3 - variable 8 | INFO_VALUE_28 |  | 0 | 65535 | 19B2
E6578 | Valeur affichée sur la page information 3 - variable 9 | INFO_VALUE_29 |  | 0 | 65535 | 19B3
E6579 | Valeur affichée sur la page information 3 - variable 10 | INFO_VALUE_30 |  | 0 | 65535 | 19B4
E6580 | Valeur affichée sur la page information 4 - variable 1 | INFO_VALUE_31 |  | 0 | 65535 | 19B5
E6581 | Valeur affichée sur la page information 4 - variable 2 | INFO_VALUE_32 |  | 0 | 65535 | 19B6
E6582 | Valeur affichée sur la page information 4 - variable 3 | INFO_VALUE_33 |  | 0 | 65535 | 19B7
E6583 | Valeur affichée sur la page information 4 - variable 4 | INFO_VALUE_34 |  | 0 | 65535 | 19B8
E6584 | Valeur affichée sur la page information 4 - variable 5 | INFO_VALUE_35 |  | 0 | 65535 | 19B9
E6585 | Valeur affichée sur la page information 4 - variable 6 | INFO_VALUE_36 |  | 0 | 65535 | 19BA
E6586 | Valeur affichée sur la page information 4 - variable 7 | INFO_VALUE_37 |  | 0 | 65535 | 19BB
E6587 | Valeur affichée sur la page information 4 - variable 8 | INFO_VALUE_38 |  | 0 | 65535 | 19BC
E6588 | Valeur affichée sur la page information 4 - variable 9 | INFO_VALUE_39 |  | 0 | 65535 | 19BD
E6589 | Valeur affichée sur la page information 4 - variable 10 | INFO_VALUE_40 |  | 0 | 65535 | 19BE
E6590 | Valeur affichée sur la page information 5 - variable 1 | INFO_VALUE_41 |  | 0 | 65535 | 19BF
E6591 | Valeur affichée sur la page information 5 - variable 2 | INFO_VALUE_42 |  | 0 | 65535 | 19C0
E6592 | Valeur affichée sur la page information 5 - variable 3 | INFO_VALUE_43 |  | 0 | 65535 | 19C1
E6593 | Valeur affichée sur la page information 5 - variable 4 | INFO_VALUE_44 |  | 0 | 65535 | 19C2
E6594 | Valeur affichée sur la page information 5 - variable 5 | INFO_VALUE_45 |  | 0 | 65535 | 19C3
E6595 | Valeur affichée sur la page information 5 - variable 6 | INFO_VALUE_46 |  | 0 | 65535 | 19C4
E6596 | Valeur affichée sur la page information 5 - variable 7 | INFO_VALUE_47 |  | 0 | 65535 | 19C5
E6597 | Valeur affichée sur la page information 5 - variable 8 | INFO_VALUE_48 |  | 0 | 65535 | 19C6
E6598 | Valeur affichée sur la page information 5 - variable 9 | INFO_VALUE_49 |  | 0 | 65535 | 19C7
E6599 | Valeur affichée sur la page information 5 - variable 10 | INFO_VALUE_50 |  | 0 | 65535 | 19C8
E6600 | Bits et alarmes, voir l'onglet " bit field" - Utilisé par le RDM 3.0 | Bitfield |  | 0 | 65535 | 19C9
E6601 | Bits et alarmes, voir l'onglet " bit field" - Utilisé par le RDM 3.0 | Bitfield |  | 0 | 65535 | 19CA
E6602 | Bits et alarmes, voir l'onglet " bit field" - Utilisé par le RDM 3.0 | Bitfield |  | 0 | 65535 | 19CB
E6603 | Bits et alarmes, voir l'onglet " bit field" - Utilisé par le RDM 3.0 | Bitfield |  | 0 | 65535 | 19CC
E6604 | Bits et alarmes, voir l'onglet " bit field" - Utilisé par le RDM 3.0 | Bitfield |  | 0 | 65535 | 19CD
E6605 | Bits et alarmes, voir l'onglet " bit field" - Utilisé par le RDM 3.0 | Bitfield |  | 0 | 65535 | 19CE
E6606 | Bits et alarmes, voir l'onglet " bit field" - Utilisé par le RDM 3.0 | Bitfield |  | 0 | 65535 | 19CF
E6607 | Bits et alarmes, voir l'onglet " bit field" - Utilisé par le RDM 3.0 | Bitfield |  | 0 | 65535 | 19D0
E6608 | Bits et alarmes, voir l'onglet " bit field" - Utilisé par le RDM 3.0 | Bitfield |  | 0 | 65535 | 19D1
E6609 | Bits et alarmes, voir l'onglet " bit field" - Utilisé par le RDM 3.0 | Bitfield |  | 0 | 65535 | 19D2
E6610 | Bits et alarmes, voir l'onglet " bit field" - Utilisé par le RDM 3.0 | Bitfield |  | 0 | 65535 | 19D3
E6611 | Bits et alarmes, voir l'onglet " bit field" - Utilisé par le RDM 3.0 | Bitfield |  | 0 | 65535 | 19D4
E6612 | Bits et alarmes, voir l'onglet " bit field" - Utilisé par le RDM 3.0 | Bitfield |  | 0 | 65535 | 19D5
E6613 | Bits et alarmes, voir l'onglet " bit field" - Utilisé par le RDM 3.0 | Bitfield |  | 0 | 65535 | 19D6
E6614 | Bits et alarmes, voir l'onglet " bit field" - Utilisé par le RDM 3.0 | Bitfield |  | 0 | 65535 | 19D7
E6615 | Bits et alarmes, voir l'onglet " bit field" - Utilisé par le RDM 3.0 | Bitfield |  | 0 | 65535 | 19D8
E6616 | Bits et alarmes, voir l'onglet " bit field" - Utilisé par le RDM 3.0 | Bitfield |  | 0 | 65535 | 19D9
E6617 | Bits et alarmes, voir l'onglet " bit field" - Utilisé par le RDM 3.0 | Bitfield |  | 0 | 65535 | 19DA
E6618 | Bits et alarmes, voir l'onglet " bit field" - Utilisé par le RDM 3.0 | Bitfield |  | 0 | 65535 | 19DB
E6619 | Bits et alarmes, voir l'onglet " bit field" - Utilisé par le RDM 3.0 | Bitfield |  | 0 | 65535 | 19DC
E6620 | Nombre de trames transmises sur le port COM1 | COM1-Tx |  | 0 | 65535 | 19DD
E6621 | Nombre de trames émises sur le port COM1 | COM1-Rx |  | 0 | 65535 | 19DE
E6622 | Nombre de trames transmises sur le port COM2 | COM2-Tx |  | 0 | 65535 | 19DF
E6623 | Nombre de trames émises sur le port COM2 | COM2-Rx |  | 0 | 65535 | 19E0
E6624 | Nombre de trames transmises par le protocole CRE inter-module | CRE-Tx |  | 0 | 65535 | 19E1
E6625 | Nombre de trames émises par le protocole CRE inter-module | CRE-Rx |  | 0 | 65535 | 19E2
E6626 | Nombre de trames transmises par le protocole CANopen | CANopen-Tx |  | 0 | 65535 | 19E3
E6627 | Nombre de trames émises par le protocole CANopen | CANopen-Rx |  | 0 | 65535 | 19E4
E6628 | Nombre de trames transmises par le protocole J1939 (voir aussi E0999) | J1939-Tx |  | 0 | 65535 | 19E5
E6629 | Vitesse du bus CAN du port de communication COM1 | Etat Port COM1 |  | 0 | 65535 | 19E6
E6630 | Vitesse du bus CAN du port de communication COM2 | Etat Port COM2 |  | 0 | 65535 | 19E7
E6631 | Usine | Etat protocole |  | 0 | 65535 | 19E8
E6632 | Défaut sur COM1 detecté, une alarme est déclenchée | Defaut COM1 |  | 0 | 1 | 19E9
E6633 | Défaut sur COM2 detecté, une alarme est déclenchée | Defaut COM2 |  | 0 | 1 | 19EA

## English
N° | Description (Gb) | English (14 c.) | Unit (GB) | Mini | Maxi | Modbus (hex) | Alarm / Fault | Monitoring
E0000 | Generator volt neutral to phase 1 | Generator V1 | V | 0 | 65535 | 0001 |  | x
E0001 | Generator volt neutral to phase 2 | Generator V2 | V | 0 | 65535 | 0002 |  | x
E0002 | Generator volt neutral to phase 3 | Generator V3 | V | 0 | 65535 | 0003 |  | x
E0003 | Generator volt phase 1 to phase 3 | Generator U31 | V | 0 | 65535 | 0004 |  | x
E0004 | Generator volt phase 3 to phase 2 | Generator U23 | V | 0 | 65535 | 0005 |  | x
E0005 | Generator volt phase 2 to phase 1 | Generator U12 | V | 0 | 65535 | 0006 |  | x
E0006 | Generator current I1 | Generator I1 | A | 0 | 65535 | 0007 |  | x
E0007 | Generator current I2 | Generator I2 | A | 0 | 65535 | 0008 |  | x
E0008 | Generator current I3 | Generator I3 | A | 0 | 65535 | 0009 |  | x
E0009 | Generator KW 1 | Generator P1 | kW | -32768 | 32767 | 000A |  | x
E0010 | Generator KW 2 | Generator P2 | kW | -32768 | 32767 | 000B |  | x
E0011 | Generator KW 3 | Generator P3 | kW | -32768 | 32767 | 000C |  | x
E0012 | Generator KVAR 1 | Generator Q1 | kVAR | -32768 | 32767 | 000D |  | x
E0013 | Generator KVAR 2 | Generator Q2 | kVAR | -32768 | 32767 | 000E |  | x
E0014 | Generator KVAR 3 | Generator Q3 | kVAR | -32768 | 32767 | 000F |  | x
E0015 | Generator PF 1 | Gen. cos(phi1) |  | -001.00 | +001.00 | 0010 |  | x
E0016 | Generator PF 2 | Gen. cos(phi2) |  | -001.00 | +001.00 | 0011 |  | x
E0017 | Generator PF 3 | Gen. cos(phi3) |  | -001.00 | +001.00 | 0012 |  | x
E0018 | Total KW (kW1 + kW2 +kw3) | Generator kW | kW | -32768 | 32767 | 0013 |  | x
E0019 | Genarator global KVAR | Generator kVAR | kVAR | -32768 | 32767 | 0014 |  | x
E0020 | Generator frequency | Generator freq | Hz | +000.00 | +100.00 | 0015 |  | x
E0021 | Generator global PF | Gen. cos(phi) |  | -001.00 | +001.00 | 0016 |  | x
E0022 | factory | measure spare |  | 0 | 65535 | 0017
E0023 | Mains / bus frequency | Bus frequency | Hz | +000.00 | +100.00 | 0018 |  | x
E0024 | factory | measure spare |  | 0 | 65535 | 0019
E0025 | KW counter (Lower byte) | Gen. kW sum | kWh | 0 | 65535 | 001A |  | x
E0026 | KW counter (upper byte) | kW sum MSB | kWh | 0 | 65535 | 001B |  | x
E0027 | Number of attempts to start | No. of starts |  | 0 | 65535 | 001C |  | x
E0028 | factory | measure spare |  | 0 | 65535 | 001D
E0029 | Analog measure of oil pressure (0-400Ohm) | %%l0064 | mBar | -32768 | 32767 | 001E |  | x
E0030 | Analog measure of water temp (0-400Ohm) | %%l0065 | °C | -32768 | 32767 | 001F |  | x
E0031 | Analog measure of ana 1 (0-10kOhm) | %%l0000 |  | -32768 | 32767 | 0020 |  | x | L0031
E0032 | Analog measure of ana 2 (0-10kOhm) | %%l0001 |  | -32768 | 32767 | 0021 |  | x | L0032
E0033 | Engine speed =Pickup freq/Nb of teeth or Hz/nb of pole | Engine speed | rpm | 0 | 65535 | 0022 |  | x
E0034 | Factory | Actuator I | A | -32768 | 32767 | 0023
E0035 | Mains KW (Analog measure 4-20mA) | Mains kW 4-20 | kW | -32768 | 32767 | 0024 |  | x
E0036 | Mains KW (RMS measure ) | Mains kW mono | kW | -32768 | 32767 | 0025 |  | x
E0037 | Difference of phase between mains/bus and generator | Phase BUS/GEN | ° | -32768 | 32767 | 0026 |  | x
E0038 | Difference of frequency between mains/bus and generator | Freq BUS/GEN | Hz | -327.68 | +327.67 | 0027 |  | x
E0039 | Difference of volt between mains/bus and generator | Volt BUS/GEN | % | -3276.8 | +3276.7 | 0028 |  | x
E0040 | Generator neutral current | Gen neutral I | A | -32768 | 32767 | 0029 |  | x
E0041 | Battery voltage measure | Battery Volt | V | +0000.0 | +6553.5 | 002A |  | x
E0042 | Generator 01 global KW | kW GE01 | % | -3276.8 | +3276.7 | 002B |  | x
E0043 | Generator 02 global KW | kW GE02 | % | -3276.8 | +3276.7 | 002C |  | x
E0044 | Generator 03 global KW | kW GE03 | % | -3276.8 | +3276.7 | 002D |  | x
E0045 | Generator 04 global KW | kW GE04 | % | -3276.8 | +3276.7 | 002E |  | x
E0046 | Generator 05 global KW | kW GE05 | % | -3276.8 | +3276.7 | 002F |  | x
E0047 | Generator 06 global KW | kW GE06 | % | -3276.8 | +3276.7 | 0030 |  | x
E0048 | Generator 07 global KW | kW GE07 | % | -3276.8 | +3276.7 | 0031 |  | x
E0049 | Generator 08 global KW | kW GE08 | % | -3276.8 | +3276.7 | 0032 |  | x
E0050 | Generator 09 global KW | kW GE09 | % | -3276.8 | +3276.7 | 0033 |  | x
E0051 | Generator 10 global KW | kW GE10 | % | -3276.8 | +3276.7 | 0034 |  | x
E0052 | Generator 11 global KW | kW GE11 | % | -3276.8 | +3276.7 | 0035 |  | x
E0053 | Generator 12 global KW | kW GE12 | % | -3276.8 | +3276.7 | 0036 |  | x
E0054 | Generator 13 global KW | kW GE13 | % | -3276.8 | +3276.7 | 0037 |  | x
E0055 | Generator 14 global KW | kW GE14 | % | -3276.8 | +3276.7 | 0038 |  | x
E0056 | Generator 15 global KW | kW GE15 | % | -3276.8 | +3276.7 | 0039 |  | x
E0057 | Generator 16 global KW | kW GE16 | % | -3276.8 | +3276.7 | 003A |  | x
E0058 | Mains PF | Mains cos(phi) |  | -001.00 | +001.00 | 003B |  | x
E0059 | Mains KVAR | Mains kVAR | kVAR | -32768 | 32767 | 003C |  | x
E0060 | Active mains KW = max(KW mono;KW 4-20mA) | Valid mains kW | kW | -32768 | 32767 | 003D |  | x
E0061 | Mains KWH (lower bytes) | Mains kW sum | kWh | 0 | 65535 | 003E |  | x
E0062 | Mains KWH (upper bytes) | M. kW sum MSB | kWh | 0 | 65535 | 003F |  | x
E0063 | Mains KVARH (lower bytes) | Mains kVAR sum | kVARh | 0 | 65535 | 0040 |  | x
E0064 | Mains KVARH (upper bytes) | M kVAR sum MSB | kVARh | 0 | 65535 | 0041 |  | x
E0065 | Generator run hours (lower bytes) | HoursRun meter | h | 0 | 65535 | 0042 |  | x
E0066 | Generator run hours (uopper bytes) | Hours run MSB | h | 0 | 65535 | 0043 |  | x
E0067 | Day (RTC) | Day |  | 0 | 65535 | 0044 |  | x
E0068 | Month (RTC) | Month |  | 0 | 65535 | 0045 |  | x
E0069 | Year (RTC) | Year |  | 0 | 65535 | 0046 |  | x
E0070 | Hours (RTC) | Hours |  | 0 | 65535 | 0047 |  | x
E0071 | Minutes (RTC) | Minutes |  | 0 | 65535 | 0048 |  | x
E0072 | Seconds (RTC) | Seconds |  | 0 | 65535 | 0049 |  | x
E0073 | Generator 01 nominal KW | Nom kW GE01 | kW | -32768 | 32767 | 004A |  | x
E0074 | Generator 02 nominal KW | Nom kW GE02 | kW | -32768 | 32767 | 004B |  | x
E0075 | Generator 03 nominal KW | Nom kW GE03 | kW | -32768 | 32767 | 004C |  | x
E0076 | Generator 04 nominal KW | Nom kW GE04 | kW | -32768 | 32767 | 004D |  | x
E0077 | Generator 05 nominal KW | Nom kW GE05 | kW | -32768 | 32767 | 004E |  | x
E0078 | Generator 06 nominal KW | Nom kW GE06 | kW | -32768 | 32767 | 004F |  | x
E0079 | Generator 07 nominal KW | Nom kW GE07 | kW | -32768 | 32767 | 0050 |  | x
E0080 | Generator 08 nominal KW | Nom kW GE08 | kW | -32768 | 32767 | 0051 |  | x
E0081 | Generator 09 nominal KW | Nom kW GE09 | kW | -32768 | 32767 | 0052 |  | x
E0082 | Generator 10 nominal KW | Nom kW GE10 | kW | -32768 | 32767 | 0053 |  | x
E0083 | Generator 11 nominal KW | Nom kW GE11 | kW | -32768 | 32767 | 0054 |  | x
E0084 | Generator 12 nominal KW | Nom kW GE12 | kW | -32768 | 32767 | 0055 |  | x
E0085 | Generator 13 nominal KW | Nom kW GE13 | kW | -32768 | 32767 | 0056 |  | x
E0086 | Generator 14 nominal KW | Nom kW GE14 | kW | -32768 | 32767 | 0057 |  | x
E0087 | Generator 15 nominal KW | Nom kW GE15 | kW | -32768 | 32767 | 0058 |  | x
E0088 | Generator 16 nominal KW | Nom kW GE16 | kW | -32768 | 32767 | 0059 |  | x
E0089 | Generator 01 nominal KVAR | Nom kVAR GE01 | kVAR | -32768 | 32767 | 005A |  | x
E0090 | Generator 02 nominal KVAR | Nom kVAR GE02 | kVAR | -32768 | 32767 | 005B |  | x
E0091 | Generator 03 nominal KVAR | Nom kVAR GE03 | kVAR | -32768 | 32767 | 005C |  | x
E0092 | Generator 04 nominal KVAR | Nom kVAR GE04 | kVAR | -32768 | 32767 | 005D |  | x
E0093 | Generator 05 nominal KVAR | Nom kVAR GE05 | kVAR | -32768 | 32767 | 005E |  | x
E0094 | Generator 06 nominal KVAR | Nom kVAR GE06 | kVAR | -32768 | 32767 | 005F |  | x
E0095 | Generator 07 nominal KVAR | Nom kVAR GE07 | kVAR | -32768 | 32767 | 0060 |  | x
E0096 | Generator 08 nominal KVAR | Nom kVAR GE08 | kVAR | -32768 | 32767 | 0061 |  | x
E0097 | Generator 09 nominal KVAR | Nom kVAR GE09 | kVAR | -32768 | 32767 | 0062 |  | x
E0098 | Generator 10 nominal KVAR | Nom kVAR GE10 | kVAR | -32768 | 32767 | 0063 |  | x
E0099 | Generator 11 nominal KVAR | Nom kVAR GE11 | kVAR | -32768 | 32767 | 0064 |  | x
E0100 | Generator 12 nominal KVAR | Nom kVAR GE12 | kVAR | -32768 | 32767 | 0065 |  | x
E0101 | Generator 13 nominal KVAR | Nom kVAR GE13 | kVAR | -32768 | 32767 | 0066 |  | x
E0102 | Generator 14 nominal KVAR | Nom kVAR GE14 | kVAR | -32768 | 32767 | 0067 |  | x
E0103 | Generator 15 nominal KVAR | Nom kVAR GE15 | kVAR | -32768 | 32767 | 0068 |  | x
E0104 | Generator 16 nominal KVAR | Nom kVAR GE16 | kVAR | -32768 | 32767 | 0069 |  | x
E0105 | Deadbus priority generator number | Deadbus no. |  | 0 | 65535 | 006A
E0106 | Unload priority generator number | Power down no. |  | 0 | 65535 | 006B
E0107 | Load/start priority generator number | Power up no. |  | 0 | 65535 | 006C
E0108 | Less run hours generator number | Less hour no. |  | 0 | 65535 | 006D
E0109 | Generator 01 active mode | Use mode GE01 |  | 0 | 65535 | 006E |  | x
E0110 | Generator 02 active mode | Use mode GE02 |  | 0 | 65535 | 006F |  | x
E0111 | Generator 03 active mode | Use mode GE03 |  | 0 | 65535 | 0070 |  | x
E0112 | Generator 04 active mode | Use mode GE04 |  | 0 | 65535 | 0071 |  | x
E0113 | Generator 05 active mode | Use mode GE05 |  | 0 | 65535 | 0072 |  | x
E0114 | Generator 06 active mode | Use mode GE06 |  | 0 | 65535 | 0073 |  | x
E0115 | Generator 07 active mode | Use mode GE07 |  | 0 | 65535 | 0074 |  | x
E0116 | Generator 08 active mode | Use mode GE08 |  | 0 | 65535 | 0075 |  | x
E0117 | Generator 09 active mode | Use mode GE09 |  | 0 | 65535 | 0076 |  | x
E0118 | Generator 10 active mode | Use mode GE10 |  | 0 | 65535 | 0077 |  | x
E0119 | Generator 11 active mode | Use mode GE11 |  | 0 | 65535 | 0078 |  | x
E0120 | Generator 12 active mode | Use mode GE12 |  | 0 | 65535 | 0079 |  | x
E0121 | Generator 13 active mode | Use mode GE13 |  | 0 | 65535 | 007A |  | x
E0122 | Generator 14 active mode | Use mode GE14 |  | 0 | 65535 | 007B |  | x
E0123 | Generator 15 active mode | Use mode GE15 |  | 0 | 65535 | 007C |  | x
E0124 | Generator 16 active mode | Use mode GE16 |  | 0 | 65535 | 007D |  | x
E0125 | Generator KVARH (lower bytes) | Gen. kVAR sum | kVARh | 0 | 65535 | 007E |  | x
E0126 | Generator KVARH (Upper bytes) | kVAR sum MSB | kVARh | 0 | 65535 | 007F |  | x
E0127 | factory | measure spare |  | 0 | 65535 | 0080
E0128 | Max run hours generator number | Most hour no. |  | 0 | 65535 | 0081
E0129 | Percent of KW sharing if I stop | Gen stp % shar | % | -3276.8 | +3276.7 | 0082
E0130 | Bus CAN fault | CAN bus fault |  | 0 | 65535 | 0083 | Settable with E1259 | x
E0131 | KW (percent) average for KW load sharing | P plt % avera. | % | -3276.8 | +3276.7 | 0084
E0132 | Generator 01 global KVAR | kVAR GE01 | % | -3276.8 | +3276.7 | 0085 |  | x
E0133 | Generator 02 global KVAR | kVAR GE02 | % | -3276.8 | +3276.7 | 0086 |  | x
E0134 | Generator 03 global KVAR | kVAR GE03 | % | -3276.8 | +3276.7 | 0087 |  | x
E0135 | Generator 04 global KVAR | kVAR GE04 | % | -3276.8 | +3276.7 | 0088 |  | x
E0136 | Generator 05 global KVAR | kVAR GE05 | % | -3276.8 | +3276.7 | 0089 |  | x
E0137 | Generator 06 global KVAR | kVAR GE06 | % | -3276.8 | +3276.7 | 008A |  | x
E0138 | Generator 07 global KVAR | kVAR GE07 | % | -3276.8 | +3276.7 | 008B |  | x
E0139 | Generator 08 global KVAR | kVAR GE08 | % | -3276.8 | +3276.7 | 008C |  | x
E0140 | Generator 09 global KVAR | kVAR GE09 | % | -3276.8 | +3276.7 | 008D |  | x
E0141 | Generator 10 global KVAR | kVAR GE10 | % | -3276.8 | +3276.7 | 008E |  | x
E0142 | Generator 11 global KVAR | kVAR GE11 | % | -3276.8 | +3276.7 | 008F |  | x
E0143 | Generator 12 global KVAR | kVAR GE12 | % | -3276.8 | +3276.7 | 0090 |  | x
E0144 | Generator 13 global KVAR | kVAR GE13 | % | -3276.8 | +3276.7 | 0091 |  | x
E0145 | Generator 14 global KVAR | kVAR GE14 | % | -3276.8 | +3276.7 | 0092 |  | x
E0146 | Generator 15 global KVAR | kVAR GE15 | % | -3276.8 | +3276.7 | 0093 |  | x
E0147 | Generator 16 global KVAR | kVAR GE16 | % | -3276.8 | +3276.7 | 0094 |  | x
E0148 | Line to line voltage U31 in % of nominal voltage of the genset | U31 (%)gen | % | -3276.8 | +3276.7 | 0095 |  | x
E0149 | Line to line voltage U23 in % of nominal voltage of the genset | U23 (%)gen | % | -3276.8 | +3276.7 | 0096 |  | x
E0150 | Line to line voltage U12 in % of nominal voltage of the genset | U12 (%)gen | % | -3276.8 | +3276.7 | 0097 |  | x
E0151 | Generator frequency in % of active nominal frequency | Generator f(%) | % | -3276.8 | +3276.7 | 0098 |  | x
E0152 | Bus frequency in % of active nominal frequency | Mains f (%) | % | -3276.8 | +3276.7 | 0099 |  | x
E0153 | factory | measure spare |  | 0 | 65535 | 009A
E0154 | Engine speed in % of active nominal speed | Speed (%) | % | -3276.8 | +3276.7 | 009B |  | x
E0155 | Phase shift between gen and bus in ° | Bus/Gen phase | ° | -32768 | 32767 | 009C |  | x
E0156 | parallel lines power in 0,1% | P. lines power | % | -3276.8 | +3276.7 | 009D |  | x
E0157 | Wago digital input 1 | Digital in 001 |  | 0 | 65535 | 009E |  | x
E0158 | Wago digital input 2 | Digital in 002 |  | 0 | 65535 | 009F |  | x
E0159 | Wago digital input 3 | Digital in 003 |  | 0 | 65535 | 00A0 |  | x
E0160 | Wago digital input 4 | Digital in 004 |  | 0 | 65535 | 00A1 |  | x
E0161 | Wago digital input 5 | Digital in 005 |  | 0 | 65535 | 00A2 |  | x
E0162 | Wago digital input 6 | Digital in 006 |  | 0 | 65535 | 00A3 |  | x
E0163 | Wago digital input 7 | Digital in 007 |  | 0 | 65535 | 00A4 |  | x
E0164 | Wago digital input 8 | Digital in 008 |  | 0 | 65535 | 00A5 |  | x
E0165 | Wago digital input 9 | Digital in 009 |  | 0 | 65535 | 00A6 |  | x
E0166 | Wago digital input 10 | Digital in 010 |  | 0 | 65535 | 00A7 |  | x
E0167 | Wago digital input 11 | Digital in 011 |  | 0 | 65535 | 00A8 |  | x
E0168 | Wago digital input 12 | Digital in 012 |  | 0 | 65535 | 00A9 |  | x
E0169 | Wago digital input 13 | Digital in 013 |  | 0 | 65535 | 00AA |  | x
E0170 | Wago digital input 14 | Digital in 014 |  | 0 | 65535 | 00AB |  | x
E0171 | Wago digital input 15 | Digital in 015 |  | 0 | 65535 | 00AC |  | x
E0172 | Wago digital input 16 | Digital in 016 |  | 0 | 65535 | 00AD |  | x
E0173 | Wago digital input 17 | Digital in 017 |  | 0 | 65535 | 00AE |  | x
E0174 | Wago digital input 18 | Digital in 018 |  | 0 | 65535 | 00AF |  | x
E0175 | Wago digital input 19 | Digital in 019 |  | 0 | 65535 | 00B0 |  | x
E0176 | Wago digital input 20 | Digital in 020 |  | 0 | 65535 | 00B1 |  | x
E0177 | Wago digital input 21 | Digital in 021 |  | 0 | 65535 | 00B2 |  | x
E0178 | Wago digital input 22 | Digital in 022 |  | 0 | 65535 | 00B3 |  | x
E0179 | Wago digital input 23 | Digital in 023 |  | 0 | 65535 | 00B4 |  | x
E0180 | Wago digital input 24 | Digital in 024 |  | 0 | 65535 | 00B5 |  | x
E0181 | Wago digital input 25 | Digital in 025 |  | 0 | 65535 | 00B6 |  | x
E0182 | Wago digital input 26 | Digital in 026 |  | 0 | 65535 | 00B7 |  | x
E0183 | Wago digital input 27 | Digital in 027 |  | 0 | 65535 | 00B8 |  | x
E0184 | Wago digital input 28 | Digital in 028 |  | 0 | 65535 | 00B9 |  | x
E0185 | Wago digital input 29 | Digital in 029 |  | 0 | 65535 | 00BA |  | x
E0186 | Wago digital input 30 | Digital in 030 |  | 0 | 65535 | 00BB |  | x
E0187 | Wago digital input 31 | Digital in 031 |  | 0 | 65535 | 00BC |  | x
E0188 | Wago digital input 32 | Digital in 032 |  | 0 | 65535 | 00BD |  | x
E0189 | Wago digital input 33 | Digital in 033 |  | 0 | 65535 | 00BE |  | x
E0190 | Wago digital input 34 | Digital in 034 |  | 0 | 65535 | 00BF |  | x
E0191 | Wago digital input 35 | Digital in 035 |  | 0 | 65535 | 00C0 |  | x
E0192 | Wago digital input 36 | Digital in 036 |  | 0 | 65535 | 00C1 |  | x
E0193 | Wago digital input 37 | Digital in 037 |  | 0 | 65535 | 00C2 |  | x
E0194 | Wago digital input 38 | Digital in 038 |  | 0 | 65535 | 00C3 |  | x
E0195 | Wago digital input 39 | Digital in 039 |  | 0 | 65535 | 00C4 |  | x
E0196 | Wago digital input 40 | Digital in 040 |  | 0 | 65535 | 00C5 |  | x
E0197 | Wago digital input 41 | Digital in 041 |  | 0 | 65535 | 00C6 |  | x
E0198 | Wago digital input 42 | Digital in 042 |  | 0 | 65535 | 00C7 |  | x
E0199 | Wago digital input 43 | Digital in 043 |  | 0 | 65535 | 00C8 |  | x
E0200 | Wago digital input 44 | Digital in 044 |  | 0 | 65535 | 00C9 |  | x
E0201 | Wago digital input 45 | Digital in 045 |  | 0 | 65535 | 00CA |  | x
E0202 | Wago digital input 46 | Digital in 046 |  | 0 | 65535 | 00CB |  | x
E0203 | Wago digital input 47 | Digital in 047 |  | 0 | 65535 | 00CC |  | x
E0204 | Wago digital input 48 | Digital in 048 |  | 0 | 65535 | 00CD |  | x
E0205 | Wago digital input 49 | Digital in 049 |  | 0 | 65535 | 00CE |  | x
E0206 | Wago digital input 50 | Digital in 050 |  | 0 | 65535 | 00CF |  | x
E0207 | Wago digital input 51 | Digital in 051 |  | 0 | 65535 | 00D0 |  | x
E0208 | Wago digital input 52 | Digital in 052 |  | 0 | 65535 | 00D1 |  | x
E0209 | Wago digital input 53 | Digital in 053 |  | 0 | 65535 | 00D2 |  | x
E0210 | Wago digital input 54 | Digital in 054 |  | 0 | 65535 | 00D3 |  | x
E0211 | Wago digital input 55 | Digital in 055 |  | 0 | 65535 | 00D4 |  | x
E0212 | Wago digital input 56 | Digital in 056 |  | 0 | 65535 | 00D5 |  | x
E0213 | Wago digital input 57 | Digital in 057 |  | 0 | 65535 | 00D6 |  | x
E0214 | Wago digital input 58 | Digital in 058 |  | 0 | 65535 | 00D7 |  | x
E0215 | Wago digital input 59 | Digital in 059 |  | 0 | 65535 | 00D8 |  | x
E0216 | Wago digital input 60 | Digital in 060 |  | 0 | 65535 | 00D9 |  | x
E0217 | Wago digital input 61 | Digital in 061 |  | 0 | 65535 | 00DA |  | x
E0218 | Wago digital input 62 | Digital in 062 |  | 0 | 65535 | 00DB |  | x
E0219 | Wago digital input 63 | Digital in 063 |  | 0 | 65535 | 00DC |  | x
E0220 | Wago digital input 64 | Digital in 064 |  | 0 | 65535 | 00DD |  | x
E0221 | Wago digital input 65 | Digital in 065 |  | 0 | 65535 | 00DE |  | x
E0222 | Wago digital input 66 | Digital in 066 |  | 0 | 65535 | 00DF |  | x
E0223 | Wago digital input 67 | Digital in 067 |  | 0 | 65535 | 00E0 |  | x
E0224 | Wago digital input 68 | Digital in 068 |  | 0 | 65535 | 00E1 |  | x
E0225 | Wago digital input 69 | Digital in 069 |  | 0 | 65535 | 00E2 |  | x
E0226 | Wago digital input 70 | Digital in 070 |  | 0 | 65535 | 00E3 |  | x
E0227 | Wago digital input 71 | Digital in 071 |  | 0 | 65535 | 00E4 |  | x
E0228 | Wago digital input 72 | Digital in 072 |  | 0 | 65535 | 00E5 |  | x
E0229 | Wago digital input 73 | Digital in 073 |  | 0 | 65535 | 00E6 |  | x
E0230 | Wago digital input 74 | Digital in 074 |  | 0 | 65535 | 00E7 |  | x
E0231 | Wago digital input 75 | Digital in 075 |  | 0 | 65535 | 00E8 |  | x
E0232 | Wago digital input 76 | Digital in 076 |  | 0 | 65535 | 00E9 |  | x
E0233 | Wago digital input 77 | Digital in 077 |  | 0 | 65535 | 00EA |  | x
E0234 | Wago digital input 78 | Digital in 078 |  | 0 | 65535 | 00EB |  | x
E0235 | Wago digital input 79 | Digital in 079 |  | 0 | 65535 | 00EC |  | x
E0236 | Wago digital input 80 | Digital in 080 |  | 0 | 65535 | 00ED |  | x
E0237 | Wago digital input 81 | Digital in 081 |  | 0 | 65535 | 00EE |  | x
E0238 | Wago digital input 82 | Digital in 082 |  | 0 | 65535 | 00EF |  | x
E0239 | Wago digital input 83 | Digital in 083 |  | 0 | 65535 | 00F0 |  | x
E0240 | Wago digital input 84 | Digital in 084 |  | 0 | 65535 | 00F1 |  | x
E0241 | Wago digital input 85 | Digital in 085 |  | 0 | 65535 | 00F2 |  | x
E0242 | Wago digital input 86 | Digital in 086 |  | 0 | 65535 | 00F3 |  | x
E0243 | Wago digital input 87 | Digital in 087 |  | 0 | 65535 | 00F4 |  | x
E0244 | Wago digital input 88 | Digital in 088 |  | 0 | 65535 | 00F5 |  | x
E0245 | Wago digital input 89 | Digital in 089 |  | 0 | 65535 | 00F6 |  | x
E0246 | Wago digital input 90 | Digital in 090 |  | 0 | 65535 | 00F7 |  | x
E0247 | Wago digital input 91 | Digital in 091 |  | 0 | 65535 | 00F8 |  | x
E0248 | Wago digital input 92 | Digital in 092 |  | 0 | 65535 | 00F9 |  | x
E0249 | Wago digital input 93 | Digital in 093 |  | 0 | 65535 | 00FA |  | x
E0250 | Wago digital input 94 | Digital in 094 |  | 0 | 65535 | 00FB |  | x
E0251 | Wago digital input 95 | Digital in 095 |  | 0 | 65535 | 00FC |  | x
E0252 | Wago digital input 96 | Digital in 096 |  | 0 | 65535 | 00FD |  | x
E0253 | Wago digital input 97 | Digital in 097 |  | 0 | 65535 | 00FE |  | x
E0254 | Wago digital input 98 | Digital in 098 |  | 0 | 65535 | 00FF |  | x
E0255 | Wago digital input 99 | Digital in 099 |  | 0 | 65535 | 0100 |  | x
E0256 | Wago digital input 100 | Digital in 100 |  | 0 | 65535 | 0101 |  | x
E0257 | Wago digital input 101 | Digital in 101 |  | 0 | 65535 | 0102 |  | x
E0258 | Wago digital input 102 | Digital in 102 |  | 0 | 65535 | 0103 |  | x
E0259 | Wago digital input 103 | Digital in 103 |  | 0 | 65535 | 0104 |  | x
E0260 | Wago digital input 104 | Digital in 104 |  | 0 | 65535 | 0105 |  | x
E0261 | Wago digital input 105 | Digital in 105 |  | 0 | 65535 | 0106 |  | x
E0262 | Wago digital input 106 | Digital in 106 |  | 0 | 65535 | 0107 |  | x
E0263 | Wago digital input 107 | Digital in 107 |  | 0 | 65535 | 0108 |  | x
E0264 | Wago digital input 108 | Digital in 108 |  | 0 | 65535 | 0109 |  | x
E0265 | Wago digital input 109 | Digital in 109 |  | 0 | 65535 | 010A |  | x
E0266 | Wago digital input 110 | Digital in 110 |  | 0 | 65535 | 010B |  | x
E0267 | Wago digital input 111 | Digital in 111 |  | 0 | 65535 | 010C |  | x
E0268 | Wago digital input 112 | Digital in 112 |  | 0 | 65535 | 010D |  | x
E0269 | Wago digital input 113 | Digital in 113 |  | 0 | 65535 | 010E |  | x
E0270 | Wago digital input 114 | Digital in 114 |  | 0 | 65535 | 010F |  | x
E0271 | Wago digital input 115 | Digital in 115 |  | 0 | 65535 | 0110 |  | x
E0272 | Wago digital input 116 | Digital in 116 |  | 0 | 65535 | 0111 |  | x
E0273 | Wago digital input 117 | Digital in 117 |  | 0 | 65535 | 0112 |  | x
E0274 | Wago digital input 118 | Digital in 118 |  | 0 | 65535 | 0113 |  | x
E0275 | Wago digital input 119 | Digital in 119 |  | 0 | 65535 | 0114 |  | x
E0276 | Wago digital input 120 | Digital in 120 |  | 0 | 65535 | 0115 |  | x
E0277 | Wago digital input 121 | Digital in 121 |  | 0 | 65535 | 0116 |  | x
E0278 | Wago digital input 122 | Digital in 122 |  | 0 | 65535 | 0117 |  | x
E0279 | Wago digital input 123 | Digital in 123 |  | 0 | 65535 | 0118 |  | x
E0280 | Wago digital input 124 | Digital in 124 |  | 0 | 65535 | 0119 |  | x
E0281 | Wago digital input 125 | Digital in 125 |  | 0 | 65535 | 011A |  | x
E0282 | Wago digital input 126 | Digital in 126 |  | 0 | 65535 | 011B |  | x
E0283 | Wago digital input 127 | Digital in 127 |  | 0 | 65535 | 011C |  | x
E0284 | Wago digital input 128 | Digital in 128 |  | 0 | 65535 | 011D |  | x
E0285 | analog input 1 | Analog in 01 |  | -3276.8 | +3276.7 | 011E |  | x
E0286 | analog input 2 | Analog in 02 |  | -3276.8 | +3276.7 | 011F |  | x
E0287 | analog input 3 | Analog in 03 |  | -3276.8 | +3276.7 | 0120 |  | x
E0288 | analog input 4 | Analog in 04 |  | -3276.8 | +3276.7 | 0121 |  | x
E0289 | analog input 5 | Analog in 05 |  | -3276.8 | +3276.7 | 0122 |  | x
E0290 | analog input 6 | Analog in 06 |  | -3276.8 | +3276.7 | 0123 |  | x
E0291 | analog input 7 | Analog in 07 |  | -3276.8 | +3276.7 | 0124 |  | x
E0292 | analog input 8 | Analog in 08 |  | -3276.8 | +3276.7 | 0125 |  | x
E0293 | analog input 9 | Analog in 09 |  | -3276.8 | +3276.7 | 0126 |  | x
E0294 | analog input 10 | Analog in 10 |  | -3276.8 | +3276.7 | 0127 |  | x
E0295 | analog input 11 | Analog in 11 |  | -3276.8 | +3276.7 | 0128 |  | x
E0296 | analog input 12 | Analog in 12 |  | -3276.8 | +3276.7 | 0129 |  | x
E0297 | analog input 13 | Analog in 13 |  | -3276.8 | +3276.7 | 012A |  | x
E0298 | analog input 14 | Analog in 14 |  | -3276.8 | +3276.7 | 012B |  | x
E0299 | analog input 15 | Analog in 15 |  | -3276.8 | +3276.7 | 012C |  | x
E0300 | analog input 16 | Analog in 16 |  | -3276.8 | +3276.7 | 012D |  | x
E0301 | analog input 17 | Analog in 17 |  | -3276.8 | +3276.7 | 012E |  | x
E0302 | analog input 18 | Analog in 18 |  | -3276.8 | +3276.7 | 012F |  | x
E0303 | analog input 19 | Analog in 19 |  | -3276.8 | +3276.7 | 0130 |  | x
E0304 | analog input 20 | Analog in 20 |  | -3276.8 | +3276.7 | 0131 |  | x
E0305 | analog input 21 | Analog in 21 |  | -3276.8 | +3276.7 | 0132 |  | x
E0306 | analog input 22 | Analog in 22 |  | -3276.8 | +3276.7 | 0133 |  | x
E0307 | analog input 23 | Analog in 23 |  | -3276.8 | +3276.7 | 0134 |  | x
E0308 | analog input 24 | Analog in 24 |  | -3276.8 | +3276.7 | 0135 |  | x
E0309 | analog input 25 | Analog in 25 |  | -3276.8 | +3276.7 | 0136 |  | x
E0310 | analog input 26 | Analog in 26 |  | -3276.8 | +3276.7 | 0137 |  | x
E0311 | analog input 27 | Analog in 27 |  | -3276.8 | +3276.7 | 0138 |  | x
E0312 | analog input 28 | Analog in 28 |  | -3276.8 | +3276.7 | 0139 |  | x
E0313 | analog input 29 | Analog in 29 |  | -3276.8 | +3276.7 | 013A |  | x
E0314 | analog input 30 | Analog in 30 |  | -3276.8 | +3276.7 | 013B |  | x
E0315 | analog input 31 | Analog in 31 |  | -3276.8 | +3276.7 | 013C |  | x
E0316 | analog input 32 | Analog in 32 |  | -3276.8 | +3276.7 | 013D |  | x
E0317 | analog input 33 | Analog in 33 |  | -3276.8 | +3276.7 | 013E |  | x
E0318 | analog input 34 | Analog in 34 |  | -3276.8 | +3276.7 | 013F |  | x
E0319 | analog input 35 | Analog in 35 |  | -3276.8 | +3276.7 | 0140 |  | x
E0320 | analog input 36 | Analog in 36 |  | -3276.8 | +3276.7 | 0141 |  | x
E0321 | analog input 37 | Analog in 37 |  | -3276.8 | +3276.7 | 0142 |  | x
E0322 | analog input 38 | Analog in 38 |  | -3276.8 | +3276.7 | 0143 |  | x
E0323 | analog input 39 | Analog in 39 |  | -3276.8 | +3276.7 | 0144 |  | x
E0324 | analog input 40 | Analog in 40 |  | -3276.8 | +3276.7 | 0145 |  | x
E0325 | analog input 41 | Analog in 41 |  | -3276.8 | +3276.7 | 0146 |  | x
E0326 | analog input 42 | Analog in 42 |  | -3276.8 | +3276.7 | 0147 |  | x
E0327 | analog input 43 | Analog in 43 |  | -3276.8 | +3276.7 | 0148 |  | x
E0328 | analog input 44 | Analog in 44 |  | -3276.8 | +3276.7 | 0149 |  | x
E0329 | Nb of closed generator breaker on bus bar | No. Gen on bus |  | 0 | 65535 | 014A |  | x
E0330 | Option 4 measure | Engine Speed |  | 0 | 65535 | 014B |  | x
E0331 | Option 4 measure | Oil Pressure |  | 0 | 65535 | 014C |  | x
E0332 | Option 4 measure | Overspeed |  | 0 | 65535 | 014D |  | x
E0333 | Option 4 measure | Coolant temp |  | 0 | 65535 | 014E |  | x
E0334 | Option 4 measure | Option4Var005 |  | 0 | 65535 | 014F
E0335 | Option 4 measure | Option4Var006 |  | 0 | 65535 | 0150
E0336 | Option 4 measure | Option4Var007 |  | 0 | 65535 | 0151
E0337 | Option 4 measure | Option4Var008 |  | 0 | 65535 | 0152
E0338 | Option 4 measure | Option4Var009 |  | 0 | 65535 | 0153
E0339 | Option 4 measure | Low Oil P |  | 0 | 65535 | 0154 |  | x
E0340 | Option 4 measure | Option4Var011 |  | 0 | 65535 | 0155
E0341 | Option 4 measure | Option4Var012 |  | 0 | 65535 | 0156
E0342 | Option 4 measure | Option4Var013 |  | 0 | 65535 | 0157
E0343 | Option 4 measure | High Cool T |  | 0 | 65535 | 0158 |  | x
E0344 | Option 4 measure | Option4Var015 |  | 0 | 65535 | 0159
E0345 | Option 4 measure | Option4Var016 |  | 0 | 65535 | 015A
E0346 | Option 4 measure | Option4Var017 |  | 0 | 65535 | 015B
E0347 | Option 4 measure | Option4Var018 |  | 0 | 65535 | 015C
E0348 | Option 4 measure | Option4Var019 |  | 0 | 65535 | 015D
E0349 | Option 4 measure | Option4Var020 |  | 0 | 65535 | 015E
E0350 | Option 4 measure | Option4Var021 |  | 0 | 65535 | 015F
E0351 | Option 4 measure | Option4Var022 |  | 0 | 65535 | 0160
E0352 | Option 4 measure | Option4Var023 |  | 0 | 65535 | 0161
E0353 | Option 4 measure | Option4Var024 |  | 0 | 65535 | 0162
E0354 | Option 4 measure | Option4Var025 |  | 0 | 65535 | 0163
E0355 | Option 4 measure | Very Low Oil P |  | 0 | 65535 | 0164 |  | x
E0356 | Option 4 measure | Very Hi Cool T |  | 0 | 65535 | 0165 |  | x
E0357 | Option 4 measure | Option4Var028 |  | 0 | 65535 | 0166
E0358 | Option 4 measure | Hi Overspeed |  | 0 | 65535 | 0167 |  | x
E0359 | Option 4 measure | Malfunct lamp |  | 0 | 65535 | 0168 |  | x
E0360 | Option 4 measure | Option4Var031 |  | 0 | 65535 | 0169
E0361 | Option 4 measure | Option4Var032 |  | 0 | 65535 | 016A
E0362 | Option 4 measure | Option4Var033 |  | 0 | 65535 | 016B
E0363 | Option 4 measure | Protect lamp |  | 0 | 65535 | 016C |  | x
E0364 | Option 4 measure | Option4Var035 |  | 0 | 65535 | 016D
E0365 | Option 4 measure | Option4Var036 |  | 0 | 65535 | 016E
E0366 | Option 4 measure | Option4Var037 |  | 0 | 65535 | 016F
E0367 | Option 4 measure | Option4Var038 |  | 0 | 65535 | 0170
E0368 | Option 4 measure | Option4Var039 |  | 0 | 65535 | 0171
E0369 | Option 4 measure | Option4Var040 |  | 0 | 65535 | 0172
E0370 | Option 4 measure | Option4Var041 |  | 0 | 65535 | 0173
E0371 | Option 4 measure | Option4Var042 |  | 0 | 65535 | 0174
E0372 | Option 4 measure | Option4Var043 |  | 0 | 65535 | 0175
E0373 | Option 4 measure | Option4Var044 |  | 0 | 65535 | 0176
E0374 | Option 4 measure | Option4Var045 |  | 0 | 65535 | 0177
E0375 | Option 4 measure | Option4Var046 |  | 0 | 65535 | 0178
E0376 | Option 4 measure | Option4Var047 |  | 0 | 65535 | 0179
E0377 | Option 4 measure | Option4Var048 |  | 0 | 65535 | 017A
E0378 | Option 4 measure | Option4Var049 |  | 0 | 65535 | 017B
E0379 | Option 4 measure | Option4Var050 |  | 0 | 65535 | 017C
E0380 | Option 4 measure | Option4Var051 |  | 0 | 65535 | 017D
E0381 | Option 4 measure | Option4Var052 |  | 0 | 65535 | 017E
E0382 | Option 4 measure | Option4Var053 |  | 0 | 65535 | 017F
E0383 | Option 4 measure | Option4Var054 |  | 0 | 65535 | 0180
E0384 | Option 4 measure | Option4Var055 |  | 0 | 65535 | 0181
E0385 | Option 4 measure | Option4Var056 |  | 0 | 65535 | 0182
E0386 | Option 4 measure | Amber lamp |  | 0 | 65535 | 0183 |  | x
E0387 | Option 4 measure | Option4Var058 |  | 0 | 65535 | 0184
E0388 | Option 4 measure | Option4Var059 |  | 0 | 65535 | 0185
E0389 | Option 4 measure | Option4Var060 |  | 0 | 65535 | 0186
E0390 | Option 4 measure | Option4Var061 |  | 0 | 65535 | 0187
E0391 | Option 4 measure | Option4Var062 |  | 0 | 65535 | 0188
E0392 | Option 4 measure | Option4Var063 |  | 0 | 65535 | 0189
E0393 | Option 4 measure | Option4Var064 |  | 0 | 65535 | 018A
E0394 | Option 4 measure | Option4Var065 |  | 0 | 65535 | 018B
E0395 | Option 4 measure | Option4Var066 |  | 0 | 65535 | 018C
E0396 | Option 4 measure | Option4Var067 |  | 0 | 65535 | 018D
E0397 | Option 4 measure | Option4Var068 |  | 0 | 65535 | 018E
E0398 | Option 4 measure | Option4Var069 |  | 0 | 65535 | 018F
E0399 | Option 4 measure | Option4Var070 |  | 0 | 65535 | 0190
E0400 | Option 4 measure | Coolant temp. |  | 0 | 65535 | 0191 |  | x
E0401 | Option 4 measure | Option4Var072 |  | 0 | 65535 | 0192
E0402 | Option 4 measure | Option4Var073 |  | 0 | 65535 | 0193
E0403 | Option 4 measure | Red lamp |  | 0 | 65535 | 0194 |  | x
E0404 | Option 4 measure | Option4Var075 |  | 0 | 65535 | 0195
E0405 | Option 4 measure | Option4Var076 |  | 0 | 65535 | 0196
E0406 | Option 4 measure | Option4Var077 |  | 0 | 65535 | 0197
E0407 | Option 4 measure | Option4Var078 |  | 0 | 65535 | 0198
E0408 | Option 4 measure | Option4Var079 |  | 0 | 65535 | 0199
E0409 | Option 4 measure | Option4Var080 |  | 0 | 65535 | 019A
E0410 | Option 4 measure | RX Frame 1/0 |  | 0 | 65535 | 019B
E0411 | Option 4 measure | RX Frame 1/1 |  | 0 | 65535 | 019C |  | x
E0412 | Option 4 measure | RX Frame 1/2 |  | 0 | 65535 | 019D |  | x
E0413 | Option 4 measure | RX Frame 1/3 |  | 0 | 65535 | 019E |  | x
E0414 | Option 4 measure | RX Frame 1/4 |  | 0 | 65535 | 019F |  | x
E0415 | Option 4 measure | RX Frame 1/5 |  | 0 | 65535 | 01A0 |  | x
E0416 | Option 4 measure | RX Frame 1/6 |  | 0 | 65535 | 01A1 |  | x
E0417 | Option 4 measure | RX Frame 1/7 |  | 0 | 65535 | 01A2 |  | x
E0418 | Option 4 measure | Option4Var089 |  | 0 | 65535 | 01A3
E0419 | Option 4 measure | Option4Var090 |  | 0 | 65535 | 01A4
E0420 | Option 4 measure | RX Frame 2/0 |  | 0 | 65535 | 01A5 |  | x
E0421 | Option 4 measure | RX Frame 2/1 |  | 0 | 65535 | 01A6 |  | x
E0422 | Option 4 measure | RX Frame 2/2 |  | 0 | 65535 | 01A7 |  | x
E0423 | Option 4 measure | RX Frame 2/3 |  | 0 | 65535 | 01A8 |  | x
E0424 | Option 4 measure | RX Frame 2/4 |  | 0 | 65535 | 01A9 |  | x
E0425 | Option 4 measure | RX Frame 2/5 |  | 0 | 65535 | 01AA |  | x
E0426 | Option 4 measure | RX Frame 2/6 |  | 0 | 65535 | 01AB |  | x
E0427 | Option 4 measure | RX Frame 2/7 |  | 0 | 65535 | 01AC |  | x
E0428 | Option 4 measure | Option4Var099 |  | 0 | 65535 | 01AD
E0429 | Option 4 measure | Option4Var100 |  | 0 | 65535 | 01AE
E0430 | Option 4 measure | RX Frame 3/0 |  | 0 | 65535 | 01AF |  | x
E0431 | Option 4 measure | RX Frame 3/1 |  | 0 | 65535 | 01B0 |  | x
E0432 | Option 4 measure | RX Frame 3/2 |  | 0 | 65535 | 01B1 |  | x
E0433 | Option 4 measure | RX Frame 3/3 |  | 0 | 65535 | 01B2 |  | x
E0434 | Option 4 measure | RX Frame 3/4 |  | 0 | 65535 | 01B3 |  | x
E0435 | Option 4 measure | RX Frame 3/5 |  | 0 | 65535 | 01B4 |  | x
E0436 | Option 4 measure | RX Frame 3/6 |  | 0 | 65535 | 01B5 |  | x
E0437 | Option 4 measure | RX Frame 3/7 |  | 0 | 65535 | 01B6 |  | x
E0438 | Option 4 measure | Option4Var109 |  | 0 | 65535 | 01B7
E0439 | Option 4 measure | Option4Var110 |  | 0 | 65535 | 01B8
E0440 | Option 4 measure | RX Frame 4/0 |  | 0 | 65535 | 01B9 |  | x
E0441 | Option 4 measure | RX Frame 4/1 |  | 0 | 65535 | 01BA |  | x
E0442 | Option 4 measure | RX Frame 4/2 |  | 0 | 65535 | 01BB |  | x
E0443 | Option 4 measure | RX Frame 4/3 |  | 0 | 65535 | 01BC |  | x
E0444 | Option 4 measure | RX Frame 4/4 |  | 0 | 65535 | 01BD |  | x
E0445 | Option 4 measure | RX Frame 4/5 |  | 0 | 65535 | 01BE |  | x
E0446 | Option 4 measure | RX Frame 4/6 |  | 0 | 65535 | 01BF |  | x
E0447 | Option 4 measure | RX Frame 4/7 |  | 0 | 65535 | 01C0 |  | x
E0448 | Option 4 measure | Option4Var119 |  | 0 | 65535 | 01C1
E0449 | Option 4 measure | Option4Var120 |  | 0 | 65535 | 01C2
E0450 | Option 4 measure | RX Frame 5/0 |  | 0 | 65535 | 01C3 |  | x
E0451 | Option 4 measure | RX Frame 5/1 |  | 0 | 65535 | 01C4 |  | x
E0452 | Option 4 measure | RX Frame 5/2 |  | 0 | 65535 | 01C5 |  | x
E0453 | Option 4 measure | RX Frame 5/3 |  | 0 | 65535 | 01C6 |  | x
E0454 | Option 4 measure | RX Frame 5/4 |  | 0 | 65535 | 01C7 |  | x
E0455 | Option 4 measure | RX Frame 5/5 |  | 0 | 65535 | 01C8 |  | x
E0456 | Option 4 measure | RX Frame 5/6 |  | 0 | 65535 | 01C9 |  | x
E0457 | Option 4 measure | RX Frame 5/7 |  | 0 | 65535 | 01CA |  | x
E0458 | Option 4 measure | Option4Var129 |  | 0 | 65535 | 01CB
E0459 | Option 4 measure | Option4Var130 |  | 0 | 65535 | 01CC
E0460 | Option 4 measure | Option4Var131 |  | 0 | 65535 | 01CD
E0461 | Option 4 measure | Option4Var132 |  | 0 | 65535 | 01CE
E0462 | Option 4 measure | Option4Var133 |  | 0 | 65535 | 01CF
E0463 | Option 4 measure | Option4Var134 |  | 0 | 65535 | 01D0
E0464 | Option 4 measure | Option4Var135 |  | 0 | 65535 | 01D1
E0465 | Option 4 measure | Option4Var136 |  | 0 | 65535 | 01D2
E0466 | Option 4 measure | Option4Var137 |  | 0 | 65535 | 01D3
E0467 | Option 4 measure | Option4Var138 |  | 0 | 65535 | 01D4
E0468 | Option 4 measure | Option4Var139 |  | 0 | 65535 | 01D5
E0469 | Option 4 measure | Option4Var140 |  | 0 | 65535 | 01D6
E0470 | Option 4 measure | Option4Var141 |  | 0 | 65535 | 01D7
E0471 | Option 4 measure | Option4Var142 |  | 0 | 65535 | 01D8
E0472 | Option 4 measure | Option4Var143 |  | 0 | 65535 | 01D9
E0473 | Option 4 measure | Option4Var144 |  | 0 | 65535 | 01DA
E0474 | Option 4 measure | Option4Var145 |  | 0 | 65535 | 01DB
E0475 | Option 4 measure | Option4Var146 |  | 0 | 65535 | 01DC
E0476 | Option 4 measure | Option4Var147 |  | 0 | 65535 | 01DD
E0477 | Option 4 measure | Option4Var148 |  | 0 | 65535 | 01DE
E0478 | Option 4 measure | Option4Var149 |  | 0 | 65535 | 01DF
E0479 | Option 4 measure | Option4Var150 |  | 0 | 65535 | 01E0
E0480 | Option 4 measure | Option4Var151 |  | 0 | 65535 | 01E1
E0481 | Option 4 measure | Option4Var152 |  | 0 | 65535 | 01E2
E0482 | Option 4 measure | Option4Var153 |  | 0 | 65535 | 01E3
E0483 | Option 4 measure | Option4Var154 |  | 0 | 65535 | 01E4
E0484 | Option 4 measure | Option4Var155 |  | 0 | 65535 | 01E5
E0485 | Option 4 measure | Option4Var156 |  | 0 | 65535 | 01E6
E0486 | Option 4 measure | Option4Var157 |  | 0 | 65535 | 01E7
E0487 | Option 4 measure | Option4Var158 |  | 0 | 65535 | 01E8
E0488 | Option 4 measure | Option4Var159 |  | 0 | 65535 | 01E9
E0489 | Option 4 measure | Option4Var160 |  | 0 | 65535 | 01EA
E0490 | Option 4 measure | Option4Var161 |  | 0 | 65535 | 01EB
E0491 | Option 4 measure | Option4Var162 |  | 0 | 65535 | 01EC
E0492 | Option 4 measure | Option4Var163 |  | 0 | 65535 | 01ED
E0493 | Option 4 measure | Option4Var164 |  | 0 | 65535 | 01EE
E0494 | Option 4 measure | Option4Var165 |  | 0 | 65535 | 01EF
E0495 | Option 4 measure | Option4Var166 |  | 0 | 65535 | 01F0
E0496 | Option 4 measure | Option4Var167 |  | 0 | 65535 | 01F1
E0497 | Option 4 measure | Option4Var168 |  | 0 | 65535 | 01F2
E0498 | Option 4 measure | Option4Var169 |  | 0 | 65535 | 01F3
E0499 | Option 4 measure | Option4Var170 |  | 0 | 65535 | 01F4
E0500 | Option 4 measure | Option4Var171 |  | 0 | 65535 | 01F5
E0501 | Option 4 measure | Option4Var172 |  | 0 | 65535 | 01F6
E0502 | Option 4 measure | Option4Var173 |  | 0 | 65535 | 01F7
E0503 | Option 4 measure | Option4Var174 |  | 0 | 65535 | 01F8
E0504 | Option 4 measure | Option4Var175 |  | 0 | 65535 | 01F9
E0505 | Option 4 measure | Option4Var176 |  | 0 | 65535 | 01FA
E0506 | Option 4 measure | Option4Var177 |  | 0 | 65535 | 01FB
E0507 | Option 4 measure | Option4Var178 |  | 0 | 65535 | 01FC
E0508 | Option 4 measure | Option4Var179 |  | 0 | 65535 | 01FD
E0509 | Option 4 measure | Option4Var180 |  | 0 | 65535 | 01FE
E0510 | Option 4 measure | Option4Var181 |  | 0 | 65535 | 01FF
E0511 | Option 4 measure | Option4Var182 |  | 0 | 65535 | 0200
E0512 | Option 4 measure | Option4Var183 |  | 0 | 65535 | 0201
E0513 | Option 4 measure | Option4Var184 |  | 0 | 65535 | 0202
E0514 | Option 4 measure | Option4Var185 |  | 0 | 65535 | 0203
E0515 | Option 4 measure | Option4Var186 |  | 0 | 65535 | 0204
E0516 | Fault print on the fault page | Fault 01 |  | -32768 | 32767 | 0205 |  | x
E0517 | Fault print on the fault page | Fault 02 |  | -32768 | 32767 | 0206 |  | x
E0518 | Fault print on the fault page | Fault 03 |  | -32768 | 32767 | 0207 |  | x
E0519 | Fault print on the fault page | Fault 04 |  | -32768 | 32767 | 0208 |  | x
E0520 | Fault print on the fault page | Fault 05 |  | -32768 | 32767 | 0209 |  | x
E0521 | Fault print on the fault page | Fault 06 |  | -32768 | 32767 | 020A |  | x
E0522 | Fault print on the fault page | Fault 07 |  | -32768 | 32767 | 020B |  | x
E0523 | Fault print on the fault page | Fault 08 |  | -32768 | 32767 | 020C |  | x
E0524 | Fault print on the fault page | Fault 09 |  | -32768 | 32767 | 020D |  | x
E0525 | Fault print on the fault page | Fault 10 |  | -32768 | 32767 | 020E |  | x
E0526 | Fault print on the fault page | Fault 11 |  | -32768 | 32767 | 020F |  | x
E0527 | Fault print on the fault page | Fault 12 |  | -32768 | 32767 | 0210 |  | x
E0528 | Fault print on the fault page | Fault 13 |  | -32768 | 32767 | 0211 |  | x
E0529 | Fault print on the fault page | Fault 14 |  | -32768 | 32767 | 0212 |  | x
E0530 | Fault print on the fault page | Fault 15 |  | -32768 | 32767 | 0213 |  | x
E0531 | Fault print on the fault page | Fault 16 |  | -32768 | 32767 | 0214 |  | x
E0532 | Fault print on the fault page | Fault 17 |  | -32768 | 32767 | 0215 |  | x
E0533 | Fault print on the fault page | Fault 18 |  | -32768 | 32767 | 0216 |  | x
E0534 | Fault print on the fault page | Fault 19 |  | -32768 | 32767 | 0217 |  | x
E0535 | Fault print on the fault page | Fault 20 |  | -32768 | 32767 | 0218 |  | x
E0536 | Can bus extensions digital input 1 - GE1 | digcan01 GE1 |  | 0 | 65535 | 0219 |  | x
E0537 | Can bus extensions digital input 2 - GE1 | digcan02 GE1 |  | 0 | 65535 | 021A |  | x
E0538 | Can bus extensions digital input 3 - GE1 | digcan03 GE1 |  | 0 | 65535 | 021B |  | x
E0539 | Can bus extensions digital input 4 - GE1 | digcan04 GE1 |  | 0 | 65535 | 021C |  | x
E0540 | Can bus extensions digital input 5 - GE1 | digcan05 GE1 |  | 0 | 65535 | 021D |  | x
E0541 | Can bus extensions digital input 6 - GE1 | digcan06 GE1 |  | 0 | 65535 | 021E |  | x
E0542 | Can bus extensions digital input 7 - GE1 | digcan07 GE1 |  | 0 | 65535 | 021F |  | x
E0543 | Can bus extensions digital input 8 - GE1 | digcan08 GE1 |  | 0 | 65535 | 0220 |  | x
E0544 | Can bus extensions digital input 9 - GE1 | digcan09 GE1 |  | 0 | 65535 | 0221 |  | x
E0545 | Can bus extensions digital input 10 - GE1 | digcan10 GE1 |  | 0 | 65535 | 0222 |  | x
E0546 | Can bus extensions analogue input 1 - GE1 | anacan01 GE1 |  | 0 | 65535 | 0223 |  | x
E0547 | Can bus extensions analogue input 2 - GE1 | anacan02 GE1 |  | 0 | 65535 | 0224 |  | x
E0548 | Breaker position GE01 | CB pos GE1 |  | 0 | 65535 | 0225 |  | x
E0549 | Need help GE01 | Need help GE01 |  | 0 | 65535 | 0226
E0550 | Reserved | reserved |  | 0 | 65535 | 0227
E0551 | Reserved | reserved |  | 0 | 65535 | 0228
E0552 | Can bus extensions digital input 1 - GE2 | digcan01 GE2 |  | 0 | 65535 | 0229 |  | x
E0553 | Can bus extensions digital input 2 - GE2 | digcan02 GE2 |  | 0 | 65535 | 022A |  | x
E0554 | Can bus extensions digital input 3 - GE2 | digcan03 GE2 |  | 0 | 65535 | 022B |  | x
E0555 | Can bus extensions digital input 4 - GE2 | digcan04 GE2 |  | 0 | 65535 | 022C |  | x
E0556 | Can bus extensions digital input 5 - GE2 | digcan05 GE2 |  | 0 | 65535 | 022D |  | x
E0557 | Can bus extensions digital input 6 - GE2 | digcan06 GE2 |  | 0 | 65535 | 022E |  | x
E0558 | Can bus extensions digital input 7 - GE2 | digcan07 GE2 |  | 0 | 65535 | 022F |  | x
E0559 | Can bus extensions digital input 8 - GE2 | digcan08 GE2 |  | 0 | 65535 | 0230 |  | x
E0560 | Can bus extensions digital input 9 - GE2 | digcan09 GE2 |  | 0 | 65535 | 0231 |  | x
E0561 | Can bus extensions digital input 10 - GE2 | digcan10 GE2 |  | 0 | 65535 | 0232 |  | x
E0562 | Can bus extensions analogue input 1 - GE2 | anacan01 GE2 |  | 0 | 65535 | 0233 |  | x
E0563 | Can bus extensions analogue input 2 - GE2 | anacan02 GE2 |  | 0 | 65535 | 0234 |  | x
E0564 | Breaker position GE02 | CB pos GE2 |  | 0 | 65535 | 0235 |  | x
E0565 | Need help GE02 | Need help GE02 |  | 0 | 65535 | 0236
E0566 | Reserved | reserved |  | 0 | 65535 | 0237
E0567 | Reserved | reserved |  | 0 | 65535 | 0238
E0568 | Can bus extensions digital input 1 - GE3 | digcan01 GE3 |  | 0 | 65535 | 0239 |  | x
E0569 | Can bus extensions digital input 2 - GE3 | digcan02 GE3 |  | 0 | 65535 | 023A |  | x
E0570 | Can bus extensions digital input 3 - GE3 | digcan03 GE3 |  | 0 | 65535 | 023B |  | x
E0571 | Can bus extensions digital input 4 - GE3 | digcan04 GE3 |  | 0 | 65535 | 023C |  | x
E0572 | Can bus extensions digital input 5 - GE3 | digcan05 GE3 |  | 0 | 65535 | 023D |  | x
E0573 | Can bus extensions digital input 6 - GE3 | digcan06 GE3 |  | 0 | 65535 | 023E |  | x
E0574 | Can bus extensions digital input 7 - GE3 | digcan07 GE3 |  | 0 | 65535 | 023F |  | x
E0575 | Can bus extensions digital input 8 - GE3 | digcan08 GE3 |  | 0 | 65535 | 0240 |  | x
E0576 | Can bus extensions digital input 9 - GE3 | digcan09 GE3 |  | 0 | 65535 | 0241 |  | x
E0577 | Can bus extensions digital input 10 - GE3 | digcan10 GE3 |  | 0 | 65535 | 0242 |  | x
E0578 | Can bus extensions analogue input 1 - GE3 | anacan01 GE3 |  | 0 | 65535 | 0243 |  | x
E0579 | Can bus extensions analogue input 2 - GE3 | anacan02 GE3 |  | 0 | 65535 | 0244 |  | x
E0580 | Breaker position GE03 | CB pos GE3 |  | 0 | 65535 | 0245 |  | x
E0581 | Need help GE03 | Need help GE03 |  | 0 | 65535 | 0246
E0582 | Reserved | reserved |  | 0 | 65535 | 0247
E0583 | Reserved | reserved |  | 0 | 65535 | 0248
E0584 | Can bus extensions digital input 1 - GE4 | digcan01 GE4 |  | 0 | 65535 | 0249 |  | x
E0585 | Can bus extensions digital input 2 - GE4 | digcan02 GE4 |  | 0 | 65535 | 024A |  | x
E0586 | Can bus extensions digital input 3 - GE4 | digcan03 GE4 |  | 0 | 65535 | 024B |  | x
E0587 | Can bus extensions digital input 4 - GE4 | digcan04 GE4 |  | 0 | 65535 | 024C |  | x
E0588 | Can bus extensions digital input 5 - GE4 | digcan05 GE4 |  | 0 | 65535 | 024D |  | x
E0589 | Can bus extensions digital input 6 - GE4 | digcan06 GE4 |  | 0 | 65535 | 024E |  | x
E0590 | Can bus extensions digital input 7 - GE4 | digcan07 GE4 |  | 0 | 65535 | 024F |  | x
E0591 | Can bus extensions digital input 8 - GE4 | digcan08 GE4 |  | 0 | 65535 | 0250 |  | x
E0592 | Can bus extensions digital input 9 - GE4 | digcan09 GE4 |  | 0 | 65535 | 0251 |  | x
E0593 | Can bus extensions digital input 10 - GE4 | digcan10 GE4 |  | 0 | 65535 | 0252 |  | x
E0594 | Can bus extensions analogue input 1 - GE4 | anacan01 GE4 |  | 0 | 65535 | 0253 |  | x
E0595 | Can bus extensions analogue input 2 - GE4 | anacan02 GE4 |  | 0 | 65535 | 0254 |  | x
E0596 | Breaker position GE04 | CB pos GE4 |  | 0 | 65535 | 0255 |  | x
E0597 | Need help GE04 | Need help GE04 |  | 0 | 65535 | 0256
E0598 | Reserved | reserved |  | 0 | 65535 | 0257
E0599 | Reserved | reserved |  | 0 | 65535 | 0258
E0600 | Can bus extensions digital input 1 - GE5 | digcan01 GE5 |  | 0 | 65535 | 0259 |  | x
E0601 | Can bus extensions digital input 2 - GE5 | digcan02 GE5 |  | 0 | 65535 | 025A |  | x
E0602 | Can bus extensions digital input 3 - GE5 | digcan03 GE5 |  | 0 | 65535 | 025B |  | x
E0603 | Can bus extensions digital input 4 - GE5 | digcan04 GE5 |  | 0 | 65535 | 025C |  | x
E0604 | Can bus extensions digital input 5 - GE5 | digcan05 GE5 |  | 0 | 65535 | 025D |  | x
E0605 | Can bus extensions digital input 6 - GE5 | digcan06 GE5 |  | 0 | 65535 | 025E |  | x
E0606 | Can bus extensions digital input 7 - GE5 | digcan07 GE5 |  | 0 | 65535 | 025F |  | x
E0607 | Can bus extensions digital input 8 - GE5 | digcan08 GE5 |  | 0 | 65535 | 0260 |  | x
E0608 | Can bus extensions digital input 9 - GE5 | digcan09 GE5 |  | 0 | 65535 | 0261 |  | x
E0609 | Can bus extensions digital input 10 - GE5 | digcan10 GE5 |  | 0 | 65535 | 0262 |  | x
E0610 | Can bus extensions analogue input 1 - GE5 | anacan01 GE5 |  | 0 | 65535 | 0263 |  | x
E0611 | Can bus extensions analogue input 2 - GE5 | anacan02 GE5 |  | 0 | 65535 | 0264 |  | x
E0612 | Breaker position GE05 | CB pos GE5 |  | 0 | 65535 | 0265 |  | x
E0613 | Need help GE05 | Need help GE05 |  | 0 | 65535 | 0266
E0614 | Reserved | reserved |  | 0 | 65535 | 0267
E0615 | Reserved | reserved |  | 0 | 65535 | 0268
E0616 | Can bus extensions digital input 1 - GE6 | digcan01 GE6 |  | 0 | 65535 | 0269 |  | x
E0617 | Can bus extensions digital input 2 - GE6 | digcan02 GE6 |  | 0 | 65535 | 026A |  | x
E0618 | Can bus extensions digital input 3 - GE6 | digcan03 GE6 |  | 0 | 65535 | 026B |  | x
E0619 | Can bus extensions digital input 4 - GE6 | digcan04 GE6 |  | 0 | 65535 | 026C |  | x
E0620 | Can bus extensions digital input 5 - GE6 | digcan05 GE6 |  | 0 | 65535 | 026D |  | x
E0621 | Can bus extensions digital input 6 - GE6 | digcan06 GE6 |  | 0 | 65535 | 026E |  | x
E0622 | Can bus extensions digital input 7 - GE6 | digcan07 GE6 |  | 0 | 65535 | 026F |  | x
E0623 | Can bus extensions digital input 8 - GE6 | digcan08 GE6 |  | 0 | 65535 | 0270 |  | x
E0624 | Can bus extensions digital input 9 - GE6 | digcan09 GE6 |  | 0 | 65535 | 0271 |  | x
E0625 | Can bus extensions digital input 10 - GE6 | digcan10 GE6 |  | 0 | 65535 | 0272 |  | x
E0626 | Can bus extensions analogue input 1 - GE6 | anacan01 GE6 |  | 0 | 65535 | 0273 |  | x
E0627 | Can bus extensions analogue input 2 - GE6 | anacan02 GE6 |  | 0 | 65535 | 0274 |  | x
E0628 | Breaker position GE06 | CB pos GE6 |  | 0 | 65535 | 0275 |  | x
E0629 | Need help GE06 | Need help GE06 |  | 0 | 65535 | 0276
E0630 | Reserved | reserved |  | 0 | 65535 | 0277
E0631 | Reserved | reserved |  | 0 | 65535 | 0278
E0632 | Can bus extensions digital input 1 - GE7 | digcan01 GE7 |  | 0 | 65535 | 0279 |  | x
E0633 | Can bus extensions digital input 2 - GE7 | digcan02 GE7 |  | 0 | 65535 | 027A |  | x
E0634 | Can bus extensions digital input 3 - GE7 | digcan03 GE7 |  | 0 | 65535 | 027B |  | x
E0635 | Can bus extensions digital input 4 - GE7 | digcan04 GE7 |  | 0 | 65535 | 027C |  | x
E0636 | Can bus extensions digital input 5 - GE7 | digcan05 GE7 |  | 0 | 65535 | 027D |  | x
E0637 | Can bus extensions digital input 6 - GE7 | digcan06 GE7 |  | 0 | 65535 | 027E |  | x
E0638 | Can bus extensions digital input 7 - GE7 | digcan07 GE7 |  | 0 | 65535 | 027F |  | x
E0639 | Can bus extensions digital input 8 - GE7 | digcan08 GE7 |  | 0 | 65535 | 0280 |  | x
E0640 | Can bus extensions digital input 9 - GE7 | digcan09 GE7 |  | 0 | 65535 | 0281 |  | x
E0641 | Can bus extensions digital input 10 - GE7 | digcan10 GE7 |  | 0 | 65535 | 0282 |  | x
E0642 | Can bus extensions analogue input 1 - GE7 | anacan01 GE7 |  | 0 | 65535 | 0283 |  | x
E0643 | Can bus extensions analogue input 2 - GE7 | anacan02 GE7 |  | 0 | 65535 | 0284 |  | x
E0644 | Breaker position GE07 | CB pos GE7 |  | 0 | 65535 | 0285 |  | x
E0645 | Need help GE07 | Need help GE07 |  | 0 | 65535 | 0286
E0646 | Reserved | reserved |  | 0 | 65535 | 0287
E0647 | Reserved | reserved |  | 0 | 65535 | 0288
E0648 | Can bus extensions digital input 1 - GE8 | digcan01 GE8 |  | 0 | 65535 | 0289 |  | x
E0649 | Can bus extensions digital input 2 - GE8 | digcan02 GE8 |  | 0 | 65535 | 028A |  | x
E0650 | Can bus extensions digital input 3 - GE8 | digcan03 GE8 |  | 0 | 65535 | 028B |  | x
E0651 | Can bus extensions digital input 4 - GE8 | digcan04 GE8 |  | 0 | 65535 | 028C |  | x
E0652 | Can bus extensions digital input 5 - GE8 | digcan05 GE8 |  | 0 | 65535 | 028D |  | x
E0653 | Can bus extensions digital input 6 - GE8 | digcan06 GE8 |  | 0 | 65535 | 028E |  | x
E0654 | Can bus extensions digital input 7 - GE8 | digcan07 GE8 |  | 0 | 65535 | 028F |  | x
E0655 | Can bus extensions digital input 8 - GE8 | digcan08 GE8 |  | 0 | 65535 | 0290 |  | x
E0656 | Can bus extensions digital input 9 - GE8 | digcan09 GE8 |  | 0 | 65535 | 0291 |  | x
E0657 | Can bus extensions digital input 10 - GE8 | digcan10 GE8 |  | 0 | 65535 | 0292 |  | x
E0658 | Can bus extensions analogue input 1 - GE8 | anacan01 GE8 |  | 0 | 65535 | 0293 |  | x
E0659 | Can bus extensions analogue input 2 - GE8 | anacan02 GE8 |  | 0 | 65535 | 0294 |  | x
E0660 | Breaker position GE08 | CB pos GE8 |  | 0 | 65535 | 0295 |  | x
E0661 | Need help GE08 | Need help GE08 |  | 0 | 65535 | 0296
E0662 | Reserved | reserved |  | 0 | 65535 | 0297
E0663 | Reserved | reserved |  | 0 | 65535 | 0298
E0664 | Can bus extensions digital input 1 - GE9 | digcan01 GE9 |  | 0 | 65535 | 0299 |  | x
E0665 | Can bus extensions digital input 2 - GE9 | digcan02 GE9 |  | 0 | 65535 | 029A |  | x
E0666 | Can bus extensions digital input 3 - GE9 | digcan03 GE9 |  | 0 | 65535 | 029B |  | x
E0667 | Can bus extensions digital input 4 - GE9 | digcan04 GE9 |  | 0 | 65535 | 029C |  | x
E0668 | Can bus extensions digital input 5 - GE9 | digcan05 GE9 |  | 0 | 65535 | 029D |  | x
E0669 | Can bus extensions digital input 6 - GE9 | digcan06 GE9 |  | 0 | 65535 | 029E |  | x
E0670 | Can bus extensions digital input 7 - GE9 | digcan07 GE9 |  | 0 | 65535 | 029F |  | x
E0671 | Can bus extensions digital input 8 - GE9 | digcan08 GE9 |  | 0 | 65535 | 02A0 |  | x
E0672 | Can bus extensions digital input 9 - GE9 | digcan09 GE9 |  | 0 | 65535 | 02A1 |  | x
E0673 | Can bus extensions digital input 10 - GE9 | digcan10 GE9 |  | 0 | 65535 | 02A2 |  | x
E0674 | Can bus extensions analogue input 1 - GE9 | anacan01 GE9 |  | 0 | 65535 | 02A3 |  | x
E0675 | Can bus extensions analogue input 2 - GE9 | anacan02 GE9 |  | 0 | 65535 | 02A4 |  | x
E0676 | Breaker position GE09 | CB pos GE9 |  | 0 | 65535 | 02A5 |  | x
E0677 | Need help GE09 | Need help GE09 |  | 0 | 65535 | 02A6
E0678 | Reserved | reserved |  | 0 | 65535 | 02A7
E0679 | Reserved | reserved |  | 0 | 65535 | 02A8
E0680 | Can bus extensions digital input 1 - GE10 | digcan01 GE10 |  | 0 | 65535 | 02A9 |  | x
E0681 | Can bus extensions digital input 2 - GE10 | digcan02 GE10 |  | 0 | 65535 | 02AA |  | x
E0682 | Can bus extensions digital input 3 - GE10 | digcan03 GE10 |  | 0 | 65535 | 02AB |  | x
E0683 | Can bus extensions digital input 4 - GE10 | digcan04 GE10 |  | 0 | 65535 | 02AC |  | x
E0684 | Can bus extensions digital input 5 - GE10 | digcan05 GE10 |  | 0 | 65535 | 02AD |  | x
E0685 | Can bus extensions digital input 6 - GE10 | digcan06 GE10 |  | 0 | 65535 | 02AE |  | x
E0686 | Can bus extensions digital input 7 - GE10 | digcan07 GE10 |  | 0 | 65535 | 02AF |  | x
E0687 | Can bus extensions digital input 8 - GE10 | digcan08 GE10 |  | 0 | 65535 | 02B0 |  | x
E0688 | Can bus extensions digital input 9 - GE10 | digcan09 GE10 |  | 0 | 65535 | 02B1 |  | x
E0689 | Can bus extensions digital input 10 - GE10 | digcan10 GE10 |  | 0 | 65535 | 02B2 |  | x
E0690 | Can bus extensions analogue input 1 - GE10 | anacan01 GE10 |  | 0 | 65535 | 02B3 |  | x
E0691 | Can bus extensions analogue input 2 - GE10 | anacan02 GE10 |  | 0 | 65535 | 02B4 |  | x
E0692 | Breaker position GE10 | CB pos GE10 |  | 0 | 65535 | 02B5 |  | x
E0693 | Need help GE10 | Need help GE10 |  | 0 | 65535 | 02B6
E0694 | Reserved | reserved |  | 0 | 65535 | 02B7
E0695 | Reserved | reserved |  | 0 | 65535 | 02B8
E0696 | Can bus extensions digital input 1 - GE11 | digcan01 GE11 |  | 0 | 65535 | 02B9 |  | x
E0697 | Can bus extensions digital input 2 - GE11 | digcan02 GE11 |  | 0 | 65535 | 02BA |  | x
E0698 | Can bus extensions digital input 3 - GE11 | digcan03 GE11 |  | 0 | 65535 | 02BB |  | x
E0699 | Can bus extensions digital input 4 - GE11 | digcan04 GE11 |  | 0 | 65535 | 02BC |  | x
E0700 | Can bus extensions digital input 5 - GE11 | digcan05 GE11 |  | 0 | 65535 | 02BD |  | x
E0701 | Can bus extensions digital input 6 - GE11 | digcan06 GE11 |  | 0 | 65535 | 02BE |  | x
E0702 | Can bus extensions digital input 7 - GE11 | digcan07 GE11 |  | 0 | 65535 | 02BF |  | x
E0703 | Can bus extensions digital input 8 - GE11 | digcan08 GE11 |  | 0 | 65535 | 02C0 |  | x
E0704 | Can bus extensions digital input 9 - GE11 | digcan09 GE11 |  | 0 | 65535 | 02C1 |  | x
E0705 | Can bus extensions digital input 10 - GE11 | digcan10 GE11 |  | 0 | 65535 | 02C2 |  | x
E0706 | Can bus extensions analogue input 1 - GE11 | anacan01 GE11 |  | 0 | 65535 | 02C3 |  | x
E0707 | Can bus extensions analogue input 2 - GE11 | anacan02 GE11 |  | 0 | 65535 | 02C4 |  | x
E0708 | Breaker position GE11 | CB pos GE11 |  | 0 | 65535 | 02C5 |  | x
E0709 | Need help GE11 | Need help GE11 |  | 0 | 65535 | 02C6
E0710 | Reserved | reserved |  | 0 | 65535 | 02C7
E0711 | Reserved | reserved |  | 0 | 65535 | 02C8
E0712 | Can bus extensions digital input 1 - GE12 | digcan01 GE12 |  | 0 | 65535 | 02C9 |  | x
E0713 | Can bus extensions digital input 2 - GE12 | digcan02 GE12 |  | 0 | 65535 | 02CA |  | x
E0714 | Can bus extensions digital input 3 - GE12 | digcan03 GE12 |  | 0 | 65535 | 02CB |  | x
E0715 | Can bus extensions digital input 4 - GE12 | digcan04 GE12 |  | 0 | 65535 | 02CC |  | x
E0716 | Can bus extensions digital input 5 - GE12 | digcan05 GE12 |  | 0 | 65535 | 02CD |  | x
E0717 | Can bus extensions digital input 6 - GE12 | digcan06 GE12 |  | 0 | 65535 | 02CE |  | x
E0718 | Can bus extensions digital input 7 - GE12 | digcan07 GE12 |  | 0 | 65535 | 02CF |  | x
E0719 | Can bus extensions digital input 8 - GE12 | digcan08 GE12 |  | 0 | 65535 | 02D0 |  | x
E0720 | Can bus extensions digital input 9 - GE12 | digcan09 GE12 |  | 0 | 65535 | 02D1 |  | x
E0721 | Can bus extensions digital input 10 - GE12 | digcan10 GE12 |  | 0 | 65535 | 02D2 |  | x
E0722 | Can bus extensions analogue input 1 - GE12 | anacan01 GE12 |  | 0 | 65535 | 02D3 |  | x
E0723 | Can bus extensions analogue input 2 - GE12 | anacan02 GE12 |  | 0 | 65535 | 02D4 |  | x
E0724 | Breaker position GE12 | CB pos GE12 |  | 0 | 65535 | 02D5 |  | x
E0725 | Need help GE12 | Need help GE12 |  | 0 | 65535 | 02D6
E0726 | Reserved | reserved |  | 0 | 65535 | 02D7
E0727 | Reserved | reserved |  | 0 | 65535 | 02D8
E0728 | Can bus extensions digital input 1 - GE13 | digcan01 GE13 |  | 0 | 65535 | 02D9 |  | x
E0729 | Can bus extensions digital input 2 - GE13 | digcan02 GE13 |  | 0 | 65535 | 02DA |  | x
E0730 | Can bus extensions digital input 3 - GE13 | digcan03 GE13 |  | 0 | 65535 | 02DB |  | x
E0731 | Can bus extensions digital input 4 - GE13 | digcan04 GE13 |  | 0 | 65535 | 02DC |  | x
E0732 | Can bus extensions digital input 5 - GE13 | digcan05 GE13 |  | 0 | 65535 | 02DD |  | x
E0733 | Can bus extensions digital input 6 - GE13 | digcan06 GE13 |  | 0 | 65535 | 02DE |  | x
E0734 | Can bus extensions digital input 7 - GE13 | digcan07 GE13 |  | 0 | 65535 | 02DF |  | x
E0735 | Can bus extensions digital input 8 - GE13 | digcan08 GE13 |  | 0 | 65535 | 02E0 |  | x
E0736 | Can bus extensions digital input 9 - GE13 | digcan09 GE13 |  | 0 | 65535 | 02E1 |  | x
E0737 | Can bus extensions digital input 10 - GE13 | digcan10 GE13 |  | 0 | 65535 | 02E2 |  | x
E0738 | Can bus extensions analogue input 1 - GE13 | anacan01 GE13 |  | 0 | 65535 | 02E3 |  | x
E0739 | Can bus extensions analogue input 2 - GE13 | anacan02 GE13 |  | 0 | 65535 | 02E4 |  | x
E0740 | Breaker position GE13 | CB pos GE13 |  | 0 | 65535 | 02E5 |  | x
E0741 | Need help GE13 | Need help GE13 |  | 0 | 65535 | 02E6
E0742 | Reserved | reserved |  | 0 | 65535 | 02E7
E0743 | Reserved | reserved |  | 0 | 65535 | 02E8
E0744 | Can bus extensions digital input 1 - GE14 | digcan01 GE14 |  | 0 | 65535 | 02E9 |  | x
E0745 | Can bus extensions digital input 2 - GE14 | digcan02 GE14 |  | 0 | 65535 | 02EA |  | x
E0746 | Can bus extensions digital input 3 - GE14 | digcan03 GE14 |  | 0 | 65535 | 02EB |  | x
E0747 | Can bus extensions digital input 4 - GE14 | digcan04 GE14 |  | 0 | 65535 | 02EC |  | x
E0748 | Can bus extensions digital input 5 - GE14 | digcan05 GE14 |  | 0 | 65535 | 02ED |  | x
E0749 | Can bus extensions digital input 6 - GE14 | digcan06 GE14 |  | 0 | 65535 | 02EE |  | x
E0750 | Can bus extensions digital input 7 - GE14 | digcan07 GE14 |  | 0 | 65535 | 02EF |  | x
E0751 | Can bus extensions digital input 8 - GE14 | digcan08 GE14 |  | 0 | 65535 | 02F0 |  | x
E0752 | Can bus extensions digital input 9 - GE14 | digcan09 GE14 |  | 0 | 65535 | 02F1 |  | x
E0753 | Can bus extensions digital input 10 - GE14 | digcan10 GE14 |  | 0 | 65535 | 02F2 |  | x
E0754 | Can bus extensions analogue input 1 - GE14 | anacan01 GE14 |  | 0 | 65535 | 02F3 |  | x
E0755 | Can bus extensions analogue input 2 - GE14 | anacan02 GE14 |  | 0 | 65535 | 02F4 |  | x
E0756 | Breaker position GE14 | CB pos GE14 |  | 0 | 65535 | 02F5 |  | x
E0757 | Need help GE14 | Need help GE14 |  | 0 | 65535 | 02F6
E0758 | Reserved | reserved |  | 0 | 65535 | 02F7
E0759 | Reserved | reserved |  | 0 | 65535 | 02F8
E0760 | Can bus extensions digital input 1 - GE15 | digcan01 GE15 |  | 0 | 65535 | 02F9 |  | x
E0761 | Can bus extensions digital input 2 - GE15 | digcan02 GE15 |  | 0 | 65535 | 02FA |  | x
E0762 | Can bus extensions digital input 3 - GE15 | digcan03 GE15 |  | 0 | 65535 | 02FB |  | x
E0763 | Can bus extensions digital input 4 - GE15 | digcan04 GE15 |  | 0 | 65535 | 02FC |  | x
E0764 | Can bus extensions digital input 5 - GE15 | digcan05 GE15 |  | 0 | 65535 | 02FD |  | x
E0765 | Can bus extensions digital input 6 - GE15 | digcan06 GE15 |  | 0 | 65535 | 02FE |  | x
E0766 | Can bus extensions digital input 7 - GE15 | digcan07 GE15 |  | 0 | 65535 | 02FF |  | x
E0767 | Can bus extensions digital input 8 - GE15 | digcan08 GE15 |  | 0 | 65535 | 0300 |  | x
E0768 | Can bus extensions digital input 9 - GE15 | digcan09 GE15 |  | 0 | 65535 | 0301 |  | x
E0769 | Can bus extensions digital input 10 - GE15 | digcan10 GE15 |  | 0 | 65535 | 0302 |  | x
E0770 | Can bus extensions analogue input 1 - GE15 | anacan01 GE15 |  | 0 | 65535 | 0303 |  | x
E0771 | Can bus extensions analogue input 2 - GE15 | anacan02 GE15 |  | 0 | 65535 | 0304 |  | x
E0772 | Breaker position GE15 | CB pos GE15 |  | 0 | 65535 | 0305 |  | x
E0773 | Need help GE15 | Need help GE15 |  | 0 | 65535 | 0306
E0774 | Reserved | reserved |  | 0 | 65535 | 0307
E0775 | Reserved | reserved |  | 0 | 65535 | 0308
E0776 | Can bus extensions digital input 1 - GE16 | digcan01 GE16 |  | 0 | 65535 | 0309 |  | x
E0777 | Can bus extensions digital input 2 - GE16 | digcan02 GE16 |  | 0 | 65535 | 030A |  | x
E0778 | Can bus extensions digital input 3 - GE16 | digcan03 GE16 |  | 0 | 65535 | 030B |  | x
E0779 | Can bus extensions digital input 4 - GE16 | digcan04 GE16 |  | 0 | 65535 | 030C |  | x
E0780 | Can bus extensions digital input 5 - GE16 | digcan05 GE16 |  | 0 | 65535 | 030D |  | x
E0781 | Can bus extensions digital input 6 - GE16 | digcan06 GE16 |  | 0 | 65535 | 030E |  | x
E0782 | Can bus extensions digital input 7 - GE16 | digcan07 GE16 |  | 0 | 65535 | 030F |  | x
E0783 | Can bus extensions digital input 8 - GE16 | digcan08 GE16 |  | 0 | 65535 | 0310 |  | x
E0784 | Can bus extensions digital input 9 - GE16 | digcan09 GE16 |  | 0 | 65535 | 0311 |  | x
E0785 | Can bus extensions digital input 10 - GE16 | digcan10 GE16 |  | 0 | 65535 | 0312 |  | x
E0786 | Can bus extensions analogue input 1 - GE16 | anacan01 GE16 |  | 0 | 65535 | 0313 |  | x
E0787 | Can bus extensions analogue input 2 - GE16 | anacan02 GE16 |  | 0 | 65535 | 0314 |  | x
E0788 | Breaker position GE16 | CB pos GE16 |  | 0 | 65535 | 0315 |  | x
E0789 | Need help GE16 | Need help GE16 |  | 0 | 65535 | 0316
E0790 | Reserved | reserved |  | 0 | 65535 | 0317
E0791 | Reserved | reserved |  | 0 | 65535 | 0318
E0792 | nominal kW total | kW nominal som | kW | 0 | 65535 | 0319 |  | x
E0793 | Bus volt neutral to phase 1 | Bus V1 | V | 0 | 65535 | 031A |  | x
E0794 | Bus volt neutral to phase 2 | Bus V2 | V | 0 | 65535 | 031B |  | x
E0795 | Bus volt neutral to phase 3 | Bus V3 | V | 0 | 65535 | 031C |  | x
E0796 | Main/bus voltage U31 | Bus U31 | V | 0 | 65535 | 031D |  | x
E0797 | Main/bus voltage U23 | Bus U23 | V | 0 | 65535 | 031E |  | x
E0798 | Main/bus voltage U12 | Bus U12 | V | 0 | 65535 | 031F |  | x
E0799 | Main/bus current I1 | Bus I1 | A | 0 | 65535 | 0320 |  | x
E0800 | Main/bus current I2 | Bus I2 | A | 0 | 65535 | 0321 |  | x
E0801 | Main/bus current I3 | Bus I3 | A | 0 | 65535 | 0322 |  | x
E0802 | Bus/Main KW 1 | Bus P1 | kW | -32768 | 32767 | 0323 |  | x
E0803 | Bus/Main KW 2 | Bus P2 | kW | -32768 | 32767 | 0324 |  | x
E0804 | Bus/Main KW 3 | Bus P3 | kW | -32768 | 32767 | 0325 |  | x
E0805 | Bus/Main KVAR 1 | Bus Q1 | kVAR | -32768 | 32767 | 0326 |  | x
E0806 | Bus/Main KVAR 2 | Bus Q2 | kVAR | -32768 | 32767 | 0327 |  | x
E0807 | Bus/Main KVAR 3 | Bus Q3 | kVAR | -32768 | 32767 | 0328 |  | x
E0808 | Bus/Main PF 1 | Bus cos(phi1) |  | -001.00 | +001.00 | 0329 |  | x
E0809 | Bus/Main PF 2 | Bus cos(phi2) |  | -001.00 | +001.00 | 032A |  | x
E0810 | Bus/Main PF 3 | Bus cos(phi3) |  | -001.00 | +001.00 | 032B |  | x
E0811 | Phase sequence of the genset (0:reverse / 1:direct / 2:Undetermined / 3:No signal) | PhaseSeq. GE |  | 0 | 65535 | 032C |  | x
E0812 | Phase sequence of the busbar (0:reverse / 1:direct / 2:Undetermined / 3:No signal) | PhaseSeq. Bus |  | 0 | 65535 | 032D |  | x
E0813 | Authorize phi sequence | PhaseSequence |  | 0 | 65535 | 032E |  | x
E0814 | factory | measure spare |  | 0 | 65535 | 032F
E0815 | Busbar neutral current | Bus Neutral I | A | 0 | 65535 | 0330 |  | x
E0816 | Line to line voltage U31 in % of nominal voltage of the busbar | U31 (%) Bus | % | +0000.0 | +6553.5 | 0331 |  | x
E0817 | Line to line voltage U23 in % of nominal voltage of the busbar | U23 (%) Bus | % | +0000.0 | +6553.5 | 0332 |  | x
E0818 | Line to line voltage U12 in % of nominal voltage of the busbar | U12 (%) Bus | % | +0000.0 | +6553.5 | 0333 |  | x
E0819 | Hardware card depending on switches (0=gensys2; 1=master2.0) | Hardware type |  | 0 | 65535 | 0334
E0820 | Power plant unavailable for the Master2.0 | Unavailable |  | 0 | 65535 | 0335 |  | x
E0821 | Fault print on the fault page | Fault 21 |  | 0 | 65535 | 0336 |  | x
E0822 | Fault print on the fault page | Fault 22 |  | 0 | 65535 | 0337 |  | x
E0823 | Fault print on the fault page | Fault 23 |  | 0 | 65535 | 0338 |  | x
E0824 | Fault print on the fault page | Fault 24 |  | 0 | 65535 | 0339 |  | x
E0825 | Fault print on the fault page | Fault 25 |  | 0 | 65535 | 033A |  | x
E0826 | Fault print on the fault page | Fault 26 |  | 0 | 65535 | 033B |  | x
E0827 | Fault print on the fault page | Fault 27 |  | 0 | 65535 | 033C |  | x
E0828 | Fault print on the fault page | Fault 28 |  | 0 | 65535 | 033D |  | x
E0829 | Fault print on the fault page | Fault 29 |  | 0 | 65535 | 033E |  | x
E0830 | Fault print on the fault page | Fault 30 |  | 0 | 65535 | 033F |  | x
E0831 | Fault print on the fault page | Fault 31 |  | 0 | 65535 | 0340 |  | x
E0832 | Fault print on the fault page | Fault 32 |  | 0 | 65535 | 0341 |  | x
E0833 | Fault print on the fault page | Fault 33 |  | 0 | 65535 | 0342 |  | x
E0834 | Fault print on the fault page | Fault 34 |  | 0 | 65535 | 0343 |  | x
E0835 | Fault print on the fault page | Fault 35 |  | 0 | 65535 | 0344 |  | x
E0836 | Fault print on the fault page | Fault 36 |  | 0 | 65535 | 0345 |  | x
E0837 | Fault print on the fault page | Fault 37 |  | 0 | 65535 | 0346 |  | x
E0838 | Fault print on the fault page | Fault 38 |  | 0 | 65535 | 0347 |  | x
E0839 | Fault print on the fault page | Fault 39 |  | 0 | 65535 | 0348 |  | x
E0840 | Fault print on the fault page | Fault 40 |  | 0 | 65535 | 0349 |  | x
E0841 | Fault print on the fault page | Fault 41 |  | 0 | 65535 | 034A |  | x
E0842 | Fault print on the fault page | Fault 42 |  | 0 | 65535 | 034B |  | x
E0843 | Fault print on the fault page | Fault 43 |  | 0 | 65535 | 034C |  | x
E0844 | Fault print on the fault page | Fault 44 |  | 0 | 65535 | 034D |  | x
E0845 | Fault print on the fault page | Fault 45 |  | 0 | 65535 | 034E |  | x
E0846 | Fault print on the fault page | Fault 46 |  | 0 | 65535 | 034F |  | x
E0847 | Fault print on the fault page | Fault 47 |  | 0 | 65535 | 0350 |  | x
E0848 | Fault print on the fault page | Fault 48 |  | 0 | 65535 | 0351 |  | x
E0849 | Fault print on the fault page | Fault 49 |  | 0 | 65535 | 0352 |  | x
E0850 | Fault print on the fault page | Fault 50 |  | 0 | 65535 | 0353 |  | x
E0851 | J1939 Fault | CAN J1939 Err. |  | 0 | 65535 | 0354 |  | x
E0852 | J1939 SPN/FMI even | J1939 SPN LO 1 |  | 0 | 65535 | 0355 |  | x
E0853 | J1939 SPN/FMI even | J1939 SPN HI 1 |  | 0 | 65535 | 0356 |  | x
E0854 | J1939 SPN/FMI even | J1939 FMI 1 |  | 0 | 65535 | 0357 |  | x
E0855 | J1939 SPN/FMI even | J1939 SPN LO 2 |  | 0 | 65535 | 0358 |  | x
E0856 | J1939 SPN/FMI even | J1939 SPN HI 2 |  | 0 | 65535 | 0359 |  | x
E0857 | J1939 SPN/FMI even | J1939 FMI 2 |  | 0 | 65535 | 035A |  | x
E0858 | J1939 SPN/FMI even | J1939 SPN LO 3 |  | 0 | 65535 | 035B |  | x
E0859 | J1939 SPN/FMI even | J1939 SPN HI 3 |  | 0 | 65535 | 035C |  | x
E0860 | J1939 SPN/FMI even | J1939 FMI 3 |  | 0 | 65535 | 035D |  | x
E0861 | J1939 SPN/FMI even | J1939 SPN LO 4 |  | 0 | 65535 | 035E |  | x
E0862 | J1939 SPN/FMI even | J1939 SPN HI 4 |  | 0 | 65535 | 035F |  | x
E0863 | J1939 SPN/FMI even | J1939 FMI 4 |  | 0 | 65535 | 0360 |  | x
E0864 | J1939 SPN/FMI even | J1939 SPN LO 5 |  | 0 | 65535 | 0361 |  | x
E0865 | J1939 SPN/FMI even | J1939 SPN HI 5 |  | 0 | 65535 | 0362 |  | x
E0866 | J1939 SPN/FMI even | J1939 FMI 5 |  | 0 | 65535 | 0363 |  | x
E0867 | J1939 messages with PGN F004 | J1939 F004 B0 |  | 0 | 65535 | 0364
E0868 | J1939 messages with PGN F004 | J1939 F004 B1 |  | 0 | 65535 | 0365
E0869 | J1939 messages with PGN F004 | J1939 F004 B2 |  | 0 | 65535 | 0366
E0870 | J1939 messages with PGN F004 | J1939 F004 B3 |  | 0 | 65535 | 0367
E0871 | J1939 messages with PGN F004 | J1939 F004 B4 |  | 0 | 65535 | 0368
E0872 | J1939 messages with PGN F004 | J1939 F004 B5 |  | 0 | 65535 | 0369
E0873 | J1939 messages with PGN F004 | J1939 F004 B6 |  | 0 | 65535 | 036A
E0874 | J1939 messages with PGN F004 | J1939 F004 B7 |  | 0 | 65535 | 036B
E0875 | J1939 messages with PGN FEEF | J1939 FEEF B0 |  | 0 | 65535 | 036C
E0876 | J1939 messages with PGN FEEF | J1939 FEEF B1 |  | 0 | 65535 | 036D
E0877 | J1939 messages with PGN FEEF | J1939 FEEF B2 |  | 0 | 65535 | 036E
E0878 | J1939 messages with PGN FEEF | J1939 FEEF B3 |  | 0 | 65535 | 036F
E0879 | J1939 messages with PGN FEEF | J1939 FEEF B4 |  | 0 | 65535 | 0370
E0880 | J1939 messages with PGN FEEF | J1939 FEEF B5 |  | 0 | 65535 | 0371
E0881 | J1939 messages with PGN FEEF | J1939 FEEF B6 |  | 0 | 65535 | 0372
E0882 | J1939 messages with PGN FEEF | J1939 FEEF B7 |  | 0 | 65535 | 0373
E0883 | J1939 messages with PGN FEEE | J1939 FEEE B0 |  | 0 | 65535 | 0374
E0884 | J1939 messages with PGN FEEE | J1939 FEEE B1 |  | 0 | 65535 | 0375
E0885 | J1939 messages with PGN FEEE | J1939 FEEE B2 |  | 0 | 65535 | 0376
E0886 | J1939 messages with PGN FEEE | J1939 FEEE B3 |  | 0 | 65535 | 0377
E0887 | J1939 messages with PGN FEEE | J1939 FEEE B4 |  | 0 | 65535 | 0378
E0888 | J1939 messages with PGN FEEE | J1939 FEEE B5 |  | 0 | 65535 | 0379
E0889 | J1939 messages with PGN FEEE | J1939 FEEE B6 |  | 0 | 65535 | 037A
E0890 | J1939 messages with PGN FEEE | J1939 FEEE B7 |  | 0 | 65535 | 037B
E0891 | Generator minutes run | Minutes run |  | 0 | 65535 | 037C |  | x
E0892 | Variable display status of Shift Key | KEY Shift |  | 0 | 1 | 037D |  | x
E0893 | Variable display status of Esc Key | KEY Esc |  | 0 | 1 | 037E |  | x
E0894 | Variable display status of Buzzer Key | KEY Buzzer |  | 0 | 1 | 037F |  | x
E0895 | Variable display status of F1 Key | KEY + |  | 0 | 1 | 0380 |  | x
E0896 | Variable display status of Default Key | KEY Default |  | 0 | 1 | 0381 |  | x
E0897 | Variable display status of F2 Key | KEY - |  | 0 | 1 | 0382 |  | x
E0898 | Variable display status of Alarm Key | KEY Alarm |  | 0 | 1 | 0383 |  | x
E0899 | Variable display status of Info Key | KEY Info |  | 0 | 1 | 0384 |  | x
E0900 | Variable display status of Menu1 Key | KEY Menu1 |  | 0 | 1 | 0385 |  | x
E0901 | Variable display status of Menu2 Key | KEY Menu2 |  | 0 | 1 | 0386 |  | x
E0902 | Variable display status of Menu3 Key | KEY Menu3 |  | 0 | 1 | 0387 |  | x
E0903 | Variable display status of Menu4 Key | KEY Menu4 |  | 0 | 1 | 0388 |  | x
E0904 | Variable display status of Menu5 Key | KEY Menu5 |  | 0 | 1 | 0389 |  | x
E0905 | Variable display status of Enter Key | KEY Enter |  | 0 | 1 | 038A |  | x
E0906 | Variable display status of Bulb Key | KEY Lamp |  | 0 | 1 | 038B |  | x
E0907 | Variable display status of Auto Key | KEY Auto |  | 0 | 1 | 038C |  | x
E0908 | Variable display status of Test Key | KEY Test |  | 0 | 1 | 038D |  | x
E0909 | Variable display status of Manu Key | KEY Manu |  | 0 | 1 | 038E |  | x
E0910 | Variable display status of Start Key | KEY Start |  | 0 | 1 | 038F |  | x
E0911 | Variable display status of Stop Key | KEY Stop |  | 0 | 1 | 0390 |  | x
E0912 | Variable display status of Swgen Key | KEY Swgen |  | 0 | 1 | 0391 |  | x
E0913 | Variable display status of Swmains Key | KEY Swmains |  | 0 | 1 | 0392 |  | x
E0914 | Variable used to store current soft version encrypted | Version Major |  | 0 | 65535 | 0393
E0915 | Variable used to store current soft version encrypted | Version Minor |  | 0 | 65535 | 0394
E0916 | Variable used to store current soft version encrypted | Version Modif. |  | 0 | 65535 | 0395
E0917 | Variable used to store current soft version encrypted | Version ind. |  | 0 | 65535 | 0396
E0918 | Shift I from computer | Shift+I status |  | 0 | 65535 | 0397
E0919 | GENSYS 2.0 /CORE/LT/MARINE/MARINE CORE/MARINE LT/… | Product range |  | 0 | 65535 | 0398
E0920 | Factory Parameter | Configuration |  | 0 | 65535 | 0399
E0921 | Number of GENSYS + Number of Master | Quanti.GEN+MAS |  | 1 | 32 | 039A |  | x
E0922 | Fault function | Fault |  | 0 | 65535 | 039B |  | x
E0923 | Alarm function | Alarm |  | 0 | 65535 | 039C |  | x
E0924 | Factory Parameter | kW GE01 | % | -3276.8 | +3276.7 | 039D
E0925 | Factory Parameter | kW GE02 | % | -3276.8 | +3276.7 | 039E
E0926 | Factory Parameter | kW GE03 | % | -3276.8 | +3276.7 | 039F
E0927 | Factory Parameter | kW GE04 | % | -3276.8 | +3276.7 | 03A0
E0928 | Factory Parameter | kW GE05 | % | -3276.8 | +3276.7 | 03A1
E0929 | Factory Parameter | kW GE06 | % | -3276.8 | +3276.7 | 03A2
E0930 | Factory Parameter | kW GE07 | % | -3276.8 | +3276.7 | 03A3
E0931 | Factory Parameter | kW GE08 | % | -3276.8 | +3276.7 | 03A4
E0932 | Factory Parameter | kW GE09 | % | -3276.8 | +3276.7 | 03A5
E0933 | Factory Parameter | kW GE10 | % | -3276.8 | +3276.7 | 03A6
E0934 | Factory Parameter | kW GE11 | % | -3276.8 | +3276.7 | 03A7
E0935 | Factory Parameter | kW GE12 | % | -3276.8 | +3276.7 | 03A8
E0936 | Factory Parameter | kW GE13 | % | -3276.8 | +3276.7 | 03A9
E0937 | Factory Parameter | kW GE14 | % | -3276.8 | +3276.7 | 03AA
E0938 | Factory Parameter | kW GE15 | % | -3276.8 | +3276.7 | 03AB
E0939 | Factory Parameter | kW GE16 | % | -3276.8 | +3276.7 | 03AC
E0940 | Factory Parameter | kW GE17 | % | -3276.8 | +3276.7 | 03AD
E0941 | Factory Parameter | kW GE18 | % | -3276.8 | +3276.7 | 03AE
E0942 | Factory Parameter | kW GE19 | % | -3276.8 | +3276.7 | 03AF
E0943 | Factory Parameter | kW GE20 | % | -3276.8 | +3276.7 | 03B0
E0944 | Factory Parameter | kW GE21 | % | -3276.8 | +3276.7 | 03B1
E0945 | Factory Parameter | kW GE22 | % | -3276.8 | +3276.7 | 03B2
E0946 | Factory Parameter | kW GE23 | % | -3276.8 | +3276.7 | 03B3
E0947 | Factory Parameter | kW GE24 | % | -3276.8 | +3276.7 | 03B4
E0948 | Factory Parameter | kW GE25 | % | -3276.8 | +3276.7 | 03B5
E0949 | Factory Parameter | kW GE26 | % | -3276.8 | +3276.7 | 03B6
E0950 | Factory Parameter | kW GE27 | % | -3276.8 | +3276.7 | 03B7
E0951 | Factory Parameter | kW GE28 | % | -3276.8 | +3276.7 | 03B8
E0952 | Factory Parameter | kW GE29 | % | -3276.8 | +3276.7 | 03B9
E0953 | Factory Parameter | kW GE30 | % | -3276.8 | +3276.7 | 03BA
E0954 | Factory Parameter | kW GE31 | % | -3276.8 | +3276.7 | 03BB
E0955 | Factory Parameter | kW GE32 | % | -3276.8 | +3276.7 | 03BC
E0956 | Factory Parameter | kVAR GE01 | % | -3276.8 | +3276.7 | 03BD
E0957 | Factory Parameter | kVAR GE02 | % | -3276.8 | +3276.7 | 03BE
E0958 | Factory Parameter | kVAR GE03 | % | -3276.8 | +3276.7 | 03BF
E0959 | Factory Parameter | kVAR GE04 | % | -3276.8 | +3276.7 | 03C0
E0960 | Factory Parameter | kVAR GE05 | % | -3276.8 | +3276.7 | 03C1
E0961 | Factory Parameter | kVAR GE06 | % | -3276.8 | +3276.7 | 03C2
E0962 | Factory Parameter | kVAR GE07 | % | -3276.8 | +3276.7 | 03C3
E0963 | Factory Parameter | kVAR GE08 | % | -3276.8 | +3276.7 | 03C4
E0964 | Factory Parameter | kVAR GE09 | % | -3276.8 | +3276.7 | 03C5
E0965 | Factory Parameter | kVAR GE10 | % | -3276.8 | +3276.7 | 03C6
E0966 | Factory Parameter | kVAR GE11 | % | -3276.8 | +3276.7 | 03C7
E0967 | Factory Parameter | kVAR GE12 | % | -3276.8 | +3276.7 | 03C8
E0968 | Factory Parameter | kVAR GE13 | % | -3276.8 | +3276.7 | 03C9
E0969 | Factory Parameter | kVAR GE14 | % | -3276.8 | +3276.7 | 03CA
E0970 | Factory Parameter | kVAR GE15 | % | -3276.8 | +3276.7 | 03CB
E0971 | Factory Parameter | kVAR GE16 | % | -3276.8 | +3276.7 | 03CC
E0972 | Factory Parameter | kVAR GE17 | % | -3276.8 | +3276.7 | 03CD
E0973 | Factory Parameter | kVAR GE18 | % | -3276.8 | +3276.7 | 03CE
E0974 | Factory Parameter | kVAR GE19 | % | -3276.8 | +3276.7 | 03CF
E0975 | Factory Parameter | kVAR GE20 | % | -3276.8 | +3276.7 | 03D0
E0976 | Factory Parameter | kVAR GE21 | % | -3276.8 | +3276.7 | 03D1
E0977 | Factory Parameter | kVAR GE22 | % | -3276.8 | +3276.7 | 03D2
E0978 | Factory Parameter | kVAR GE23 | % | -3276.8 | +3276.7 | 03D3
E0979 | Factory Parameter | kVAR GE24 | % | -3276.8 | +3276.7 | 03D4
E0980 | Factory Parameter | kVAR GE25 | % | -3276.8 | +3276.7 | 03D5
E0981 | Factory Parameter | kVAR GE26 | % | -3276.8 | +3276.7 | 03D6
E0982 | Factory Parameter | kVAR GE27 | % | -3276.8 | +3276.7 | 03D7
E0983 | Factory Parameter | kVAR GE28 | % | -3276.8 | +3276.7 | 03D8
E0984 | Factory Parameter | kVAR GE29 | % | -3276.8 | +3276.7 | 03D9
E0985 | Factory Parameter | kVAR GE30 | % | -3276.8 | +3276.7 | 03DA
E0986 | Factory Parameter | kVAR GE31 | % | -3276.8 | +3276.7 | 03DB
E0987 | Factory Parameter | kVAR GE32 | % | -3276.8 | +3276.7 | 03DC
E0988 | Nominal kVAR total | Nom kVAR sum | kVAR | 0 | 65535 | 03DD |  | x
E0989 | Number of received RTU frames | BusRTU frames |  | 0 | 65535 | 03DE |  | x
E0990 | Number of RTU error frames | BusRTU err cnt |  | 0 | 65535 | 03DF |  | x
E0991 | Last RTU error code | BusRTU err cod |  | 0 | 65535 | 03E0 |  | x
E0992 | Number of received TCP frames | BusTCP frames |  | 0 | 65535 | 03E1 |  | x
E0993 | Number of TCP error frames | BusTCP err cnt |  | 0 | 65535 | 03E2 |  | x
E0994 | Last TCP error code | BusTCP err cod |  | 0 | 65535 | 03E3 |  | x
E0995 | Reserved | G1G3 input val |  | -32768 | 32767 | 03E4
E0996 | Reserved | Reserved |  | 0 | 65535 | 03E5
E0997 | Information bits on system internals | System bits |  | 0 | 65535 | 03E6
E0998 | Alarm activated when a microcontroller overload occurs | Overload uC |  | 0 | 1 | 03E7
E0999 | Number of received J1939 frames (see E6628) | J1939-Rx |  | 0 | 65535 | 03E8
x
E1000 | Level 0 password (push button ENTER) |  |  | 0 | 0 | 03E9
E1001 | Level 1 password (User Level) |  |  | 0 | 0 | 03EA
E1002 | Level 2 Password (Commissionning technician) |  |  | 0 | 0 | 03EB
E1003 | Level 3 Password (Engineer) |  |  | 0 | 0 | 03EC
E1004 | Level 4 Password (CRE Technology) |  |  | 0 | 0 | 03ED
E1005 | Level 5 password (password temporary save) |  |  | 0 | 0 | 03EE
E1006 | Generator actice nominal power | Gen nominal kW | kW | 0 | 65535 | 03EF
E1007 | Ratio TP Generator | Gen PT ratio |  | +000.00 | +655.35 | 03F0
E1008 | Ratio TC phase 1 Generator | Gen CT1 ratio |  | +0000.0 | +6553.5 | 03F1
E1009 | Ratio TC phase 2 Generator | Gen CT2 ratio |  | +0000.0 | +6553.5 | 03F2
E1010 | Ratio TC phase 3 Generator | Gen CT3 ratio |  | +0000.0 | +6553.5 | 03F3
E1011 | Nominale Voltage Generator | Obsolete |  | 0 | 65535 | 03F4
E1012 | Nominal courant GE | Obsolete | A | 0 | 1 | 03F5
E1013 | J1939 source adress | J1939 sc adres |  | 0 | 255 | 03F6
E1014 | Back light timer | TM backlight |  | 0 | 65535 | 03F7
E1015 | Generator reactice nominal power | Gen nom kVAR | kVAR | 0 | 65535 | 03F8
E1016 | Ratio TP du bus | MA PT ratio |  | +000.00 | +655.35 | 03F9
E1017 | Timer before J1939 error | J1939err delay | s | +0000.0 | +6553.5 | 03FA
E1018 | Nominale Voltage busr | Obsolete | V | 0 | 1 | 03FB
E1019 | Nominal courant bus | Obsolete | A | 0 | 1 | 03FC
E1020 | Calibration KW / 4-20mA | MA kW / 20mA | kW | 0 | 65535 | 03FD
E1021 | Calibration 0KW | MA kW / 0mA | mA | 0 | 12 | 03FE
E1022 | Over-fréquency threshold | LV over freq. | % | +0000.0 | +0999.9 | 03FF
E1023 | Over-fréquency timer | TM over freq. | s | +0000.0 | +0999.9 | 0400
E1024 | Over frequency validation | CT over freq. |  | 0 | 8 | 0401
E1025 | Under-fréquency threshold | LV under freq. | % | +0000.0 | +0999.9 | 0402
E1026 | Under-fréquency timer | TM under freq. | s | +0000.0 | +0999.9 | 0403
E1027 | Under-frequency validation | CT under freq. |  | 0 | 8 | 0404
E1028 | Under- voltage threshold | LV under volt. | % | +0000.0 | +6553.5 | 0405
E1029 | Under- voltage timer | TM under volt. | s | +0000.0 | +0999.9 | 0406
E1030 | Under- voltage validation | CT under volt. |  | 0 | 8 | 0407
E1031 | Over-voltage threshold | LV over volt. | % | +0000.0 | +6553.5 | 0408
E1032 | Over-voltage timer | TM over volt. | s | +0000.0 | +0999.9 | 0409
E1033 | Over-voltage validation | CT over volt. |  | 0 | 8 | 040A
E1034 | Min KVAR threshold | LV min kVAR | % | +0000.0 | +0999.9 | 040B
E1035 | Min KVAR timer | TM min kVAR | s | +0000.0 | +0999.9 | 040C
E1036 | Min KVAR validation | CT min kVAR |  | 0 | 8 | 040D
E1037 | Max KVAR threshold | LV max kVAR | % | +0000.0 | +0999.9 | 040E
E1038 | Max KVAR timer | TM max kVAR | s | +0000.0 | +0999.9 | 040F
E1039 | Max KVAR validation | CT max kVAR |  | 0 | 8 | 0410
E1040 | Reverse power Threshold | LV Gen. -kW | % | +0000.0 | +0999.9 | 0411
E1041 | Reverse power timer | TM Gen. -kW | s | +0000.0 | +0999.9 | 0412
E1042 | Reverse power validation | CT Gen. -kW |  | 0 | 8 | 0413
E1043 | Reverse KVAR Threshold | LV Gen. -kVAR | % | +0000.0 | +0999.9 | 0414
E1044 | Reverse KVAR Timer | TM Gen. -kVAR | s | +0000.0 | +0999.9 | 0415
E1045 | Reverse KVAR Validation | CT Gen. -kVAR |  | 0 | 8 | 0416
E1046 | Min Kw Threshold | LV min kW | % | +0000.0 | +0999.9 | 0417
E1047 | Min KW timer | TM min kW | s | +0000.0 | +0999.9 | 0418
E1048 | Min KW Validation | CT min kW |  | 0 | 8 | 0419
E1049 | Max KW threshold | LV max kW | % | +0000.0 | +0999.9 | 041A
E1050 | Max KW timer | TM max kW | s | +0000.0 | +0999.9 | 041B
E1051 | Max KW validation | CT max kW |  | 0 | 8 | 041C
E1052 | Max courant threshold | LV max amps | A | 0 | 65535 | 041D
E1053 | Max courant timer | TM max amps | s | +0000.0 | +0999.9 | 041E
E1054 | Max courant validation | CT max amps |  | 0 | 8 | 041F
E1055 | Max neutral courant threshold | LV max In | A | 0 | 65535 | 0420
E1056 | Max neutral courant timer | TM max In | s | +0000.0 | +0999.9 | 0421
E1057 | Max neutral courant validation | CT max In |  | 0 | 8 | 0422
E1058 | Under-fréquency Main threshold | LV min Hz | % | +0000.0 | +0999.9 | 0423
E1059 | Under-fréquency Main timer | TM min Hz | s | +0000.0 | +0999.9 | 0424
E1060 | Under-frequency Main validation | CT min Hz |  | 0 | 8 | 0425
E1061 | Over-fréquency Main threshold | LV max Hz | % | +0000.0 | +0999.9 | 0426
E1062 | Over-fréquency Main timer | TM max Hz | s | +0000.0 | +0999.9 | 0427
E1063 | Over-frequency Main validation | CT max Hz |  | 0 | 8 | 0428
E1064 | Under-voltage Main threshold | LV min volt | % | +0000.0 | +6553.5 | 0429
E1065 | Under-voltage Main timer | TM min volt | s | +0000.0 | +0999.9 | 042A
E1066 | Under-voltage Main validation | CT min volt |  | 0 | 8 | 042B
E1067 | over-voltage Main threshold | LV max volt | % | +0000.0 | +6553.5 | 042C
E1068 | over-voltage Main timer | TM max volt | s | +0000.0 | +0999.9 | 042D
E1069 | over-voltage Main validation | CT max volt |  | 0 | 8 | 042E
E1070 | Vector jump threshold | LV vector jump | ° | 0 | 100 | 042F
E1071 | Vector jump validation | CT vector jump |  | 0 | 8 | 0430
E1072 | df/dt Rokoff threshold | LV df/dt | Hz/s | +0000.0 | +0050.0 | 0431
E1073 | df/dt Rokoff validation | CT df/dt |  | 0 | 8 | 0432
E1074 | Load pulse | Reserved | % | 0 | 200 | 0433
E1075 | Droop speed | Speed droop | % | 0 | 8 | 0434
E1076 | ESG amplitude ( speed output ) | ESG gain | % | -0100.0 | +0100.0 | 0435
E1077 | ESG offset ( speed output ) | ESG offset | % | -100.00 | +100.00 | 0436
E1078 | speed sensor (pick-up/ alternator) | Speed measure |  | 0 | 1 | 0437
E1079 | Idle speed | Idle speed | rpm | 0 | 65535 | 0438
E1080 | Speed set point 1 | Nom speed 1 | rpm | 0 | 65535 | 0439
E1081 | Speed set point 2 | Nom speed 2 | rpm | 0 | 65535 | 043A
E1082 | ACTUATOR gain | ACT gain | % | 0 | 200 | 043B
E1083 | ACTUATOR max PWM | ACT max PWM | % | 0 | 100 | 043C
E1084 | ACTUATOR tempo max | ACT max delay | s | +0000.0 | +0999.9 | 043D
E1085 | Mains return tempo | Mains back | s | -3276.8 | +3276.7 | 043E
E1086 | Max batterie voltage | LV max V batt | V | +0000.0 | +6553.5 | 043F
E1087 | Global Gain of speed | Speed gain | % | 0 | 200 | 0440
E1088 | Proportional Gain of speed | Speed P | % | 0 | 200 | 0441
E1089 | Integral Gain of speed | Speed I | % | 0 | 200 | 0442
E1090 | Dérivé Gain of speed | Speed D | % | 0 | 200 | 0443
E1091 | Low KW Ge threshold | Gen low lim | kW | 0 | 65535 | 0444
E1092 | Hight KW Ge threshold | Gen high lim | kW | 0 | 65535 | 0445
E1093 | KW set point 1 GE | Base load kW | kW | 0 | 65535 | 0446
E1094 | KW set point 2 GE | Base load kW 2 | kW | 0 | 65535 | 0447
E1095 | Max batterie voltage timer | TM max V batt | s | +0000.0 | +0999.9 | 0448
E1096 | KW set point 1 Mains | PeakShaving kW | kW | -32768 | 32767 | 0449
E1097 | KW set point 2 Mains | PeakShav. kW 2 | kW | -32768 | 32767 | 044A
E1098 | Max batterie voltage validation | CT max V batt |  | 0 | 8 | 044B
E1099 | Global Gain regulation P=CSTE | P=const G | % | 0 | 200 | 044C
E1100 | Proportional Gain regulation P=CSTE | P=const P | % | 0 | 200 | 044D
E1101 | Integral Gain regulation P=CSTE | P=const I | % | 0 | 200 | 044E
E1102 | Gain load sharing active power | Load sharing G | % | 0 | 200 | 044F
E1103 | AVR gain ( voltage regulation) | AVR gain | % | 0 | 255 | 0450
E1104 | AVR offset ( voltage regulation) | AVR offset | % | 0 | 255 | 0451
E1105 | Droop voltage | Volt droop | % | 0 | 20 | 0452
E1106 | Number of teeth for pick-up | No. of teeth |  | 0 | 65535 | 0453
E1107 | Voltage setpoint 1 ( beetween phase) | Nominal Volt | V | 0 | 65535 | 0454
E1108 | Voltage setpoint 2 ( beetween phase) | Nominal Volt 2 | V | 0 | 65535 | 0455
E1109 | Nb of couple of polar for mesure speed by alternator | Pole pair no. |  | 0 | 20 | 0456
E1110 | Cos Phi set point | PF // mains |  | +000.00 | +001.00 | 0457
E1111 | Global Gain of freq | Freq G | % | 0 | 200 | 0458
E1112 | Proportional Gain of freq | Freq P | % | 0 | 200 | 0459
E1113 | Integral Gain of freq | Freq I | % | 0 | 200 | 045A
E1114 | Dérivé Gain of freq | Freq D | % | 0 | 200 | 045B
E1115 | Global Gain of U=CSTE | Voltage gain | % | 0 | 200 | 045C
E1116 | Proportional Gain of U=CSTE | U=const P | % | 0 | 200 | 045D
E1117 | Integral Gain of U=CSTE | U=const I | % | 0 | 200 | 045E
E1118 | Dérivé Gain of U=CSTE | U=const D | % | 0 | 200 | 045F
E1119 | Global Gain CosPHI=cst | cos(phi)=cst G | % | 0 | 200 | 0460
E1120 | Proportionnel gain P CosPHI=cst | cos(phi)=cst P | % | 0 | 200 | 0461
E1121 | Intégral gain I CosPHI=cst | cos(phi)=cst I | % | 0 | 200 | 0462
E1122 | dérivate gain D CosPHI=cst | cos(phi)=cst D | % | 0 | 200 | 0463
E1123 | Global Gain Q=cst | Share Q G | % | 0 | 200 | 0464
E1124 | Proportionall gain P Q=cst | Share Q P | % | 0 | 200 | 0465
E1125 | Intégral gain I Q=cst | Share Q I | % | 0 | 200 | 0466
E1126 | Dérivate gain D Q=cst | Share Q D | % | 0 | 200 | 0467
E1127 | Voltage acceptance for synchronization | Voltage match | % | +0000.0 | +0012.0 | 0468
E1128 | Frequency acceptance for synchronization | Freq. match | Hz | +000.00 | +000.20 | 0469
E1129 | Phase Angle acceptance for synchronization | Phase match | ° | 0 | 30 | 046A
E1130 | Global Gain G U=U | U=U G | % | 0 | 200 | 046B
E1131 | Proportional Gain P U=U | U=U P | % | 0 | 200 | 046C
E1132 | Intergral Gainl I U=U | U=U I | % | 0 | 200 | 046D
E1133 | Derivate Gain D U=U | U=U D | % | 0 | 200 | 046E
E1134 | Max starting attempts | Start attempts |  | 1 | 10 | 046F
E1135 | starting time (crank time) | Crank time | s | +0000.0 | +0050.0 | 0470
E1136 | Time between start attemps | Crank RestTime | s | -3276.8 | +3276.7 | 0471
E1137 | Treshold for crank stop | Speed ramp up | s | -3276.8 | +3276.7 | 0472
E1138 | Number of Crank | Num of starter |  | 1 | 3 | 0473
E1139 | Warm up timer | Warm up time | s | -3276.8 | +3276.7 | 0474
E1140 | Timer for speed stabilisation | Speed stabil. | s | -3276.8 | +3276.7 | 0475
E1141 | Timer for voltage stabilisation | Volt stabil. | s | -3276.8 | +3276.7 | 0476
E1142 | cooling time | Cooling time | s | -3276.8 | +3276.7 | 0477
E1143 | Stop Engine time | Eng. stop time | s | -3276.8 | +3276.7 | 0478
E1144 | Rest time after normal stop | Rest time | s | -3276.8 | +3276.7 | 0479
E1145 | Prelub time | Prelub time | s | -3276.8 | +3276.7 | 047A
E1146 | Prelub max time | Def. GE ready | s | -3276.8 | +3276.7 | 047B
E1147 | Nb of genset on the power plant | Quantit.GENSYS |  | 1 | 32 | 047C
E1148 | Mains parallelling type: 0=without ;1=fugitive; 2=permanent; 3=without mains breaker management | Mains parallel |  | 0 | 3 | 047D
E1149 | Opening time for breaker max | Fail to O/C br | s | -3276.8 | +3276.7 | 047E
E1150 | Time max for synchronisation | Fail to synchr | s | -3276.8 | +3276.7 | 047F
E1151 | Load ramp | Load ramp | s | -3276.8 | +3276.7 | 0480
E1152 | Unload Ramp | Unload ramp | s | -3276.8 | +3276.7 | 0481
E1153 | Mains parallelling systeme (Peak shaving=1, Base load=2) | Mains regul. |  | 1 | 2 | 0482
E1154 | Preheat Water temperature | Water temp. | °C | -32768 | 32767 | 0483
E1155 | oil pressure threshold | Oil prelub. | mBar | -32768 | 32767 | 0484
E1156 | Local linguage | Local language |  | 0 | 3 | 0485
E1157 | spark plug preheat timer | Preglow time | s | -3276.8 | +3276.7 | 0486
E1158 | ILS Compatible ( paralleles lines ) | Load sharing |  | 0 | 1 | 0487
E1159 | Factory Parameter | Obsolete |  | 0 | 0 | 0488
E1160 | Over speed engine threshold | LV over speed | % | +0000.0 | +6553.5 | 0489
E1161 | Over speed engine timer | TM over speed | s | +0000.0 | +0999.9 | 048A
E1162 | Over speed engine validation | CT over speed |  | 0 | 8 | 048B
E1163 | Under speed engine threshold | LV under speed | % | +0000.0 | +6553.5 | 048C
E1164 | Under speed engine timer | TM under speed | s | +0000.0 | +0999.9 | 048D
E1165 | Under speed engine validation | CT under speed |  | 0 | 8 | 048E
E1166 | Oil pressure min threshold | LV min oil | mBar | 0 | 65535 | 048F
E1167 | Oil pressure min timer | TM min oil | s | +0000.0 | +0999.9 | 0490
E1168 | Oil pressure min validation | CT min oil |  | 0 | 8 | 0491
E1169 | Water temp max threshold | LV max wat. t° | °C | 0 | 65535 | 0492
E1170 | Water temp max timer | TM max wat. t° | s | +0000.0 | +0999.9 | 0493
E1171 | Water temp max validation | CT max wat. t° |  | 0 | 8 | 0494
E1172 | Battery voltage min threshold | LV min V batt | V | +0000.0 | +6553.5 | 0495
E1173 | Battery voltage min timer | TM min V batt | s | +0000.0 | +0999.9 | 0496
E1174 | Battery voltage min validation | CT min V batt |  | 0 | 8 | 0497
E1175 | Oil pressure threshold | Oil threshold | mBar | -32768 | 32767 | 0498
E1176 | Oil pressure Hysteresis | Oil hysteresis | mBar | -32768 | 32767 | 0499
E1177 | Static Paralleling (0=No; 1=Yes) | Static parall. |  | 0 | 1 | 049A
E1178 | Airing threshold activation | Cooling thresh | °C | 0 | 65535 | 049B
E1179 | MY gensts number | My Number |  | 1 | 32 | 049C
E1180 | Threshold min/max spare 1 | LV measure 1 |  | -32768 | 32767 | 049D
E1181 | Timer mini/maxi spare 1 | TM measure 1 | s | +0000.0 | +0999.9 | 049E
E1182 | Validation mini/maxi spare 1 | CT measure 1 |  | 0 | 8 | 049F
E1183 | Variation direction (threshold mini=1 ou maxi=0) spare 1 | SS measure 1 |  | 0 | 2 | 04A0
E1184 | threshold mini/maxi spare 2 | LV measure 2 |  | -32768 | 32767 | 04A1
E1185 | Timer mini/maxi spare 2 | TM measure 2 | s | +0000.0 | +0999.9 | 04A2
E1186 | Validation mini/maxi spare 2 | CT measure 2 |  | 0 | 8 | 04A3
E1187 | Variation direction (threshold mini=1 ou maxi=0) spare 2 | SS measure 2 |  | 0 | 2 | 04A4
E1188 | Oil pressure: calibration point 1 (0 ohms) | Oil calib 1 | mBar | -32768 | 32767 | 04A5
E1189 | Oil pressure: calibration point 2 (40 ohms) | Oil calib 2 | mBar | -32768 | 32767 | 04A6
E1190 | Oil pressure: calibration point 3(80 ohms) | Oil calib 3 | mBar | -32768 | 32767 | 04A7
E1191 | Oil pressure: calibration point 4 (120 ohms) | Oil calib 4 | mBar | -32768 | 32767 | 04A8
E1192 | Oil pressure: calibration point 5(160 ohms) | Oil calib 5 | mBar | -32768 | 32767 | 04A9
E1193 | Oil pressure: calibration point 6(200 ohms) | Oil calib 6 | mBar | -32768 | 32767 | 04AA
E1194 | Oil pressure: calibration point 7(240 ohms) | Oil calib 7 | mBar | -32768 | 32767 | 04AB
E1195 | Oil pressure: calibration point 8 (280 ohms) | Oil calib 8 | mBar | -32768 | 32767 | 04AC
E1196 | Oil pressure: calibration point 9 (320 ohms) | Oil calib 9 | mBar | -32768 | 32767 | 04AD
E1197 | Oil pressure: calibration point 10 (360 ohms) | Oil calib 10 | mBar | -32768 | 32767 | 04AE
E1198 | Oil pressure: calibration point 11 (400 ohms) | Oil calib 11 | mBar | -32768 | 32767 | 04AF
E1199 | Water Temp: calibration point 1 (0 ohms) | Water calib 1 | °C | -32768 | 32767 | 04B0
E1200 | Water Temp: calibration point 2 (40 ohms) | Water calib 2 | °C | -32768 | 32767 | 04B1
E1201 | Water Temp: calibration point 3 (80 ohms) | Water calib 3 | °C | -32768 | 32767 | 04B2
E1202 | Water Temp: calibration point 4 (120 ohms) | Water calib 4 | °C | -32768 | 32767 | 04B3
E1203 | Water Temp: calibration point 5 (160 ohms) | Water calib 5 | °C | -32768 | 32767 | 04B4
E1204 | Water Temp: calibration point 6 (200 ohms) | Water calib 6 | °C | -32768 | 32767 | 04B5
E1205 | Water Temp: calibration point 7 (240 ohms) | Water calib 7 | °C | -32768 | 32767 | 04B6
E1206 | Water Temp: calibration point 8 (280 ohms) | Water calib 8 | °C | -32768 | 32767 | 04B7
E1207 | Water Temp: calibration point 9 (320 ohms) | Water calib 9 | °C | -32768 | 32767 | 04B8
E1208 | Water Temp: calibration point 10 (360 ohms) | Water calib 10 | °C | -32768 | 32767 | 04B9
E1209 | Water Temp: calibration point 11 (400 ohms) | Water calib 11 | °C | -32768 | 32767 | 04BA
E1210 | Spare 1 :calibration point 1 | Spare1 calib1 |  | -32768 | 32767 | 04BB
E1211 | Spare 1 :calibration point 2 | Spare1 calib2 |  | -32768 | 32767 | 04BC
E1212 | Spare 1 :calibration point 3 | Spare1 calib3 |  | -32768 | 32767 | 04BD
E1213 | Spare 1 : calibration point 4 | Spare1 calib4 |  | -32768 | 32767 | 04BE
E1214 | Spare 1 : calibration point 5 | Spare1 calib5 |  | -32768 | 32767 | 04BF
E1215 | Spare 1 : calibration point 6 | Spare1 calib6 |  | -32768 | 32767 | 04C0
E1216 | Spare 1 : calibration point 7 | Spare1 calib7 |  | -32768 | 32767 | 04C1
E1217 | Spare 1 : calibration point 8 | Spare1 calib8 |  | -32768 | 32767 | 04C2
E1218 | Spare 1 : calibration point 9 | Spare1 calib9 |  | -32768 | 32767 | 04C3
E1219 | Spare 1 : calibration point 10 | Spare1 calib10 |  | -32768 | 32767 | 04C4
E1220 | Spare 1 : calibration point 11 | Spare1 calib11 |  | -32768 | 32767 | 04C5
E1221 | Spare 1 : Impedance of calibration point 1 (Mini) | Spare1 res1 |  | 0 | 10000 | 04C6
E1222 | Spare 1 : Impedance of calibration point 2 | Spare1 res2 |  | 0 | 65535 | 04C7
E1223 | Spare 1 : Impedance of calibration point 3 | Spare1 res3 |  | 0 | 65535 | 04C8
E1224 | Spare 1 : Impedance of calibration point 4 | Spare1 res4 |  | 0 | 65535 | 04C9
E1225 | Spare 1 : Impedance of calibration point 5 | Spare1 res5 |  | 0 | 65535 | 04CA
E1226 | Spare 1 : Impedance of calibration point 6 | Spare1 res6 |  | 0 | 65535 | 04CB
E1227 | Spare 1 : Impedance of calibration point 7 | Spare1 res7 |  | 0 | 65535 | 04CC
E1228 | Spare 1 : Impedance of calibration point 8 | Spare1 res8 |  | 0 | 65535 | 04CD
E1229 | Spare 1 : Impedance of calibration point 9 | Spare1 res9 |  | 0 | 65535 | 04CE
E1230 | Spare 1 : Impedance of calibration point 10 | Spare1 res10 |  | 0 | 65535 | 04CF
E1231 | Spare 1 : Impedance of calibration point 11 (Maxi) | Spare1 res11 |  | 0 | 10000 | 04D0
E1232 | Spare2:calibration point 1 | Spare2 calib1 |  | -32768 | 32767 | 04D1
E1233 | Spare 2 :calibration point 2 | Spare2 calib2 |  | -32768 | 32767 | 04D2
E1234 | Spare 2 :calibration point 3 | Spare2 calib3 |  | -32768 | 32767 | 04D3
E1235 | Spare 1 : calibration point 4 | Spare2 calib4 |  | -32768 | 32767 | 04D4
E1236 | Spare 2 : calibration point 5 | Spare2 calib5 |  | -32768 | 32767 | 04D5
E1237 | Spare 2 : calibration point 6 | Spare2 calib6 |  | -32768 | 32767 | 04D6
E1238 | Spare 2 : calibration point 7 | Spare2 calib7 |  | -32768 | 32767 | 04D7
E1239 | Spare 2 : calibration point 8 | Spare2 calib8 |  | -32768 | 32767 | 04D8
E1240 | Spare 2 : calibration point 9 | Spare2 calib9 |  | -32768 | 32767 | 04D9
E1241 | Spare 2 : calibration point 10 | Spare2 calib10 |  | -32768 | 32767 | 04DA
E1242 | Spare 2 : calibration point 11 | Spare2 calib11 |  | -32768 | 32767 | 04DB
E1243 | Spare 2 : Impedance of calibration point 1 (Mini) | Spare2 res1 |  | 0 | 10000 | 04DC
E1244 | Spare 2 : Impedance of calibration point 2 | Spare2 res2 |  | 0 | 65535 | 04DD
E1245 | Spare 2 : Impedance of calibration point 3 | Spare2 res3 |  | 0 | 65535 | 04DE
E1246 | Spare 2 : Impedance of calibration point 4 | Spare2 res4 |  | 0 | 65535 | 04DF
E1247 | Spare 2 : Impedance of calibration point 5 | Spare2 res5 |  | 0 | 65535 | 04E0
E1248 | Spare 2 : Impedance of calibration point 6 | Spare2 res6 |  | 0 | 65535 | 04E1
E1249 | Spare 2 : Impedance of calibration point 7 | Spare2 res7 |  | 0 | 65535 | 04E2
E1250 | Spare 2 : Impedance of calibration point 8 | Spare2 res8 |  | 0 | 65535 | 04E3
E1251 | Spare 2 : Impedance of calibration point 9 | Spare2 res9 |  | 0 | 65535 | 04E4
E1252 | Spare 2 : Impedance of calibration point 10 | Spare2 res10 |  | 0 | 65535 | 04E5
E1253 | Spare 2 : Impedance of calibration point 11 (Maxi) | Spare2 res11 |  | 0 | 10000 | 04E6
E1254 | Unload threshold | Stop threshold | % | +0000.0 | +6553.5 | 04E7
E1255 | Unload timer | TM bef. stop | s | -3276.8 | +3276.7 | 04E8
E1256 | Load threshold (to ask some KW help) | Start threshld | % | +0000.0 | +6553.5 | 04E9
E1257 | Load timer (before asking KW help) | TM bef. start | s | -3276.8 | +3276.7 | 04EA
E1258 | Load / Unload mode: (0=without, 1=N°GE, 2=hours run, 3=Custom(priority= E1617)) | S/S ctrl mode |  | 0 | 3 | 04EB
E1259 | Bus CAN fault control (0=no action, 1=Open Gen,2=Open Mains, 3=Alarm,4=Soft SD, 5=Hard SD,6=Droop mode) | CAN bus fault |  | 0 | 8 | 04EC
E1260 | Output 1 Associated function | Output 1 |  | 0 | 65535 | 04ED
E1261 | Output 2 Associated function | Output 2 |  | 0 | 65535 | 04EE
E1262 | Output 3 Associated function | Output 3 |  | 0 | 65535 | 04EF
E1263 | Output 4 Associated function | Output 4 |  | 0 | 65535 | 04F0
E1264 | Output 5 Associated function | Output 5 |  | 0 | 65535 | 04F1
E1265 | Excitation stop time after electric generator fault | Excit. rest | s | -3276.8 | +3276.7 | 04F2
E1266 | Screen saver timer | TM scr. saver |  | 0 | 65535 | 04F3
E1267 | Digital Input J6 associated function | DIJ6 function |  | 0 | 65535 | 04F4
E1268 | Digital Input J7 associated function | DIJ7 function |  | 0 | 65535 | 04F5
E1269 | Digital Input J8 associated function | DIJ8 function |  | 0 | 65535 | 04F6
E1270 | Digital Input J9 associated function | DIJ9 function |  | 0 | 65535 | 04F7
E1271 | Digital Input J10 associated function | DIJ10 function |  | 0 | 65535 | 04F8
E1272 | Digital Input J11 associated function | DIJ11 function |  | 0 | 65535 | 04F9
E1273 | Digital Input J12 associated function | DIJ12 function |  | 0 | 65535 | 04FA
E1274 | Digital Input J13 associated function | DIJ13 function |  | 0 | 65535 | 04FB
E1275 | Digital Input J14 associated function | DIJ14 function |  | 0 | 65535 | 04FC
E1276 | Digital Input J15 associated function | DIJ15 function |  | 0 | 65535 | 04FD
E1277 | Digital Input J6 timer | DIJ6 delay | s | +0000.0 | +6553.5 | 04FE
E1278 | Digital Input J7 timer | DIJ7 delay | s | +0000.0 | +6553.5 | 04FF
E1279 | Digital Input J8 timer | DIJ8 delay | s | +0000.0 | +6553.5 | 0500
E1280 | Digital Input J9 timer | DIJ9 delay | s | +0000.0 | +6553.5 | 0501
E1281 | Digital Input J10 timer | DIJ10 delay | s | +0000.0 | +6553.5 | 0502
E1282 | Digital Input J11 timer | DIJ11 delay | s | +0000.0 | +6553.5 | 0503
E1283 | Digital Input J12 timer | DIJ12 delay | s | +0000.0 | +6553.5 | 0504
E1284 | Digital Input J13 timer | DIJ13 delay | s | +0000.0 | +6553.5 | 0505
E1285 | Digital Input J14 timer | DIJ14 delay | s | +0000.0 | +6553.5 | 0506
E1286 | Digital Input J15 timer | DIJ15 delay | s | +0000.0 | +6553.5 | 0507
E1287 | Digital Input J6 validity | DIJ6 validity |  | 0 | 2999 | 0508
E1288 | Digital Input J7 validity | DIJ7 validity |  | 0 | 2999 | 0509
E1289 | Digital Input J8 validity | DIJ8 validity |  | 0 | 2999 | 050A
E1290 | Digital Input J9 validity | DIJ9 validity |  | 0 | 2999 | 050B
E1291 | Digital Input J10 validity | DIJ10 validity |  | 0 | 2999 | 050C
E1292 | Digital Input J11 validity | DIJ11 validity |  | 0 | 2999 | 050D
E1293 | Digital Input J12 validity | DIJ12 validity |  | 0 | 2999 | 050E
E1294 | Digital Input J13 validity | DIJ13 validity |  | 0 | 2999 | 050F
E1295 | Digital Input J14 validity | DIJ14 validity |  | 0 | 2999 | 0510
E1296 | Digital Input J15 validity | DIJ15 validity |  | 0 | 2999 | 0511
E1297 | Direction of Digital Input J6 | DIJ6 direction |  | 0 | 3 | 0512
E1298 | Direction of Digital Input J7 | DIJ7 direction |  | 0 | 3 | 0513
E1299 | Direction of Digital Input J8 | DIJ8 direction |  | 0 | 3 | 0514
E1300 | Direction of Digital Input J9 | DIJ9 direction |  | 0 | 3 | 0515
E1301 | Direction of Digital Input J10 | DIJ10Direction |  | 0 | 3 | 0516
E1302 | Direction of Digital Input J11 | DIJ11Direction |  | 0 | 3 | 0517
E1303 | Direction of Digital Input J12 | DIJ12Direction |  | 0 | 3 | 0518
E1304 | Direction of Digital Input J13 | DIJ13Direction |  | 0 | 3 | 0519
E1305 | Direction of Digital Input J14 | DIJ14Direction |  | 0 | 3 | 051A
E1306 | Direction of Digital Input J15 | DIJ15Direction |  | 0 | 3 | 051B
E1307 | Phase synchronisation global Gain | Phase G | % | 0 | 200 | 051C
E1308 | Phase synchronisation Proportional | Phase P | % | 0 | 200 | 051D
E1309 | Phase synchronisation Integral | Phase I | % | 0 | 200 | 051E
E1310 | Phase synchronisation Derivative | Phase D | % | 0 | 200 | 051F
E1311 | Language | PC language |  | 0 | 3 | 0520
E1312 | Info screen variable number - line 1 - page 1 | Info 1.1 |  | 0 | 65535 | 0521
E1313 | Info screen variable number - line 2 - page 1 | Info 1.2 |  | 0 | 65535 | 0522
E1314 | Info screen variable number - line 3 - page 1 | Info 1.3 |  | 0 | 65535 | 0523
E1315 | Info screen variable number - line 4 - page 1 | Info 1.4 |  | 0 | 65535 | 0524
E1316 | Info screen variable number - line 5 - page 1 | Info 1.5 |  | 0 | 65535 | 0525
E1317 | Info screen variable number - line 6 - page 1 | Info 1.6 |  | 0 | 65535 | 0526
E1318 | Info screen variable number - line 7 - page 1 | Info 1.7 |  | 0 | 65535 | 0527
E1319 | Info screen variable number - line 8 - page 1 | Info 1.8 |  | 0 | 65535 | 0528
E1320 | Info screen variable number - line 9 - page 1 | Info 1.9 |  | 0 | 65535 | 0529
E1321 | Info screen variable number - line 10 - page 1 | Info 1.10 |  | 0 | 65535 | 052A
E1322 | Disable function | Disable |  | 0 | 65535 | 052B
E1323 | Factory parameter | Reserved |  | 0 | 65535 | 052C
E1324 | Factory parameter | Reserved |  | 0 | 65535 | 052D
E1325 | Crank drop out 1 | Sta.1 drop out | rpm | 0 | 65535 | 052E
E1326 | Crank drop out 2 | Sta.2 drop out | rpm | 0 | 65535 | 052F
E1327 | Crank drop out 3 | Sta.3 drop out | rpm | 0 | 65535 | 0530
E1328 | Virtual Input 1 associated function | CANo.Func In01 |  | 0 | 65535 | 0531
E1329 | Virtual Input 2 associated function | CANo.Func In02 |  | 0 | 65535 | 0532
E1330 | Virtual Input 3 associated function | CANo.Func In03 |  | 0 | 65535 | 0533
E1331 | Virtual Input 4 associated function | CANo.Func In04 |  | 0 | 65535 | 0534
E1332 | Virtual Input 5 associated function | CANo.Func In05 |  | 0 | 65535 | 0535
E1333 | Virtual Input 6 associated function | CANo.Func In06 |  | 0 | 65535 | 0536
E1334 | Virtual Input 7 associated function | CANo.Func In07 |  | 0 | 65535 | 0537
E1335 | Virtual Input 8 associated function | CANo.Func In08 |  | 0 | 65535 | 0538
E1336 | Virtual Input 9 associated function | CANo.Func In09 |  | 0 | 65535 | 0539
E1337 | Virtual Input 10 associated function | CANo.Func In10 |  | 0 | 65535 | 053A
E1338 | Delay: Virtual Input 1 | TM CANopenIn01 | s | +0000.0 | +6553.5 | 053B
E1339 | Delay: Virtual Input 2 | TM CANopenIn02 | s | +0000.0 | +6553.5 | 053C
E1340 | Delay: Virtual Input 3 | TM CANopenIn03 | s | +0000.0 | +6553.5 | 053D
E1341 | Delay: Virtual Input 4 | TM CANopenIn04 | s | +0000.0 | +6553.5 | 053E
E1342 | Delay: Virtual Input 5 | TM CANopenIn05 | s | +0000.0 | +6553.5 | 053F
E1343 | Delay: Virtual Input 6 | TM CANopenIn06 | s | +0000.0 | +6553.5 | 0540
E1344 | Delay: Virtual Input 7 | TM CANopenIn07 | s | +0000.0 | +6553.5 | 0541
E1345 | Delay: Virtual Input 8 | TM CANopenIn08 | s | +0000.0 | +6553.5 | 0542
E1346 | Delay: Virtual Input 9 | TM CANopenIn09 | s | +0000.0 | +6553.5 | 0543
E1347 | Delay: Virtual Input 10 | TM CANopenIn10 | s | +0000.0 | +6553.5 | 0544
E1348 | Virtual Input 1 validity | CANo.ValidIn01 |  | 0 | 2999 | 0545
E1349 | Virtual Input 2 validity | CANo.ValidIn02 |  | 0 | 2999 | 0546
E1350 | Virtual Input 3 validity | CANo.ValidIn03 |  | 0 | 2999 | 0547
E1351 | Virtual Input 4 validity | CANo.ValidIn04 |  | 0 | 2999 | 0548
E1352 | Virtual Input 5 validity | CANo.ValidIn05 |  | 0 | 2999 | 0549
E1353 | Virtual input 6 validity | CANo.ValidIn06 |  | 0 | 2999 | 054A
E1354 | Virtual Input 7 validity | CANo.ValidIn07 |  | 0 | 2999 | 054B
E1355 | Virtual Input 8 validity | CANo.ValidIn08 |  | 0 | 2999 | 054C
E1356 | Virtual Input 9 validity | CANo.ValidIn09 |  | 0 | 2999 | 054D
E1357 | Virtual Input 10 validity | CANo.ValidIn10 |  | 0 | 2999 | 054E
E1358 | Polarity: Virtual Input 1 | CANo. Dir In01 |  | 0 | 3 | 054F
E1359 | Polarity: Virtual Input 2 | CANo. Dir In02 |  | 0 | 3 | 0550
E1360 | Polarity: Virtual Input 3 | CANo. Dir In03 |  | 0 | 3 | 0551
E1361 | Polarity: Virtual Input 4 | CANo. Dir In04 |  | 0 | 3 | 0552
E1362 | Polarity: Virtual Input 5 | CANo. Dir In05 |  | 0 | 3 | 0553
E1363 | Polarity: Virtual Input 6 | CANo. Dir In06 |  | 0 | 3 | 0554
E1364 | Polarity: Virtual Input 7 | CANo. Dir In07 |  | 0 | 3 | 0555
E1365 | Polarity: Virtual Input 8 | CANo. Dir In08 |  | 0 | 3 | 0556
E1366 | Polarity: Virtual Input 9 | CANo. Dir In09 |  | 0 | 3 | 0557
E1367 | Polarity: Virtual Input 10 | CANo. Dir In10 |  | 0 | 3 | 0558
E1368 | Virtual Input 11 associated function | CANo.Func In11 |  | 0 | 65535 | 0559
E1369 | Virtual Input 12 associated function | CANo.Func In12 |  | 0 | 65535 | 055A
E1370 | Virtual Input 13 associated function | CANo.Func In13 |  | 0 | 65535 | 055B
E1371 | Virtual Input 14 associated function | CANo.Func In14 |  | 0 | 65535 | 055C
E1372 | Virtual Input 15 associated function | CANo.Func In15 |  | 0 | 65535 | 055D
E1373 | Virtual Input 16 associated function | CANo.Func In16 |  | 0 | 65535 | 055E
E1374 | Virtual Input 17 associated function | CANo.Func In17 |  | 0 | 65535 | 055F
E1375 | Virtual Input 18 associated function | CANo.Func In18 |  | 0 | 65535 | 0560
E1376 | Virtual Input 19 associated function | CANo.Func In19 |  | 0 | 65535 | 0561
E1377 | Virtual Input 20 associated function | CANo.Func In20 |  | 0 | 65535 | 0562
E1378 | Delay: Virtual Input 11 | TM CANopenIn11 | s | +0000.0 | +6553.5 | 0563
E1379 | Delay: Virtual Input 12 | TM CANopenIn12 | s | +0000.0 | +6553.5 | 0564
E1380 | Delay: Virtual Input 13 | TM CANopenIn13 | s | +0000.0 | +6553.5 | 0565
E1381 | Delay: Virtual Input 14 | TM CANopenIn14 | s | +0000.0 | +6553.5 | 0566
E1382 | Delay: Virtual Input 15 | TM CANopenIn15 | s | +0000.0 | +6553.5 | 0567
E1383 | Delay: Virtual Input 16 | TM CANopenIn16 | s | +0000.0 | +6553.5 | 0568
E1384 | Delay: Virtual Input 17 | TM CANopenIn17 | s | +0000.0 | +6553.5 | 0569
E1385 | Delay: Virtual Input 18 | TM CANopenIn18 | s | +0000.0 | +6553.5 | 056A
E1386 | Delay: Virtual Input 19 | TM CANopenIn19 | s | +0000.0 | +6553.5 | 056B
E1387 | Delay: Virtual Input 20 | TM CANopenIn20 | s | +0000.0 | +6553.5 | 056C
E1388 | Virtual Input 11 validity | CANo.ValidIn11 |  | 0 | 2999 | 056D
E1389 | Virtual Input 12 validity | CANo.ValidIn12 |  | 0 | 2999 | 056E
E1390 | Virtual Input 13 validity | CANo.ValidIn13 |  | 0 | 2999 | 056F
E1391 | Virtual Input 14 validity | CANo.ValidIn14 |  | 0 | 2999 | 0570
E1392 | Virtual Input 15 validity | CANo.ValidIn15 |  | 0 | 2999 | 0571
E1393 | Virtual input 16 validity | CANo.ValidIn16 |  | 0 | 2999 | 0572
E1394 | Virtual Input 17 validity | CANo.ValidIn17 |  | 0 | 2999 | 0573
E1395 | Virtual Input 18 validity | CANo.ValidIn18 |  | 0 | 2999 | 0574
E1396 | Virtual Input 19 validity | CANo.ValidIn19 |  | 0 | 2999 | 0575
E1397 | Virtual Input 20 validity | CANo.ValidIn20 |  | 0 | 2999 | 0576
E1398 | Polarity: Virtual Input 11 | CANo. Dir In11 |  | 0 | 3 | 0577
E1399 | Polarity: Virtual Input 12 | CANo. Dir In12 |  | 0 | 3 | 0578
E1400 | Polarity: Virtual Input 13 | CANo. Dir In13 |  | 0 | 3 | 0579
E1401 | Polarity: Virtual Input 14 | CANo. Dir In14 |  | 0 | 3 | 057A
E1402 | Polarity: Virtual Input 15 | CANo. Dir In15 |  | 0 | 3 | 057B
E1403 | Polarity: Virtual Input 16 | CANo. Dir In16 |  | 0 | 3 | 057C
E1404 | Polarity: Virtual Input 17 | CANo. Dir In17 |  | 0 | 3 | 057D
E1405 | Polarity: Virtual Input 18 | CANo. Dir In18 |  | 0 | 3 | 057E
E1406 | Polarity: Virtual Input 19 | CANo. Dir In19 |  | 0 | 3 | 057F
E1407 | Polarity: Virtual Input 20 | CANo. Dir In20 |  | 0 | 3 | 0580
E1408 | Mains mini KVAR threshold | LV min kVAR | kVAR | 0 | 65535 | 0581
E1409 | Mains mini KVAR timer | TM min kVAR | s | +0000.0 | +0999.9 | 0582
E1410 | Mains mini KVAR control | CT min kVAR |  | 0 | 8 | 0583
E1411 | Mains maxi KVAR threshold | LV max kVAR | kVAR | 0 | 65535 | 0584
E1412 | Mains maxi KVAR timer | TM max kVAR | s | +0000.0 | +0999.9 | 0585
E1413 | Mains maxi KVAR control | CT max kVAR |  | 0 | 8 | 0586
E1414 | Mains reverse KW threshold | LV Mains -kW | kW | 0 | 65535 | 0587
E1415 | Mains reverse KW timer | TM Mains -kW | s | +0000.0 | +0999.9 | 0588
E1416 | Mains reverse KW control | CT Mains -kW |  | 0 | 8 | 0589
E1417 | Mains reverse KVAR treshold | LV Mains -kVAR | kVAR | 0 | 65535 | 058A
E1418 | Mains reverse KVAR timer | TM Mains -kVAR | s | +0000.0 | +0999.9 | 058B
E1419 | Mains reverse KVAR control | CT Mains -kVAR |  | 0 | 8 | 058C
E1420 | Mains mini KW threshold | LV min kW | kW | 0 | 65535 | 058D
E1421 | Mains mini KW timer | TM min kW | s | +0000.0 | +0999.9 | 058E
E1422 | Mains mini KW control | CT min kW |  | 0 | 8 | 058F
E1423 | Mains maxi KW threshold | LV max kW | kW | 0 | 65535 | 0590
E1424 | Mains maxi KW timer | TM max kW | s | +0000.0 | +0999.9 | 0591
E1425 | Mains maxi KW control | CT max kW |  | 0 | 8 | 0592
E1426 | Water temperature threshold | Wat temp thres | °C | -32768 | 32767 | 0593
E1427 | Water temperature hysteresis | Wat temp hyst. | °C | -32768 | 32767 | 0594
E1428 | Measure 1 threshold | Meas 1 thresh. |  | -32768 | 32767 | 0595
E1429 | Measure 1 hysteresis | Meas 1 hyst. |  | -32768 | 32767 | 0596
E1430 | Measure 2 threshold | Meas 2 thresh. |  | -32768 | 32767 | 0597
E1431 | Measure 2 hysteresis | Meas 2 hyst. |  | -32768 | 32767 | 0598
E1432 | Paralleling minimum voltage in % | Min volt | % | +0000.0 | +6553.5 | 0599
E1433 | Paralleling maximum voltage in % | Max volt | % | +0000.0 | +6553.5 | 059A
E1434 | Paralleling minimum frequency in % | Min frequency | % | +0000.0 | +6553.5 | 059B
E1435 | Paralleling maximum voltage in % | Max frequency | % | +0000.0 | +6553.5 | 059C
E1436 | Digital transistor output 1 (ND=0 / NE=1) | Output 1 mode |  | 0 | 1 | 059D
E1437 | Digital transistor output 2 (ND=0 / NE=1) | Output 2 mode |  | 0 | 1 | 059E
E1438 | Digital transistor output 3 (ND=0 / NE=1) | Output 3 mode |  | 0 | 1 | 059F
E1439 | Digital transistor output 4 (ND=0 / NE=1) | Output 4 mode |  | 0 | 1 | 05A0
E1440 | Digital transistor output 5 (ND=0 / NE=1) | Output 5 mode |  | 0 | 1 | 05A1
E1441 | MODBUS speed (0=4800, 1=9600, 2=19200, 3=38400, 4=1200, 5=2400) | Modbus speed |  | 0 | 8 | 05A2
E1442 | Maintenance cycle 1 in hours | %%l0052 | h | 0 | 65535 | 05A3
E1443 | Maintenance cycle 2 in hours | %%l0053 | h | 0 | 65535 | 05A4
E1444 | Maintenance cycle 3 in hours | %%l0054 | h | 0 | 65535 | 05A5
E1445 | Maintenance cycle 4 in hours | %%l0055 | h | 0 | 65535 | 05A6
E1446 | Maintenance cycle 5 in hours | %%l0056 | h | 0 | 65535 | 05A7
E1447 | Maintenance cycle 1 in days | %%l0057 | days | 0 | 65535 | 05A8
E1448 | Maintenance cycle 2 in days | %%l0058 | days | 0 | 65535 | 05A9
E1449 | Maintenance cycle 3 in days | %%l0059 | days | 0 | 65535 | 05AA
E1450 | Maintenance cycle 4 in days | %%l0060 | days | 0 | 65535 | 05AB
E1451 | Maintenance cycle 5 in days | %%l0061 | days | 0 | 65535 | 05AC
E1452 | Contain the variable number to modify | Var number |  | 0 | 65535 | 05AD
E1453 | Input J1 polarity (Mains breaker in) | J1 polarity |  | 0 | 1 | 05AE
E1454 | Input J2 polarity (Gen breaker in) | J2 polarity |  | 0 | 1 | 05AF
E1455 | Input J3 polarity (Remote start/stop) | J3 polarity |  | 0 | 1 | 05B0
E1456 | Input J4 polarity (Oil pressure) | DIJ4 Direction |  | 0 | 1 | 05B1
E1457 | Input J5 polarity (Water temp.) | DIJ5 Direction |  | 0 | 1 | 05B2
E1458 | Loss of speed sensor delay | TM sensor lost | s | -3276.8 | +3276.7 | 05B3
E1459 | Switch over delay | ChangeOver N/E | s | -3276.8 | +3276.7 | 05B4
E1460 | Wait for excitation max time | TM max excit. | s | -3276.8 | +3276.7 | 05B5
E1461 | Analog input type +/-10V or +/-20mA | Ext kW measure |  | 0 | 1 | 05B6
E1462 | Max deviation frequency filter (in %) | Freq ok limits | % | 0 | 65535 | 05B7
E1463 | Frequency filter level (1 - 15) | Freq filtering |  | 0 | 65535 | 05B8
E1464 | Mains power source (1 = kW by CT,0 = kW 4-20mA) | Mains kW Meas. |  | 0 | 1 | 05B9
E1465 | Factory parameter | Div G phase |  | 0 | 65535 | 05BA
E1466 | Factory parameter | Div P phase |  | 0 | 65535 | 05BB
E1467 | Factory parameter | Div I phase |  | 0 | 65535 | 05BC
E1468 | Factory parameter | Div D phase |  | 0 | 65535 | 05BD
E1469 | Factory parameter | Div G freq. |  | 0 | 65535 | 05BE
E1470 | Factory parameter | Div P freq. |  | 0 | 65535 | 05BF
E1471 | Factory parameter | Div I freq. |  | 0 | 65535 | 05C0
E1472 | Factory parameter | Div D freq. |  | 0 | 65535 | 05C1
E1473 | Factory parameter | Div G ILS |  | 0 | 65535 | 05C2
E1474 | Factory parameter | Div P ILS |  | 0 | 65535 | 05C3
E1475 | Factory parameter | Div I ILS |  | 0 | 65535 | 05C4
E1476 | Factory parameter | Freq. center |  | 0 | 65535 | 05C5
E1477 | Factory parameter | Div G command |  | 0 | 65535 | 05C6
E1478 | Factory parameter | Div P command |  | 0 | 65535 | 05C7
E1479 | Factory parameter | Div I command |  | 0 | 65535 | 05C8
E1480 | Factory parameter | Div D command |  | 0 | 65535 | 05C9
E1481 | Factory parameter | Div G speed |  | 0 | 65535 | 05CA
E1482 | Factory parameter | Div P speed |  | 0 | 65535 | 05CB
E1483 | Factory parameter | Div I speed |  | 0 | 65535 | 05CC
E1484 | Factory parameter | Div D speed |  | 0 | 65535 | 05CD
E1485 | Factory parameter | Div G actuator |  | 0 | 65535 | 05CE
E1486 | Factory parameter | Div P actuator |  | 0 | 65535 | 05CF
E1487 | Factory parameter | Div I actuator |  | 0 | 65535 | 05D0
E1488 | Factory parameter | Div D actuator |  | 0 | 65535 | 05D1
E1489 | Factory parameter | Div G U=U |  | 0 | 65535 | 05D2
E1490 | Factory parameter | Div P U=U |  | 0 | 65535 | 05D3
E1491 | Factory parameter | Div I U=U |  | 0 | 65535 | 05D4
E1492 | Factory parameter | Div D U=U |  | 0 | 65535 | 05D5
E1493 | Factory parameter | Div G U=cste |  | 0 | 65535 | 05D6
E1494 | Factory parameter | Div P U=cste |  | 0 | 65535 | 05D7
E1495 | Factory parameter | Div I U=cste |  | 0 | 65535 | 05D8
E1496 | Factory parameter | Div D U=cste |  | 0 | 65535 | 05D9
E1497 | Factory parameter | Div G PF=cste |  | 0 | 65535 | 05DA
E1498 | Factory parameter | Div P PF=cste |  | 0 | 65535 | 05DB
E1499 | Factory parameter | Div I PF=cste |  | 0 | 65535 | 05DC
E1500 | Factory parameter | Div D PF=cste |  | 0 | 65535 | 05DD
E1501 | Factory parameter | Div G Q share |  | 0 | 65535 | 05DE
E1502 | Factory parameter | Div P Q share |  | 0 | 65535 | 05DF
E1503 | Factory parameter | Div I Q share |  | 0 | 65535 | 05E0
E1504 | Factory parameter | Voltage center |  | 0 | 65535 | 05E1
E1505 | Factory parameter | Div G SDroop |  | 0 | 65535 | 05E2
E1506 | Factory parameter | Div P SDroop |  | 0 | 65535 | 05E3
E1507 | Factory parameter | Div I SDroop |  | 0 | 65535 | 05E4
E1508 | Factory parameter | Div D SDroop |  | 0 | 65535 | 05E5
E1509 | Factory parameter | Div G unused |  | 0 | 65535 | 05E6
E1510 | Factory parameter | Div P unused |  | 0 | 65535 | 05E7
E1511 | Factory parameter | Div I unused |  | 0 | 65535 | 05E8
E1512 | Factory parameter | Div D unused |  | 0 | 65535 | 05E9
E1513 | If 1 then pulse else continuous | Pulse breaker |  | 0 | 65535 | 05EA
E1514 | Safety ON delay | Safety ON time | s | -3276.8 | +3276.7 | 05EB
E1515 | Deab bus management (On/Off) | DeadBus manag. |  | 0 | 1 | 05EC
E1516 | Date format | Date format |  | 0 | 1 | 05ED
E1517 | Auto reset time | RESET delay | s | -3276.8 | +3276.7 | 05EE
E1518 | Not used from v5.00 see E4140 to E4164 - Input module adress 1 | Mod. Id in 01 |  | 0 | 63 | 05EF
E1519 | Not used from v5.00 see E4140 to E4164 - Input module adress 2 | Mod. Id in 02 |  | 0 | 63 | 05F0
E1520 | Not used from v5.00 see E4140 to E4164 - Input module adress 3 | Mod. Id in 03 |  | 0 | 63 | 05F1
E1521 | Not used from v5.00 see E4140 to E4164 - Input module adress 4 | Mod. Id in 04 |  | 0 | 63 | 05F2
E1522 | Not used from v5.00 see E4140 to E4164 - Input module adress 5 | Mod. Id in 05 |  | 0 | 63 | 05F3
E1523 | Not used from v5.00 see E4140 to E4164 - Input module adress 6 | Mod. Id in 06 |  | 0 | 63 | 05F4 |  |  | %%l0052 | L1442
E1524 | Not used from v5.00 see E4140 to E4164 - Input module adress 7 | Mod. Id in 07 |  | 0 | 63 | 05F5 |  |  | %%l0053 | L1443
E1525 | Not used from v5.00 see E4140 to E4164 - Input module adress 8 | Mod. Id in 08 |  | 0 | 63 | 05F6 |  |  | %%l0054 | L1444
E1526 | Not used from v5.00 see E4140 to E4164 - Input module adress 9 | Mod. Id in 09 |  | 0 | 63 | 05F7 |  |  | %%l0055 | L1445
E1527 | Not used from v5.00 see E4140 to E4164 - Input module adress 10 | Mod. Id in 10 |  | 0 | 63 | 05F8 |  |  | %%l0056 | L1446
E1528 | Not used from v5.00 see E4140 to E4164 - Input module adress 11 | Mod. Id in 11 |  | 0 | 63 | 05F9 |  |  | %%l0057 | L1447
E1529 | Not used from v5.00 see E4140 to E4164 - Input module adress 12 | Mod. Id in 12 |  | 0 | 63 | 05FA |  |  | %%l0058 | L1448
E1530 | Not used from v5.00 see E4140 to E4164 - Input module adress 13 | Mod. Id in 13 |  | 0 | 63 | 05FB |  |  | %%l0059 | L1449
E1531 | Not used from v5.00 see E4140 to E4164 -Wago data type (1=digital; 2=analog) of input message 1 | Typ in mess01 |  | 0 | 2 | 05FC |  |  | %%l0060 | L1450
E1532 | Not used from v5.00 see E4140 to E4164 -Wago data type (1=digital; 2=analog) of input message 2 | Typ in mess02 |  | 0 | 2 | 05FD |  |  | %%l0061 | L1451
E1533 | Not used from v5.00 see E4140 to E4164 -Wago data type (1=digital; 2=analog) of input message 3 | Typ in mess03 |  | 0 | 2 | 05FE
E1534 | Not used from v5.00 see E4140 to E4164 -Wago data type (1=digital; 2=analog) of input message 4 | Typ in mess04 |  | 0 | 2 | 05FF
E1535 | Not used from v5.00 see E4140 to E4164 -Wago data type (1=digital; 2=analog) of input message 5 | Typ in mess05 |  | 0 | 2 | 0600
E1536 | Not used from v5.00 see E4140 to E4164 -Wago data type (1=digital; 2=analog) of input message 6 | Typ in mess06 |  | 0 | 2 | 0601
E1537 | Not used from v5.00 see E4140 to E4164 -Wago data type (1=digital; 2=analog) of input message 7 | Typ in mess07 |  | 0 | 2 | 0602
E1538 | Not used from v5.00 see E4140 to E4164 -Wago data type (1=digital; 2=analog) of input message 8 | Typ in mess08 |  | 0 | 2 | 0603
E1539 | Not used from v5.00 see E4140 to E4164 -Wago data type (1=digital; 2=analog) of input message 9 | Typ in mess09 |  | 0 | 2 | 0604
E1540 | Not used from v5.00 see E4140 to E4164 -Wago data type (1=digital; 2=analog) of input message 10 | Typ in mess10 |  | 0 | 2 | 0605
E1541 | Not used from v5.00 see E4140 to E4164 -Wago data type (1=digital; 2=analog) of input message 11 | Typ in mess11 |  | 0 | 2 | 0606
E1542 | Not used from v5.00 see E4140 to E4164 -Wago data type (1=digital; 2=analog) of input message 12 | Typ in mess12 |  | 0 | 2 | 0607
E1543 | Not used from v5.00 see E4140 to E4164 -Wago data type (1=digital; 2=analog) of input message 13 | Typ in mess13 |  | 0 | 2 | 0608
E1544 | Not used from v5.00 see E4140 to E4164 -Wago number of input message 1 | No. in mess01 |  | 0 | 65535 | 0609
E1545 | Not used from v5.00 see E4140 to E4164 -Wago number of input message 2 | No. in mess02 |  | 0 | 65535 | 060A
E1546 | Not used from v5.00 see E4140 to E4164 -Wago number of input message 3 | No. in mess03 |  | 0 | 65535 | 060B
E1547 | Not used from v5.00 see E4140 to E4164 -Wago number of input message 4 | No. in mess04 |  | 0 | 65535 | 060C
E1548 | Not used from v5.00 see E4140 to E4164 -Wago number of input message 5 | No. in mess05 |  | 0 | 65535 | 060D
E1549 | Not used from v5.00 see E4140 to E4164 -Wago number of input message 6 | No. in mess06 |  | 0 | 65535 | 060E
E1550 | Not used from v5.00 see E4140 to E4164 -Wago number of input message 7 | No. in mess07 |  | 0 | 65535 | 060F
E1551 | Not used from v5.00 see E4140 to E4164 -Wago number of input message 8 | No. in mess08 |  | 0 | 65535 | 0610
E1552 | Not used from v5.00 see E4140 to E4164 -Wago number of input message 9 | No. in mess09 |  | 0 | 65535 | 0611
E1553 | Not used from v5.00 see E4140 to E4164 -Wago number of input message 10 | No. in mess10 |  | 0 | 65535 | 0612
E1554 | Not used from v5.00 see E4140 to E4164 -Wago number of input message 11 | No. in mess11 |  | 0 | 65535 | 0613
E1555 | Not used from v5.00 see E4140 to E4164 -Wago number of input message 12 | No. in mess12 |  | 0 | 65535 | 0614
E1556 | Not used from v5.00 see E4140 to E4164 -Wago number of input message 13 | No. in mess13 |  | 0 | 65535 | 0615
E1557 | Not used from v5.00 see E4140 to E4164 - Output module adresse 1 | Mod Id out 01 |  | 0 | 63 | 0616
E1558 | Not used from v5.00 see E4140 to E4164 - Output module adresse 2 | Mod Id out 02 |  | 0 | 63 | 0617
E1559 | Not used from v5.00 see E4140 to E4164 - Output module adresse 3 | Mod Id out 03 |  | 0 | 63 | 0618
E1560 | Not used from v5.00 see E4140 to E4164 - Output module adresse 4 | Mod Id out 04 |  | 0 | 63 | 0619
E1561 | Not used from v5.00 see E4140 to E4164 - Output module adresse 5 | Mod Id out 05 |  | 0 | 63 | 061A
E1562 | Not used from v5.00 see E4140 to E4164 - Output module adresse 6 | Mod Id out 06 |  | 0 | 63 | 061B
E1563 | Not used from v5.00 see E4140 to E4164 - Output module adresse 7 | Mod Id out 07 |  | 0 | 63 | 061C
E1564 | Not used from v5.00 see E4140 to E4164 - Output module adresse 8 | Mod Id out 08 |  | 0 | 63 | 061D
E1565 | Not used from v5.00 see E4140 to E4164 - Output module adresse 9 | Mod Id out 09 |  | 0 | 63 | 061E
E1566 | Not used from v5.00 see E4140 to E4164 - Output module adresse 10 | Mod Id out 10 |  | 0 | 63 | 061F
E1567 | Not used from v5.00 see E4140 to E4164 - Output module adresse 11 | Mod Id out 11 |  | 0 | 63 | 0620
E1568 | Not used from v5.00 see E4140 to E4164 - Output module adresse 12 | Mod Id out 12 |  | 0 | 63 | 0621
E1569 | Not used from v5.00 see E4140 to E4164 - Output module adresse 13 | Mod Id out 13 |  | 0 | 63 | 0622
E1570 | Not used from v5.00 see E4140 to E4164 - Wago data type (3=logique; 4=ana) of output message 1 | Typ out mess01 |  | 0 | 4 | 0623
E1571 | Not used from v5.00 see E4140 to E4164 - Wago data type (3=logique; 4=ana) of output message 2 | Typ out mess02 |  | 0 | 4 | 0624
E1572 | Not used from v5.00 see E4140 to E4164 - Wago data type (3=logique; 4=ana) of output message 3 | Typ out mess03 |  | 0 | 4 | 0625
E1573 | Not used from v5.00 see E4140 to E4164 - Wago data type (3=logique; 4=ana) of output message 4 | Typ out mess04 |  | 0 | 4 | 0626
E1574 | Not used from v5.00 see E4140 to E4164 - Wago data type (3=logique; 4=ana) of output message 5 | Typ out mess05 |  | 0 | 4 | 0627
E1575 | Not used from v5.00 see E4140 to E4164 - Wago data type (3=logique; 4=ana) of output message 6 | Typ out mess06 |  | 0 | 4 | 0628
E1576 | Not used from v5.00 see E4140 to E4164 - Wago data type (3=logique; 4=ana) of output message 7 | Typ out mess07 |  | 0 | 4 | 0629
E1577 | Not used from v5.00 see E4140 to E4164 - Wago data type (3=logique; 4=ana) of output message 8 | Typ out mess08 |  | 0 | 4 | 062A
E1578 | Not used from v5.00 see E4140 to E4164 - Wago data type (3=logique; 4=ana) of output message 9 | Typ out mess09 |  | 0 | 4 | 062B
E1579 | Not used from v5.00 see E4140 to E4164 - Wago data type (3=logique; 4=ana) of output message 10 | Typ out mess10 |  | 0 | 4 | 062C
E1580 | Not used from v5.00 see E4140 to E4164 - Wago data type (3=logique; 4=ana) of output message 11 | Typ out mess11 |  | 0 | 4 | 062D
E1581 | Not used from v5.00 see E4140 to E4164 - Wago data type (3=logique; 4=ana) of output message 12 | Typ out mess12 |  | 0 | 4 | 062E
E1582 | Not used from v5.00 see E4140 to E4164 - Wago data type (3=logique; 4=ana) of output message 13 | Typ out mess13 |  | 0 | 4 | 062F
E1583 | Not used from v5.00 see E4140 to E4164 - Wago number of output message 1 | No. out mess01 |  | 0 | 65535 | 0630
E1584 | Not used from v5.00 see E4140 to E4164 - Wago number of output message 2 | No. out mess02 |  | 0 | 65535 | 0631
E1585 | Not used from v5.00 see E4140 to E4164 - Wago number of output message 3 | No. out mess03 |  | 0 | 65535 | 0632
E1586 | Not used from v5.00 see E4140 to E4164 - Wago number of output message 4 | No. out mess04 |  | 0 | 65535 | 0633
E1587 | Not used from v5.00 see E4140 to E4164 - Wago number of output message 5 | No. out mess05 |  | 0 | 65535 | 0634
E1588 | Not used from v5.00 see E4140 to E4164 - Wago number of output message 6 | No. out mess06 |  | 0 | 65535 | 0635
E1589 | Not used from v5.00 see E4140 to E4164 - Wago number of output message 7 | No. out mess07 |  | 0 | 65535 | 0636
E1590 | Not used from v5.00 see E4140 to E4164 - Wago number of output message 8 | No. out mess08 |  | 0 | 65535 | 0637
E1591 | Not used from v5.00 see E4140 to E4164 - Wago number of output message 9 | No. out mess09 |  | 0 | 65535 | 0638
E1592 | Not used from v5.00 see E4140 to E4164 - Wago number of output message 10 | No. out mess10 |  | 0 | 65535 | 0639
E1593 | Not used from v5.00 see E4140 to E4164 - Wago number of output message 11 | No. out mess11 |  | 0 | 65535 | 063A
E1594 | Not used from v5.00 see E4140 to E4164 - Wago number of output message 12 | No. out mess12 |  | 0 | 65535 | 063B
E1595 | Not used from v5.00 see E4140 to E4164 - Wago number of output message 13 | No. out mess13 |  | 0 | 65535 | 063C
E1596 | CAN bus baud speed on port COM2 | COM2 speed |  | 0 | 65535 | 063D
E1597 | factory | parameterSpare |  | 0 | 65535 | 063E
E1598 | No action window +F/-F (en %) | Dead band | % | 0 | 65535 | 063F
E1599 | No action window +U/-U (en %) | Dead band | % | 0 | 65535 | 0640
E1600 | Impulsion delay +F/-F | Pulse width | s | -3276.8 | +3276.7 | 0641
E1601 | Impulsion delay +U/-U | Pulse width | s | -3276.8 | +3276.7 | 0642
E1602 | Default starter number | 1st Starter |  | 1 | 3 | 0643
E1603 | Launch of Wago module | Save config. |  | 0 | 1 | 0644
E1604 | Fuel open delay | TM fuelService | s | 0 | 65535 | 0645
E1605 | Complete or partial I/O configuration (0= complete, 1 = partial) | Obsolete |  | 0 | 65535 | 0646
E1606 | kW trip in fugitiv mode | Mains low lim. | kW | -32768 | 32767 | 0647
E1607 | Nominal kW 2 | Nominal kW 2 | kW | 0 | 65535 | 0648
E1608 | Auto start sequence inhibited | Start sequence |  | 0 | 65535 | 0649
E1609 | CRE only | CRE Use Only |  | 0 | 65535 | 064A
E1610 | CRE only | Access level-1 |  | 0 | 65535 | 064B
E1611 | CRE only | CRE Use Only |  | 0 | 65535 | 064C
E1612 | CRE only | CRE Use Only |  | 0 | 65535 | 064D
E1613 | CRE only | CRE Use Only |  | 0 | 65535 | 064E
E1614 | Semi-automatic Mode | CRE Use Only |  | 0 | 65535 | 064F
E1615 | Not used | CRE Use Only |  | 0 | 65535 | 0650
E1616 | CRE only | CRE Use Only |  | 0 | 65535 | 0651
E1617 | My number of priority with "custom" load/unload sequence (E1258=3) | Num Gen Prio |  | 1 | 32 | 0652
E1618 | CRE only | Synch Freq 0.1 |  | 0 | 65535 | 0653
E1619 | CRE only | CRE Use Only |  | 0 | 65535 | 0654
E1620 | Operator controlled Return of Mains | MainReturnCont |  | 0 | 65535 | 0655
E1621 | 0= 100% Manual , 1 = Assisted manual | Assisted Manu |  | 0 | 65535 | 0656
E1622 | Not used | AJAX or JAVA |  | 0 | 2 | 0657
E1623 | Not used | Inhibit var 16 |  | 0 | 65535 | 0658
E1624 | Not used | Inhibit var 17 |  | 0 | 65535 | 0659
E1625 | Not used | Inhibit var 18 |  | 0 | 65535 | 065A
E1626 | Not used | Inhibit var 19 |  | 0 | 65535 | 065B
E1627 | Not used | Inhibit var 20 |  | 0 | 65535 | 065C
E1628 | Reserved for future firmware, do not use yet. Diesel or gaz starting sequence | Diesel / Gaz |  | 0 | 65535 | 065D
E1629 | Crank speed reached max time | Obsolete | s | 0 | 65535 | 065E
E1630 | Cylinder purge without ignition Time | Purge / No ign | s | 0 | 65535 | 065F
E1631 | Cylinder purge time with ignition (leakage detection) | Purge with ign | s | 0 | 65535 | 0660
E1632 | Test gaz valves max time | Test gaz valve | s | 0 | 65535 | 0661
E1633 | Max fail to start time (if external auto start module) | Fail to start | s | -3276.8 | +3276.7 | 0662
E1634 | MODBUS address | Modbus address |  | 0 | 65535 | 0663
E1635 | Based delay to close breaker if CAN bus fault | TM base cl br | s | -3276.8 | +3276.7 | 0664
E1636 | kVAR nominal 2 | Nominal kVAR 2 | kVAR | 0 | 65535 | 0665
E1637 | Begin to activate ROCOF and vector surge timer | TM dfdt/vector | s | -3276.8 | +3276.7 | 0666
E1638 | Minimum time of cranking | TM min crank | s | -3276.8 | +3276.7 | 0667
E1639 | To change frequency of the actuator output | 500 Hz ACT |  | 0 | 1 | 0668
E1640 | Virtual Input 21 validity | CANo.ValidIn21 |  | 0 | 2999 | 0669
E1641 | Virtual Input 22 validity | CANo.ValidIn22 |  | 0 | 2999 | 066A
E1642 | Virtual Input 23 validity | CANo.ValidIn23 |  | 0 | 2999 | 066B
E1643 | Virtual Input 24 validity | CANo.ValidIn24 |  | 0 | 2999 | 066C
E1644 | Virtual Input 25 validity | CANo.ValidIn25 |  | 0 | 2999 | 066D
E1645 | Virtual input 26 validity | CANo.ValidIn26 |  | 0 | 2999 | 066E
E1646 | Virtual Input 27 validity | CANo.ValidIn27 |  | 0 | 2999 | 066F
E1647 | Virtual Input 28 validity | CANo.ValidIn28 |  | 0 | 2999 | 0670
E1648 | Virtual Input 29 validity | CANo.ValidIn29 |  | 0 | 2999 | 0671
E1649 | Virtual Input 30 validity | CANo.ValidIn30 |  | 0 | 2999 | 0672
E1650 | Virtual Input 31 validity | CANo.ValidIn31 |  | 0 | 2999 | 0673
E1651 | Virtual Input 32 validity | CANo.ValidIn32 |  | 0 | 2999 | 0674
E1652 | Virtual Input 33 validity | CANo.ValidIn33 |  | 0 | 2999 | 0675
E1653 | Virtual Input 34 validity | CANo.ValidIn34 |  | 0 | 2999 | 0676
E1654 | Virtual Input 35 validity | CANo.ValidIn35 |  | 0 | 2999 | 0677
E1655 | Virtual input 36 validity | CANo.ValidIn36 |  | 0 | 2999 | 0678
E1656 | Virtual Input 37 validity | CANo.ValidIn37 |  | 0 | 2999 | 0679
E1657 | Virtual Input 38 validity | CANo.ValidIn38 |  | 0 | 2999 | 067A
E1658 | Virtual Input 39 validity | CANo.ValidIn39 |  | 0 | 2999 | 067B
E1659 | Virtual Input 40 validity | CANo.ValidIn40 |  | 0 | 2999 | 067C
E1660 | Polarity: Virtual Input 21 | CANo. Dir In21 |  | 0 | 3 | 067D
E1661 | Polarity: Virtual Input 22 | CANo. Dir In22 |  | 0 | 3 | 067E
E1662 | Polarity: Virtual Input 23 | CANo. Dir In23 |  | 0 | 3 | 067F
E1663 | Polarity: Virtual Input 24 | CANo. Dir In24 |  | 0 | 3 | 0680
E1664 | Polarity: Virtual Input 25 | CANo. Dir In25 |  | 0 | 3 | 0681
E1665 | Polarity: Virtual Input 26 | CANo. Dir In26 |  | 0 | 3 | 0682
E1666 | Polarity: Virtual Input 27 | CANo. Dir In27 |  | 0 | 3 | 0683
E1667 | Polarity: Virtual Input 28 | CANo. Dir In28 |  | 0 | 3 | 0684
E1668 | Polarity: Virtual Input 29 | CANo. Dir In29 |  | 0 | 3 | 0685
E1669 | Polarity: Virtual Input 30 | CANo. Dir In30 |  | 0 | 3 | 0686
E1670 | Polarity: Virtual Input 31 | CANo. Dir In31 |  | 0 | 3 | 0687
E1671 | Polarity: Virtual Input 32 | CANo. Dir In32 |  | 0 | 3 | 0688
E1672 | Polarity: Virtual Input 33 | CANo. Dir In33 |  | 0 | 3 | 0689
E1673 | Polarity: Virtual Input 34 | CANo. Dir In34 |  | 0 | 3 | 068A
E1674 | Polarity: Virtual Input 35 | CANo. Dir In35 |  | 0 | 3 | 068B
E1675 | Polarity: Virtual Input 36 | CANo. Dir In36 |  | 0 | 3 | 068C
E1676 | Polarity: Virtual Input 37 | CANo. Dir In37 |  | 0 | 3 | 068D
E1677 | Polarity: Virtual Input 38 | CANo. Dir In38 |  | 0 | 3 | 068E
E1678 | Polarity: Virtual Input 39 | CANo. Dir In39 |  | 0 | 3 | 068F
E1679 | Polarity: Virtual Input 40 | CANo. Dir In40 |  | 0 | 3 | 0690
E1680 | Virtual Input 21 associated function | CANo.Func In21 |  | 0 | 65535 | 0691
E1681 | Virtual Input 22 associated function | CANo.Func In22 |  | 0 | 65535 | 0692
E1682 | Virtual Input 23 associated function | CANo.Func In23 |  | 0 | 65535 | 0693
E1683 | Virtual Input 24 associated function | CANo.Func In24 |  | 0 | 65535 | 0694
E1684 | Virtual Input 25 associated function | CANo.Func In25 |  | 0 | 65535 | 0695
E1685 | Virtual Input 26 associated function | CANo.Func In26 |  | 0 | 65535 | 0696
E1686 | Virtual Input 27 associated function | CANo.Func In27 |  | 0 | 65535 | 0697
E1687 | Virtual Input 28 associated function | CANo.Func In28 |  | 0 | 65535 | 0698
E1688 | Virtual Input 29 associated function | CANo.Func In29 |  | 0 | 65535 | 0699
E1689 | Virtual Input 30 associated function | CANo.Func In30 |  | 0 | 65535 | 069A
E1690 | Virtual Input 31 associated function | CANo.Func In31 |  | 0 | 65535 | 069B
E1691 | Virtual Input 32 associated function | CANo.Func In32 |  | 0 | 65535 | 069C
E1692 | Virtual Input 33 associated function | CANo.Func In33 |  | 0 | 65535 | 069D
E1693 | Virtual Input 34 associated function | CANo.Func In34 |  | 0 | 65535 | 069E
E1694 | Virtual Input 35 associated function | CANo.Func In35 |  | 0 | 65535 | 069F
E1695 | Virtual Input 36 associated function | CANo.Func In36 |  | 0 | 65535 | 06A0
E1696 | Virtual Input 37 associated function | CANo.Func In37 |  | 0 | 65535 | 06A1
E1697 | Virtual Input 38 associated function | CANo.Func In38 |  | 0 | 65535 | 06A2
E1698 | Virtual Input 39 associated function | CANo.Func In39 |  | 0 | 65535 | 06A3
E1699 | Virtual Input 40 associated function | CANo.Func In40 |  | 0 | 65535 | 06A4
E1700 | Info screen variable number - line 1 - page 2 | Info 2.1 |  | 0 | 65535 | 06A5
E1701 | Info screen variable number - line 2 - page 2 | Info 2.2 |  | 0 | 65535 | 06A6
E1702 | Info screen variable number - line 3 - page 2 | Info 2.3 |  | 0 | 65535 | 06A7
E1703 | Info screen variable number - line 4 - page 2 | Info 2.4 |  | 0 | 65535 | 06A8
E1704 | Info screen variable number - line 5 - page 2 | Info 2.5 |  | 0 | 65535 | 06A9
E1705 | Info screen variable number - line 6 - page 2 | Info 2.6 |  | 0 | 65535 | 06AA
E1706 | Info screen variable number - line 7 - page 2 | Info 2.7 |  | 0 | 65535 | 06AB
E1707 | Info screen variable number - line 8 - page 2 | Info 2.8 |  | 0 | 65535 | 06AC
E1708 | Info screen variable number - line 9 - page 2 | Info 2.9 |  | 0 | 65535 | 06AD
E1709 | Info screen variable number - line 10 - page 2 | Info 2.10 |  | 0 | 65535 | 06AE
E1710 | Available parameter for level 1 & 2 PLC equations | User param 001 |  | -32768 | 32767 | 06AF
E1711 | Available parameter for level 1 & 2 PLC equations | User param 002 |  | -32768 | 32767 | 06B0
E1712 | Available parameter for level 1 & 2 PLC equations | User param 003 |  | -32768 | 32767 | 06B1
E1713 | Available parameter for level 1 & 2 PLC equations | User param 004 |  | -32768 | 32767 | 06B2
E1714 | Available parameter for level 1 & 2 PLC equations | User param 005 |  | -32768 | 32767 | 06B3
E1715 | Available parameter for level 1 & 2 PLC equations | User param 006 |  | -32768 | 32767 | 06B4
E1716 | Available parameter for level 1 & 2 PLC equations | User param 007 |  | -32768 | 32767 | 06B5
E1717 | Available parameter for level 1 & 2 PLC equations | User param 008 |  | -32768 | 32767 | 06B6
E1718 | Available parameter for level 1 & 2 PLC equations | User param 009 |  | -32768 | 32767 | 06B7
E1719 | Available parameter for level 1 & 2 PLC equations | User param 010 |  | -32768 | 32767 | 06B8
E1720 | Available parameter for level 1 & 2 PLC equations | User param 011 |  | -32768 | 32767 | 06B9
E1721 | Available parameter for level 1 & 2 PLC equations | User param 012 |  | -32768 | 32767 | 06BA
E1722 | Available parameter for level 1 & 2 PLC equations | User param 013 |  | -32768 | 32767 | 06BB
E1723 | Available parameter for level 1 & 2 PLC equations | User param 014 |  | -32768 | 32767 | 06BC
E1724 | Available parameter for level 1 & 2 PLC equations | User param 015 |  | -32768 | 32767 | 06BD
E1725 | Available parameter for level 1 & 2 PLC equations | User param 016 |  | -32768 | 32767 | 06BE
E1726 | Available parameter for level 1 & 2 PLC equations | User param 017 |  | -32768 | 32767 | 06BF
E1727 | Available parameter for level 1 & 2 PLC equations | User param 018 |  | -32768 | 32767 | 06C0
E1728 | Available parameter for level 1 & 2 PLC equations | User param 019 |  | -32768 | 32767 | 06C1
E1729 | Available parameter for level 1 & 2 PLC equations | User param 020 |  | -32768 | 32767 | 06C2
E1730 | Available parameter for level 1 & 2 PLC equations | User param 021 |  | -32768 | 32767 | 06C3
E1731 | Available parameter for level 1 & 2 PLC equations | User param 022 |  | -32768 | 32767 | 06C4
E1732 | Available parameter for level 1 & 2 PLC equations | User param 023 |  | -32768 | 32767 | 06C5
E1733 | Available parameter for level 1 & 2 PLC equations | User param 024 |  | -32768 | 32767 | 06C6
E1734 | Available parameter for level 1 & 2 PLC equations | User param 025 |  | -32768 | 32767 | 06C7
E1735 | Available parameter for level 1 & 2 PLC equations | User param 026 |  | -32768 | 32767 | 06C8
E1736 | Available parameter for level 1 & 2 PLC equations | User param 027 |  | -32768 | 32767 | 06C9
E1737 | Available parameter for level 1 & 2 PLC equations | User param 028 |  | -32768 | 32767 | 06CA
E1738 | Available parameter for level 1 & 2 PLC equations | User param 029 |  | -32768 | 32767 | 06CB
E1739 | Available parameter for level 1 & 2 PLC equations | User param 030 |  | -32768 | 32767 | 06CC
E1740 | Available parameter for level 1 & 2 PLC equations | User param 031 |  | -32768 | 32767 | 06CD
E1741 | Available parameter for level 1 & 2 PLC equations | User param 032 |  | -32768 | 32767 | 06CE
E1742 | Available parameter for level 1 & 2 PLC equations | User param 033 |  | -32768 | 32767 | 06CF
E1743 | Available parameter for level 1 & 2 PLC equations | User param 034 |  | -32768 | 32767 | 06D0
E1744 | Available parameter for level 1 & 2 PLC equations | User param 035 |  | -32768 | 32767 | 06D1
E1745 | Available parameter for level 1 & 2 PLC equations | User param 036 |  | -32768 | 32767 | 06D2
E1746 | Available parameter for level 1 & 2 PLC equations | User param 037 |  | -32768 | 32767 | 06D3
E1747 | Available parameter for level 1 & 2 PLC equations | User param 038 |  | -32768 | 32767 | 06D4
E1748 | Available parameter for level 1 & 2 PLC equations | User param 039 |  | -32768 | 32767 | 06D5
E1749 | Available parameter for level 1 & 2 PLC equations | User param 040 |  | -32768 | 32767 | 06D6
E1750 | Available parameter for level 1 & 2 PLC equations | User param 041 |  | -32768 | 32767 | 06D7
E1751 | Available parameter for level 1 & 2 PLC equations | User param 042 |  | -32768 | 32767 | 06D8
E1752 | Available parameter for level 1 & 2 PLC equations | User param 043 |  | -32768 | 32767 | 06D9
E1753 | Available parameter for level 1 & 2 PLC equations | User param 044 |  | -32768 | 32767 | 06DA
E1754 | Available parameter for level 1 & 2 PLC equations | User param 045 |  | -32768 | 32767 | 06DB
E1755 | Available parameter for level 1 & 2 PLC equations | User param 046 |  | -32768 | 32767 | 06DC
E1756 | Available parameter for level 1 & 2 PLC equations | User param 047 |  | -32768 | 32767 | 06DD
E1757 | Available parameter for level 1 & 2 PLC equations | User param 048 |  | -32768 | 32767 | 06DE
E1758 | Available parameter for level 1 & 2 PLC equations | User param 049 |  | -32768 | 32767 | 06DF
E1759 | Available parameter for level 1 & 2 PLC equations | User param 050 |  | -32768 | 32767 | 06E0
E1760 | Available parameter for level 1 & 2 PLC equations | User param 051 |  | -32768 | 32767 | 06E1
E1761 | Available parameter for level 1 & 2 PLC equations | User param 052 |  | -32768 | 32767 | 06E2
E1762 | Available parameter for level 1 & 2 PLC equations | User param 053 |  | -32768 | 32767 | 06E3
E1763 | Available parameter for level 1 & 2 PLC equations | User param 054 |  | -32768 | 32767 | 06E4
E1764 | Available parameter for level 1 & 2 PLC equations | User param 055 |  | -32768 | 32767 | 06E5
E1765 | Available parameter for level 1 & 2 PLC equations | User param 056 |  | -32768 | 32767 | 06E6
E1766 | Available parameter for level 1 & 2 PLC equations | User param 057 |  | -32768 | 32767 | 06E7
E1767 | Available parameter for level 1 & 2 PLC equations | User param 058 |  | -32768 | 32767 | 06E8
E1768 | Available parameter for level 1 & 2 PLC equations | User param 059 |  | -32768 | 32767 | 06E9
E1769 | Available parameter for level 1 & 2 PLC equations | User param 060 |  | -32768 | 32767 | 06EA
E1770 | Available parameter for level 1 & 2 PLC equations | User param 061 |  | -32768 | 32767 | 06EB
E1771 | Available parameter for level 1 & 2 PLC equations | User param 062 |  | -32768 | 32767 | 06EC
E1772 | Available parameter for level 1 & 2 PLC equations | User param 063 |  | -32768 | 32767 | 06ED
E1773 | Available parameter for level 1 & 2 PLC equations | User param 064 |  | -32768 | 32767 | 06EE
E1774 | Available parameter for level 1 & 2 PLC equations | User param 065 |  | -32768 | 32767 | 06EF
E1775 | Available parameter for level 1 & 2 PLC equations | User param 066 |  | -32768 | 32767 | 06F0
E1776 | Available parameter for level 1 & 2 PLC equations | User param 067 |  | -32768 | 32767 | 06F1
E1777 | Available parameter for level 1 & 2 PLC equations | User param 068 |  | -32768 | 32767 | 06F2
E1778 | Available parameter for level 1 & 2 PLC equations | User param 069 |  | -32768 | 32767 | 06F3
E1779 | Available parameter for level 1 & 2 PLC equations | User param 070 |  | -32768 | 32767 | 06F4
E1780 | Available parameter for level 1 & 2 PLC equations | User param 071 |  | -32768 | 32767 | 06F5
E1781 | Available parameter for level 1 & 2 PLC equations | User param 072 |  | -32768 | 32767 | 06F6
E1782 | Available parameter for level 1 & 2 PLC equations | User param 073 |  | -32768 | 32767 | 06F7
E1783 | Available parameter for level 1 & 2 PLC equations | User param 074 |  | -32768 | 32767 | 06F8
E1784 | Available parameter for level 1 & 2 PLC equations | User param 075 |  | -32768 | 32767 | 06F9
E1785 | Available parameter for level 1 & 2 PLC equations | User param 076 |  | -32768 | 32767 | 06FA
E1786 | Available parameter for level 1 & 2 PLC equations | User param 077 |  | -32768 | 32767 | 06FB
E1787 | Available parameter for level 1 & 2 PLC equations | User param 078 |  | -32768 | 32767 | 06FC
E1788 | Available parameter for level 1 & 2 PLC equations | User param 079 |  | -32768 | 32767 | 06FD
E1789 | Available parameter for level 1 & 2 PLC equations | User param 080 |  | -32768 | 32767 | 06FE
E1790 | Available parameter for level 1 & 2 PLC equations | User param 081 |  | -32768 | 32767 | 06FF
E1791 | Available parameter for level 1 & 2 PLC equations | User param 082 |  | -32768 | 32767 | 0700
E1792 | Available parameter for level 1 & 2 PLC equations | User param 083 |  | -32768 | 32767 | 0701
E1793 | Available parameter for level 1 & 2 PLC equations | User param 084 |  | -32768 | 32767 | 0702
E1794 | Available parameter for level 1 & 2 PLC equations | User param 085 |  | -32768 | 32767 | 0703
E1795 | Available parameter for level 1 & 2 PLC equations | User param 086 |  | -32768 | 32767 | 0704
E1796 | Available parameter for level 1 & 2 PLC equations | User param 087 |  | -32768 | 32767 | 0705
E1797 | Available parameter for level 1 & 2 PLC equations | User param 088 |  | -32768 | 32767 | 0706
E1798 | Available parameter for level 1 & 2 PLC equations | User param 089 |  | -32768 | 32767 | 0707
E1799 | Available parameter for level 1 & 2 PLC equations | User param 090 |  | -32768 | 32767 | 0708
E1800 | Available parameter for level 1 & 2 PLC equations | User param 091 |  | -32768 | 32767 | 0709
E1801 | Available parameter for level 1 & 2 PLC equations | User param 092 |  | -32768 | 32767 | 070A
E1802 | Available parameter for level 1 & 2 PLC equations | User param 093 |  | -32768 | 32767 | 070B
E1803 | Available parameter for level 1 & 2 PLC equations | User param 094 |  | -32768 | 32767 | 070C
E1804 | Available parameter for level 1 & 2 PLC equations | User param 095 |  | -32768 | 32767 | 070D
E1805 | Available parameter for level 1 & 2 PLC equations | User param 096 |  | -32768 | 32767 | 070E
E1806 | Available parameter for level 1 & 2 PLC equations | User param 097 |  | -32768 | 32767 | 070F
E1807 | Available parameter for level 1 & 2 PLC equations | User param 098 |  | -32768 | 32767 | 0710
E1808 | Available parameter for level 1 & 2 PLC equations | User param 099 |  | -32768 | 32767 | 0711
E1809 | Available parameter for level 1 & 2 PLC equations | User param 100 |  | -32768 | 32767 | 0712
E1810 | Available parameter for level 1 & 2 PLC equations | User param 101 |  | -32768 | 32767 | 0713
E1811 | Available parameter for level 1 & 2 PLC equations | User param 102 |  | -32768 | 32767 | 0714
E1812 | Available parameter for level 1 & 2 PLC equations | User param 103 |  | -32768 | 32767 | 0715
E1813 | Available parameter for level 1 & 2 PLC equations | User param 104 |  | -32768 | 32767 | 0716
E1814 | Available parameter for level 1 & 2 PLC equations | User param 105 |  | -32768 | 32767 | 0717
E1815 | Available parameter for level 1 & 2 PLC equations | User param 106 |  | -32768 | 32767 | 0718
E1816 | Available parameter for level 1 & 2 PLC equations | User param 107 |  | -32768 | 32767 | 0719
E1817 | Available parameter for level 1 & 2 PLC equations | User param 108 |  | -32768 | 32767 | 071A
E1818 | Available parameter for level 1 & 2 PLC equations | User param 109 |  | -32768 | 32767 | 071B
E1819 | Available parameter for level 1 & 2 PLC equations | User param 110 |  | -32768 | 32767 | 071C
E1820 | Available parameter for level 1 & 2 PLC equations | User param 111 |  | -32768 | 32767 | 071D
E1821 | Available parameter for level 1 & 2 PLC equations | User param 112 |  | -32768 | 32767 | 071E
E1822 | Available parameter for level 1 & 2 PLC equations | User param 113 |  | -32768 | 32767 | 071F
E1823 | Available parameter for level 1 & 2 PLC equations | User param 114 |  | -32768 | 32767 | 0720
E1824 | Available parameter for level 1 & 2 PLC equations | User param 115 |  | -32768 | 32767 | 0721
E1825 | Available parameter for level 1 & 2 PLC equations | User param 116 |  | -32768 | 32767 | 0722
E1826 | Available parameter for level 1 & 2 PLC equations | User param 117 |  | -32768 | 32767 | 0723
E1827 | Available parameter for level 1 & 2 PLC equations | User param 118 |  | -32768 | 32767 | 0724
E1828 | Available parameter for level 1 & 2 PLC equations | User param 119 |  | -32768 | 32767 | 0725
E1829 | Available parameter for level 1 & 2 PLC equations | User param 120 |  | -32768 | 32767 | 0726
E1830 | Available parameter for level 1 & 2 PLC equations | User param 121 |  | -32768 | 32767 | 0727
E1831 | Available parameter for level 1 & 2 PLC equations | User param 122 |  | -32768 | 32767 | 0728
E1832 | Available parameter for level 1 & 2 PLC equations | User param 123 |  | -32768 | 32767 | 0729
E1833 | Available parameter for level 1 & 2 PLC equations | User param 124 |  | -32768 | 32767 | 072A
E1834 | Available parameter for level 1 & 2 PLC equations | User param 125 |  | -32768 | 32767 | 072B
E1835 | Available parameter for level 1 & 2 PLC equations | User param 126 |  | -32768 | 32767 | 072C
E1836 | Available parameter for level 1 & 2 PLC equations | User param 127 |  | -32768 | 32767 | 072D
E1837 | Available parameter for level 1 & 2 PLC equations | User param 128 |  | -32768 | 32767 | 072E
E1838 | Available parameter for level 1 & 2 PLC equations | User param 129 |  | -32768 | 32767 | 072F
E1839 | Available parameter for level 1 & 2 PLC equations | User param 130 |  | -32768 | 32767 | 0730
E1840 | Start after Mains electrical fault timer | Start delay | s | +0000.0 | +0999.9 | 0731
E1841 | Authorize to start after Mains electrical fault (0=start/1= not start) | Start on fault |  | 0 | 1 | 0732
E1842 | No load running delay after a Mains electrical fault | No load delay | s | +0000.0 | +0999.9 | 0733
E1843 | Re-synchronization delay | Re-sync delay | s | +0000.0 | +0999.9 | 0734
E1844 | Number of re-synchronization attempt | Nb re-synch. |  | 0 | 65535 | 0735
E1845 | Delay to reset the number of re-synchronization attempt | TM reset synch | s | +0000.0 | +0999.9 | 0736
E1846 | Breaker openned after Mains electrical fault | Break Ma Fault |  | 0 | 3 | 0737
E1847 | Min of frequency for bargraph | Bargraph f m | Hz | -327.68 | +327.67 | 0738
E1848 | Max of frequency for bargraph | Bargraph f M | Hz | -327.68 | +327.67 | 0739
E1849 | Min of voltage for bargraph | Bargraph V m | % | -3276.8 | +3276.7 | 073A
E1850 | Max of voltage for bargraph | Bargraph V M | % | -3276.8 | +3276.7 | 073B
E1851 | Max of battery voltage for bargraph | Bargraph Vb M | V | +0000.0 | +6553.5 | 073C
E1852 | Variable to branch on Oil pressure (internal = 0029) | Branch P-oil |  | 0 | 65535 | 073D
E1853 | Variable to branch on Water temperature (internal = 0030) | Brnch T-water |  | 0 | 65535 | 073E
E1854 | Variable to branch on Engine speed (internal = 0033) | Branch Speed |  | 0 | 65535 | 073F
E1855 | Protocol of Option 4 (0=none ; 1=MTU; 2=J1939) | COM2 protocol |  | 0 | 2 | 0740
E1856 | Option 4 parameter | J1939 Address |  | 0 | 65535 | 0741
E1857 | Option 4 parameter | CT speed + |  | 0 | 65535 | 0742
E1858 | Option 4 parameter | CT Oil Pres - |  | 0 | 65535 | 0743
E1859 | Option 4 parameter | CT Cool Temp + |  | 0 | 65535 | 0744
E1860 | Option 4 parameter | CT Oil Pres -- |  | 0 | 65535 | 0745
E1861 | Option 4 parameter | CT Cool Temp++ |  | 0 | 65535 | 0746
E1862 | Option 4 parameter | CT speed ++ |  | 0 | 65535 | 0747
E1863 | Option 4 parameter | CT Malfunction |  | 0 | 65535 | 0748
E1864 | Option 4 parameter | CT Protection |  | 0 | 65535 | 0749
E1865 | Option 4 parameter | CT Orange |  | 0 | 65535 | 074A
E1866 | Option 4 parameter | CT Red |  | 0 | 65535 | 074B
E1867 | Option 4 parameter | Opt4Param12 |  | 0 | 65535 | 074C
E1868 | Option 4 parameter | Opt4Param13 |  | 0 | 65535 | 074D
E1869 | Option 4 parameter | Opt4Param14 |  | 0 | 65535 | 074E
E1870 | Option 4 parameter | Opt4Param15 |  | 0 | 65535 | 074F
E1871 | Option 4 parameter | Opt4Param16 |  | 0 | 65535 | 0750
E1872 | Lock the G59 parameters | G59 lock |  | 0 | 65535 | 0751
E1873 | Positive width for frequency center (in 0,1s) | Positive width | s | +0000.0 | +6553.5 | 0752
E1874 | Period for frequency center (in 0,1s) | Period | s | +0000.0 | +6553.5 | 0753
E1875 | Not used from v5.00 see E4140 to E4164 - Output module adresse 14 | Mod Id out 14 |  | 0 | 63 | 0754
E1876 | Not used from v5.00 see E4140 to E4164 - Output module adresse 15 | Mod Id out 15 |  | 0 | 63 | 0755
E1877 | Not used from v5.00 see E4140 to E4164 - Output module adresse 16 | Mod Id out 16 |  | 0 | 63 | 0756
E1878 | Not used from v5.00 see E4140 to E4164 - Output module adresse 17 | Mod Id out 17 |  | 0 | 63 | 0757
E1879 | Not used from v5.00 see E4140 to E4164 - Output module adresse 18 | Mod Id out 18 |  | 0 | 63 | 0758
E1880 | Not used from v5.00 see E4140 to E4164 - Output module adresse 19 | Mod Id out 19 |  | 0 | 63 | 0759
E1881 | Not used from v5.00 see E4140 to E4164 - Wago data type (3=logique; 4=ana) of output message 14 | Typ out mess14 |  | 0 | 4 | 075A
E1882 | Not used from v5.00 see E4140 to E4164 - Wago data type (3=logique; 4=ana) of output message 15 | Typ out mess15 |  | 0 | 4 | 075B
E1883 | Not used from v5.00 see E4140 to E4164 - Wago data type (3=logique; 4=ana) of output message 16 | Typ out mess16 |  | 0 | 4 | 075C
E1884 | Not used from v5.00 see E4140 to E4164 - Wago data type (3=logique; 4=ana) of output message 17 | Typ out mess17 |  | 0 | 4 | 075D
E1885 | Not used from v5.00 see E4140 to E4164 - Wago data type (3=logique; 4=ana) of output message 18 | Typ out mess18 |  | 0 | 4 | 075E
E1886 | Not used from v5.00 see E4140 to E4164 - Wago data type (3=logique; 4=ana) of output message 19 | Typ out mess19 |  | 0 | 4 | 075F
E1887 | Not used from v5.00 see E4140 to E4164 - Wago number of output message 14 | No. out mess14 |  | 0 | 65535 | 0760
E1888 | Not used from v5.00 see E4140 to E4164 - Wago number of output message 15 | No. out mess15 |  | 0 | 65535 | 0761
E1889 | Not used from v5.00 see E4140 to E4164 - Wago number of output message 16 | No. out mess16 |  | 0 | 65535 | 0762
E1890 | Not used from v5.00 see E4140 to E4164 - Wago number of output message 17 | No. out mess17 |  | 0 | 65535 | 0763
E1891 | Not used from v5.00 see E4140 to E4164 - Wago number of output message 18 | No. out mess18 |  | 0 | 65535 | 0764
E1892 | Not used from v5.00 see E4140 to E4164 - Wago number of output message 19 | No. out mess19 |  | 0 | 65535 | 0765
E1893 | Pulse breaker length | Pulse length | s | +0000.0 | +0999.9 | 0766
E1894 | Delay between trip out (non essential load) | TM trip out | s | +0000.0 | +0999.9 | 0767
E1895 | Select the behaviour after all trip out (non essential load) | Last trip out |  | 0 | 8 | 0768
E1896 | Percentage of speed to allow excitation for static paralleling | Excit. speed | % | +0000.0 | +6553.5 | 0769
E1897 | Percentage of voltage to allow closing breaker in static paralleling | Excit. volt. | % | +0000.0 | +6553.5 | 076A
E1898 | Delay to wait de-excitation when start request in cool daown | Excit. timer | s | +0000.0 | +0999.9 | 076B
E1899 | Breaker close maintain (number of time) | No. br. close |  | 1 | 3 | 076C
E1900 | KW load sharing Proportionnal | Load sharing P | % | 0 | 200 | 076D
E1901 | KW load sharing Integral | Load sharing I | % | 0 | 200 | 076E
E1902 | Frequency center gain | Freq. center | % | 0 | 200 | 076F
E1903 | Under frequency marine threshold 1 | Min Hz level 1 | % | +0000.0 | +0999.9 | 0770
E1904 | Under frequency marine threshold 2 | Min Hz level 2 | % | +0000.0 | +0999.9 | 0771
E1905 | Under frequency marine validation | Min Hz trip |  | 0 | 8 | 0772
E1906 | Max load marine threshold 1 | Max kW level 1 | % | +0000.0 | +0999.9 | 0773
E1907 | Max load marine threshold 2 | Max kW level 2 | % | +0000.0 | +0999.9 | 0774
E1908 | Max load marine validation | Max kW trip |  | 0 | 8 | 0775
E1909 | Timer 1 for threshold 1 marine | Level 1 delay | s | +0000.0 | +0999.9 | 0776
E1910 | Timer 2 for threshold 2 marine | Level 2 delay | s | +0000.0 | +0999.9 | 0777
E1911 | kW heavy consumer | Avail kW req 1 | kW | 0 | 65535 | 0778
E1912 | minimum Genset for Heavy consumer | Min no. GE rq1 |  | 0 | 63 | 0779
E1913 | validation for heavy consumer | Authorize on |  | 0 | 65535 | 077A
E1914 | load dependant stop | Optimised ctrl |  | 0 | 65535 | 077B
E1915 | Unload threshold (dependant stop) | Optim.load lvl | % | +0000.0 | +6553.5 | 077C
E1916 | Fuel relay fonctionality (0=standard) | Relay A2 funct |  | 0 | 65535 | 077D
E1917 | Fast J1939 (0=50ms / 1=25ms) | Fast J1939 |  | 0 | 65535 | 077E
E1918 | CAN CRE Custom ID | ID CAN CRE |  | 0 | 65535 | 077F
E1919 | CAN CRE Custom data size ((nb of variable coded in 16 bit) | Size CAN CRE |  | 0 | 65535 | 0780
E1920 | Variable number holding Data[0-1] | CAN D0-1 ptr |  | 0 | 65535 | 0781
E1921 | Variable number holding Data[2-3] | CAN D2-3 ptr |  | 0 | 65535 | 0782
E1922 | Variable number holding Data[4-5] | CAN D4-5 ptr |  | 0 | 65535 | 0783
E1923 | Variable number holding Data[6-7] | CAN D6-7 ptr |  | 0 | 65535 | 0784
E1924 | factory | parameterSpare | s | +0000.0 | +6553.5 | 0785
E1925 | Timer before Canopen error | CANopenErDelay | s | +0000.0 | +6553.5 | 0786
E1926 | factory | parameterSpare |  | 0 | 65535 | 0787
E1927 | factory | parameterSpare |  | 0 | 65535 | 0788
E1928 | Validation fail to synch | CT Fail synch |  | 0 | 65535 | 0789
E1929 | MV measure transfo angulary compensation | Phase offset | ° | -32768 | 32767 | 078A
E1930 | Ratio TC phase 1 Bus | Bus CT1 ratio |  | +0000.0 | +6553.5 | 078B
E1931 | Ratio TC phase 2 Bus | Bus CT2 ratio |  | +0000.0 | +6553.5 | 078C
E1932 | Ratio TC phase 3 Bus | Bus CT3 ratio |  | +0000.0 | +6553.5 | 078D
E1933 | Short circuit level ( %of E1052) | Short circuit | % | 0 | 500 | 078E
E1934 | Short circuit temporisation curve 0,001% | Timer coef 1 |  | +00.000 | +65.535 | 078F
E1935 | Short circuit temporisation curve 0,001% | Timer coef 2 |  | +00.000 | +65.535 | 0790
E1936 | Short circuit temporisation curve 0,001% | Timer coef 3 |  | +00.000 | +65.535 | 0791
E1937 | Short circuit temporisation curve 0,001% | Timer coef 4 |  | +00.000 | +65.535 | 0792
E1938 | Short circuit temporisation curve 0,001% | Timer coef 5 |  | +00.000 | +65.535 | 0793
E1939 | Short circuit temporisation curve 0,001% | Timer coef 6 |  | +00.000 | +65.535 | 0794
E1940 | Short circuit temporisation curve 0,001% | Timer coef 7 |  | +00.000 | +65.535 | 0795
E1941 | Short circuit temporisation curve 0,001% | Timer coef 8 |  | +00.000 | +65.535 | 0796
E1942 | Info screen variable number - line 1 - page 3 | Info 3.1 |  | 0 | 65535 | 0797
E1943 | Info screen variable number - line 2 - page 3 | Info 3.2 |  | 0 | 65535 | 0798
E1944 | Info screen variable number - line 3 - page 3 | Info 3.3 |  | 0 | 65535 | 0799
E1945 | Info screen variable number - line 4 - page 3 | Info 3.4 |  | 0 | 65535 | 079A
E1946 | Info screen variable number - line 5 - page 3 | Info 3.5 |  | 0 | 65535 | 079B
E1947 | Info screen variable number - line 6 - page 3 | Info 3.6 |  | 0 | 65535 | 079C
E1948 | Info screen variable number - line 7 - page 3 | Info 3.7 |  | 0 | 65535 | 079D
E1949 | Info screen variable number - line 8 - page 3 | Info 3.8 |  | 0 | 65535 | 079E
E1950 | Info screen variable number - line 9 - page 3 | Info 3.9 |  | 0 | 65535 | 079F
E1951 | Info screen variable number - line 10 - page 3 | Info 3.10 |  | 0 | 65535 | 07A0
E1952 | Info screen variable number - line 1 - page 4 | Info 4.1 |  | 0 | 65535 | 07A1
E1953 | Info screen variable number - line 2 - page 4 | Info 4.2 |  | 0 | 65535 | 07A2
E1954 | Info screen variable number - line 3 - page 4 | Info 4.3 |  | 0 | 65535 | 07A3
E1955 | Info screen variable number - line 4 - page 4 | Info 4.4 |  | 0 | 65535 | 07A4
E1956 | Info screen variable number - line 5 - page 4 | Info 4.5 |  | 0 | 65535 | 07A5
E1957 | Info screen variable number - line 6 - page 4 | Info 4.6 |  | 0 | 65535 | 07A6
E1958 | Info screen variable number - line 7 - page 4 | Info 4.7 |  | 0 | 65535 | 07A7
E1959 | Info screen variable number - line 8 - page 4 | Info 4.8 |  | 0 | 65535 | 07A8
E1960 | Info screen variable number - line 9 - page 4 | Info 4.9 |  | 0 | 65535 | 07A9
E1961 | Info screen variable number - line 10 - page 4 | Info 4.10 |  | 0 | 65535 | 07AA
E1962 | Info screen variable number - line 1 - page 5 | Info 5.1 |  | 0 | 65535 | 07AB
E1963 | Info screen variable number - line 2 - page 5 | Info 5.2 |  | 0 | 65535 | 07AC
E1964 | Info screen variable number - line 3 - page 5 | Info 5.3 |  | 0 | 65535 | 07AD
E1965 | Info screen variable number - line 4 - page 5 | Info 5.4 |  | 0 | 65535 | 07AE
E1966 | Info screen variable number - line 5 - page 5 | Info 5.5 |  | 0 | 65535 | 07AF
E1967 | Info screen variable number - line 6 - page 5 | Info 5.6 |  | 0 | 65535 | 07B0
E1968 | Info screen variable number - line 7 - page 5 | Info 5.7 |  | 0 | 65535 | 07B1
E1969 | Info screen variable number - line 8 - page 5 | Info 5.8 |  | 0 | 65535 | 07B2
E1970 | Info screen variable number - line 9 - page 5 | Info 5.9 |  | 0 | 65535 | 07B3
E1971 | Info screen variable number - line 10 - page 5 | Info 5.10 |  | 0 | 65535 | 07B4
E1972 | MAX of Frequency in Droop mode | Droop Freq max | Hz | +000.00 | +655.35 | 07B5
E1973 | MIN of Frequency in Droop mode | Droop Freq min | Hz | +000.00 | +655.35 | 07B6
E1974 | Global Gain G Droop | Droop G | % | 0 | 200 | 07B7
E1975 | Proportionnel P gain Droop | Droop P | % | 0 | 200 | 07B8
E1976 | Intégral gain I Droop | Droop I | % | 0 | 200 | 07B9
E1977 | dérivate gain D Droop | Droop D | % | 0 | 200 | 07BA
E1978 | variable number to archive | Log Var 1 |  | -32768 | 32767 | 07BB
E1979 | variable number to archive | Log Var 2 |  | -32768 | 32767 | 07BC
E1980 | variable number to archive | Log Var 3 |  | -32768 | 32767 | 07BD
E1981 | variable number to archive | Log Var 4 |  | -32768 | 32767 | 07BE
E1982 | variable number to archive | Log Var 5 |  | -32768 | 32767 | 07BF
E1983 | variable number to archive | Log Var 6 |  | -32768 | 32767 | 07C0
E1984 | variable number to archive | Log Var 7 |  | -32768 | 32767 | 07C1
E1985 | variable number to archive | Log Var 8 |  | -32768 | 32767 | 07C2
E1986 | variable number to archive | Log Var 9 |  | -32768 | 32767 | 07C3
E1987 | variable number to archive | Log Var 10 |  | -32768 | 32767 | 07C4
E1988 | Data logging Activation | Log on/off |  | 0 | 65535 | 07C5
E1989 | Crank relay fonctionality (0=standard) | Relay A1 funct |  | 0 | 65535 | 07C6
E1990 | Delay for the remote start input | RemStart delay | s | +0000.0 | +6553.5 | 07C7
E1991 | Delay for the horn | Horn timer | s | -3276.8 | +3276.7 | 07C8
E1992 | control of both relay of the breaker of the mains | Mains brk ctrl |  | 0 | 65535 | 07C9
E1993 | control of both relay of the breaker of the genset | GE brk ctrl |  | 0 | 65535 | 07CA
E1994 | timer of the negative impulsion when low voltage coil | UV coil rst TM |  | 0 | 65535 | 07CB
E1995 | timer of security of closing of the low voltage coil | UV coil pre TM |  | 0 | 65535 | 07CC
E1996 | Oil Pressure input J4 special function | DIJ4 function |  | 0 | 65535 | 07CD
E1997 | Water temp input J5 special function | DIJ5 function |  | 0 | 65535 | 07CE
E1998 | Digital Input J4 timer | DIJ4 delay | s | +0000.0 | +6553.5 | 07CF
E1999 | Digital Input J5 timer | DIJ5 delay | s | +0000.0 | +6553.5 | 07D0
E2000 | Digital input Mains breaker aux (J1) | Mains break in |  | 0 | 65535 | 07D1 |  | x
E2001 | Digital input Generator breaker aux (J2) | Gen breaker in |  | 0 | 65535 | 07D2 |  | x
E2002 | Digital input Remote start delayed by E1990 | Rem start/stop |  | 0 | 65535 | 07D3 |  | x
E2003 | Oil pressure fault | Oil pressure |  | 0 | 65535 | 07D4 |  | x
E2004 | water temp fault | Water Temp |  | 0 | 65535 | 07D5 | Fault | x
E2005 | Digital input Emergency stop | Emergency stop |  | 0 | 65535 | 07D6 | Fault | x
E2006 | factory |  |  | 0 | 65535 | 07D7 | Settable with E1267
E2007 | factory |  |  | 0 | 65535 | 07D8 | Settable with E1268
E2008 | factory |  |  | 0 | 65535 | 07D9 | Settable with E1269
E2009 | factory |  |  | 0 | 65535 | 07DA | Settable with E1270
E2010 | factory |  |  | 0 | 65535 | 07DB | Settable with E1271
E2011 | factory |  |  | 0 | 65535 | 07DC | Settable with E1272
E2012 | factory |  |  | 0 | 65535 | 07DD | Settable with E1273
E2013 | factory |  |  | 0 | 65535 | 07DE | Settable with E1274
E2014 | factory |  |  | 0 | 65535 | 07DF | Settable with E1275
E2015 | factory |  |  | 0 | 65535 | 07E0 | Settable with E1276
E2016 | Relay output energise to close generator breaker | Gen breaker |  | 0 | 65535 | 07E1 |  | x | %%l0002 | L2006
E2017 | Relay output energise to close mains breaker | Mains breaker |  | 0 | 65535 | 07E2 |  | x | %%l0003 | L2007
E2018 | Relay output, energise to crank | Crank |  | 0 | 65535 | 07E3 |  | x | %%l0004 | L2008
E2019 | Relay output, energise to active fuel solenoide | Fuel |  | 0 | 65535 | 07E4 |  | x | %%l0005 | L2009
E2020 | Transistor digital output 1 (C1) | %%l0070 |  | 0 | 65535 | 07E5 |  | x | %%l0006 | L2010
E2021 | Transistor digital output 2 (C2) | %%l0071 |  | 0 | 65535 | 07E6 |  | x | %%l0007 | L2011
E2022 | Transistor digital output 3 (C3) | %%l0072 |  | 0 | 65535 | 07E7 |  | x | %%l0008 | L2012
E2023 | Transistor digital output 4 (C4) | %%l0073 |  | 0 | 65535 | 07E8 |  | x
E2024 | Transistor digital output 5 (C5) | %%l0074 |  | 0 | 65535 | 07E9 |  | x | %%l0010 | L2014
E2025 | Internal speed PID deviation | +/- Hz manu | % | -32768 | 32767 | 07EA |  |  | %%l0011 | L2015
E2026 | Actuator PWM | Actuator PWM | % | 0 | 65535 | 07EB
E2027 | Active speed setpoint (idle or setpoint 1 or setpoint 2) | Active speed | rpm | 0 | 65535 | 07EC
E2028 | Speed deviation due to synchronisation | Gen synchro | % | -32768 | 32767 | 07ED
E2029 | Speed deviation due to KW regulation | kW // mains | % | -32768 | 32767 | 07EE
E2030 | Speed deviation due to Load Pulse | Reserved | % | -32768 | 32767 | 07EF
E2031 | Speed deviation due to Speed droop | RPM droop |  | -32768 | 32767 | 07F0
E2032 | Speed deviation due to KW sharing | kW sharing | % | -32768 | 32767 | 07F1
E2033 | Volt deviation due to Volt regulation | U=constant | % | -32768 | 32767 | 07F2
E2034 | Volt deviation due to Volt synchronisation | Volt synchro | % | -32768 | 32767 | 07F3
E2035 | Volt deviation due to Power Factor regulation | PF control | % | -32768 | 32767 | 07F4
E2036 | Volt deviation due to KVAR sharing | kVAR sharing | % | -32768 | 32767 | 07F5
E2037 | Volt deviation due to Voltage droop | Volt droop | % | -32768 | 32767 | 07F6
E2038 | factory | Manual volt | % | -32768 | 32767 | 07F7
E2039 | Active voltage setpoint | Volt setpoint | V | 0 | 65535 | 07F8
E2040 | Somation of all voltage deviations | AVR output |  | -32768 | 32767 | 07F9 |  | x
E2041 | Active KVAR setpoint | Q setpoint | % | -3276.8 | +3276.7 | 07FA
E2042 | Phase match (OK or Not OK) | phi Authoris. |  | 0 | 65535 | 07FB |  | x
E2043 | Hz match (OK or Not OK) | Hz Authoris. |  | 0 | 65535 | 07FC |  | x
E2044 | Volt match (OK or Not OK) | V Authoris. |  | 0 | 65535 | 07FD |  | x
E2045 | Start key | Obsolete E0910 |  | 0 | 65535 | 07FE |  | x
E2046 | Engine fault | Engine fault |  | 0 | 65535 | 07FF |  | x
E2047 | STOP key | Obsolete E0911 |  | 0 | 65535 | 0800 |  | x
E2048 | Active KW nominal | Active P nom. | kW | 0 | 65535 | 0801
E2049 | GCR synchronisation | GCR synchro |  | -32768 | 32767 | 0802
E2050 | Generator breaker openning key | Open ge button |  | 0 | 65535 | 0803 |  | x
E2051 | Mains breaker openning key | Open ma button |  | 0 | 65535 | 0804 |  | x
E2052 | Generator breaker closing key | Close ge butt. |  | 0 | 65535 | 0805 |  | x
E2053 | Mains breaker closing key | Close ma butt. |  | 0 | 65535 | 0806 |  | x
E2054 | Mains / bus voltage presence | Ma volt pres. |  | 0 | 65535 | 0807 |  | x
E2055 | Mode auto | Auto mode |  | 0 | 1 | 0808 |  | x
E2056 | Mode manu | Manu mode |  | 0 | 1 | 0809 |  | x
E2057 | Active engine mode | Engine mode |  | 0 | 65535 | 080A
E2058 | Sommation of all speed deviation | Speed sign sum |  | -32768 | 32767 | 080B |  | x
E2059 | Start request | Start request |  | 0 | 65535 | 080C |  | x
E2060 | Fail to start | Crank timer | s | +0000.0 | +6553.5 | 080D |  | x
E2061 | Warm up time (at idle speed) | Warm up timer | s | +0000.0 | +6553.5 | 080E |  | x
E2062 | Speed stabilisation timer | Speed stab. | s | +0000.0 | +6553.5 | 080F |  | x
E2063 | Volt stabilisation time | Volt stab. | s | +0000.0 | +6553.5 | 0810 |  | x
E2064 | Warm down timer | Cooling timer | s | +0000.0 | +6553.5 | 0811 |  | x
E2065 | Fail to stop timer | Fail to stop | s | +0000.0 | +6553.5 | 0812 |  | x
E2066 | Stop rest time timer (between 2 normal starts) | Stop rest time | s | +0000.0 | +6553.5 | 0813 |  | x
E2067 | Rest crank timer (between 2 crank attempts) | Crank rest | s | +0000.0 | +6553.5 | 0814 |  | x
E2068 | Nb of crank attempts | Attempt no. |  | 0 | 65535 | 0815 |  | x
E2069 | Fault reset key | Rst flt button |  | 0 | 65535 | 0816 |  | x
E2070 | Prelub timer (before crank) | Prelub timer | s | +0000.0 | +6553.5 | 0817 |  | x
E2071 | Active power regulation mode | Gen. state |  | 0 | 65535 | 0818
E2072 | Load request | Prod request |  | 0 | 65535 | 0819 |  | x
E2073 | Fail to open mains breaker timer | Mains br fault | s | +0000.0 | +6553.5 | 081A |  | x
E2074 | Fail to open generator breaker timer | GE brk fault | s | +0000.0 | +6553.5 | 081B |  | x
E2075 | Fail to synchronise timer | Fail to synchr | s | +0000.0 | +6553.5 | 081C |  | x
E2076 | Active KW setpoint | Actual P setp. | kW | -32768 | 32767 | 081D
E2077 | Earth fault | Earth fault |  | 0 | 1 | 081E
E2078 | Earth fault (instantaneous measure) | E fault direct |  | 0 | 1 | 081F
E2079 | Earth fault (Threshold 0,90%) | E fault thresh | A | 0 | 65535 | 0820
E2080 | Earth fault (timer) | E. fault timer | s | +0000.0 | +6553.5 | 0821
E2081 | Timer for 1kW during load ramp | Ramp up timer | s | +0000.0 | +6553.5 | 0822
E2082 | Timer for 1kW during unload ramp | Ramp dwn timer | s | +0000.0 | +6553.5 | 0823
E2083 | Water preheating | Water preheat |  | 0 | 65535 | 0824 |  | x
E2084 | Prelubrification | Prelubrication |  | 0 | 65535 | 0825 |  | x
E2085 | Preglow | Preglow |  | 0 | 65535 | 0826 |  | x
E2086 | Preglow timer | Preglow timer | s | +0000.0 | +6553.5 | 0827 |  | x
E2087 | Mains KW regulation or Generator KW regulation | Regul. Ma/Gen |  | 0 | 65535 | 0828
E2088 | Speed / KW active mode | Power mode |  | 0 | 65535 | 0829 |  | x
E2089 | Fault during demonstration mode | Demo mode Err. |  | 0 | 1 | 082A
E2090 | Voltage / KVAR : PF active mode | AVR cont. mode |  | 0 | 65535 | 082B |  | x
E2091 | Mains back timer | MA back timer | s | +0000.0 | +6553.5 | 082C |  | x
E2092 | External speed control | Ext speed cont |  | -32768 | 32767 | 082D
E2093 | Dynamic speed deviation | Speed deviat. |  | -32768 | 32767 | 082E
E2094 | Power Factor forced regulation ( 2090=4) | CosP reg force |  | 0 | 65535 | 082F
E2095 | Parallel lines power | Paral. line P | kW | -32768 | 32767 | 0830
E2096 | 0: Mode Test/ 3 Mode Semi Auto | Test mode |  | 0 | 3 | 0831 |  | x
E2097 | Generator over frequency | Generator +f |  | 0 | 65535 | 0832 | Settable with E1024 | x
E2098 | Generator over frequency (instantaneous measure) | Gen +f direct |  | 0 | 65535 | 0833
E2099 | Generator over frequency (Threshold 0,90%) | Gen +f thresh. | % | +0000.0 | +6553.5 | 0834
E2100 | Generator over frequency (timer) | Gen +f timer | s | +0000.0 | +6553.5 | 0835
E2101 | Generator under frequency | Generator -f |  | 0 | 65535 | 0836 | Settable with E1027 | x
E2102 | Generator under frequency (instantaneous measure) | Gen -f direct |  | 0 | 65535 | 0837
E2103 | Generator under frequency (Threshold 110%) | Gen -f thresh. | % | +0000.0 | +6553.5 | 0838
E2104 | Generator under frequency (timer) | Gen -f timer | s | +0000.0 | +6553.5 | 0839
E2105 | Generator under voltage | Generator -U |  | 0 | 65535 | 083A | Settable with E1030 | x
E2106 | Generator under voltage (instantaneous measure) | Gen -U direct |  | 0 | 65535 | 083B
E2107 | Generator under voltage (Treshold 110%) | Gen -U thresh. | % | +0000.0 | +6553.5 | 083C
E2108 | Generator under voltage (timer) | Gen -U timer | s | +0000.0 | +6553.5 | 083D
E2109 | Generator over voltage | Generator +U |  | 0 | 65535 | 083E | Settable with E1033 | x
E2110 | Generator over voltage (instantaneous measure) | Gen +U direct |  | 0 | 65535 | 083F
E2111 | Generator over voltage (threshold 90%) | Gen +U thresh. | % | +0000.0 | +6553.5 | 0840
E2112 | Generator over voltage (timer) | Gen +U timer | s | +0000.0 | +6553.5 | 0841
E2113 | Generator mini KVAR | Min kVAR |  | 0 | 65535 | 0842 | Settable with E1036 | x
E2114 | Generator mini KVAR (instantaneous measure) | Min Q direct |  | 0 | 65535 | 0843
E2115 | Generator mini KVAR (threshold 110%) | Min Q thresh. | % | +0000.0 | +0999.9 | 0844
E2116 | Generator mini KVAR (timer) | Min Q timer | s | +0000.0 | +6553.5 | 0845
E2117 | Generator maxi KVAR | Max kVAR |  | 0 | 65535 | 0846 | Settable with E1039 | x
E2118 | Generator maxi KVAR (instantaneous measure) | Max Q direct |  | 0 | 65535 | 0847
E2119 | Generator maxi KVAR (threshold 90%) | Max Q thresh. | % | +0000.0 | +0999.9 | 0848
E2120 | Generator maxi KVAR (timer) | Max Q timer | s | +0000.0 | +6553.5 | 0849
E2121 | Generator reverse KW | -kW |  | -32768 | 32767 | 084A | Settable with E1042 | x
E2122 | Generator reverse KW (instantaneous measure) | -kW direct |  | -32768 | 32767 | 084B
E2123 | Generator reverse KW (threshold 90%) | -kW threshold | % | +0000.0 | +0999.9 | 084C
E2124 | Generator reverse KW (timer) | -kW timer | s | +0000.0 | +6553.5 | 084D
E2125 | Generator reverse KVAR | -kVAR |  | -32768 | 32767 | 084E | Settable with E1045 | x
E2126 | Generator reverse KVAR (instantaneous measure) | -kVAR direct |  | -32768 | 32767 | 084F
E2127 | Generator reverse KVAR (threshold 90%) | -kVAR thresh. | % | +0000.0 | +0999.9 | 0850
E2128 | Generator reverse KVAR (timer) | -kVAR timer | s | +0000.0 | +6553.5 | 0851
E2129 | Generator mini KW | Min kW |  | 0 | 65535 | 0852 | Settable with E1048 | x
E2130 | Generator mini KW (instantaneous measure) | Min kW direct |  | 0 | 65535 | 0853
E2131 | Generator mini KW (threshold 110%) | Min kW thresh. | % | +0000.0 | +0999.9 | 0854
E2132 | Generator mini KW (timer) | Min kW timer | s | +0000.0 | +6553.5 | 0855
E2133 | Generator maxi KW | Max kW |  | 0 | 65535 | 0856 | Settable with E1051 | x
E2134 | Generator maxi KW (instantaneous measure) | Max kW direct |  | 0 | 65535 | 0857
E2135 | Generator maxi KW (threshold 90%) | Max kW thresh. | % | +0000.0 | +0999.9 | 0858
E2136 | Generator maxi KW (timer) | Max kW timer | s | +0000.0 | +6553.5 | 0859
E2137 | Generator maxi Amps | Max I |  | 0 | 65535 | 085A | Settable with E1054 | x
E2138 | Generator maxi Amps (instantaneous measure) | Max I direct |  | 0 | 65535 | 085B
E2139 | Generator maxi Amps (threshold 90%) | Max I thresh. | A | 0 | 65535 | 085C
E2140 | Generator maxi Amps (timer) | Max I timer | s | +0000.0 | +6553.5 | 085D
E2141 | Generator maxi neutral current | Max In |  | 0 | 65535 | 085E | Settable with E1057 | x
E2142 | Generator maxi neutral current (instantaneous measure) | Max In direct |  | 0 | 65535 | 085F
E2143 | Generator maxi neutral current (threshold 90%) | Max In thresh. | A | 0 | 65535 | 0860
E2144 | Generator maxi neutral current (timer) | Max In timer | s | +0000.0 | +6553.5 | 0861
E2145 | Mains under frequency | Mains -f |  | 0 | 65535 | 0862 | Settable with E1060 | x
E2146 | Mains under frequency (instantaneous measure) | Ma -f direct |  | 0 | 65535 | 0863
E2147 | Mains under frequency (threshold 110%) | Ma -f thresh. | % | +0000.0 | +6553.5 | 0864
E2148 | Mains under frequency (timer) | Ma -f timer | s | +0000.0 | +6553.5 | 0865
E2149 | Mains over frequency | Mains +f |  | 0 | 65535 | 0866 | Settable with E1063 | x
E2150 | Mains over frequency (instantaneous measure) | Ma +f direct |  | 0 | 65535 | 0867
E2151 | Mains over frequency (threshold 90%) | Ma +f thresh. | % | +0000.0 | +6553.5 | 0868
E2152 | Mains over frequency (timer) | Ma +f timer | s | +0000.0 | +6553.5 | 0869
E2153 | Mains under voltage | Mains -U |  | 0 | 65535 | 086A | Settable with E1066 | x
E2154 | Mains under voltage (instantaneous measure) | Ma -U direct |  | 0 | 65535 | 086B
E2155 | Mains under voltage (threshold 110%) | Ma -U thresh. | % | +0000.0 | +6553.5 | 086C
E2156 | Mains under voltage (timer) | Ma -U timer | s | +0000.0 | +6553.5 | 086D
E2157 | Mains over voltage | Mains +U |  | 0 | 65535 | 086E | Settable with E1069 | x
E2158 | Mains over voltage (instantaneous measure) | Ma +U direct |  | 0 | 65535 | 086F
E2159 | Mains over voltage (threshold 90%) | Ma +U thresh. | % | +0000.0 | +6553.5 | 0870
E2160 | Mains over voltage (timer) | Ma +U timer | s | +0000.0 | +6553.5 | 0871
E2161 | Volt control | Excitation sum |  | -32768 | 32767 | 0872
E2162 | Maximum of Idle speed, speed 1 and speed 2 | Max speed setp | rpm | 0 | 65535 | 0873
E2163 | Option 1 (0=Off ou 1=On) | Option 1 |  | 0 | 65535 | 0874
E2164 | Option 2 (0=Off ou 1=On) | Option 2 |  | 0 | 65535 | 0875
E2165 | Option 3 (0=Off ou 1=On) | Option 3 |  | 0 | 65535 | 0876
E2166 | Option 4 (0=Off ou 1=On) | Option 4 |  | 0 | 65535 | 0877
E2167 | Waiting synchronisation max time | TM wait synchr | s | +0000.0 | +6553.5 | 0878 |  | x
E2168 | Back mains timer | TM Mains retrn | s | 0 | 65535 | 0879 |  | x
E2169 | factory | variable Spare |  | 0 | 65535 | 087A
E2170 | Vector jump | Vector jump |  | 0 | 65535 | 087B | Settable with E1071 | x
E2171 | df/dt | df/dt |  | 0 | 65535 | 087C | Settable with E1073 | x
E2172 | Engine over speed | Over speed |  | 0 | 65535 | 087D | Settable with E1162 | x
E2173 | Engine over speed(instantaneous measure) | Over v direct |  | 0 | 65535 | 087E
E2174 | Engine over speed(Threshold 90%) | Over v thresh. | % | +0000.0 | +6553.5 | 087F
E2175 | Engine over speed(timer) | Over v timer | s | +0000.0 | +6553.5 | 0880
E2176 | Engine under speed | Under speed |  | 0 | 65535 | 0881 | Settable with E1165 | x
E2177 | Engine under speed (instantaneous measure) | Under v direct |  | 0 | 65535 | 0882
E2178 | Engine under speed (Threshold 110%) | Under v thresh | % | +0000.0 | +6553.5 | 0883
E2179 | Engine under speed (timer) | Under v timer | s | +0000.0 | +6553.5 | 0884
E2180 | Engine mini oil pressure | Min oil press. |  | 0 | 65535 | 0885 | Settable with E1168 | x
E2181 | Engine mini oil pressure (instantaneous measure) | Min Poil dir. |  | 0 | 65535 | 0886
E2182 | Engine mini oil pressure (Threshold 110%) | Min Poil thres | mBar | 0 | 65535 | 0887
E2183 | Engine mini oil pressure (timer) | Min Poil timer | s | +0000.0 | +6553.5 | 0888
E2184 | Engine maxi water temp | Max water temp |  | 0 | 65535 | 0889 | Settable with E1171 | x
E2185 | Engine maxi water temp (instantaneous measure) | Max T wat. dir |  | 0 | 65535 | 088A
E2186 | Engine maxi water temp (Threshold 90%) | Max T wat. thr | °C | 0 | 65535 | 088B
E2187 | Engine maxi water temp (timer) | Max T wat. tmr | s | +0000.0 | +6553.5 | 088C
E2188 | Engine battery mini volt | Min batt. volt |  | 0 | 65535 | 088D | Settable with E1174 | x
E2189 | Engine battery mini volt (instantaneous measure) | Min Ub direct |  | 0 | 65535 | 088E
E2190 | Engine battery mini volt (Threshold 90%) | Min Ub thresh. | V | 0 | 65535 | 088F
E2191 | Engine battery mini volt (timer) | Min Ub timer | s | +0000.0 | +6553.5 | 0890
E2192 | Safety on delay | Valid protect. |  | 0 | 65535 | 0891 |  | x
E2193 | Engine water preheating Threshold 90% | Tpreheat thres | °C | 0 | 65535 | 0892 |  | x
E2194 | Engine prelubrification threshold 90% | Pprelub thresh | mBar | 0 | 65535 | 0893 |  | x
E2195 | factory | variable Spare |  | 0 | 65535 | 0894
E2196 | factory | Safety ON time | s | +0000.0 | +6553.5 | 0895
E2197 | Faults inhibition | Secu inhibit. |  | 0 | 65535 | 0896 |  | x
E2198 | No cranking | Start prohibit |  | 0 | 65535 | 0897 |  | x
E2199 | Reserved | Thresh. Unused |  | -32768 | 32767 | 0898
E2200 | Generator fault | Faults Ge summ |  | 0 | 65535 | 0899 |  | x
E2201 | Mains fault | Faults Ma summ |  | 0 | 65535 | 089A |  | x
E2202 | Alarm | Alarms summary |  | 0 | 65535 | 089B |  | x
E2203 | Soft shut down | SftShutDn summ |  | 0 | 65535 | 089C |  | x
E2204 | Hard shut down | HrdShutDn summ |  | 0 | 65535 | 089D |  | x
E2205 | Fault reset | Reset faults |  | 0 | 65535 | 089E |  | x
E2206 | Horn | Horn |  | 0 | 65535 | 089F |  | x
E2207 | Remote horn stop Touche arret klaxon | Obsolete E0894 |  | 0 | 65535 | 08A0 |  | x
E2208 | Remote alarm | External alarm |  | 0 | 65535 | 08A1 |  | x
E2209 | Remaote Soft Shut Down | SftShutDn ext. |  | 0 | 65535 | 08A2 |  | x
E2210 | Remote Hard Shut Down | HrdShutDn ext. |  | 0 | 65535 | 08A3 |  | x
E2211 | Excitation control | Excit. command |  | 0 | 65535 | 08A4 |  | x
E2212 | Energize to stop | Energ. to stop |  | 0 | 65535 | 08A5 |  | x
E2213 | Smoke limit / Position limiting | Smoke limit |  | 0 | 65535 | 08A6 |  | x
E2214 | Warm up | Warm up |  | 0 | 65535 | 08A7 |  | x
E2215 | Cooling fan | Coolant |  | 0 | 65535 | 08A8 |  | x
E2216 | Cooling fan threshold * 80% | Thres strt air | °C | 0 | 65535 | 08A9
E2217 | Remote Generator fault | Gen. fault |  | 0 | 65535 | 08AA |  | x
E2218 | Remote Mains fault | Mains fault |  | 0 | 65535 | 08AB |  | x
E2219 | Generator breaker closing pulse (1s) | GE break close |  | 0 | 65535 | 08AC |  | x
E2220 | Mains greaker closing pulse (1s) | MA break close |  | 0 | 65535 | 08AD |  | x
E2221 | Generator breaker openning pulse (1s) | GE break. open |  | 0 | 65535 | 08AE |  | x
E2222 | Mains breaker openning pulse (1s) | MA break. Open |  | 0 | 65535 | 08AF |  | x
E2223 | Damper | Damper |  | 0 | 65535 | 08B0 |  | x
E2224 | Preheating request | Preheat requst |  | 0 | 65535 | 08B1 |  | x
E2225 | Prelubrififation request | Prelub request |  | 0 | 65535 | 08B2 |  | x
E2226 | Preglow request | Preglow requst |  | 0 | 65535 | 08B3 |  | x
E2227 | Start key in manual mode | STRT butt manu |  | 0 | 65535 | 08B4 |  | x
E2228 | STOP Key in manual mode | STOP butt manu |  | 0 | 65535 | 08B5 |  | x
E2229 | Fuel tank felling up | Fuel filling |  | 0 | 65535 | 08B6 |  | x
E2230 | Fuel low level | Low level fuel |  | 0 | 65535 | 08B7 |  | x
E2231 | Fuel high level | Hgh level fuel |  | 0 | 65535 | 08B8 |  | x
E2232 | Lamp test | Lamp test |  | 0 | 65535 | 08B9 |  | x
E2233 | +Hz in manual mode | + speed manual |  | 0 | 65535 | 08BA |  | x
E2234 | -Hz in manual mode | - speed manual |  | 0 | 65535 | 08BB |  | x
E2235 | +Volt in manual mode | +U manual |  | 0 | 65535 | 08BC |  | x
E2236 | -Volt in manual mode | -U manual |  | 0 | 65535 | 08BD |  | x
E2237 | Maxi RPM in manual mode | Max speed manu |  | 0 | 65535 | 08BE |  | x
E2238 | Mini RPM in manual mode | Min speed manu |  | 0 | 65535 | 08BF |  | x
E2239 | Unload timer | Bef power down | s | +0000.0 | +6553.5 | 08C0 |  | x
E2240 | Load timer (before asking some KW help) | Bef power up | s | +0000.0 | +6553.5 | 08C1 |  | x
E2241 | Priority generator | Priority gen. |  | 0 | 65535 | 08C2 |  | x
E2242 | Colling liquide filling up | Liquid fill |  | 0 | 65535 | 08C3 |  | x
E2243 | Low level Colling liquide | Low lev liquid |  | 0 | 65535 | 08C4 |  | x
E2244 | High level cooling liquide | Hgh lev liquid |  | 0 | 65535 | 08C5 |  | x
E2245 | Oil filling up | Oil filling |  | 0 | 65535 | 08C6 |  | x
E2246 | Low level oil | Low level oil |  | 0 | 65535 | 08C7 |  | x
E2247 | High level oil | High level oil |  | 0 | 65535 | 08C8 |  | x
E2248 | Unload request | Unload request |  | 0 | 65535 | 08C9 |  | x
E2249 | Load/ start request | Load request |  | 0 | 65535 | 08CA |  | x
E2250 | Unload instantaneaous request (befor the delay) | Pre-unload |  | 0 | 65535 | 08CB |  | x
E2251 | Load instantaneous request (before the delay) | Pre-load |  | 0 | 65535 | 08CC |  | x
E2252 | Manual fuel filling up request | Man. fuel fill |  | 0 | 65535 | 08CD |  | x
E2253 | Manual coolant filling up request | Man. cool.fill |  | 0 | 65535 | 08CE |  | x
E2254 | Manual oil filling up request | Man. oil fill. |  | 0 | 65535 | 08CF |  | x
E2255 | Excitation activation avec generator fault | Excit. restart |  | 0 | 65535 | 08D0 |  | x
E2256 | Excitation reactivation timer | TM exct restrt | s | +0000.0 | +6553.5 | 08D1 |  | x
E2257 | Synchro mode forcing | Obsolete |  | 0 | 65535 | 08D2
E2258 | KW regulation forcing | kW cst forced |  | 0 | 65535 | 08D3
E2259 | KVAR load sharing forcing | Obsolete |  | 0 | 65535 | 08D4
E2260 | Auto mode forced | Auto forced |  | 0 | 65535 | 08D5 |  | x
E2261 | Manual mode forced | Manu forced |  | 0 | 65535 | 08D6 |  | x
E2262 | + key | + key |  | 0 | 65535 | 08D7 |  | x
E2263 | Shift and + Key | Shift+ + key |  | 0 | 65535 | 08D8 |  | x
E2264 | - key | - key |  | 0 | 65535 | 08D9 |  | x
E2265 | Shift and - key | Shift+ - key |  | 0 | 65535 | 08DA |  | x
E2266 | Active starter number | Active starter |  | 0 | 65535 | 08DB |  | x
E2267 | Starter n°2 | Starter 2 |  | 0 | 65535 | 08DC |  | x
E2268 | Starter n°3 | Starter 3 |  | 0 | 65535 | 08DD |  | x
E2269 | Ana1 threshold | Ana1 threshold |  | 0 | 65535 | 08DE |  | x
E2270 | Ana2 threshold | Ana2 threshold |  | 0 | 65535 | 08DF |  | x
E2271 | Ana3 threshold | Ana3 threshold |  | 0 | 65535 | 08E0 |  | x
E2272 | Ana4 threshold | Ana4 threshold |  | 0 | 65535 | 08E1 |  | x
E2273 | Regulated preheating permission | Preheating |  | 0 | 65535 | 08E2 |  | x
E2274 | Maxi Battery Volt | Max batt. volt |  | 0 | 65535 | 08E3 | Settable with E1033 | x
E2275 | Maxi battery Volt (instantaneous measure) | Max Ub direct |  | 0 | 65535 | 08E4
E2276 | Maxi battery Volt (Threshold 90%) | Max Ub thresh. | V | 0 | 65535 | 08E5
E2277 | Maxi battery Volt (Timer) | Max Ub timer | s | +0000.0 | +6553.5 | 08E6
E2278 | factory | variable Spare |  | 0 | 65535 | 08E7
E2279 | Speed setpoint 2 selection | Select speed 2 |  | 0 | 65535 | 08E8
E2280 | Voltage setpoint 2 selection | Select volt 2 |  | 0 | 65535 | 08E9
E2281 | KW setpoint 2 selection | Select kW 2 |  | 0 | 65535 | 08EA
E2282 | Active KW setpoint | Active kW setp | kW | 0 | 65535 | 08EB
E2283 | Virtual input Spare 1 | %%l0012 |  | -32768 | 32767 | 08EC | Settable with E1328 | x
E2284 | Virtual input Spare 2 | %%l0013 |  | -32768 | 32767 | 08ED | Settable with E1329 | x
E2285 | Virtual input Spare 3 | %%l0014 |  | -32768 | 32767 | 08EE | Settable with E1330 | x
E2286 | Virtual input Spare 4 | %%l0015 |  | -32768 | 32767 | 08EF | Settable with E1331 | x
E2287 | Virtual input Spare 5 | %%l0016 |  | -32768 | 32767 | 08F0 | Settable with E1332 | x
E2288 | Virtual input Spare 6 | %%l0017 |  | -32768 | 32767 | 08F1 | Settable with E1333 | x
E2289 | Virtual input Spare 7 | %%l0018 |  | -32768 | 32767 | 08F2 | Settable with E1334 | x
E2290 | Virtual input Spare 8 | %%l0019 |  | -32768 | 32767 | 08F3 | Settable with E1335 | x
E2291 | Virtual input Spare 9 | %%l0020 |  | -32768 | 32767 | 08F4 | Settable with E1336 | x
E2292 | Virtual input Spare 10 | %%l0021 |  | -32768 | 32767 | 08F5 | Settable with E1337 | x
E2293 | Virtual input Spare 11 | %%l0022 |  | -32768 | 32767 | 08F6 | Settable with E1368 | x
E2294 | Virtual input Spare 12 | %%l0023 |  | -32768 | 32767 | 08F7 | Settable with E1369 | x
E2295 | Virtual input Spare 13 | %%l0024 |  | -32768 | 32767 | 08F8 | Settable with E1370 | x
E2296 | Virtual input Spare 14 | %%l0025 |  | -32768 | 32767 | 08F9 | Settable with E1371 | x
E2297 | Virtual input Spare 15 | %%l0026 |  | -32768 | 32767 | 08FA | Settable with E1372 | x
E2298 | Virtual input Spare 16 | %%l0027 |  | -32768 | 32767 | 08FB | Settable with E1373 | x
E2299 | Virtual input Spare 17 | %%l0028 |  | -32768 | 32767 | 08FC | Settable with E1374 | x
E2300 | Virtual input Spare 18 | %%l0029 |  | -32768 | 32767 | 08FD | Settable with E1375 | x
E2301 | Virtual input Spare 19 | %%l0030 |  | -32768 | 32767 | 08FE | Settable with E1376 | x
E2302 | Virtual input Spare 20 | %%l0031 |  | -32768 | 32767 | 08FF | Settable with E1377 | x
E2303 | Synchronisation of excitation top (static synchro) | Top excit. |  | 0 | 65535 | 0900 |  | x
E2304 | Count down 1 maintenace hours | Meter 1 (h) | h | 0 | 65535 | 0901 | Alarm | x
E2305 | Count down 2 maintenace hours | Meter 2 (h) | h | 0 | 65535 | 0902 | Alarm | x
E2306 | Count down 3 maintenace hours | Meter 3 (h) | h | 0 | 65535 | 0903 | Alarm | x
E2307 | Count down 4 maintenace hours | Meter 4 (h) | h | 0 | 65535 | 0904 | Alarm | x
E2308 | Count down 5 maintenace hours | Meter 5 (h) | h | 0 | 65535 | 0905 | Alarm | x
E2309 | Count down 1 maintenace days | Meter 1 (d) | days | 0 | 65535 | 0906 | Alarm | x
E2310 | Count down 2 maintenace days | Meter 2 (d) | days | 0 | 65535 | 0907 | Alarm | x
E2311 | Count down 3 maintenace days | Meter 3 (d) | days | 0 | 65535 | 0908 | Alarm | x
E2312 | Count down 4 maintenace days | Meter 4 (d) | days | 0 | 65535 | 0909 | Alarm | x
E2313 | Count down 5 maintenace days | Meter 5 (d) | days | 0 | 65535 | 090A | Alarm | x
E2314 | LED GENSYS2.0 (upper right corner) | GENSYS2.0 LED |  | 0 | 65535 | 090B |  | x
E2315 | Busbar LED | Busbar LED |  | 0 | 65535 | 090C |  | x
E2316 | Default LED | Fault LED |  | 0 | 65535 | 090D |  | x
E2317 | Alarm LED | Alarm LED |  | 0 | 65535 | 090E |  | x
E2318 | Automatic mode LED | Auto LED |  | 0 | 65535 | 090F |  | x
E2319 | Generator LED | Engine LED |  | 0 | 65535 | 0910 |  | x
E2320 | Alternator LED | Alternator LED |  | 0 | 65535 | 0911 |  | x
E2321 | Generator breaker LED | Ge breaker LED |  | 0 | 65535 | 0912 |  | x
E2322 | Mains breaker LED | Ma breaker LED |  | 0 | 65535 | 0913 |  | x
E2323 | Mains LED | Mains LED |  | 0 | 65535 | 0914 |  | x
E2324 | Test mode LED | Test LED |  | 0 | 65535 | 0915 |  | x
E2325 | Manual mode LED | Manu LED |  | 0 | 65535 | 0916 |  | x
E2326 | Loss of speed sensor timer | TM sensor lost | s | +0000.0 | +6553.5 | 0917 |  | x
E2327 | Loss of speed | Sensor lost |  | 0 | 65535 | 0918 | Fault | x
E2328 | Switch over delay | TM norm/emerg. | s | +0000.0 | +6553.5 | 0919 |  | x
E2329 | TRUE | True value |  | 0 | 65535 | 091A
E2330 | FALSE | False value |  | 0 | 65535 | 091B
E2331 | GENSET ready | Gen. ready |  | 0 | 65535 | 091C |  | x
E2332 | Spare validation | Spare script |  | 0 | 65535 | 091D
E2333 | Factory |  |  | 0 | 65535 | 091E
E2334 | Factory |  |  | 0 | 65535 | 091F
E2335 | Factory |  |  | 0 | 65535 | 0920
E2336 | Remote closing GE breaker push button | Close gen ext. |  | 0 | 65535 | 0921 |  | x
E2337 | Remote opening GE breaker push button | Open gen. ext. |  | 0 | 65535 | 0922 |  | x
E2338 | Remote closing mains breaker push button | Close ma. ext. |  | 0 | 65535 | 0923 |  | x
E2339 | Remote openning mains breaker push button | Open mains ext |  | 0 | 65535 | 0924 |  | x
E2340 | Genset is stopped | Gen. stop |  | 0 | 65535 | 0925 |  | x
E2341 | Output +Hz | +F output |  | 0 | 65535 | 0926 |  | x
E2342 | Output -Hz | -F output |  | 0 | 65535 | 0927 |  | x
E2343 | Output +Volt | +U output |  | 0 | 65535 | 0928 |  | x
E2344 | Output -Volt | -U output |  | 0 | 65535 | 0929 |  | x
E2345 | Air conditionning output | Louvre |  | 0 | 65535 | 092A |  | x
E2346 | Factory | Switch I act |  | 0 | 65535 | 092B
E2347 | Oil pressure fault (for archieving) | Oil pres fault |  | 0 | 65535 | 092C | Fault | x
E2348 | C2S Check | C2S Check OK |  | 0 | 65535 | 092D |  | x
E2349 | Dead Bus Bar | Dead bus bar |  | 0 | 65535 | 092E |  | x
E2350 | Min oil pressure | Min oil press. | mBar | -32768 | 32767 | 092F |  | x
E2351 | Max oil pressure | Max oil press. | mBar | -32768 | 32767 | 0930 |  | x
E2352 | Min water temp | Min water temp | °C | -32768 | 32767 | 0931 |  | x
E2353 | Max water temp | Max water temp | °C | -32768 | 32767 | 0932 |  | x
E2354 | Min spare 1 | Min spare 1 |  | -32768 | 32767 | 0933 |  | x
E2355 | Max spare 1 | Max spare 1 |  | -32768 | 32767 | 0934 |  | x
E2356 | Min spare 2 | Min spare 2 |  | -32768 | 32767 | 0935 |  | x
E2357 | Max spare 2 | Max spare 2 |  | -32768 | 32767 | 0936 |  | x
E2358 | Fixed fault function | Fault function |  | 0 | 65535 | 0937 |  | x
E2359 | Fixed alarm function | Alarm function |  | 0 | 65535 | 0938 |  | x
E2360 | Day or month (regarding selection standard / UK) | Day or month |  | 0 | 65535 | 0939 |  | x
E2361 | Day or month (regarding selection standard / UK) | Month or day |  | 0 | 65535 | 093A |  | x
E2362 | Automatic fault reset timer | RESET timer | s | +0000.0 | +6553.5 | 093B |  | x
E2363 | Fail to close/open breaker | Breaker fault |  | 0 | 65535 | 093C | Fault | x
E2364 | Fail to stop engine | Fail to stop |  | 0 | 65535 | 093D | Fault | x | %%l0012 | L2283
E2365 | Engine not ready | Not ready |  | 0 | 65535 | 093E | Fault | x | %%l0013 | L2284
E2366 | Fail to start engine | Fail to start |  | 0 | 65535 | 093F | Fault | x | %%l0014 | L2285
E2367 | Fail to synchronise fault | Fail to synch |  | 0 | 65535 | 0940 | Fault | x | %%l0015 | L2286
E2368 | Wago digital output 1 | %%l0077 |  | -32768 | 32767 | 0941 |  | x | %%l0016 | L2287
E2369 | Wago digital output 2 | %%l0078 |  | -32768 | 32767 | 0942 |  | x | %%l0017 | L2288
E2370 | Wago digital output 3 | %%l0079 |  | -32768 | 32767 | 0943 |  | x | %%l0018 | L2289
E2371 | Wago digital output 4 | %%l0080 |  | -32768 | 32767 | 0944 |  | x | %%l0019 | L2290
E2372 | Wago digital output 5 | %%l0081 |  | -32768 | 32767 | 0945 |  | x | %%l0020 | L2291
E2373 | Wago digital output 6 | %%l0082 |  | -32768 | 32767 | 0946 |  | x | %%l0021 | L2292
E2374 | Wago digital output 7 | %%l0083 |  | -32768 | 32767 | 0947 |  | x | %%l0022 | L2293
E2375 | Wago digital output 8 | %%l0084 |  | -32768 | 32767 | 0948 |  | x | %%l0023 | L2294
E2376 | Wago digital output 9 | %%l0085 |  | -32768 | 32767 | 0949 |  | x | %%l0024 | L2295
E2377 | Wago digital output 10 | %%l0086 |  | -32768 | 32767 | 094A |  | x | %%l0025 | L2296
E2378 | Wago digital output 11 | %%l0087 |  | -32768 | 32767 | 094B |  | x | %%l0026 | L2297
E2379 | Wago digital output 12 | %%l0088 |  | -32768 | 32767 | 094C |  | x | %%l0027 | L2298
E2380 | Wago digital output 13 | %%l0089 |  | -32768 | 32767 | 094D |  | x | %%l0028 | L2299
E2381 | Wago digital output 14 | %%l0090 |  | -32768 | 32767 | 094E |  | x | %%l0029 | L2300
E2382 | Wago digital output 15 | %%l0091 |  | -32768 | 32767 | 094F |  | x | %%l0030 | L2301
E2383 | Wago digital output 16 | %%l0092 |  | -32768 | 32767 | 0950 |  | x | %%l0031 | L2302
E2384 | Wago digital output 17 | Digital out 17 |  | -32768 | 32767 | 0951 |  | x
E2385 | Wago digital output 18 | Digital out 18 |  | -32768 | 32767 | 0952 |  | x
E2386 | Wago digital output 19 | Digital out 19 |  | -32768 | 32767 | 0953 |  | x
E2387 | Wago digital output 20 | Digital out 20 |  | -32768 | 32767 | 0954 |  | x
E2388 | Wago digital output 21 | Digital out 21 |  | -32768 | 32767 | 0955 |  | x
E2389 | Wago digital output 22 | Digital out 22 |  | -32768 | 32767 | 0956 |  | x
E2390 | Wago digital output 23 | Digital out 23 |  | -32768 | 32767 | 0957 |  | x
E2391 | Wago digital output 24 | Digital out 24 |  | -32768 | 32767 | 0958 |  | x
E2392 | Wago digital output 25 | Digital out 25 |  | -32768 | 32767 | 0959 |  | x
E2393 | Wago digital output 26 | Digital out 26 |  | -32768 | 32767 | 095A |  | x
E2394 | Wago digital output 27 | Digital out 27 |  | -32768 | 32767 | 095B |  | x
E2395 | Wago digital output 28 | Digital out 28 |  | -32768 | 32767 | 095C |  | x
E2396 | Wago digital output 29 | Digital out 29 |  | -32768 | 32767 | 095D |  | x
E2397 | Wago digital output 30 | Digital out 30 |  | -32768 | 32767 | 095E |  | x
E2398 | Wago digital output 31 | Digital out 31 |  | -32768 | 32767 | 095F |  | x
E2399 | Wago digital output 32 | Digital out 32 |  | -32768 | 32767 | 0960 |  | x
E2400 | Wago digital output 33 | Digital out 33 |  | -32768 | 32767 | 0961 |  | x
E2401 | Wago digital output 34 | Digital out 34 |  | -32768 | 32767 | 0962 |  | x
E2402 | Wago digital output 35 | Digital out 35 |  | -32768 | 32767 | 0963 |  | x
E2403 | Wago digital output 36 | Digital out 36 |  | -32768 | 32767 | 0964 |  | x
E2404 | Wago digital output 37 | Digital out 37 |  | -32768 | 32767 | 0965 |  | x
E2405 | Wago digital output 38 | Digital out 38 |  | -32768 | 32767 | 0966 |  | x
E2406 | Wago digital output 39 | Digital out 39 |  | -32768 | 32767 | 0967 |  | x
E2407 | Wago digital output 40 | Digital out 40 |  | -32768 | 32767 | 0968 |  | x
E2408 | Wago digital output 41 | Digital out 41 |  | -32768 | 32767 | 0969 |  | x
E2409 | Wago digital output 42 | Digital out 42 |  | -32768 | 32767 | 096A |  | x
E2410 | Wago digital output 43 | Digital out 43 |  | -32768 | 32767 | 096B |  | x
E2411 | Wago digital output 44 | Digital out 44 |  | -32768 | 32767 | 096C |  | x
E2412 | Wago digital output 45 | Digital out 45 |  | -32768 | 32767 | 096D |  | x
E2413 | Wago digital output 46 | Digital out 46 |  | -32768 | 32767 | 096E |  | x
E2414 | Wago digital output 47 | Digital out 47 |  | -32768 | 32767 | 096F |  | x
E2415 | Wago digital output 48 | Digital out 48 |  | -32768 | 32767 | 0970 |  | x
E2416 | Wago digital output 49 | Digital out 49 |  | -32768 | 32767 | 0971 |  | x
E2417 | Wago digital output 50 | Digital out 50 |  | -32768 | 32767 | 0972 |  | x
E2418 | Wago digital output 51 | Digital out 51 |  | -32768 | 32767 | 0973 |  | x
E2419 | Wago digital output 52 | Digital out 52 |  | -32768 | 32767 | 0974 |  | x
E2420 | Wago digital output 53 | Digital out 53 |  | -32768 | 32767 | 0975 |  | x
E2421 | Wago digital output 54 | Digital out 54 |  | -32768 | 32767 | 0976 |  | x
E2422 | Wago digital output 55 | Digital out 55 |  | -32768 | 32767 | 0977 |  | x
E2423 | Wago digital output 56 | Digital out 56 |  | -32768 | 32767 | 0978 |  | x
E2424 | Wago digital output 57 | Digital out 57 |  | -32768 | 32767 | 0979 |  | x
E2425 | Wago digital output 58 | Digital out 58 |  | -32768 | 32767 | 097A |  | x
E2426 | Wago digital output 59 | Digital out 59 |  | -32768 | 32767 | 097B |  | x
E2427 | Wago digital output 60 | Digital out 60 |  | -32768 | 32767 | 097C |  | x
E2428 | Wago digital output 61 | Digital out 61 |  | -32768 | 32767 | 097D |  | x
E2429 | Wago digital output 62 | Digital out 62 |  | -32768 | 32767 | 097E |  | x
E2430 | Wago digital output 63 | Digital out 63 |  | -32768 | 32767 | 097F |  | x
E2431 | Wago digital output 64 | Digital out 64 |  | -32768 | 32767 | 0980 |  | x
E2432 | Wago analog output 1 | Analog out 1 |  | -32768 | 32767 | 0981 |  | x
E2433 | Wago analog output 2 | Analog out 2 |  | -32768 | 32767 | 0982 |  | x
E2434 | Wago analog output 3 | Analog out 3 |  | -32768 | 32767 | 0983 |  | x
E2435 | Wago analog output 4 | Analog out 4 |  | -32768 | 32767 | 0984 |  | x
E2436 | Wago analog output 5 | Analog out 5 |  | -32768 | 32767 | 0985 |  | x
E2437 | Wago analog output 6 | Analog out 6 |  | -32768 | 32767 | 0986 |  | x
E2438 | Wago analog output 7 | Analog out 7 |  | -32768 | 32767 | 0987 |  | x
E2439 | Wago analog output 8 | Analog out 8 |  | -32768 | 32767 | 0988 |  | x
E2440 | Available variable for level 1 & 2 PLC equations | User var. 001 |  | -32768 | 32767 | 0989 |  | x
E2441 | Available variable for level 1 & 2 PLC equations | User var. 002 |  | -32768 | 32767 | 098A |  | x
E2442 | Available variable for level 1 & 2 PLC equations | User var. 003 |  | -32768 | 32767 | 098B |  | x
E2443 | Available variable for level 1 & 2 PLC equations | User var. 004 |  | -32768 | 32767 | 098C |  | x
E2444 | Available variable for level 1 & 2 PLC equations | User var. 005 |  | -32768 | 32767 | 098D |  | x
E2445 | Available variable for level 1 & 2 PLC equations | User var. 006 |  | -32768 | 32767 | 098E |  | x
E2446 | Available variable for level 1 & 2 PLC equations | User var. 007 |  | -32768 | 32767 | 098F |  | x
E2447 | Available variable for level 1 & 2 PLC equations | User var. 008 |  | -32768 | 32767 | 0990 |  | x
E2448 | Available variable for level 1 & 2 PLC equations | User var. 009 |  | -32768 | 32767 | 0991 |  | x
E2449 | Available variable for level 1 & 2 PLC equations | User var. 010 |  | -32768 | 32767 | 0992 |  | x
E2450 | Available variable for level 1 & 2 PLC equations | User var. 011 |  | -32768 | 32767 | 0993 |  | x
E2451 | Available variable for level 1 & 2 PLC equations | User var. 012 |  | -32768 | 32767 | 0994 |  | x
E2452 | Available variable for level 1 & 2 PLC equations | User var. 013 |  | -32768 | 32767 | 0995 |  | x
E2453 | Available variable for level 1 & 2 PLC equations | User var. 014 |  | -32768 | 32767 | 0996 |  | x
E2454 | Available variable for level 1 & 2 PLC equations | User var. 015 |  | -32768 | 32767 | 0997 |  | x
E2455 | Available variable for level 1 & 2 PLC equations | User var. 016 |  | -32768 | 32767 | 0998 |  | x
E2456 | Available variable for level 1 & 2 PLC equations | User var. 017 |  | -32768 | 32767 | 0999 |  | x
E2457 | Available variable for level 1 & 2 PLC equations | User var. 018 |  | -32768 | 32767 | 099A |  | x
E2458 | Available variable for level 1 & 2 PLC equations | User var. 019 |  | -32768 | 32767 | 099B |  | x
E2459 | Available variable for level 1 & 2 PLC equations | User var. 020 |  | -32768 | 32767 | 099C |  | x
E2460 | Available variable for level 1 & 2 PLC equations | User var. 021 |  | -32768 | 32767 | 099D |  | x
E2461 | Available variable for level 1 & 2 PLC equations | User var. 022 |  | -32768 | 32767 | 099E |  | x
E2462 | Available variable for level 1 & 2 PLC equations | User var. 023 |  | -32768 | 32767 | 099F |  | x
E2463 | Available variable for level 1 & 2 PLC equations | User var. 024 |  | -32768 | 32767 | 09A0 |  | x
E2464 | Available variable for level 1 & 2 PLC equations | User var. 025 |  | -32768 | 32767 | 09A1 |  | x
E2465 | Available variable for level 1 & 2 PLC equations | User var. 026 |  | -32768 | 32767 | 09A2 |  | x
E2466 | Available variable for level 1 & 2 PLC equations | User var. 027 |  | -32768 | 32767 | 09A3 |  | x
E2467 | Available variable for level 1 & 2 PLC equations | User var. 028 |  | -32768 | 32767 | 09A4 |  | x
E2468 | Available variable for level 1 & 2 PLC equations | User var. 029 |  | -32768 | 32767 | 09A5 |  | x
E2469 | Available variable for level 1 & 2 PLC equations | User var. 030 |  | -32768 | 32767 | 09A6 |  | x
E2470 | Available variable for level 1 & 2 PLC equations | User var. 031 |  | -32768 | 32767 | 09A7 |  | x
E2471 | Available variable for level 1 & 2 PLC equations | User var. 032 |  | -32768 | 32767 | 09A8 |  | x
E2472 | Available variable for level 1 & 2 PLC equations | User var. 033 |  | -32768 | 32767 | 09A9 |  | x
E2473 | Available variable for level 1 & 2 PLC equations | User var. 034 |  | -32768 | 32767 | 09AA |  | x
E2474 | Available variable for level 1 & 2 PLC equations | User var. 035 |  | -32768 | 32767 | 09AB |  | x
E2475 | Available variable for level 1 & 2 PLC equations | User var. 036 |  | -32768 | 32767 | 09AC |  | x
E2476 | Available variable for level 1 & 2 PLC equations | User var. 037 |  | -32768 | 32767 | 09AD |  | x
E2477 | Available variable for level 1 & 2 PLC equations | User var. 038 |  | -32768 | 32767 | 09AE |  | x
E2478 | Available variable for level 1 & 2 PLC equations | User var. 039 |  | -32768 | 32767 | 09AF |  | x
E2479 | Available variable for level 1 & 2 PLC equations | User var. 040 |  | -32768 | 32767 | 09B0 |  | x
E2480 | Available variable for level 1 & 2 PLC equations | User var. 041 |  | -32768 | 32767 | 09B1 |  | x
E2481 | Available variable for level 1 & 2 PLC equations | User var. 042 |  | -32768 | 32767 | 09B2 |  | x
E2482 | Available variable for level 1 & 2 PLC equations | User var. 043 |  | -32768 | 32767 | 09B3 |  | x
E2483 | Available variable for level 1 & 2 PLC equations | User var. 044 |  | -32768 | 32767 | 09B4 |  | x
E2484 | Available variable for level 1 & 2 PLC equations | User var. 045 |  | -32768 | 32767 | 09B5 |  | x
E2485 | Available variable for level 1 & 2 PLC equations | User var. 046 |  | -32768 | 32767 | 09B6 |  | x
E2486 | Available variable for level 1 & 2 PLC equations | User var. 047 |  | -32768 | 32767 | 09B7 |  | x
E2487 | Available variable for level 1 & 2 PLC equations | User var. 048 |  | -32768 | 32767 | 09B8 |  | x
E2488 | Available variable for level 1 & 2 PLC equations | User var. 049 |  | -32768 | 32767 | 09B9 |  | x
E2489 | Available variable for level 1 & 2 PLC equations | User var. 050 |  | -32768 | 32767 | 09BA |  | x
E2490 | Available variable for level 1 & 2 PLC equations | User var. 051 |  | -32768 | 32767 | 09BB |  | x
E2491 | Available variable for level 1 & 2 PLC equations | User var. 052 |  | -32768 | 32767 | 09BC |  | x
E2492 | Available variable for level 1 & 2 PLC equations | User var. 053 |  | -32768 | 32767 | 09BD |  | x
E2493 | Available variable for level 1 & 2 PLC equations | User var. 054 |  | -32768 | 32767 | 09BE |  | x
E2494 | Available variable for level 1 & 2 PLC equations | User var. 055 |  | -32768 | 32767 | 09BF |  | x
E2495 | Available variable for level 1 & 2 PLC equations | User var. 056 |  | -32768 | 32767 | 09C0 |  | x
E2496 | Available variable for level 1 & 2 PLC equations | User var. 057 |  | -32768 | 32767 | 09C1 |  | x
E2497 | Available variable for level 1 & 2 PLC equations | User var. 058 |  | -32768 | 32767 | 09C2 |  | x
E2498 | Available variable for level 1 & 2 PLC equations | User var. 059 |  | -32768 | 32767 | 09C3 |  | x
E2499 | Available variable for level 1 & 2 PLC equations | User var. 060 |  | -32768 | 32767 | 09C4 |  | x
E2500 | Available variable for level 1 & 2 PLC equations | User var. 061 |  | -32768 | 32767 | 09C5 |  | x
E2501 | Available variable for level 1 & 2 PLC equations | User var. 062 |  | -32768 | 32767 | 09C6 |  | x
E2502 | Available variable for level 1 & 2 PLC equations | User var. 063 |  | -32768 | 32767 | 09C7 |  | x
E2503 | Available variable for level 1 & 2 PLC equations | User var. 064 |  | -32768 | 32767 | 09C8 |  | x
E2504 | Available variable for level 1 & 2 PLC equations | User var. 065 |  | -32768 | 32767 | 09C9 |  | x
E2505 | Timer of +HZ and -Hz |  |  | 0 | 65535 | 09CA
E2506 | Timer of +Volt and -Volt |  |  | 0 | 65535 | 09CB
E2507 | Display a text depend on the power state | Power text |  | 0 | 65535 | 09CC |  | x
E2508 | Display a text depend on the engine state | Engine text |  | 0 | 65535 | 09CD |  | x
E2509 | Contain the timer number (depend on 2071) | Power timer | s | +0000.0 | +6553.5 | 09CE
E2510 | Contain the timer number (depend on 2057) | Engine timer | s | +0000.0 | +6553.5 | 09CF
E2511 | CANopen bus fault (Wago is not present) | CANopen fault |  | 0 | 65535 | 09D0 | Alarm | x
E2512 | CANopen OFF | BUSCANopen off |  | 0 | 65535 | 09D1 |  | x
E2513 | kW nominal 2 selection | Select Pnom 2 |  | 0 | 65535 | 09D2
E2514 | External start/stop request (available for PLC) | Virtual Start |  | 0 | 65535 | 09D3 |  | x
E2515 | Generator OK (if sart sequence is inhibited) | External GE OK |  | 0 | 65535 | 09D4 |  | x
E2516 | Equations version number | Equat. version |  | +000.00 | +655.35 | 09D5
E2517 | Speed ramp | Speed ramp |  | 0 | 65535 | 09D6
E2518 | Starting battery OK | Start batt Ok |  | 0 | 65535 | 09D7 |  | x
E2519 | Gaz valves OK (gaz street) | Gas check Ok |  | 0 | 65535 | 09D8 |  | x
E2520 | Gaz valves check request | Gas check requ |  | 0 | 65535 | 09D9 |  | x
E2521 | Ignition output | Ignition out |  | 0 | 65535 | 09DA |  | x
E2522 | Gaz valve position feedback (closed before cranking) | Gas feedback |  | 0 | 65535 | 09DB |  | x
E2523 | Gaz engine timer (start sequence) | Gas start time |  | 0 | 65535 | 09DC |  | x
E2524 | Black out start (emergency start = No warm up) | Emerg. start |  | 0 | 65535 | 09DD |  | x
E2525 | Available in auto | Avail in Auto |  | 0 | 65535 | 09DE |  | x
E2526 | Fail to start engine (if external automatic start) | Fail to start | s | +0000.0 | +6553.5 | 09DF |  | x
E2527 | Timer to close breaker if CAN bus fault | TM close br. | s | +0000.0 | +6553.5 | 09E0 |  | x
E2528 | Current delay to close breaker if CAN bus fault | TM current | s | +0000.0 | +6553.5 | 09E1 |  | x
E2529 | Active kVAR nominal | Active Q nom. | kVAR | 0 | 65535 | 09E2
E2530 | Mains mini KVAR | MA min kVAR |  | 0 | 65535 | 09E3 | Settable with E1410 | x
E2531 | Mains mini KVAR (instantaneous measure) | MA min Q dir. |  | 0 | 65535 | 09E4
E2532 | Mains mini KVAR (threshold 110%) | MA min Q thr. | kVAR | 0 | 65535 | 09E5
E2533 | Mains mini KVAR (timer) | MA min Q timer | s | +0000.0 | +6553.5 | 09E6
E2534 | Mains maxi KVAR | MA max kVAR |  | 0 | 65535 | 09E7 | Settable with E1413 | x
E2535 | Mains maxi KVAR (instantaneous measure) | MA max Q dir. |  | 0 | 65535 | 09E8
E2536 | Mains maxi KVAR (threshold 90%) | MA max Q thr. | kVAR | 0 | 65535 | 09E9
E2537 | Mains maxi KVAR (timer) | MA max Q timer | s | +0000.0 | +6553.5 | 09EA
E2538 | Mains reverse KW | MA -kW |  | 0 | 65535 | 09EB | Settable with E1416 | x
E2539 | Mains reverse KW (instantaneous measure) | MA -P direct |  | 0 | 65535 | 09EC
E2540 | Mains reverse KW (threshold 90%) | MA -P thresh. | kW | 0 | 65535 | 09ED
E2541 | Mains reverse KW (timer) | MA -P timer | s | +0000.0 | +6553.5 | 09EE
E2542 | Mains reverse KVAR | MA -kVAR |  | 0 | 65535 | 09EF | Settable with E1419 | x
E2543 | Mains reverse KVAR (instantaneous measure) | MA -Q direct |  | 0 | 65535 | 09F0
E2544 | Mains reverse KVAR (threshold 90%) | MA -Q thresh. | kVAR | 0 | 65535 | 09F1
E2545 | Mains reverse KVAR (timer) | MA -Q timer | s | +0000.0 | +6553.5 | 09F2
E2546 | Mains mini KW | MA min kW |  | 0 | 65535 | 09F3 | Settable with E1422 | x
E2547 | Mains mini KW (instantaneous measure) | MA min P dir. |  | 0 | 65535 | 09F4
E2548 | Mains mini KW (threshold 110%) | MA min P thr. | kW | 0 | 65535 | 09F5
E2549 | Mains mini KW (timer) | MA min P timer | s | +0000.0 | +6553.5 | 09F6
E2550 | Mains maxi KW | MA max kW |  | 0 | 65535 | 09F7 | Settable with E1425 | x
E2551 | Mains maxi KW (instantaneous measure) | MA max P dir. |  | 0 | 65535 | 09F8
E2552 | Mains maxi KW (threshold 90%) | MA max P thr. | kW | 0 | 65535 | 09F9
E2553 | Mains maxi KW (timer) | MA max P timer | s | +0000.0 | +6553.5 | 09FA
E2554 | Activate the variable 2025 in Auto mode | BIGA |  | 0 | 1 | 09FB
E2555 | Begin to activate ROCOF and vector surge timer | TM dfdt / vect | s | +0000.0 | +6553.5 | 09FC
E2556 | Engine min / max analog spare 1 | %%l0075 |  | 0 | 65535 | 09FD | Settable with E1182 | x
E2557 | Engine min / max analog spare 1 (instantaneous measure) | Spare 1 dir. |  | 0 | 65535 | 09FE
E2558 | Engine min / max analog spare 1 (Threshold 110% / 90%) | Spare 1 thres. |  | 0 | 65535 | 09FF
E2559 | Engine min / max analog spare 1 (timer) | Spare 1 timer | s | +0000.0 | +6553.5 | 0A00
E2560 | Engine min / max analog spare 2 | %%l0076 |  | 0 | 65535 | 0A01 | Settable with E1186 | x
E2561 | Engine min / max analog spare 2 (instantaneous measure) | Spare 2 dir. |  | 0 | 65535 | 0A02
E2562 | Engine min / max analog spare 2 (Threshold 110% / 90%) | Spare 2 thres. |  | 0 | 65535 | 0A03
E2563 | Engine min / max analog spare 2 (timer) | Spare 2 timer | s | +0000.0 | +6553.5 | 0A04
E2564 | Minimum time of cranking timer | TM min crank | s | +0000.0 | +6553.5 | 0A05 |  | x
E2565 | Virtual input Spare 21 | %%l0032 |  | -32768 | 32767 | 0A06 | Settable with E1680 | x
E2566 | Virtual input Spare 22 | %%l0033 |  | -32768 | 32767 | 0A07 | Settable with E1681 | x
E2567 | Virtual input Spare 23 | %%l0034 |  | -32768 | 32767 | 0A08 | Settable with E1682 | x
E2568 | Virtual input Spare 24 | %%l0035 |  | -32768 | 32767 | 0A09 | Settable with E1683 | x
E2569 | Virtual input Spare 25 | %%l0036 |  | -32768 | 32767 | 0A0A | Settable with E1684 | x
E2570 | Virtual input Spare 26 | %%l0037 |  | -32768 | 32767 | 0A0B | Settable with E1685 | x
E2571 | Virtual input Spare 27 | %%l0038 |  | -32768 | 32767 | 0A0C | Settable with E1686 | x
E2572 | Virtual input Spare 28 | %%l0039 |  | -32768 | 32767 | 0A0D | Settable with E1687 | x
E2573 | Virtual input Spare 29 | %%l0040 |  | -32768 | 32767 | 0A0E | Settable with E1688 | x
E2574 | Virtual input Spare 30 | %%l0041 |  | -32768 | 32767 | 0A0F | Settable with E1689 | x
E2575 | Virtual input Spare 31 | %%l0042 |  | -32768 | 32767 | 0A10 | Settable with E1690 | x
E2576 | Virtual input Spare 32 | %%l0043 |  | -32768 | 32767 | 0A11 | Settable with E1691 | x
E2577 | Virtual input Spare 33 | %%l0044 |  | -32768 | 32767 | 0A12 | Settable with E1692 | x
E2578 | Virtual input Spare 34 | %%l0045 |  | -32768 | 32767 | 0A13 | Settable with E1693 | x
E2579 | Virtual input Spare 35 | %%l0046 |  | -32768 | 32767 | 0A14 | Settable with E1694 | x
E2580 | Virtual input Spare 36 | %%l0047 |  | -32768 | 32767 | 0A15 | Settable with E1695 | x
E2581 | Virtual input Spare 37 | %%l0048 |  | -32768 | 32767 | 0A16 | Settable with E1696 | x
E2582 | Virtual input Spare 38 | %%l0049 |  | -32768 | 32767 | 0A17 | Settable with E1697 | x
E2583 | Virtual input Spare 39 | %%l0050 |  | -32768 | 32767 | 0A18 | Settable with E1698 | x
E2584 | Virtual input Spare 40 | %%l0051 |  | -32768 | 32767 | 0A19 | Settable with E1699 | x
E2585 | Available variable for level 1 & 2 PLC equations | User var. 066 |  | -32768 | 32767 | 0A1A |  | x
E2586 | Available variable for level 1 & 2 PLC equations | User var. 067 |  | -32768 | 32767 | 0A1B |  | x
E2587 | Available variable for level 1 & 2 PLC equations | User var. 068 |  | -32768 | 32767 | 0A1C |  | x
E2588 | Available variable for level 1 & 2 PLC equations | User var. 069 |  | -32768 | 32767 | 0A1D |  | x
E2589 | Available variable for level 1 & 2 PLC equations | User var. 070 |  | -32768 | 32767 | 0A1E |  | x
E2590 | Available variable for level 1 & 2 PLC equations | User var. 071 |  | -32768 | 32767 | 0A1F |  | x
E2591 | Available variable for level 1 & 2 PLC equations | User var. 072 |  | -32768 | 32767 | 0A20 |  | x
E2592 | Available variable for level 1 & 2 PLC equations | User var. 073 |  | -32768 | 32767 | 0A21 |  | x
E2593 | Available variable for level 1 & 2 PLC equations | User var. 074 |  | -32768 | 32767 | 0A22 |  | x
E2594 | Available variable for level 1 & 2 PLC equations | User var. 075 |  | -32768 | 32767 | 0A23 |  | x
E2595 | Available variable for level 1 & 2 PLC equations | User var. 076 |  | -32768 | 32767 | 0A24 |  | x
E2596 | Available variable for level 1 & 2 PLC equations | User var. 077 |  | -32768 | 32767 | 0A25 |  | x
E2597 | Available variable for level 1 & 2 PLC equations | User var. 078 |  | -32768 | 32767 | 0A26 |  | x
E2598 | Available variable for level 1 & 2 PLC equations | User var. 079 |  | -32768 | 32767 | 0A27 |  | x
E2599 | Available variable for level 1 & 2 PLC equations | User var. 080 |  | -32768 | 32767 | 0A28 |  | x
E2600 | Available variable for level 1 & 2 PLC equations | User var. 081 |  | -32768 | 32767 | 0A29 |  | x
E2601 | Available variable for level 1 & 2 PLC equations | User var. 082 |  | -32768 | 32767 | 0A2A |  | x
E2602 | Available variable for level 1 & 2 PLC equations | User var. 083 |  | -32768 | 32767 | 0A2B |  | x
E2603 | Available variable for level 1 & 2 PLC equations | User var. 084 |  | -32768 | 32767 | 0A2C |  | x
E2604 | Available variable for level 1 & 2 PLC equations | User var. 085 |  | -32768 | 32767 | 0A2D |  | x
E2605 | Available variable for level 1 & 2 PLC equations | User var. 086 |  | -32768 | 32767 | 0A2E |  | x
E2606 | Available variable for level 1 & 2 PLC equations | User var. 087 |  | -32768 | 32767 | 0A2F |  | x
E2607 | Available variable for level 1 & 2 PLC equations | User var. 088 |  | -32768 | 32767 | 0A30 |  | x
E2608 | Available variable for level 1 & 2 PLC equations | User var. 089 |  | -32768 | 32767 | 0A31 |  | x
E2609 | Available variable for level 1 & 2 PLC equations | User var. 090 |  | -32768 | 32767 | 0A32 |  | x
E2610 | Available variable for level 1 & 2 PLC equations | User var. 091 |  | -32768 | 32767 | 0A33 |  | x
E2611 | Available variable for level 1 & 2 PLC equations | User var. 092 |  | -32768 | 32767 | 0A34 |  | x
E2612 | Available variable for level 1 & 2 PLC equations | User var. 093 |  | -32768 | 32767 | 0A35 |  | x
E2613 | Available variable for level 1 & 2 PLC equations | User var. 094 |  | -32768 | 32767 | 0A36 |  | x
E2614 | Available variable for level 1 & 2 PLC equations | User var. 095 |  | -32768 | 32767 | 0A37 |  | x
E2615 | Available variable for level 1 & 2 PLC equations | User var. 096 |  | -32768 | 32767 | 0A38 |  | x
E2616 | Available variable for level 1 & 2 PLC equations | User var. 097 |  | -32768 | 32767 | 0A39 |  | x
E2617 | Available variable for level 1 & 2 PLC equations | User var. 098 |  | -32768 | 32767 | 0A3A |  | x
E2618 | Available variable for level 1 & 2 PLC equations | User var. 099 |  | -32768 | 32767 | 0A3B |  | x
E2619 | Available variable for level 1 & 2 PLC equations | User var. 100 |  | -32768 | 32767 | 0A3C |  | x
E2620 | Available variable for level 1 & 2 PLC equations | User var. 101 |  | -32768 | 32767 | 0A3D |  | x
E2621 | Available variable for level 1 & 2 PLC equations | User var. 102 |  | -32768 | 32767 | 0A3E |  | x
E2622 | Available variable for level 1 & 2 PLC equations | User var. 103 |  | -32768 | 32767 | 0A3F |  | x
E2623 | Available variable for level 1 & 2 PLC equations | User var. 104 |  | -32768 | 32767 | 0A40 |  | x
E2624 | Available variable for level 1 & 2 PLC equations | User var. 105 |  | -32768 | 32767 | 0A41 |  | x
E2625 | Available variable for level 1 & 2 PLC equations | User var. 106 |  | -32768 | 32767 | 0A42 |  | x
E2626 | Available variable for level 1 & 2 PLC equations | User var. 107 |  | -32768 | 32767 | 0A43 |  | x
E2627 | Available variable for level 1 & 2 PLC equations | User var. 108 |  | -32768 | 32767 | 0A44 |  | x
E2628 | Available variable for level 1 & 2 PLC equations | User var. 109 |  | -32768 | 32767 | 0A45 |  | x
E2629 | Available variable for level 1 & 2 PLC equations | User var. 110 |  | -32768 | 32767 | 0A46 |  | x
E2630 | Available variable for level 1 & 2 PLC equations | User var. 111 |  | -32768 | 32767 | 0A47 |  | x
E2631 | Available variable for level 1 & 2 PLC equations | User var. 112 |  | -32768 | 32767 | 0A48 |  | x
E2632 | Available variable for level 1 & 2 PLC equations | User var. 113 |  | -32768 | 32767 | 0A49 |  | x
E2633 | Available variable for level 1 & 2 PLC equations | User var. 114 |  | -32768 | 32767 | 0A4A |  | x
E2634 | Available variable for level 1 & 2 PLC equations | User var. 115 |  | -32768 | 32767 | 0A4B |  | x
E2635 | Available variable for level 1 & 2 PLC equations | User var. 116 |  | -32768 | 32767 | 0A4C |  | x
E2636 | Available variable for level 1 & 2 PLC equations | User var. 117 |  | -32768 | 32767 | 0A4D |  | x
E2637 | Available variable for level 1 & 2 PLC equations | User var. 118 |  | -32768 | 32767 | 0A4E |  | x
E2638 | Available variable for level 1 & 2 PLC equations | User var. 119 |  | -32768 | 32767 | 0A4F |  | x
E2639 | Available variable for level 1 & 2 PLC equations | User var. 120 |  | -32768 | 32767 | 0A50 |  | x
E2640 | Bits and alarms 1/10 See "bit field" page | Bits&Alarms 1 |  | -32768 | 32767 | 0A51 |  | x
E2641 | Bits and alarms 2/10 See "bit field" page | Bits&Alarms 2 |  | -32768 | 32767 | 0A52 |  | x
E2642 | Bits and alarms 3/10 See "bit field" page | Bits&Alarms 3 |  | -32768 | 32767 | 0A53 |  | x
E2643 | Bits and alarms 4/10 See "bit field" page | Bits&Alarms 4 |  | -32768 | 32767 | 0A54 |  | x
E2644 | Bits and alarms 5/10 See "bit field" page | Bits&Alarms 5 |  | -32768 | 32767 | 0A55 |  | x
E2645 | Bits and alarms 6/10 See "bit field" page | Bits&Alarms 6 |  | -32768 | 32767 | 0A56 |  | x
E2646 | Bits and alarms 7/10 See "bit field" page | Bits&Alarms 7 |  | -32768 | 32767 | 0A57 |  | x | %%l0032 | L2565
E2647 | Bits and alarms 8/10 See "bit field" page | Bits&Alarms 8 |  | -32768 | 32767 | 0A58 |  | x | %%l0033 | L2566
E2648 | Bits and alarms 9/10 See "bit field" page | Bits&Alarms 9 |  | -32768 | 32767 | 0A59 |  | x | %%l0034 | L2567
E2649 | Bits and alarms 10/10 See "bit field" page | Bits&Alarms 10 |  | -32768 | 32767 | 0A5A |  | x | %%l0035 | L2568
E2650 | Start after Mains electrical fault timer | TM Start | s | +0000.0 | +0999.9 | 0A5B |  | x | %%l0036 | L2569
E2651 | No load running delay after a Mains electrical fault | TM no load | s | +0000.0 | +0999.9 | 0A5C |  | x | %%l0037 | L2570
E2652 | Re-synchronization delay | TM re-synch. | s | +0000.0 | +0999.9 | 0A5D |  | x | %%l0038 | L2571
E2653 | Number of re-synchronization attempt | Synch attempt |  | 0 | 65535 | 0A5E |  | x | %%l0039 | L2572
E2654 | Delay to reset the number of re-synchronization attempt | TM reset synch | s | +0000.0 | +0999.9 | 0A5F |  | x | %%l0040 | L2573
E2655 | Remote stop horn | Ext. stop horn |  | 0 | 65535 | 0A60 |  | x | %%l0041 | L2574
E2656 | Volatge droop forcing | Obsolete |  | 0 | 65535 | 0A61 |  |  | %%l0042 | L2575
E2657 | User meter 1 | %%l0062 |  | 0 | 65535 | 0A62 |  | x | %%l0043 | L2576
E2658 | User meter 1 MSB | UserMeter1 MSB |  | 0 | 65535 | 0A63 |  | x | %%l0044 | L2577
E2659 | User meter 2 | %%l0063 |  | 0 | 65535 | 0A64 |  | x | %%l0045 | L2578
E2660 | User meter 2 MSB | UserMeter2 MSB |  | 0 | 65535 | 0A65 |  | x | %%l0046 | L2579
E2661 | Prevent the genset to close his breaker (No paralleling, no load) | Stay in state1 |  | 0 | 1 | 0A66 |  | x | %%l0047 | L2580
E2662 | Option4 variable | TX Frame Size |  | -32768 | 32767 | 0A67 |  |  | %%l0048 | L2581
E2663 | Option4 variable | TX Frame IDLL |  | 0 | 65535 | 0A68 |  |  | %%l0049 | L2582
E2664 | Option4 variable | TX Frame IDLH |  | 0 | 65535 | 0A69 |  |  | %%l0050 | L2583
E2665 | Option4 variable | TX Frame IDHL |  | 0 | 65535 | 0A6A |  |  | %%l0051 | L2584
E2666 | Option4 variable | TX Frame IDHH |  | 0 | 65535 | 0A6B
E2667 | Option4 variable | TX Frame BYTE0 |  | 0 | 65535 | 0A6C
E2668 | Option4 variable | TX Frame BYTE1 |  | 0 | 65535 | 0A6D
E2669 | Option4 variable | TX Frame BYTE2 |  | 0 | 65535 | 0A6E
E2670 | Option4 variable | TX Frame BYTE3 |  | 0 | 65535 | 0A6F
E2671 | Option4 variable | TX Frame BYTE4 |  | 0 | 65535 | 0A70
E2672 | Option4 variable | TX Frame BYTE5 |  | 0 | 65535 | 0A71
E2673 | Option4 variable | TX Frame BYTE6 |  | 0 | 65535 | 0A72
E2674 | Option4 variable | TX Frame BYTE7 |  | 0 | 65535 | 0A73
E2675 | Option4 variable | RX Frame 1 ID |  | 0 | 65535 | 0A74
E2676 | Option4 variable | RX Frame 2 ID |  | 0 | 65535 | 0A75
E2677 | Option4 variable | RX Frame 3 ID |  | 0 | 65535 | 0A76
E2678 | Option4 variable | RX Frame 4 ID |  | 0 | 65535 | 0A77
E2679 | Option4 variable | RX Frame 5 ID |  | 0 | 65535 | 0A78
E2680 | Lock the level 1 | Lock level 1 |  | 0 | 65535 | 0A79
E2681 | Remote non essential load | Trip alarm ext |  | 0 | 65535 | 0A7A |  | x
E2682 | Wago analog output 9 | Analog out 9 |  | 0 | 65535 | 0A7B |  | x
E2683 | Wago analog output 10 | Analog out 10 |  | 0 | 65535 | 0A7C |  | x
E2684 | Wago analog output 11 | Analog out 11 |  | 0 | 65535 | 0A7D |  | x
E2685 | Wago analog output 12 | Analog out 12 |  | 0 | 65535 | 0A7E |  | x
E2686 | Wago analog output 13 | Analog out 13 |  | 0 | 65535 | 0A7F |  | x
E2687 | Wago analog output 14 | Analog out 14 |  | 0 | 65535 | 0A80 |  | x
E2688 | Wago analog output 15 | Analog out 15 |  | 0 | 65535 | 0A81 |  | x
E2689 | Wago analog output 16 | Analog out 16 |  | 0 | 65535 | 0A82 |  | x
E2690 | Fail to close/open breaker | Breaker alarm |  | 0 | 65535 | 0A83 | Alarm | x
E2691 | Inhibition variable of the GE 1 on CAN bus | Inhibit GE01 |  | 0 | 1 | 0A84 |  | x
E2692 | Inhibition variable of the GE 2 on CAN bus | Inhibit GE02 |  | 0 | 1 | 0A85 |  | x
E2693 | Inhibition variable of the GE 3 on CAN bus | Inhibit GE03 |  | 0 | 1 | 0A86 |  | x
E2694 | Inhibition variable of the GE 4 on CAN bus | Inhibit GE04 |  | 0 | 1 | 0A87 |  | x
E2695 | Inhibition variable of the GE 5 on CAN bus | Inhibit GE05 |  | 0 | 1 | 0A88 |  | x
E2696 | Inhibition variable of the GE 6 on CAN bus | Inhibit GE06 |  | 0 | 1 | 0A89 |  | x
E2697 | Inhibition variable of the GE 7 on CAN bus | Inhibit GE07 |  | 0 | 1 | 0A8A |  | x
E2698 | Inhibition variable of the GE 8 on CAN bus | Inhibit GE08 |  | 0 | 1 | 0A8B |  | x
E2699 | Inhibition variable of the GE 9 on CAN bus | Inhibit GE09 |  | 0 | 1 | 0A8C |  | x
E2700 | Inhibition variable of the GE 10 on CAN bus | Inhibit GE10 |  | 0 | 1 | 0A8D |  | x
E2701 | Inhibition variable of the GE 11 on CAN bus | Inhibit GE11 |  | 0 | 1 | 0A8E |  | x
E2702 | Inhibition variable of the GE 12 on CAN bus | Inhibit GE12 |  | 0 | 1 | 0A8F |  | x
E2703 | Inhibition variable of the GE 13 on CAN bus | Inhibit GE13 |  | 0 | 1 | 0A90 |  | x
E2704 | Inhibition variable of the GE 14 on CAN bus | Inhibit GE14 |  | 0 | 1 | 0A91 |  | x
E2705 | Inhibition variable of the GE 15 on CAN bus | Inhibit GE15 |  | 0 | 1 | 0A92 |  | x
E2706 | Inhibition variable of the GE 16 on CAN bus | Inhibit GE16 |  | 0 | 1 | 0A93 |  | x
E2707 | Timer for frequency center | TM freq centre | s | +0000.0 | +6553.5 | 0A94
E2708 | Wago analog output 17 | Analog out 17 |  | -32768 | 32767 | 0A95 |  | x
E2709 | Wago analog output 18 | Analog out 18 |  | -32768 | 32767 | 0A96 |  | x
E2710 | Wago analog output 19 | Analog out 19 |  | -32768 | 32767 | 0A97 |  | x
E2711 | Wago analog output 20 | Analog out 20 |  | -32768 | 32767 | 0A98 |  | x
E2712 | Wago analog output 21 | Analog out 21 |  | -32768 | 32767 | 0A99 |  | x
E2713 | Wago analog output 22 | Analog out 22 |  | -32768 | 32767 | 0A9A |  | x
E2714 | Wago analog output 23 | Analog out 23 |  | -32768 | 32767 | 0A9B |  | x
E2715 | Wago analog output 24 | Analog out 24 |  | -32768 | 32767 | 0A9C |  | x
E2716 | Wago analog output 25 | Analog out 25 |  | -32768 | 32767 | 0A9D |  | x
E2717 | Wago analog output 26 | Analog out 26 |  | -32768 | 32767 | 0A9E |  | x
E2718 | Wago analog output 27 | Analog out 27 |  | -32768 | 32767 | 0A9F |  | x
E2719 | Wago analog output 28 | Analog out 28 |  | -32768 | 32767 | 0AA0 |  | x
E2720 | Wago analog output 29 | Analog out 29 |  | -32768 | 32767 | 0AA1 |  | x
E2721 | Wago analog output 30 | Analog out 30 |  | -32768 | 32767 | 0AA2 |  | x
E2722 | Wago analog output 31 | Analog out 31 |  | -32768 | 32767 | 0AA3 |  | x
E2723 | Wago analog output 32 | Analog out 32 |  | -32768 | 32767 | 0AA4 |  | x
E2724 | 1st non essential trip function | Trip out 1 |  | 0 | 1 | 0AA5 |  | x
E2725 | 2nd non essential trip function | Trip out 2 |  | 0 | 1 | 0AA6 |  | x
E2726 | 3rd non essential trip function | Trip out 3 |  | 0 | 1 | 0AA7 |  | x
E2727 | 4th non essential trip function | Trip out 4 |  | 0 | 1 | 0AA8 |  | x
E2728 | 5th non essential trip function | Trip out 5 |  | 0 | 1 | 0AA9 |  | x
E2729 | Non essential trip alarm summary | Trip alarm |  | 0 | 1 | 0AAA |  | x
E2730 | Non essential trip timer | Trip timer | s | +0000.0 | +0999.9 | 0AAB |  | x
E2731 | Pulse breaker length | TM Gen. Pulse | s | +0000.0 | +0999.9 | 0AAC |  | x
E2732 | Pulse breaker length | TM Mains Pulse | s | +0000.0 | +0999.9 | 0AAD |  | x
E2733 | Shift Test mode selection | (obsolete) |  | 1 | 32 | 0AAE
E2734 | SSD + help | SSD + help |  | 0 | 1 | 0AAF |  | x
E2735 | Generator electrical fault + help | Fault Gen+help |  | 0 | 1 | 0AB0 |  | x
E2736 | Remote SSD + help | SSD+help ext |  | 0 | 1 | 0AB1 |  | x
E2737 | Remote Fault + help | FltGen+helpExt |  | 0 | 1 | 0AB2 |  | x
E2738 | Delay to wait de-excitation when start request in cool daown | TM un-excit. | s | +0000.0 | +0999.9 | 0AB3 |  | x | %%l0062 | L2657
E2739 | Factory | Master gen. No |  | 0 | 1 | 0AB4
E2740 | Factory | OutDigCAN01 |  | 0 | 65535 | 0AB5 |  |  | %%l0063 | L2659
E2741 | Factory | OutDigCAN02 |  | 0 | 65535 | 0AB6
E2742 | Factory | OutDigCAN03 |  | 0 | 65535 | 0AB7
E2743 | Factory | OutDigCAN04 |  | 0 | 65535 | 0AB8
E2744 | Factory | OutDigCAN05 |  | 0 | 65535 | 0AB9
E2745 | Factory | OutDigCAN06 |  | 0 | 65535 | 0ABA
E2746 | Factory | OutDigCAN07 |  | 0 | 65535 | 0ABB
E2747 | Factory | OutDigCAN08 |  | 0 | 65535 | 0ABC
E2748 | Factory | OutDigCAN09 |  | 0 | 65535 | 0ABD
E2749 | Factory | OutDigCAN10 |  | 0 | 65535 | 0ABE
E2750 | Factory | OutAnaCAN1 |  | 0 | 65535 | 0ABF
E2751 | Factory | OutAnaCAN2 |  | 0 | 65535 | 0AC0
E2752 | Outcan 01 (broadcast data) | VarDigCAN01 |  | 0 | 65535 | 0AC1 |  | x
E2753 | Outcan 02 (broadcast data) | VarDigCAN02 |  | 0 | 65535 | 0AC2 |  | x
E2754 | Outcan 03 (broadcast data) | VarDigCAN03 |  | 0 | 65535 | 0AC3 |  | x
E2755 | Outcan 04 (broadcast data) | VarDigCAN04 |  | 0 | 65535 | 0AC4 |  | x
E2756 | Outcan 05 (broadcast data) | VarDigCAN05 |  | 0 | 65535 | 0AC5 |  | x
E2757 | Outcan 06 (broadcast data) | VarDigCAN06 |  | 0 | 65535 | 0AC6 |  | x
E2758 | Outcan 07 (broadcast data) | VarDigCAN07 |  | 0 | 65535 | 0AC7 |  | x
E2759 | Outcan 08 (broadcast data) | VarDigCAN08 |  | 0 | 65535 | 0AC8 |  | x
E2760 | Outcan 09 (broadcast data) | VarDigCAN09 |  | 0 | 65535 | 0AC9 |  | x
E2761 | Outcan 10 (broadcast data) | VarDigCAN10 |  | 0 | 65535 | 0ACA |  | x
E2762 | Outcan 11 (broadcast data analog) | VarAnaCAN1 |  | 0 | 65535 | 0ACB |  | x
E2763 | Outcan 12 (broadcast data analog) | VarAnaCAN2 |  | 0 | 65535 | 0ACC |  | x
E2764 | Tempo 1 pour les seuils 1 marine | TM1 LV1 Marine | s | +0000.0 | +0999.9 | 0ACD |  | x
E2765 | Tempo 2 pour les seuils 2 marine | TM2 LV2 Marine | s | +0000.0 | +0999.9 | 0ACE |  | x
E2766 | Heavy consumer request | Heavy request1 |  | 0 | 65535 | 0ACF |  | x
E2767 | Heavy consumer authorization | Heavy OK lvl 1 |  | 0 | 65535 | 0AD0 |  | x
E2768 | kW available | kW available | kW | 0 | 65535 | 0AD1 |  | x
E2769 | Start demand of another Genset | help start |  | 0 | 65535 | 0AD2 |  | x
E2770 | Unload threshold | Unload thresh. | % | +0000.0 | +6553.5 | 0AD3 |  | x
E2771 | Unload reference | Unload ref. |  | 0 | 65535 | 0AD4 |  | x
E2772 | Generator under frequency (instantaneous measure) Non essential trip | Gen -f direct |  | 0 | 65535 | 0AD5
E2773 | Generator maxi KW (instantaneous measure) Non essential trip | Max kW direct |  | 0 | 65535 | 0AD6
E2774 | Non essential load auto reset | TripOut direct |  | 0 | 65535 | 0AD7 |  | x
E2775 | Factory | Short Circ Tm | s | +0000.0 | +0999.9 | 0AD8
E2776 | Factory | Always 100 |  | 0 | 65535 | 0AD9
E2777 | Variable value archived | Logging var 1 |  | 0 | 65535 | 0ADA |  | x
E2778 | Variable value archived | Logging var 2 |  | 0 | 65535 | 0ADB |  | x
E2779 | Variable value archived | Logging var 3 |  | 0 | 65535 | 0ADC |  | x
E2780 | Variable value archived | Logging var 4 |  | 0 | 65535 | 0ADD |  | x
E2781 | Variable value archived | Logging var 5 |  | 0 | 65535 | 0ADE |  | x
E2782 | Variable value archived | Logging var 6 |  | 0 | 65535 | 0ADF |  | x
E2783 | Variable value archived | Logging var 7 |  | 0 | 65535 | 0AE0 |  | x
E2784 | Variable value archived | Logging var 8 |  | 0 | 65535 | 0AE1 |  | x
E2785 | Variable value archived | Logging var 9 |  | 0 | 65535 | 0AE2 |  | x
E2786 | Variable value archived | Logging var 10 |  | 0 | 65535 | 0AE3 |  | x
E2787 | Digital input Remote start not delayed | RemStarNotDel |  | 0 | 1 | 0AE4 |  | x
E2788 | Digital input J4 not delayed | InputJ4NotDel |  | 0 | 1 | 0AE5
E2789 | Digital input J5 not delayed | InputJ5NotDel |  | 0 | 1 | 0AE6
E2790 | Digital input J6 not delayed | InputJ6NotDel |  | 0 | 1 | 0AE7
E2791 | Digital input J7 not delayed | InputJ7NotDel |  | 0 | 1 | 0AE8
E2792 | Digital input J8 not delayed | InputJ8NotDel |  | 0 | 1 | 0AE9
E2793 | Digital input J9 not delayed | InputJ9NotDel |  | 0 | 1 | 0AEA
E2794 | Digital input J10 not delayed | InputJ10NotDel |  | 0 | 1 | 0AEB
E2795 | Digital input J11 not delayed | InputJ11NotDel |  | 0 | 1 | 0AEC
E2796 | Digital input J12 not delayed | InputJ12NotDel |  | 0 | 1 | 0AED
E2797 | Digital input J13 not delayed | InputJ13NotDel |  | 0 | 1 | 0AEE
E2798 | Digital input J14 not delayed | InputJ14NotDel |  | 0 | 65535 | 0AEF
E2799 | Digital input J15 not delayed | InputJ15NotDel |  | 0 | 1 | 0AF0
E2800 | Timer to stop the horn | TM horn stop |  | 0 | 65535 | 0AF1 |  | x
E2801 | State of the delay of the horn | Horn auto.stop |  | 0 | 1 | 0AF2 |  | x
E2802 | factory |  |  | 0 | 65535 | 0AF3
E2803 | factory |  |  | 0 | 65535 | 0AF4
E2804 | Digital input Spare J4 delayed by E1998 | %%l0066 |  | 0 | 65535 | 0AF5 |  | x
E2805 | Digital input Spare J5 delayed by E1999 | %%l0067 |  | 0 | 65535 | 0AF6 |  | x
E2806 | Digital input Spare J6 delayed by E1277 | %%l0002 |  | 0 | 65535 | 0AF7 |  | x
E2807 | Digital input Spare J7 delayed by E1278 | %%l0003 |  | 0 | 65535 | 0AF8 |  | x
E2808 | Digital input Spare J8 delayed by E1279 | %%l0004 |  | 0 | 65535 | 0AF9 |  | x
E2809 | Digital input Spare J9 delayed by E1280 | %%l0005 |  | 0 | 65535 | 0AFA |  | x
E2810 | Digital input Spare J10 delayed by E1281 | %%l0006 |  | 0 | 65535 | 0AFB |  | x
E2811 | Digital input Spare J11 delayed by E1282 | %%l0007 |  | 0 | 65535 | 0AFC |  | x
E2812 | Digital input Spare J12 delayed by E1283 | %%l0008 |  | 0 | 65535 | 0AFD |  | x
E2813 | Digital input Spare J13 delayed by E1284 | %%l0009 |  | 0 | 65535 | 0AFE |  | x
E2814 | Digital input Spare J14 delayed by E1285 | %%l0010 |  | 0 | 65535 | 0AFF |  | x
E2815 | Digital input Spare J15 delayed by E1286 | %%l0011 |  | 0 | 65535 | 0B00 |  | x
E2816 | J1939_TX_MSG_2_ID_00 (Construction 2nd J1939 Custom frame) | J1939 TX2 ID 0 |  | 0 | 65535 | 0B01
E2817 | J1939_TX_MSG_2_ID_01 | J1939 TX2 ID 1 |  | 0 | 65535 | 0B02
E2818 | J1939_TX_MSG_2_ID_02 | J1939 TX2 ID 2 |  | 0 | 65535 | 0B03
E2819 | J1939_TX_MSG_2_ID_03 | J1939 TX2 ID 3 |  | 0 | 65535 | 0B04
E2820 | J1939_TX_MSG_2_LENGTH | J1939 TX2 Leng |  | -32768 | 32767 | 0B05
E2821 | J1939_TX_MSG_2_DATA0 | J1939 TX2 DAT0 |  | 0 | 65535 | 0B06
E2822 | J1939_TX_MSG_2_DATA1 | J1939 TX2 DAT1 |  | 0 | 65535 | 0B07
E2823 | J1939_TX_MSG_2_DATA2 | J1939 TX2 DAT2 |  | 0 | 65535 | 0B08
E2824 | J1939_TX_MSG_2_DATA3 | J1939 TX2 DAT3 |  | 0 | 65535 | 0B09
E2825 | J1939_TX_MSG_2_DATA4 | J1939 TX2 DAT4 |  | 0 | 65535 | 0B0A
E2826 | J1939_TX_MSG_2_DATA5 | J1939 TX2 DAT5 |  | 0 | 65535 | 0B0B
E2827 | J1939_TX_MSG_2_DATA6 | J1939 TX2 DAT6 |  | 0 | 65535 | 0B0C
E2828 | J1939_TX_MSG_2_DATA7 | J1939 TX2 DAT7 |  | 0 | 65535 | 0B0D
E2829 | Engine oil temperature 1 (PGN: 65262 / SPN: 175) | OIL TEMP |  | 1 | 2 | 0B0E |  | x
E2830 | Engine air inlet temperature (PGN: 65269 / SPN: 172) | INLET TEMP |  | 1 | 2 | 0B0F |  | x
E2831 | Engine intake manifold #1 pressure (boost pressure) (PGN: 65270 / SPN: 102) | BOOST PRESSURE |  | 1 | 2 | 0B10 |  | x
E2832 | Engine fuel valve 1 inlet absolute pressure(PGN: 65163 / SPN: 1390) | FUEL PRESSURE |  | 1 | 2 | 0B11 |  | x
E2833 | Engine Fuel rate (PGN: 65266/ SPN: 183) | FUEL RATE |  | 1 | 2 | 0B12 |  | x
E2834 | Protect Lamp Status (PGN : 65226 / SPN: 1213) | DM1 PROTECT |  | 1 | 2 | 0B13 |  | x
E2835 | AL Combined Alarm Yellow (PGN : 65226 / SPN: 624) | DM1 AMBER |  | 1 | 2 | 0B14 |  | x
E2836 | AL Combined Alarm Red (PGN : 65226 / SPN: 623) | DM1 RED |  | 1 | 2 | 0B15 |  | x
E2837 | Malfunction Indicator Lamp Status (PGN : 65226 / SPN: 1213) | DM1 MALFUNCT |  | 1 | 2 | 0B16 |  | x
E2838 | opposite Fuel output | Reserved |  | 0 | 65535 | 0B17
E2839 | MTU_ERROR_CODE | MTU ERROR CODE |  | 0 | 65535 | 0B18 |  | x
E2840 | J1939_VAROUT3 | Reserved |  | 0 | 65535 | 0B19
E2841 | J1939_VAROUT4 | Reserved |  | 0 | 65535 | 0B1A
E2842 | J1939_VAROUT5 | Reserved |  | 0 | 65535 | 0B1B
E2843 | J1939_VAROUT6 | Reserved |  | 0 | 65535 | 0B1C
E2844 | J1939_VAROUT7 | Reserved |  | 0 | 65535 | 0B1D
E2845 | J1939_VAROUT8 | Reserved |  | 0 | 65535 | 0B1E
E2846 | J1939_VAROUT9 | Reserved |  | 0 | 65535 | 0B1F
E2847 | J1939_VAROUT10 | Reserved |  | 0 | 65535 | 0B20
E2848 | Factory parameter | Tmp CRANK |  | 0 | 65535 | 0B21
E2849 | Factory parameter | Cmp CRANK |  | 0 | 65535 | 0B22
E2850 | Function allowing to execute a manual main back | Mains back MAN |  | 0 | 1 | 0B23 |  | x
E2851 | Driver's demand engine - Percent Torque (PGN: 61444 / SPN: 512) | DD TORQUE |  | 1 | 2 | 0B24 |  | x
E2852 | Actual Engine - Percent Torque (PGN: 61444 / SPN: 513) | ACTUAL TORQUE |  | 1 | 2 | 0B25 |  | x
E2853 | Accelerator pedal position 1 (PGN: 61443 / SPN:91 ) | ACC PEDAL POS |  | 1 | 2 | 0B26 |  | x
E2854 | Engine percent load at current speed (PGN: 61443 / SPN:92 ) | LOAD C. SPEED |  | 1 | 2 | 0B27 |  | x
E2855 | Engine fuel temperature 1 (PGN: 65262/ SPN: 174) | FUEL TEMP. |  | 1 | 2 | 0B28 |  | x
E2856 | Engine turbocharger oil temperature (PGN: 65262 / SPN: 176) | TURBO OIL TEMP |  | 1 | 2 | 0B29 |  | x
E2857 | Engine total hours of operation (LSB) (PGN: 65253 / SPN: 247) | ENGINE HOURS |  | 1 | 2 | 0B2A |  | x
E2858 | Engine total hours of operation (MSB) (PGN: 65253/ SPN: 247 ) | ENGINE HOURS |  | 0 | 65535 | 0B2B |  | x
E2859 | Engine oil filter differential pressure (PGN: 65276 / SPN: 99 ) | OIL FIL. PRESS |  | 1 | 2 | 0B2C |  | x
E2860 | Keyswitch supply potential (PGN: 65271/ SPN: 158) | KEY BATT VOLT. |  | 1 | 2 | 0B2D |  | x
E2861 | LSB Trip Fuel (Gaseous) (PGN:65199 / SPN: 1039) | TRIP FUEL GAS |  | 1 | 2 | 0B2E |  | x
E2862 | MSB Trip Fuel (Gaseous) (PGN: 65199 / SPN: 1039 ) | TRIP FUEL GAS |  | 0 | 65535 | 0B2F |  | x
E2863 | LSB Total Fuel used (Gaseous) (PGN: 65199 / SPN: 1040) | TOTAL FUEL GAS |  | 1 | 2 | 0B30 |  | x
E2864 | MSB Total Fuel used (Gaseous) (PGN: 65199/ SPN: 1040) | TOTAL FUEL GAS |  | 0 | 65535 | 0B31 |  | x
E2865 | Engine trip fuel LSB (PGN: 65257 / SPN: 182 ) | ENGINE Tr FUEL |  | 1 | 2 | 0B32 |  | x
E2866 | Engine trip fuel MSB (PGN: 65257 / SPN: 182 ) | ENGINE Tr FUEL |  | 0 | 65535 | 0B33 |  | x
E2867 | Engine total fuel used LSB (PGN: 65257 / SPN: 250) | ENGINE FUEL |  | 1 | 2 | 0B34 |  | x
E2868 | Engine total fuel used MSB (PGN: 65257/ SPN: 250) | ENGINE FUEL |  | 0 | 65535 | 0B35 |  | x
E2869 | Active Trouble Codes (PGN: 65230 / SPN:1218 ) | FAULTS |  | 1 | 2 | 0B36 |  | x
E2870 | Engine fuel delivery pressure(PGN: 65263 / SPN: 94) | FUEL DEL PRESS |  | 1 | 2 | 0B37 |  | x
E2871 | Engine oil level (PGN: 65263 / SPN: 98) | OIL LEVEL |  | 1 | 2 | 0B38 |  | x
E2872 | Engine coolant pressure (PGN: 65263/ SPN: 109) | COOL PRESSURE |  | 1 | 2 | 0B39 |  | x
E2873 | Engine coolant level (PGN: 65263 / SPN: 111) | COOL LEVEL |  | 1 | 2 | 0B3A |  | x
E2874 | Barometric pressure (PGN: 65269/ SPN:108 ) | ATMOS. PRESS |  | 1 | 2 | 0B3B |  | x
E2875 | Ambient air temperature (PGN: 65269 / SPN: 171) | AMB. AIR TEMP |  | 1 | 2 | 0B3C |  | x
E2876 | Engine intake manifold #1 temperature (PGN: 65270/ SPN: 105) | CHAR. AIR TEMP |  | 1 | 2 | 0B3D |  | x
E2877 | Engine Air inlet pressure (PGN: 65270 / SPN:106 ) | AIR INT. PRESS |  | 1 | 2 | 0B3E |  | x
E2878 | Engine exhaust gas temperature (PGN: 65270 / SPN:173 ) | EXH. GAS TEMP |  | 1 | 2 | 0B3F |  | x
E2879 | Engine diesel particulate filter inlet pressure (PGN: 65270/ SPN: 81) | PAR. TRAP INT. |  | 1 | 2 | 0B40 |  | x
E2880 | Engine diesel particulate filter inlet pressure (PGN: 65270 / SPN: 107) | AIR FIL. DIFF |  | 1 | 2 | 0B41 |  | x
E2881 | Engine coolant filter differential pressure (PGN: 65270 / SPN:112 ) | COOL FIL. DIFF |  | 1 | 2 | 0B42 |  | x
E2882 | Engine crankcase pressure (PGN:65263 / SPN:101 ) | CRANK PRESS. |  | 1 | 2 | 0B43 |  | x
E2883 | Indicate that GE kW flow (i.e Voltage and GE breaker close) | GE on load | s | +0000.0 | +6553.5 | 0B44 |  | x
E2884 | Generic timer for E2071 state | TM GE state |  | 0 | 65535 | 0B45
E2885 | Inhibition variable of the GE17 | Inhibit GE17 |  | 0 | 65535 | 0B46 |  | x
E2886 | Inhibition variable of the GE18 | Inhibit GE18 |  | 0 | 65535 | 0B47 |  | x
E2887 | Inhibition variable of the GE19 | Inhibit GE19 |  | 0 | 65535 | 0B48 |  | x
E2888 | Inhibition variable of the GE20 | Inhibit GE20 |  | 0 | 65535 | 0B49 |  | x
E2889 | Inhibition variable of the GE21 | Inhibit GE21 |  | 0 | 65535 | 0B4A |  | x
E2890 | Inhibition variable of the GE22 | Inhibit GE22 |  | 0 | 65535 | 0B4B |  | x
E2891 | Inhibition variable of the GE23 | Inhibit GE23 |  | 0 | 65535 | 0B4C |  | x
E2892 | Inhibition variable of the GE24 | Inhibit GE24 |  | 0 | 65535 | 0B4D |  | x
E2893 | Inhibition variable of the GE25 | Inhibit GE25 |  | 0 | 65535 | 0B4E |  | x
E2894 | Inhibition variable of the GE26 | Inhibit GE26 |  | 0 | 65535 | 0B4F |  | x
E2895 | Inhibition variable of the GE27 | Inhibit GE27 |  | 0 | 65535 | 0B50 |  | x
E2896 | Inhibition variable of the GE28 | Inhibit GE28 |  | 0 | 65535 | 0B51 |  | x
E2897 | Inhibition variable of the GE29 | Inhibit GE29 |  | 0 | 65535 | 0B52 |  | x
E2898 | Inhibition variable of the GE30 | Inhibit GE30 |  | 0 | 65535 | 0B53 |  | x
E2899 | Inhibition variable of the GE31 | Inhibit GE31 |  | 0 | 65535 | 0B54 |  | x
E2900 | Inhibition variable of the GE32 | Inhibit GE32 |  | 0 | 65535 | 0B55 |  | x
E2901 | Filling according to sensor n°1 | Ana. fill:Fuel |  | 0 | 1 | 0B56 |  | x
E2902 | Filling according to sensor n°2 | Ana. fill:Oil |  | 0 | 1 | 0B57 |  | x
E2903 | Filling according to sensor n°3 | Ana. fill:Cool |  | 0 | 1 | 0B58 |  | x
E2904 | Factory parameter | Reserved |  | 0 | 1 | 0B59
E2905 | Factory parameter | Reserved |  | 0 | 1 | 0B5A
E2906 | Factory parameter | Reserved |  | 0 | 1 | 0B5B
E2907 | Factory parameter | Reserved |  | 0 | 1 | 0B5C
E2908 | Factory parameter | Reserved |  | 0 | 1 | 0B5D
E2909 | Factory parameter | Reserved |  | 0 | 1 | 0B5E
E2910 | Factory parameter | Reserved |  | 0 | 1 | 0B5F
E2911 | Factory parameter | Reserved |  | 0 | 1 | 0B60
E2912 | Factory parameter | Reserved |  | 0 | 65535 | 0B61
E2913 | Relay output A1 | %%l0068 |  | 0 | 65535 | 0B62 |  | x
E2914 | Relay output A2 | %%l0069 |  | 0 | 65535 | 0B63 |  | x
E2915 | Uneven kW sharing fault | Uneven kW |  | 0 | 65535 | 0B64 |  | x
E2916 | Uneven kW sharing pre-fault | Uneven kW warn |  | 0 | 65535 | 0B65
E2917 | Uneven kW sharing timer | Uneven kW tmr | s | +0000.0 | +6553.5 | 0B66
E2918 | Uneven kVAR sharing fault | Uneven kVAR |  | 0 | 65535 | 0B67 |  | x
E2919 | Uneven kVAR sharing pre-fault | Unev. kVAR wrn |  | 0 | 65535 | 0B68
E2920 | Uneven kVAR sharing timer | Unev. kVAR tmr | s | +0000.0 | +6553.5 | 0B69
E2921 | Uneven speed output deviation fault | Uneven speed |  | 0 | 65535 | 0B6A |  | x
E2922 | Uneven speed output deviation pre-fault | Unev.speed wrn |  | 0 | 65535 | 0B6B
E2923 | Uneven speed output deviation timer | Unev.speed tmr | s | +0000.0 | +6553.5 | 0B6C
E2924 | Uneven AVR output deviation fault | Uneven volt |  | 0 | 65535 | 0B6D |  | x
E2925 | Uneven AVR output deviation pre-fault | Unev. volt wrn |  | 0 | 65535 | 0B6E
E2926 | Uneven AVR output deviation timer | Unev. volt tmr | s | +0000.0 | +6553.5 | 0B6F
E2927 | Actually synchronising GE and BUS/MAINS voltage | Syncing U=U |  | 0 | 1 | 0B70 |  | x
E2928 | Logic input to stop the engine if load dependant start/stop rules are OK | Unload(chk kW) |  | 0 | 1 | 0B71 |  | x
E2929 | (internal) input to stop the engine if load dependant start/stop rules are OK | Intern. unload |  | 0 | 65535 | 0B72
E2930 | Input request for second heavy consumer authorization | Heavy request2 |  | 0 | 1 | 0B73 |  | x
E2931 | Authorization output for the second heavy consumer | Heavy OK lvl 2 |  | 0 | 1 | 0B74 |  | x
E2932 | Input request for third heavy consumer authorization | Heavy request3 |  | 0 | 1 | 0B75 |  | x
E2933 | Authorization output for the third heavy consumer | Heavy OK lvl 3 |  | 0 | 1 | 0B76 |  | x
E2934 | Input request for fourth heavy consumer authorization | Heavy request4 |  | 0 | 1 | 0B77 |  | x
E2935 | Authorization output for the fourth heavy consumer | Heavy OK lvl 4 |  | 0 | 1 | 0B78 |  | x
E2936 | Now processing a heavy consumer request | Heavy process. |  | 0 | 65535 | 0B79
E2937 | A unit is now processing a heavy consumer request | Heavy proc. GE |  | 0 | 65535 | 0B7A
E2938 | Delay between two heavy consumer processings | Tmr betw.Heavy | s | +0000.0 | +6553.5 | 0B7B
E2939 | Expected kW before heavy consumer authorization | Requested kW | kW | 0 | 65535 | 0B7C
E2940 | Expected number of running engines before heavy consumer authorization | Request qty GE |  | 0 | 65535 | 0B7D
E2941 | GE/MAINS breaker Button hold timer (configurable by E1149) | Button hold TM | s | +0000.0 | +0010.0 | 0B7E
E2942 | Open MAINS breaker on MAINS fault | Open Ma fault |  | 0 | 1 | 0B7F
E2943 | Timer to open MAINS breaker on MAINS fault | TM Open Mains | s | +0000.0 | +6553.5 | 0B80
E2944 | Reserved | Modbus Reservd |  | 0 | 65535 | 0B81
E2945 | Reserved | Modbus Reservd |  | 0 | 65535 | 0B82
E2946 | Reserved | Reserved |  | 0 | 3 | 0B83
E2947 | Reserved | Start required |  | 0 | 1 | 0B84
E2948 | If activated, module advice others module on CAN bus that it's going to switch off. Allows to avoid a CAN bus fault. | Switch off mod |  | 0 | 1 | 0B85
E3000 | Option 1: speed governor | Speed governor |  | 0 | 65535 | 0BB9
E3001 | Option 2: mains paralleling | Mains parallel |  | 0 | 65535 | 0BBA
E3002 | Option 3: Internet connection (not used) | Internet |  | 0 | 65535 | 0BBB
E3003 | Option 4: Can connection (J1939) | CAN connection |  | 0 | 65535 | 0BBC
E3004 | Option 5: Paralleled (not used) | Paralleling |  | 0 | 65535 | 0BBD
E3005 | Option 6: for html page for master2.0 | MASTER 2.0 |  | 0 | 65535 | 0BBE
E3006 | Option 7: no seq star | No start seq |  | 0 | 65535 | 0BBF
E3007 | Option 8: Phase offset for the mains | Phase offset |  | 0 | 65535 | 0BC0
E4000 | master: min number of genset ready before closing the power plant | Min No. GE // |  | 0 | 65535 | 0FA1
E4001 | master: unload value depending on nominal power of the genset at the start by the relay n° 1 (=0 not active) and the power plant is ready if the number is go on. | LV unload 1 | kW | 0 | 65535 | 0FA2
E4002 | master: unload value depending on nominal power of the genset at the start by the relay n° 2 (=0 not active) | LV unload 2 | kW | 0 | 65535 | 0FA3
E4003 | master: unload value depending on nominal power of the genset at the start by the relay n° 3 (=0 not active) | LV unload 3 | kW | 0 | 65535 | 0FA4
E4004 | master: unload value depending on nominal power of the genset at the start by the relay n° 4 (=0 not active) | LV unload 4 | kW | 0 | 65535 | 0FA5
E4005 | master: unload value depending on nominal power of the genset at the start by the relay n° 5 (=0 not active) | LV unload 5 | kW | 0 | 65535 | 0FA6
E4006 | Master2.0 number | Quantit.MASTER |  | 0 | 20 | 0FA7
E4007 | factory | Simulation |  | 0 | 65535 | 0FA8
E4008 | Mains nominal voltage | Mains Voltage | V | 0 | 65535 | 0FA9
E4009 | Mains nominal frequency | Mains Freq. | Hz | +000.00 | +655.35 | 0FAA
E4010 | adress for the ethernet connection | IP Address 0 |  | 0 | 65535 | 0FAB
E4011 | adress for the ethernet connection | IP Address 1 |  | 0 | 65535 | 0FAC
E4012 | adress for the ethernet connection | IP Address 2 |  | 0 | 65535 | 0FAD
E4013 | adress for the ethernet connection | IP Address 3 |  | 0 | 65535 | 0FAE
E4014 | adress for the USB connection (tcp-ip) | obsolete |  | 0 | 65535 | 0FAF
E4015 | adress for the USB connection (tcp-ip) | obsolete |  | 0 | 65535 | 0FB0
E4016 | adress for the USB connection (tcp-ip) | obsolete |  | 0 | 65535 | 0FB1
E4017 | adress for the USB connection (tcp-ip) | obsolete |  | 0 | 65535 | 0FB2
E4018 | mask for the ethernet connection | IP Mask 0 |  | 0 | 65535 | 0FB3
E4019 | mask for the ethernet connection | IP Mask 1 |  | 0 | 65535 | 0FB4
E4020 | mask for the ethernet connection | IP Mask 2 |  | 0 | 65535 | 0FB5
E4021 | mask for the ethernet connection | IP Mask 3 |  | 0 | 65535 | 0FB6
E4022 | mask for the USB connection(tcp-ip) | obsolete |  | 0 | 65535 | 0FB7
E4023 | mask for the USB connection(tcp-ip) | obsolete |  | 0 | 65535 | 0FB8
E4024 | mask for the USB connection(tcp-ip) | obsolete |  | 0 | 65535 | 0FB9
E4025 | mask for the USB connection(tcp-ip) | obsolete |  | 0 | 65535 | 0FBA
E4026 | bridge for the ethernet connection | IP GW Addres 0 |  | 0 | 65535 | 0FBB
E4027 | bridge for the ethernet connection | IP GW Addres 1 |  | 0 | 65535 | 0FBC
E4028 | bridge for the ethernet connection | IP GW Addres 2 |  | 0 | 65535 | 0FBD
E4029 | bridge for the ethernet connection | IP GW Addres 3 |  | 0 | 65535 | 0FBE
E4030 | bridge for the USB connection (tcp-ip) | obsolete |  | 0 | 65535 | 0FBF
E4031 | bridge for the USB connection (tcp-ip) | obsolete |  | 0 | 65535 | 0FC0
E4032 | bridge for the USB connection (tcp-ip) | obsolete |  | 0 | 65535 | 0FC1
E4033 | bridge for the USB connection (tcp-ip) | obsolete |  | 0 | 65535 | 0FC2
E4034 | J1939 Engine model (0=none/1=Scania/2=Volvo/3=Perkins/4=Iveco/5=Generic /6=custom/7=Cummins/8=John deere/9=Caterpillar/10=Deutz/11=MTU) | Manufacturer |  | 0 | 2999 | 0FC3
E4035 | Digital Input J4 validity | DIJ4 validity |  | 0 | 2999 | 0FC4
E4036 | Digital Input J5 validity | DIJ5 validity |  | 0 | 2999 | 0FC5
E4037 | Measure KW power plant: 0: = internal measure / 1 is 4-20mA / 2 = measure by CAN / 3 parallel lines | Plant kW Meas. |  | 0 | 2 | 0FC6
E4038 | Deadline for circuit breaker load shedding | Unload brk TM | s | 0 | 65535 | 0FC7
E4039 | Type of system voltage(monophase=3, biphase=1, triphase=0) | Voltage Schema |  | 0 | 3 | 0FC8
E4040 | Control System Voltage | Volt chck ctrl |  | 0 | 65535 | 0FC9
E4041 | Timer for acquisition Dattalogger SD Card | SD log. timer | s | 0 | 65535 | 0FCA
E4042 | Timer before disconnecting the PC password | PC Timeout val |  | 0 | 30 | 0FCB
E4043 | Variable used to inhibit Shift Key | Inhibit SHIFT |  | 0 | 1 | 0FCC
E4044 | Variable used to inhibit Esc Key | Inhibit ESC |  | 0 | 1 | 0FCD
E4045 | Variable used to inhibit Buzzer Key | Inhibit HORN |  | 0 | 1 | 0FCE
E4046 | Variable used to inhibit F1 Key | Inhibit + |  | 0 | 1 | 0FCF
E4047 | Variable used to inhibit Default Key | Inhibit FAULT |  | 0 | 1 | 0FD0
E4048 | Variable used to inhibit F2 Key | Inhibit - |  | 0 | 1 | 0FD1
E4049 | Variable used to inhibit Alarm Key | Inhibit ALARM |  | 0 | 1 | 0FD2
E4050 | Variable used to inhibit Info Key | Inhibit Inform |  | 0 | 1 | 0FD3
E4051 | Variable used to inhibit Menu1 Key | Inhibit Menu 1 |  | 0 | 1 | 0FD4
E4052 | Variable used to inhibit Menu2 Key | Inhibit Menu 2 |  | 0 | 1 | 0FD5
E4053 | Variable used to inhibit Menu3 Key | Inhibit Menu 3 |  | 0 | 1 | 0FD6
E4054 | Variable used to inhibit Menu4 Key | Inhibit Menu 4 |  | 0 | 1 | 0FD7
E4055 | Variable used to inhibit Menu5 Key | Inhibit Menu 5 |  | 0 | 1 | 0FD8
E4056 | Variable used to inhibit Enter Key | Inhibit ENTER |  | 0 | 1 | 0FD9
E4057 | Variable used to inhibit Bulb Key | Inhibit Lamp |  | 0 | 1 | 0FDA
E4058 | Variable used to inhibit Auto Key | Inhibit AUTO |  | 0 | 1 | 0FDB
E4059 | Variable used to inhibit Test Key | Inhibit TEST |  | 0 | 1 | 0FDC
E4060 | Variable used to inhibit Manu Key | Inhibit MANU |  | 0 | 1 | 0FDD
E4061 | Variable used to inhibit Start Key | Inhibit START |  | 0 | 1 | 0FDE
E4062 | Variable used to inhibit Stop Key | Inhibit STOP |  | 0 | 1 | 0FDF
E4063 | Variable used to inhibit Swgen Key | Inhibit o/c GE |  | 0 | 1 | 0FE0
E4064 | Variable used to inhibit Swmains Key | Inhib. o/c BUS |  | 0 | 1 | 0FE1
E4065 | Variable used to select dhcp function | Use DHCP |  | 0 | 1 | 0FE2
E4066 | Shift I | Save (Shift+I) |  | 0 | 2 | 0FE3
E4067 | Delay between 2 scans of the J1939 measures | J1939ScanDelay | s | +0000.0 | +6553.5 | 0FE4
E4068 | Selection of J1939 Ecu Model depending on Engine Model | ECU type |  | 0 | 63 | 0FE5
E4069 | J1939: TSC1 frame (speed comand) send when generic motor selected (0: Not send/ 1: Send) | TSC1 select |  | 0 | 1 | 0FE6
E4070 | Selection of J1939 measurements to display | J1939 Select 1 |  | 0 | 65535 | 0FE7
E4071 | Selection of J1939 measurements to display | J1939 Select 2 |  | 0 | 65535 | 0FE8
E4072 | Selection of J1939 measurements to display | J1939 Select 3 |  | 0 | 65535 | 0FE9
E4073 | Selection of J1939 measurements to display | J1939 Select 4 |  | 0 | 65535 | 0FEA
E4074 | Selection of J1939 measurements to display (Reserved for propriatary frames) | J1939 Select 5 |  | 0 | 65535 | 0FEB
E4075 | Factory Parameter | J1939 request |  | 0 | 3 | 0FEC
E4076 | J1939 Reserve | Reserved |  | 0 | 65535 | 0FED
E4077 | J1939 Reserve | Reserved |  | 0 | 65535 | 0FEE
E4078 | J1939 Reserve | Reserved |  | 0 | 65535 | 0FEF
E4079 | Timer to add a delay on the CRANK output | Timer CRANK | s | -3276.8 | +3276.7 | 0FF0
E4080 | Control when a can bus J1939 error occur | CT J1939 Fault |  | 0 | 8 | 0FF1
E4081 | TCP port | TCP |  | 0 | 65535 | 0FF2
E4082 | UDP port | UDP |  | 0 | 65535 | 0FF3
E4083 | Modbus TCP port | ModbusTCP |  | 0 | 65535 | 0FF4
E4084 | Management of 1 or 2 breaker(s) | Nbr of Breaker |  | 1 | 2 | 0FF5
E4085 | Sensor selection n°1 | Fuel fill inp. |  | 0 | 65535 | 0FF6
E4086 | Low level of the sensor n°1 | Fuel fill low |  | 0 | 65535 | 0FF7
E4087 | high level of the sensor n°1 | Fuel fill high |  | 0 | 65535 | 0FF8
E4088 | Sensor selection n°2 | Oil fill input |  | 0 | 65535 | 0FF9
E4089 | Low level of the sensor n°2 | Oil fill low |  | 0 | 65535 | 0FFA
E4090 | high level of the sensor n°2 | Oil fill high |  | 0 | 65535 | 0FFB
E4091 | Sensor selection n°3 | Cool fill inp. |  | 0 | 65535 | 0FFC
E4092 | Low level of the sensor n°3 | Cool fill low |  | 0 | 65535 | 0FFD
E4093 | high level of the sensor n°3 | Cool fill high |  | 0 | 65535 | 0FFE
E4094 | LCD contrast intensity | LCD contrast | % | 0 | 100 | 0FFF
E4095 | LCD Backlight intensity | LCD backlight | % | 0 | 100 | 1000
E4096 | Button Inhibition on other connected modules (ex: RDM2.0) | Inhib. button |  | 0 | 1 | 1001
E4097 | Reset maintenance cycle meter in hour n°1 | ResetMeter1(h) |  | 0 | 2 | 1002
E4098 | Reset maintenance cycle meter in hour n°2 | ResetMeter2(h) |  | 0 | 2 | 1003
E4099 | Reset maintenance cycle meter in hour n°3 | ResetMeter3(h) |  | 0 | 2 | 1004
E4100 | Reset maintenance cycle meter in hour n°4 | ResetMeter4(h) |  | 0 | 2 | 1005
E4101 | Reset maintenance cycle meter in hour n°5 | ResetMeter5(h) |  | 0 | 2 | 1006
E4102 | Reset maintenance cycle meter in day n°1 | ResetMeter1(d) |  | 0 | 2 | 1007
E4103 | Reset maintenance cycle meter in day n°2 | ResetMeter2(d) |  | 0 | 2 | 1008
E4104 | Reset maintenance cycle meter in day n°3 | ResetMeter3(d) |  | 0 | 2 | 1009
E4105 | Reset maintenance cycle meter in day n°4 | ResetMeter4(d) |  | 0 | 2 | 100A
E4106 | Reset maintenance cycle meter in day n°5 | ResetMeter5(d) |  | 0 | 2 | 100B
E4107 | Write/read parameter access by Modbus RTU/TCP | Modbus rights |  | 0 | 65535 | 100C |  | x
E4108 | Synchronization dwell time before closing breaker | C2S dwell time | s | +0000.0 | +0010.0 | 100D
E4109 | Uneven kW load sharing fault: threshold | Uneven kW lvl | % | +0000.0 | +0299.9 | 100E
E4110 | Uneven kW load sharing fault: delay | Unev. kW delay | s | +0000.0 | +0999.9 | 100F
E4111 | Uneven kW load sharing fault: action on fault | Unev. kW ctrl |  | 0 | 8 | 1010
E4112 | Uneven kVAR load sharing fault: threshold | Unev. kVAR lvl | % | +0000.0 | +0299.9 | 1011
E4113 | Uneven kVAR load sharing fault: delay | Unev. kVAR dly | s | +0000.0 | +0999.9 | 1012
E4114 | Uneven kVAR load sharing fault: action on fault | Unev. kVAR ctr |  | 0 | 8 | 1013
E4115 | Uneven speed output deviation fault: threshold | Unev. spd lvl |  | -7680 | 7680 | 1014
E4116 | Uneven speed output deviation fault: delay | Unev. spd dlay | s | +0000.0 | +0999.9 | 1015
E4117 | Uneven speed output deviation fault: action on fault | Unev. spd ctrl |  | 0 | 8 | 1016
E4118 | Uneven AVR output deviation fault: threshold | Unev. volt lvl |  | -7680 | 7680 | 1017
E4119 | Uneven AVR output deviation fault: delay | Unev. volt dly | s | +0000.0 | +0999.9 | 1018
E4120 | Uneven AVR output deviation fault: action on fault | Unev. volt ctr |  | 0 | 8 | 1019
E4121 | kW necessary for heavy consumer #2 | Avail kW req 2 | kW | 0 | 65535 | 101A
E4122 | Number for running engines necessary for heavy consumer #2 | Min no. GE rq2 |  | 0 | 63 | 101B
E4123 | kW necessary for heavy consumer #3 | Avail kW req 3 | kW | 0 | 65535 | 101C
E4124 | Number for running engines necessary for heavy consumer #3 | Min no. GE rq3 |  | 0 | 63 | 101D
E4125 | kW necessary for heavy consumer #4 | Avail kW req 4 | kW | 0 | 65535 | 101E
E4126 | Number for running engines necessary for heavy consumer #4 | Min no. GE rq4 |  | 0 | 63 | 101F
E4127 | Minimal delay between two heavy consumer authorizations | Delay betw req | s | -3276.8 | +3276.7 | 1020
E4128 | Power that must always be kept available (start a new engine if necessary) | Power reserve | kW | 0 | 65535 | 1021
E4129 | Factory Parameter | Reserved | V | +000.00 | +005.00 | 1022
E4130 | Breaker feedback filter in order to avoid "glicth" | J1-J2 filter | s | +0000.0 | +0000.8 | 1023
E4131 | Factory Parameter | Reserved |  | 0 | 65535 | 1024
E4132 | Mains breaker control on Mains fault (0: Immediatly/1:After start/2:After GE ready/3:After timer E4133) | CT mains open |  | 0 | 3 | 1025
E4133 | Timer to open Mains breaker on Mains fault | TM mains open | s | +0000.0 | +0999.9 | 1026
E4134 | Unavailable power plant fault: action on fault | CT unavailable |  | 0 | 8 | 1027
E4135 | Mode demonstration activation (only in level 2 and modification by variable number) | Demo mode ON |  | 0 | 1 | 1028
E4136 | COM port used by CRE protocol (0=Unused / 1=COM1 / 2=COM2 / 3=COM1+COM2 / 4=COM1->COM2 / 5=COM2->COM1) | COM CRE protoc |  | 0 | 8 | 1029
E4137 | COM port used by CANopen (0=Unused / 1=COM1 / 2=COM2 / 3=COM1+COM2 / 4=COM1->COM2 / 5=COM2->COM1) | COM CANopen |  | 0 | 8 | 102A
E4138 | COM port used by J1939 (0=Unused / 1=COM1 / 2=COM2 / 3=COM1+COM2 / 4=COM1->COM2 / 5=COM2->COM1) | COM J1939 |  | 0 | 8 | 102B
E4139 | CRE protocol offset used when CRE protocol is in extended mode | CRE offset |  | 0 | 255 | 102C
E4140 | Identifiant of CANopen module n°1 | CANopen Id 1 |  | 0 | 255 | 102D
E4141 | Number of digital input of module n°1 | CANopen DIN 1 |  | 0 | 255 | 102E
E4142 | Number of digital output of module n°1 | CANopen DOUT 1 |  | 0 | 255 | 102F
E4143 | Number of analog input of module n°1 | CANopen AIN 1 |  | 0 | 63 | 1030
E4144 | Number of analog output of module n°1 | CANopen AOUT 1 |  | 0 | 63 | 1031
E4145 | Identifiant of CANopen module n°2 | CANopen Id 2 |  | 0 | 255 | 1032
E4146 | Number of digital input of module n°2 | CANopen DIN 2 |  | 0 | 255 | 1033
E4147 | Number of digital output of module n°2 | CANopen DOUT 2 |  | 0 | 255 | 1034
E4148 | Number of analog input of module n°2 | CANopen AIN 2 |  | 0 | 63 | 1035
E4149 | Number of analog output of module n°2 | CANopen AOUT 2 |  | 0 | 63 | 1036
E4150 | Identifiant of CANopen module n°3 | CANopen Id 3 |  | 0 | 255 | 1037
E4151 | Number of digital input of module n°3 | CANopen DIN 3 |  | 0 | 255 | 1038
E4152 | Number of digital output of module n°3 | CANopen DOUT 3 |  | 0 | 255 | 1039
E4153 | Number of analog input of module n°3 | CANopen AIN 3 |  | 0 | 63 | 103A
E4154 | Number of analog output of module n°3 | CANopen AOUT 3 |  | 0 | 63 | 103B
E4155 | Identifiant of CANopen module n°4 | CANopen Id 4 |  | 0 | 255 | 103C
E4156 | Number of digital input of module n°4 | CANopen DIN 4 |  | 0 | 255 | 103D
E4157 | Number of digital output of module n°4 | CANopen DOUT 4 |  | 0 | 255 | 103E
E4158 | Number of analog input of module n°4 | CANopen AIN 4 |  | 0 | 63 | 103F
E4159 | Number of analog output of module n°4 | CANopen AOUT 4 |  | 0 | 63 | 1040
E4160 | Identifiant of CANopen module n°5 | CANopen Id 5 |  | 0 | 255 | 1041
E4161 | Number of digital input of module n°5 | CANopen DIN 5 |  | 0 | 255 | 1042
E4162 | Number of digital output of module n°5 | CANopen DOUT 5 |  | 0 | 255 | 1043
E4163 | Number of analog input of module n°5 | CANopen AIN 5 |  | 0 | 63 | 1044
E4164 | Number of analog output of module n°5 | CANopen AOUT 5 |  | 0 | 63 | 1045
E4165 | Earth fault: threshold | LV earth fault | A | +0000.0 | +6553.5 | 1046
E4166 | Earth fault: delay | TM earth fault | s | +0000.0 | +0999.9 | 1047
E4167 | Earth fault: action on fault | CT earth fault |  | 0 | 8 | 1048
E4168 | Modbus RTU: parity bit (0=None / 1=Odd / 2=Even) | Parity |  | 0 | 2 | 1049
E4169 | Modbus RTU:Number of stop bit (1 or 2) | Stop bits |  | 1 | 2 | 104A
E4170 | Delay: Virtual Input 21 | TM CANopenIn21 | s | +0000.0 | +6553.5 | 104B
E4171 | Delay: Virtual Input 22 | TM CANopenIn22 | s | +0000.0 | +6553.5 | 104C
E4172 | Delay: Virtual Input 23 | TM CANopenIn23 | s | +0000.0 | +6553.5 | 104D
E4173 | Delay: Virtual Input 24 | TM CANopenIn24 | s | +0000.0 | +6553.5 | 104E
E4174 | Delay: Virtual Input 25 | TM CANopenIn25 | s | +0000.0 | +6553.5 | 104F
E4175 | Delay: Virtual Input 26 | TM CANopenIn26 | s | +0000.0 | +6553.5 | 1050
E4176 | Delay: Virtual Input 27 | TM CANopenIn27 | s | +0000.0 | +6553.5 | 1051
E4177 | Delay: Virtual Input 28 | TM CANopenIn28 | s | +0000.0 | +6553.5 | 1052
E4178 | Delay: Virtual Input 29 | TM CANopenIn29 | s | +0000.0 | +6553.5 | 1053
E4179 | Delay: Virtual Input 30 | TM CANopenIn30 | s | +0000.0 | +6553.5 | 1054
E4180 | Delay: Virtual Input 31 | TM CANopenIn31 | s | +0000.0 | +6553.5 | 1055
E4181 | Delay: Virtual Input 32 | TM CANopenIn32 | s | +0000.0 | +6553.5 | 1056
E4182 | Delay: Virtual Input 33 | TM CANopenIn33 | s | +0000.0 | +6553.5 | 1057
E4183 | Delay: Virtual Input 34 | TM CANopenIn34 | s | +0000.0 | +6553.5 | 1058
E4184 | Delay: Virtual Input 35 | TM CANopenIn35 | s | +0000.0 | +6553.5 | 1059
E4185 | Delay: Virtual Input 36 | TM CANopenIn36 | s | +0000.0 | +6553.5 | 105A
E4186 | Delay: Virtual Input 37 | TM CANopenIn37 | s | +0000.0 | +6553.5 | 105B
E4187 | Delay: Virtual Input 38 | TM CANopenIn38 | s | +0000.0 | +6553.5 | 105C
E4188 | Delay: Virtual Input 39 | TM CANopenIn39 | s | +0000.0 | +6553.5 | 105D
E4189 | Delay: Virtual Input 40 | TM CANopenIn40 | s | +0000.0 | +6553.5 | 105E
E4190 | Associated function on CANopen Output 1 | CANo.OutFunc01 |  | 0 | 65535 | 105F
E4191 | Associated function on CANopen Output 2 | CANo.OutFunc02 |  | 0 | 65535 | 1060
E4192 | Associated function on CANopen Output 3 | CANo.OutFunc03 |  | 0 | 65535 | 1061
E4193 | Associated function on CANopen Output 4 | CANo.OutFunc04 |  | 0 | 65535 | 1062
E4194 | Associated function on CANopen Output 5 | CANo.OutFunc05 |  | 0 | 65535 | 1063
E4195 | Associated function on CANopen Output 6 | CANo.OutFunc06 |  | 0 | 65535 | 1064
E4196 | Associated function on CANopen Output 7 | CANo.OutFunc07 |  | 0 | 65535 | 1065
E4197 | Associated function on CANopen Output 8 | CANo.OutFunc08 |  | 0 | 65535 | 1066
E4198 | Associated function on CANopen Output 9 | CANo.OutFunc09 |  | 0 | 65535 | 1067
E4199 | Associated function on CANopen Output 10 | CANo.OutFunc10 |  | 0 | 65535 | 1068
E4200 | Associated function on CANopen Output 11 | CANo.OutFunc11 |  | 0 | 65535 | 1069
E4201 | Associated function on CANopen Output 12 | CANo.OutFunc12 |  | 0 | 65535 | 106A
E4202 | Associated function on CANopen Output 13 | CANo.OutFunc13 |  | 0 | 65535 | 106B
E4203 | Associated function on CANopen Output 14 | CANo.OutFunc14 |  | 0 | 65535 | 106C
E4204 | Associated function on CANopen Output 15 | CANo.OutFunc15 |  | 0 | 65535 | 106D
E4205 | Associated function on CANopen Output 16 | CANo.OutFunc16 |  | 0 | 65535 | 106E
E4206 | Digital output (ND=0 / NE=1) CANopen 1 | CANo.OutMode01 |  | 0 | 1 | 106F
E4207 | Digital output (ND=0 / NE=1) CANopen 2 | CANo.OutMode02 |  | 0 | 1 | 1070
E4208 | Digital output (ND=0 / NE=1) CANopen 3 | CANo.OutMode03 |  | 0 | 1 | 1071
E4209 | Digital output (ND=0 / NE=1) CANopen 4 | CANo.OutMode04 |  | 0 | 1 | 1072
E4210 | Digital output (ND=0 / NE=1) CANopen 5 | CANo.OutMode05 |  | 0 | 1 | 1073
E4211 | Digital output (ND=0 / NE=1) CANopen 6 | CANo.OutMode06 |  | 0 | 1 | 1074
E4212 | Digital output (ND=0 / NE=1) CANopen 7 | CANo.OutMode07 |  | 0 | 1 | 1075
E4213 | Digital output (ND=0 / NE=1) CANopen 8 | CANo.OutMode08 |  | 0 | 1 | 1076
E4214 | Digital output (ND=0 / NE=1) CANopen 9 | CANo.OutMode09 |  | 0 | 1 | 1077
E4215 | Digital output (ND=0 / NE=1) CANopen 10 | CANo.OutMode10 |  | 0 | 1 | 1078
E4216 | Digital output (ND=0 / NE=1) CANopen 11 | CANo.OutMode11 |  | 0 | 1 | 1079
E4217 | Digital output (ND=0 / NE=1) CANopen 12 | CANo.OutMode12 |  | 0 | 1 | 107A
E4218 | Digital output (ND=0 / NE=1) CANopen 13 | CANo.OutMode13 |  | 0 | 1 | 107B
E4219 | Digital output (ND=0 / NE=1) CANopen 14 | CANo.OutMode14 |  | 0 | 1 | 107C
E4220 | Digital output (ND=0 / NE=1) CANopen 15 | CANo.OutMode15 |  | 0 | 1 | 107D
E4221 | Digital output (ND=0 / NE=1) CANopen 16 | CANo.OutMode16 |  | 0 | 1 | 107E
E4222 | Modbus RTU over TCP activation (0=Modbus TCP / 1=Modbus RTU over TCP) | ModbusTCP mode |  | 0 | 1 | 107F
E4223 | CAN bus baud speed on port COM1 | COM1 speed |  | 0 | 65535 | 1080
x
E5000 | Order output to close generator breaker n°1 at the start if the nominal power<E4001 | Unload brker 1 |  | 0 | 65535 | 1389 |  | x
E5001 | Order output to close generator breaker n°2 at the start if the nominal power<E4002 | Unload brker 2 |  | 0 | 65535 | 138A |  | x
E5002 | Order output to close generator breaker n°3 at the start if the nominal power<E4003 | Unload brker 3 |  | 0 | 65535 | 138B |  | x
E5003 | Order output to close generator breaker n°4 at the start if the nominal power<E4004 | Unload brker 4 |  | 0 | 65535 | 138C |  | x
E5004 | Order output to close generator breaker n°5 at the start if the nominal power<E4005 | Unload brker 5 |  | 0 | 65535 | 138D |  | x
E5005 | Breaker n°1 input of the order E5000 | Unload brk1 in |  | 0 | 65535 | 138E |  | x
E5006 | Breaker n°2 input of the order E5001 | Unload brk2 in |  | 0 | 65535 | 138F |  | x
E5007 | Breaker n°3 input of the order E5002 | Unload brk3 in |  | 0 | 65535 | 1390 |  | x
E5008 | Breaker n°4 input of the order E5003 | Unload brk4 in |  | 0 | 65535 | 1391 |  | x
E5009 | Breaker n°5 input of the order E5004 | Unload brk5 in |  | 0 | 65535 | 1392 |  | x
E5010 | master: Request to be the priority master | MASTER 2.0 |  | 0 | 65535 | 1393 |  | x
E5011 | Priority Master | MASTER 2 pilot |  | 0 | 65535 | 1394 |  | x
E5012 | gensys:I'm managed by a master(wait orders of master) | Plant control |  | -32768 | 32767 | 1395 |  | x
E5013 | master: I manage the power plant(send orders) | MASTER 2.0 F&V |  | 0 | 65535 | 1396 |  | x
E5014 | master: State machine gen01 in the default page | Power text G1 |  | 0 | 65535 | 1397 |  | x
E5015 | master: State machine gen02 in the default page | Power text G2 |  | 0 | 65535 | 1398 |  | x
E5016 | master: State machine gen03 in the default page | Power text G3 |  | 0 | 65535 | 1399 |  | x
E5017 | master: State machine gen04 in the default page | Power text G4 |  | 0 | 65535 | 139A |  | x
E5018 | master: State machine gen05 in the default page | Power text G5 |  | 0 | 65535 | 139B |  | x
E5019 | master: State machine gen06 in the default page | Power text G6 |  | 0 | 65535 | 139C |  | x
E5020 | master: State machine gen07 in the default page | Power text G7 |  | 0 | 65535 | 139D |  | x
E5021 | master: State machine gen08 in the default page | Power text G8 |  | 0 | 65535 | 139E |  | x
E5022 | master: State machine gen09 in the default page | Power text G9 |  | 0 | 65535 | 139F |  | x
E5023 | master: State machine gen10 in the default page | Power text G10 |  | 0 | 65535 | 13A0 |  | x
E5024 | master: State machine gen11 in the default page | Power text G11 |  | 0 | 65535 | 13A1 |  | x
E5025 | master: State machine gen12 in the default page | Power text G12 |  | 0 | 65535 | 13A2 |  | x
E5026 | master: State machine gen13 in the default page | Power text G13 |  | 0 | 65535 | 13A3 |  | x
E5027 | master: State machine gen14 in the default page | Power text G14 |  | 0 | 65535 | 13A4 |  | x
E5028 | master: State machine gen15 in the default page | Power text G15 |  | 0 | 65535 | 13A5 |  | x
E5029 | master: State machine gen16 in the default page | Power text G16 |  | 0 | 65535 | 13A6 |  | x
E5030 | master: Alarm/Fault report from gen 01 in alarm to the master | Alarm mod. 01 |  | 0 | 65535 | 13A7 |  | x
E5031 | master: Alarm/Fault report from gen 02 in alarm to the master | Alarm mod. 02 |  | 0 | 65535 | 13A8 |  | x
E5032 | master: Alarm/Fault report from gen 03 in alarm to the master | Alarm mod. 03 |  | 0 | 65535 | 13A9 |  | x
E5033 | master: Alarm/Fault report from gen 04 in alarm to the master | Alarm mod. 04 |  | 0 | 65535 | 13AA |  | x
E5034 | master: Alarm/Fault report from gen 05 in alarm to the master | Alarm mod. 05 |  | 0 | 65535 | 13AB |  | x
E5035 | master: Alarm/Fault report from gen 06 in alarm to the master | Alarm mod. 06 |  | 0 | 65535 | 13AC |  | x
E5036 | master: Alarm/Fault report from gen 07 in alarm to the master | Alarm mod. 07 |  | 0 | 65535 | 13AD |  | x
E5037 | master: Alarm/Fault report from gen 08 in alarm to the master | Alarm mod. 08 |  | 0 | 65535 | 13AE |  | x
E5038 | master: Alarm/Fault report from gen 09 in alarm to the master | Alarm mod. 09 |  | 0 | 65535 | 13AF |  | x
E5039 | master: Alarm/Fault report from gen 10 in alarm to the master | Alarm mod. 10 |  | 0 | 65535 | 13B0 |  | x
E5040 | master: Alarm/Fault report from gen 11 in alarm to the master | Alarm mod. 11 |  | 0 | 65535 | 13B1 |  | x
E5041 | master: Alarm/Fault report from gen 12 in alarm to the master | Alarm mod. 12 |  | 0 | 65535 | 13B2 |  | x
E5042 | master: Alarm/Fault report from gen 13 in alarm to the master | Alarm mod. 13 |  | 0 | 65535 | 13B3 |  | x
E5043 | master: Alarm/Fault report from gen 14 in alarm to the master | Alarm mod. 14 |  | 0 | 65535 | 13B4 |  | x
E5044 | master: Alarm/Fault report from gen 15 in alarm to the master | Alarm mod. 15 |  | 0 | 65535 | 13B5 |  | x
E5045 | master: Alarm/Fault report from gen 16 in alarm to the master | Alarm mod. 16 |  | 0 | 65535 | 13B6 |  | x
E5046 | gensys: Speed control from the master | MASTER F ctrl |  | -32768 | 32767 | 13B7 |  | x
E5047 | gensys: Voltage control from the master | MASTER V ctrl |  | -32768 | 32767 | 13B8 |  | x
E5048 | SD card presence | SD Card |  | 0 | 65535 | 13B9 |  | x
E5049 | Phase measure | Phase measure |  | 0 | 65535 | 13BA |  | x
E5050 | Import SD card selected file into GENSYS 2.0 | Import file |  | 0 | 65535 | 13BB
E5051 | Export GENSYS 2.0 configuration into SD card selected file | Export file |  | 0 | 65535 | 13BC
E5052 | Status of DHCP connection | DHCP Status |  | -32768 | 32767 | 13BD |  | x
E5053 | Delete selected file on SD card | Delete file |  | 0 | 65535 | 13BE |  | x
E5054 | Factory Parameter | I am in group |  | 0 | 65535 | 13BF
E5055 | Master: State machine GE17 | Power text G17 |  | 0 | 65535 | 13C0 |  | x
E5056 | Master: State machine GE18 | Power text G18 |  | 0 | 65535 | 13C1 |  | x
E5057 | Master: State machine GE19 | Power text G19 |  | 0 | 65535 | 13C2 |  | x
E5058 | Master: State machine GE20 | Power text G20 |  | 0 | 65535 | 13C3 |  | x
E5059 | Master: State machine GE21 | Power text G21 |  | 0 | 65535 | 13C4 |  | x
E5060 | Master: State machine GE22 | Power text G22 |  | 0 | 65535 | 13C5 |  | x
E5061 | Master: State machine GE23 | Power text G23 |  | 0 | 65535 | 13C6 |  | x
E5062 | Master: State machine GE24 | Power text G24 |  | 0 | 65535 | 13C7 |  | x
E5063 | Master: State machine GE25 | Power text G25 |  | 0 | 65535 | 13C8 |  | x
E5064 | Master: State machine GE26 | Power text G26 |  | 0 | 65535 | 13C9 |  | x
E5065 | Master: State machine GE27 | Power text G27 |  | 0 | 65535 | 13CA |  | x
E5066 | Master: State machine GE28 | Power text G28 |  | 0 | 65535 | 13CB |  | x
E5067 | Master: State machine GE29 | Power text G29 |  | 0 | 65535 | 13CC |  | x
E5068 | Master: State machine GE30 | Power text G30 |  | 0 | 65535 | 13CD |  | x
E5069 | Master: State machine GE31 | Power text G31 |  | 0 | 65535 | 13CE |  | x
E5070 | Master: State machine GE32 | Power text G32 |  | 0 | 65535 | 13CF |  | x
E5071 | Master: Alarm/Fault report from GE17 | Alarm mod. 17 |  | 0 | 65535 | 13D0 |  | x
E5072 | Master: Alarm/Fault report from GE18 | Alarm mod. 18 |  | 0 | 65535 | 13D1 |  | x
E5073 | Master: Alarm/Fault report from GE19 | Alarm mod. 19 |  | 0 | 65535 | 13D2 |  | x
E5074 | Master: Alarm/Fault report from GE20 | Alarm mod. 20 |  | 0 | 65535 | 13D3 |  | x
E5075 | Master: Alarm/Fault report from GE21 | Alarm mod. 21 |  | 0 | 65535 | 13D4 |  | x
E5076 | Master: Alarm/Fault report from GE22 | Alarm mod. 22 |  | 0 | 65535 | 13D5 |  | x
E5077 | Master: Alarm/Fault report from GE23 | Alarm mod. 23 |  | 0 | 65535 | 13D6 |  | x
E5078 | Master: Alarm/Fault report from GE24 | Alarm mod. 24 |  | 0 | 65535 | 13D7 |  | x
E5079 | Master: Alarm/Fault report from GE25 | Alarm mod. 25 |  | 0 | 65535 | 13D8 |  | x
E5080 | Master: Alarm/Fault report from GE26 | Alarm mod. 26 |  | 0 | 65535 | 13D9 |  | x
E5081 | Master: Alarm/Fault report from GE27 | Alarm mod. 27 |  | 0 | 65535 | 13DA |  | x
E5082 | Master: Alarm/Fault report from GE28 | Alarm mod. 28 |  | 0 | 65535 | 13DB |  | x
E5083 | Master: Alarm/Fault report from GE29 | Alarm mod. 29 |  | 0 | 65535 | 13DC |  | x
E5084 | Master: Alarm/Fault report from GE30 | Alarm mod. 30 |  | 0 | 65535 | 13DD |  | x
E5085 | Master: Alarm/Fault report from GE31 | Alarm mod. 31 |  | 0 | 65535 | 13DE |  | x
E5086 | Master: Alarm/Fault report from GE32 | Alarm mod. 32 |  | 0 | 65535 | 13DF |  | x
E6000 | Generator 17 global kW | kW GE17 | % | -3276.8 | +3276.7 | 1771 |  | x
E6001 | Generator 17 global kVAR | kVAR GE17 | % | -3276.8 | +3276.7 | 1772 |  | x
E6002 | Generator 17 active mode | Use mode GE17 |  | 0 | 65535 | 1773 |  | x
E6003 | Generator 17 nominal KW | Nom kW GE17 | kW | -32768 | 32767 | 1774 |  | x
E6004 | Generator 17 nominal kVAR | Nom kVAR GE17 | kVAR | -32768 | 32767 | 1775 |  | x
E6005 | Can bus extensions digital input 1 - GE17 | digcan01 GE17 |  | 0 | 65535 | 1776 |  | x
E6006 | Can bus extensions digital input 2 - GE17 | digcan02 GE17 |  | 0 | 65535 | 1777 |  | x
E6007 | Can bus extensions digital input 3 - GE17 | digcan03 GE17 |  | 0 | 65535 | 1778 |  | x
E6008 | Can bus extensions digital input 4 - GE17 | digcan04 GE17 |  | 0 | 65535 | 1779 |  | x
E6009 | Can bus extensions digital input 5 - GE17 | digcan05 GE17 |  | 0 | 65535 | 177A |  | x
E6010 | Can bus extensions digital input 6 - GE17 | digcan06 GE17 |  | 0 | 65535 | 177B |  | x
E6011 | Can bus extensions digital input 7 - GE17 | digcan07 GE17 |  | 0 | 65535 | 177C |  | x
E6012 | Can bus extensions digital input 8 - GE17 | digcan08 GE17 |  | 0 | 65535 | 177D |  | x
E6013 | Can bus extensions digital input 9 - GE17 | digcan09 GE17 |  | 0 | 65535 | 177E |  | x
E6014 | Can bus extensions digital input 10 - GE17 | digcan10 GE17 |  | 0 | 65535 | 177F |  | x
E6015 | Can bus extensions analog input 1 - GE17 | anacan01 GE17 |  | 0 | 65535 | 1780 |  | x
E6016 | Can bus extensions analog input 2 - GE17 | anacan02 GE17 |  | 0 | 65535 | 1781 |  | x
E6017 | Breaker position GE17 | CB pos GE17 |  | 0 | 65535 | 1782 |  | x
E6018 | Need help GE17 | Need help GE17 |  | 0 | 65535 | 1783
E6019 | Factory Parameter |  |  | 0 | 65535 | 1784
E6020 | Factory Parameter |  |  | 0 | 65535 | 1785
E6021 | Factory Parameter |  |  | 0 | 65535 | 1786
E6022 | Factory Parameter |  |  | 0 | 65535 | 1787
E6023 | Factory Parameter |  |  | 0 | 65535 | 1788
E6024 | Factory Parameter |  |  | 0 | 65535 | 1789
E6025 | Factory Parameter |  |  | 0 | 65535 | 178A
E6026 | Factory Parameter |  |  | 0 | 65535 | 178B
E6027 | Factory Parameter |  |  | 0 | 65535 | 178C
E6028 | Factory Parameter |  |  | 0 | 65535 | 178D
E6029 | Factory Parameter |  |  | 0 | 65535 | 178E
E6030 | Generator 18 global kW | kW GE18 | % | -3276.8 | +3276.7 | 178F |  | x
E6031 | Generator 18 global kVAR | kVAR GE18 | % | -3276.8 | +3276.7 | 1790 |  | x
E6032 | Generator 18 active mode | Use mode GE18 |  | 0 | 65535 | 1791 |  | x
E6033 | Generator 18 nominal KW | Nom kW GE18 | kW | -32768 | 32767 | 1792 |  | x
E6034 | Generator 18 nominal kVAR | Nom kVAR GE18 | kVAR | -32768 | 32767 | 1793 |  | x
E6035 | Can bus extensions digital input 1 - GE18 | digcan01 GE18 |  | 0 | 65535 | 1794 |  | x
E6036 | Can bus extensions digital input 2 - GE18 | digcan02 GE18 |  | 0 | 65535 | 1795 |  | x
E6037 | Can bus extensions digital input 3 - GE18 | digcan03 GE18 |  | 0 | 65535 | 1796 |  | x
E6038 | Can bus extensions digital input 4 - GE18 | digcan04 GE18 |  | 0 | 65535 | 1797 |  | x
E6039 | Can bus extensions digital input 5 - GE18 | digcan05 GE18 |  | 0 | 65535 | 1798 |  | x
E6040 | Can bus extensions digital input 6 - GE18 | digcan06 GE18 |  | 0 | 65535 | 1799 |  | x
E6041 | Can bus extensions digital input 7 - GE18 | digcan07 GE18 |  | 0 | 65535 | 179A |  | x
E6042 | Can bus extensions digital input 8 - GE18 | digcan08 GE18 |  | 0 | 65535 | 179B |  | x
E6043 | Can bus extensions digital input 9 - GE18 | digcan09 GE18 |  | 0 | 65535 | 179C |  | x
E6044 | Can bus extensions digital input 10 - GE18 | digcan10 GE18 |  | 0 | 65535 | 179D |  | x
E6045 | Can bus extensions analog input 1 - GE18 | anacan01 GE18 |  | 0 | 65535 | 179E |  | x
E6046 | Can bus extensions analog input 2 - GE18 | anacan02 GE18 |  | 0 | 65535 | 179F |  | x
E6047 | Breaker position GE18 | CB pos GE18 |  | 0 | 65535 | 17A0 |  | x
E6048 | Need help GE18 | Need help GE18 |  | 0 | 65535 | 17A1
E6049 | Factory Parameter |  |  | 0 | 65535 | 17A2
E6050 | Factory Parameter |  |  | 0 | 65535 | 17A3
E6051 | Factory Parameter |  |  | 0 | 65535 | 17A4
E6052 | Factory Parameter |  |  | 0 | 65535 | 17A5
E6053 | Factory Parameter |  |  | 0 | 65535 | 17A6
E6054 | Factory Parameter |  |  | 0 | 65535 | 17A7
E6055 | Factory Parameter |  |  | 0 | 65535 | 17A8
E6056 | Factory Parameter |  |  | 0 | 65535 | 17A9
E6057 | Factory Parameter |  |  | 0 | 65535 | 17AA
E6058 | Factory Parameter |  |  | 0 | 65535 | 17AB
E6059 | Factory Parameter |  |  | 0 | 65535 | 17AC
E6060 | Generator 19 global kW | kW GE19 | % | -3276.8 | +3276.7 | 17AD |  | x
E6061 | Generator 19 global kVAR | kVAR GE19 | % | -3276.8 | +3276.7 | 17AE |  | x
E6062 | Generator 19 active mode | Use mode GE19 |  | 0 | 65535 | 17AF |  | x
E6063 | Generator 19 nominal KW | Nom kW GE19 | kW | -32768 | 32767 | 17B0 |  | x
E6064 | Generator 19 nominal kVAR | Nom kVAR GE19 | kVAR | -32768 | 32767 | 17B1 |  | x
E6065 | Can bus extensions digital input 1 - GE19 | digcan01 GE19 |  | 0 | 65535 | 17B2 |  | x
E6066 | Can bus extensions digital input 2 - GE19 | digcan02 GE19 |  | 0 | 65535 | 17B3 |  | x
E6067 | Can bus extensions digital input 3 - GE19 | digcan03 GE19 |  | 0 | 65535 | 17B4 |  | x
E6068 | Can bus extensions digital input 4 - GE19 | digcan04 GE19 |  | 0 | 65535 | 17B5 |  | x
E6069 | Can bus extensions digital input 5 - GE19 | digcan05 GE19 |  | 0 | 65535 | 17B6 |  | x
E6070 | Can bus extensions digital input 6 - GE19 | digcan06 GE19 |  | 0 | 65535 | 17B7 |  | x
E6071 | Can bus extensions digital input 7 - GE19 | digcan07 GE19 |  | 0 | 65535 | 17B8 |  | x
E6072 | Can bus extensions digital input 8 - GE19 | digcan08 GE19 |  | 0 | 65535 | 17B9 |  | x
E6073 | Can bus extensions digital input 9 - GE19 | digcan09 GE19 |  | 0 | 65535 | 17BA |  | x
E6074 | Can bus extensions digital input 10 - GE19 | digcan10 GE19 |  | 0 | 65535 | 17BB |  | x
E6075 | Can bus extensions analog input 1 - GE19 | anacan01 GE19 |  | 0 | 65535 | 17BC |  | x
E6076 | Can bus extensions analog input 2 - GE19 | anacan02 GE19 |  | 0 | 65535 | 17BD |  | x
E6077 | Breaker position GE19 | CB pos GE19 |  | 0 | 65535 | 17BE |  | x
E6078 | Need help GE19 | Need help GE19 |  | 0 | 65535 | 17BF
E6079 | Factory Parameter |  |  | 0 | 65535 | 17C0
E6080 | Factory Parameter |  |  | 0 | 65535 | 17C1
E6081 | Factory Parameter |  |  | 0 | 65535 | 17C2
E6082 | Factory Parameter |  |  | 0 | 65535 | 17C3
E6083 | Factory Parameter |  |  | 0 | 65535 | 17C4
E6084 | Factory Parameter |  |  | 0 | 65535 | 17C5
E6085 | Factory Parameter |  |  | 0 | 65535 | 17C6
E6086 | Factory Parameter |  |  | 0 | 65535 | 17C7
E6087 | Factory Parameter |  |  | 0 | 65535 | 17C8
E6088 | Factory Parameter |  |  | 0 | 65535 | 17C9
E6089 | Factory Parameter |  |  | 0 | 65535 | 17CA
E6090 | Generator 20 global kW | kW GE20 | % | -3276.8 | +3276.7 | 17CB |  | x
E6091 | Generator 20 global kVAR | kVAR GE20 | % | -3276.8 | +3276.7 | 17CC |  | x
E6092 | Generator 20 active mode | Use mode GE20 |  | 0 | 65535 | 17CD |  | x
E6093 | Generator 20 nominal KW | Nom kW GE20 | kW | -32768 | 32767 | 17CE |  | x
E6094 | Generator 20 nominal kVAR | Nom kVAR GE20 | kVAR | -32768 | 32767 | 17CF |  | x
E6095 | Can bus extensions digital input 1 - GE20 | digcan01 GE20 |  | 0 | 65535 | 17D0 |  | x
E6096 | Can bus extensions digital input 2 - GE20 | digcan02 GE20 |  | 0 | 65535 | 17D1 |  | x
E6097 | Can bus extensions digital input 3 - GE20 | digcan03 GE20 |  | 0 | 65535 | 17D2 |  | x
E6098 | Can bus extensions digital input 4 - GE20 | digcan04 GE20 |  | 0 | 65535 | 17D3 |  | x
E6099 | Can bus extensions digital input 5 - GE20 | digcan05 GE20 |  | 0 | 65535 | 17D4 |  | x
E6100 | Can bus extensions digital input 6 - GE20 | digcan06 GE20 |  | 0 | 65535 | 17D5 |  | x
E6101 | Can bus extensions digital input 7 - GE20 | digcan07 GE20 |  | 0 | 65535 | 17D6 |  | x
E6102 | Can bus extensions digital input 8 - GE20 | digcan08 GE20 |  | 0 | 65535 | 17D7 |  | x
E6103 | Can bus extensions digital input 9 - GE20 | digcan09 GE20 |  | 0 | 65535 | 17D8 |  | x
E6104 | Can bus extensions digital input 10 - GE20 | digcan10 GE20 |  | 0 | 65535 | 17D9 |  | x
E6105 | Can bus extensions analog input 1 - GE20 | anacan01 GE20 |  | 0 | 65535 | 17DA |  | x
E6106 | Can bus extensions analog input 2 - GE20 | anacan02 GE20 |  | 0 | 65535 | 17DB |  | x
E6107 | Breaker position GE20 | CB pos GE20 |  | 0 | 65535 | 17DC |  | x
E6108 | Need help GE20 | Need help GE20 |  | 0 | 65535 | 17DD
E6109 | Factory Parameter |  |  | 0 | 65535 | 17DE
E6110 | Factory Parameter |  |  | 0 | 65535 | 17DF
E6111 | Factory Parameter |  |  | 0 | 65535 | 17E0
E6112 | Factory Parameter |  |  | 0 | 65535 | 17E1
E6113 | Factory Parameter |  |  | 0 | 65535 | 17E2
E6114 | Factory Parameter |  |  | 0 | 65535 | 17E3
E6115 | Factory Parameter |  |  | 0 | 65535 | 17E4
E6116 | Factory Parameter |  |  | 0 | 65535 | 17E5
E6117 | Factory Parameter |  |  | 0 | 65535 | 17E6
E6118 | Factory Parameter |  |  | 0 | 65535 | 17E7
E6119 | Factory Parameter |  |  | 0 | 65535 | 17E8
E6120 | Generator 21 global kW | kW GE21 | % | -3276.8 | +3276.7 | 17E9 |  | x
E6121 | Generator 21 global kVAR | kVAR GE21 | % | -3276.8 | +3276.7 | 17EA |  | x
E6122 | Generator 21 active mode | Use mode GE21 |  | 0 | 65535 | 17EB |  | x
E6123 | Generator 21 nominal KW | Nom kW GE21 | kW | -32768 | 32767 | 17EC |  | x
E6124 | Generator 21 nominal kVAR | Nom kVAR GE21 | kVAR | -32768 | 32767 | 17ED |  | x
E6125 | Can bus extensions digital input 1 - GE21 | digcan01 GE21 |  | 0 | 65535 | 17EE |  | x
E6126 | Can bus extensions digital input 2 - GE21 | digcan02 GE21 |  | 0 | 65535 | 17EF |  | x
E6127 | Can bus extensions digital input 3 - GE21 | digcan03 GE21 |  | 0 | 65535 | 17F0 |  | x
E6128 | Can bus extensions digital input 4 - GE21 | digcan04 GE21 |  | 0 | 65535 | 17F1 |  | x
E6129 | Can bus extensions digital input 5 - GE21 | digcan05 GE21 |  | 0 | 65535 | 17F2 |  | x
E6130 | Can bus extensions digital input 6 - GE21 | digcan06 GE21 |  | 0 | 65535 | 17F3 |  | x
E6131 | Can bus extensions digital input 7 - GE21 | digcan07 GE21 |  | 0 | 65535 | 17F4 |  | x
E6132 | Can bus extensions digital input 8 - GE21 | digcan08 GE21 |  | 0 | 65535 | 17F5 |  | x
E6133 | Can bus extensions digital input 9 - GE21 | digcan09 GE21 |  | 0 | 65535 | 17F6 |  | x
E6134 | Can bus extensions digital input 10 - GE21 | digcan10 GE21 |  | 0 | 65535 | 17F7 |  | x
E6135 | Can bus extensions analog input 1 - GE21 | anacan01 GE21 |  | 0 | 65535 | 17F8 |  | x
E6136 | Can bus extensions analog input 2 - GE21 | anacan02 GE21 |  | 0 | 65535 | 17F9 |  | x
E6137 | Breaker position GE21 | CB pos GE21 |  | 0 | 65535 | 17FA |  | x
E6138 | Need help GE21 | Need help GE21 |  | 0 | 65535 | 17FB
E6139 | Factory Parameter |  |  | 0 | 65535 | 17FC
E6140 | Factory Parameter |  |  | 0 | 65535 | 17FD
E6141 | Factory Parameter |  |  | 0 | 65535 | 17FE
E6142 | Factory Parameter |  |  | 0 | 65535 | 17FF
E6143 | Factory Parameter |  |  | 0 | 65535 | 1800
E6144 | Factory Parameter |  |  | 0 | 65535 | 1801
E6145 | Factory Parameter |  |  | 0 | 65535 | 1802
E6146 | Factory Parameter |  |  | 0 | 65535 | 1803
E6147 | Factory Parameter |  |  | 0 | 65535 | 1804
E6148 | Factory Parameter |  |  | 0 | 65535 | 1805
E6149 | Factory Parameter |  |  | 0 | 65535 | 1806
E6150 | Generator 22 global kW | kW GE22 | % | -3276.8 | +3276.7 | 1807 |  | x
E6151 | Generator 22 global kVAR | kVAR GE22 | % | -3276.8 | +3276.7 | 1808 |  | x
E6152 | Generator 22 active mode | Use mode GE22 |  | 0 | 65535 | 1809 |  | x
E6153 | Generator 22 nominal KW | Nom kW GE22 | kW | -32768 | 32767 | 180A |  | x
E6154 | Generator 22 nominal kVAR | Nom kVAR GE22 | kVAR | -32768 | 32767 | 180B |  | x
E6155 | Can bus extensions digital input 1 - GE22 | digcan01 GE22 |  | 0 | 65535 | 180C |  | x
E6156 | Can bus extensions digital input 2 - GE22 | digcan02 GE22 |  | 0 | 65535 | 180D |  | x
E6157 | Can bus extensions digital input 3 - GE22 | digcan03 GE22 |  | 0 | 65535 | 180E |  | x
E6158 | Can bus extensions digital input 4 - GE22 | digcan04 GE22 |  | 0 | 65535 | 180F |  | x
E6159 | Can bus extensions digital input 5 - GE22 | digcan05 GE22 |  | 0 | 65535 | 1810 |  | x
E6160 | Can bus extensions digital input 6 - GE22 | digcan06 GE22 |  | 0 | 65535 | 1811 |  | x
E6161 | Can bus extensions digital input 7 - GE22 | digcan07 GE22 |  | 0 | 65535 | 1812 |  | x
E6162 | Can bus extensions digital input 8 - GE22 | digcan08 GE22 |  | 0 | 65535 | 1813 |  | x
E6163 | Can bus extensions digital input 9 - GE22 | digcan09 GE22 |  | 0 | 65535 | 1814 |  | x
E6164 | Can bus extensions digital input 10 - GE22 | digcan10 GE22 |  | 0 | 65535 | 1815 |  | x
E6165 | Can bus extensions analog input 1 - GE22 | anacan01 GE22 |  | 0 | 65535 | 1816 |  | x
E6166 | Can bus extensions analog input 2 - GE22 | anacan02 GE22 |  | 0 | 65535 | 1817 |  | x
E6167 | Breaker position GE22 | CB pos GE22 |  | 0 | 65535 | 1818 |  | x
E6168 | Need help GE22 | Need help GE22 |  | 0 | 65535 | 1819
E6169 | Factory Parameter |  |  | 0 | 65535 | 181A
E6170 | Factory Parameter |  |  | 0 | 65535 | 181B
E6171 | Factory Parameter |  |  | 0 | 65535 | 181C
E6172 | Factory Parameter |  |  | 0 | 65535 | 181D
E6173 | Factory Parameter |  |  | 0 | 65535 | 181E
E6174 | Factory Parameter |  |  | 0 | 65535 | 181F
E6175 | Factory Parameter |  |  | 0 | 65535 | 1820
E6176 | Factory Parameter |  |  | 0 | 65535 | 1821
E6177 | Factory Parameter |  |  | 0 | 65535 | 1822
E6178 | Factory Parameter |  |  | 0 | 65535 | 1823
E6179 | Factory Parameter |  |  | 0 | 65535 | 1824
E6180 | Generator 23 global kW | kW GE23 | % | -3276.8 | +3276.7 | 1825 |  | x
E6181 | Generator 23 global kVAR | kVAR GE23 | % | -3276.8 | +3276.7 | 1826 |  | x
E6182 | Generator 23 active mode | Use mode GE23 |  | 0 | 65535 | 1827 |  | x
E6183 | Generator 23 nominal KW | Nom kW GE23 | kW | -32768 | 32767 | 1828 |  | x
E6184 | Generator 23 nominal kVAR | Nom kVAR GE23 | kVAR | -32768 | 32767 | 1829 |  | x
E6185 | Can bus extensions digital input 1 - GE23 | digcan01 GE23 |  | 0 | 65535 | 182A |  | x
E6186 | Can bus extensions digital input 2 - GE23 | digcan02 GE23 |  | 0 | 65535 | 182B |  | x
E6187 | Can bus extensions digital input 3 - GE23 | digcan03 GE23 |  | 0 | 65535 | 182C |  | x
E6188 | Can bus extensions digital input 4 - GE23 | digcan04 GE23 |  | 0 | 65535 | 182D |  | x
E6189 | Can bus extensions digital input 5 - GE23 | digcan05 GE23 |  | 0 | 65535 | 182E |  | x
E6190 | Can bus extensions digital input 6 - GE23 | digcan06 GE23 |  | 0 | 65535 | 182F |  | x
E6191 | Can bus extensions digital input 7 - GE23 | digcan07 GE23 |  | 0 | 65535 | 1830 |  | x
E6192 | Can bus extensions digital input 8 - GE23 | digcan08 GE23 |  | 0 | 65535 | 1831 |  | x
E6193 | Can bus extensions digital input 9 - GE23 | digcan09 GE23 |  | 0 | 65535 | 1832 |  | x
E6194 | Can bus extensions digital input 10 - GE23 | digcan10 GE23 |  | 0 | 65535 | 1833 |  | x
E6195 | Can bus extensions analog input 1 - GE23 | anacan01 GE23 |  | 0 | 65535 | 1834 |  | x
E6196 | Can bus extensions analog input 2 - GE23 | anacan02 GE23 |  | 0 | 65535 | 1835 |  | x
E6197 | Breaker position GE23 | CB pos GE23 |  | 0 | 65535 | 1836 |  | x
E6198 | Need help GE23 | Need help GE23 |  | 0 | 65535 | 1837
E6199 | Factory Parameter |  |  | 0 | 65535 | 1838
E6200 | Factory Parameter |  |  | 0 | 65535 | 1839
E6201 | Factory Parameter |  |  | 0 | 65535 | 183A
E6202 | Factory Parameter |  |  | 0 | 65535 | 183B
E6203 | Factory Parameter |  |  | 0 | 65535 | 183C
E6204 | Factory Parameter |  |  | 0 | 65535 | 183D
E6205 | Factory Parameter |  |  | 0 | 65535 | 183E
E6206 | Factory Parameter |  |  | 0 | 65535 | 183F
E6207 | Factory Parameter |  |  | 0 | 65535 | 1840
E6208 | Factory Parameter |  |  | 0 | 65535 | 1841
E6209 | Factory Parameter |  |  | 0 | 65535 | 1842
E6210 | Generator 24 global kW | kW GE24 | % | -3276.8 | +3276.7 | 1843 |  | x
E6211 | Generator 24 global kVAR | kVAR GE24 | % | -3276.8 | +3276.7 | 1844 |  | x
E6212 | Generator 24 active mode | Use mode GE24 |  | 0 | 65535 | 1845 |  | x
E6213 | Generator 24 nominal KW | Nom kW GE24 | kW | -32768 | 32767 | 1846 |  | x
E6214 | Generator 24 nominal kVAR | Nom kVAR GE24 | kVAR | -32768 | 32767 | 1847 |  | x
E6215 | Can bus extensions digital input 1 - GE24 | digcan01 GE24 |  | 0 | 65535 | 1848 |  | x
E6216 | Can bus extensions digital input 2 - GE24 | digcan02 GE24 |  | 0 | 65535 | 1849 |  | x
E6217 | Can bus extensions digital input 3 - GE24 | digcan03 GE24 |  | 0 | 65535 | 184A |  | x
E6218 | Can bus extensions digital input 4 - GE24 | digcan04 GE24 |  | 0 | 65535 | 184B |  | x
E6219 | Can bus extensions digital input 5 - GE24 | digcan05 GE24 |  | 0 | 65535 | 184C |  | x
E6220 | Can bus extensions digital input 6 - GE24 | digcan06 GE24 |  | 0 | 65535 | 184D |  | x
E6221 | Can bus extensions digital input 7 - GE24 | digcan07 GE24 |  | 0 | 65535 | 184E |  | x
E6222 | Can bus extensions digital input 8 - GE24 | digcan08 GE24 |  | 0 | 65535 | 184F |  | x
E6223 | Can bus extensions digital input 9 - GE24 | digcan09 GE24 |  | 0 | 65535 | 1850 |  | x
E6224 | Can bus extensions digital input 10 - GE24 | digcan10 GE24 |  | 0 | 65535 | 1851 |  | x
E6225 | Can bus extensions analog input 1 - GE24 | anacan01 GE24 |  | 0 | 65535 | 1852 |  | x
E6226 | Can bus extensions analog input 2 - GE24 | anacan02 GE24 |  | 0 | 65535 | 1853 |  | x
E6227 | Breaker position GE24 | CB pos GE24 |  | 0 | 65535 | 1854 |  | x
E6228 | Need help GE24 | Need help GE24 |  | 0 | 65535 | 1855
E6229 | Factory Parameter |  |  | 0 | 65535 | 1856
E6230 | Factory Parameter |  |  | 0 | 65535 | 1857
E6231 | Factory Parameter |  |  | 0 | 65535 | 1858
E6232 | Factory Parameter |  |  | 0 | 65535 | 1859
E6233 | Factory Parameter |  |  | 0 | 65535 | 185A
E6234 | Factory Parameter |  |  | 0 | 65535 | 185B
E6235 | Factory Parameter |  |  | 0 | 65535 | 185C
E6236 | Factory Parameter |  |  | 0 | 65535 | 185D
E6237 | Factory Parameter |  |  | 0 | 65535 | 185E
E6238 | Factory Parameter |  |  | 0 | 65535 | 185F
E6239 | Factory Parameter |  |  | 0 | 65535 | 1860
E6240 | Generator 25 global kW | kW GE25 | % | -3276.8 | +3276.7 | 1861 |  | x
E6241 | Generator 25 global kVAR | kVAR GE25 | % | -3276.8 | +3276.7 | 1862 |  | x
E6242 | Generator 25 active mode | Use mode GE25 |  | 0 | 65535 | 1863 |  | x
E6243 | Generator 25 nominal KW | Nom kW GE25 | kW | -32768 | 32767 | 1864 |  | x
E6244 | Generator 25 nominal kVAR | Nom kVAR GE25 | kVAR | -32768 | 32767 | 1865 |  | x
E6245 | Can bus extensions digital input 1 - GE25 | digcan01 GE25 |  | 0 | 65535 | 1866 |  | x
E6246 | Can bus extensions digital input 2 - GE25 | digcan02 GE25 |  | 0 | 65535 | 1867 |  | x
E6247 | Can bus extensions digital input 3 - GE25 | digcan03 GE25 |  | 0 | 65535 | 1868 |  | x
E6248 | Can bus extensions digital input 4 - GE25 | digcan04 GE25 |  | 0 | 65535 | 1869 |  | x
E6249 | Can bus extensions digital input 5 - GE25 | digcan05 GE25 |  | 0 | 65535 | 186A |  | x
E6250 | Can bus extensions digital input 6 - GE25 | digcan06 GE25 |  | 0 | 65535 | 186B |  | x
E6251 | Can bus extensions digital input 7 - GE25 | digcan07 GE25 |  | 0 | 65535 | 186C |  | x
E6252 | Can bus extensions digital input 8 - GE25 | digcan08 GE25 |  | 0 | 65535 | 186D |  | x
E6253 | Can bus extensions digital input 9 - GE25 | digcan09 GE25 |  | 0 | 65535 | 186E |  | x
E6254 | Can bus extensions digital input 10 - GE25 | digcan10 GE25 |  | 0 | 65535 | 186F |  | x
E6255 | Can bus extensions analog input 1 - GE25 | anacan01 GE25 |  | 0 | 65535 | 1870 |  | x
E6256 | Can bus extensions analog input 2 - GE25 | anacan02 GE25 |  | 0 | 65535 | 1871 |  | x
E6257 | Breaker position GE25 | CB pos GE25 |  | 0 | 65535 | 1872 |  | x
E6258 | Need help GE25 | Need help GE25 |  | 0 | 65535 | 1873
E6259 | Factory Parameter |  |  | 0 | 65535 | 1874
E6260 | Factory Parameter |  |  | 0 | 65535 | 1875
E6261 | Factory Parameter |  |  | 0 | 65535 | 1876
E6262 | Factory Parameter |  |  | 0 | 65535 | 1877
E6263 | Factory Parameter |  |  | 0 | 65535 | 1878
E6264 | Factory Parameter |  |  | 0 | 65535 | 1879
E6265 | Factory Parameter |  |  | 0 | 65535 | 187A
E6266 | Factory Parameter |  |  | 0 | 65535 | 187B
E6267 | Factory Parameter |  |  | 0 | 65535 | 187C
E6268 | Factory Parameter |  |  | 0 | 65535 | 187D
E6269 | Factory Parameter |  |  | 0 | 65535 | 187E
E6270 | Generator 26 global kW | kW GE26 | % | -3276.8 | +3276.7 | 187F |  | x
E6271 | Generator 26 global kVAR | kVAR GE26 | % | -3276.8 | +3276.7 | 1880 |  | x
E6272 | Generator 26 active mode | Use mode GE26 |  | 0 | 65535 | 1881 |  | x
E6273 | Generator 26 nominal KW | Nom kW GE26 | kW | -32768 | 32767 | 1882 |  | x
E6274 | Generator 26 nominal kVAR | Nom kVAR GE26 | kVAR | -32768 | 32767 | 1883 |  | x
E6275 | Can bus extensions digital input 1 - GE26 | digcan01 GE26 |  | 0 | 65535 | 1884 |  | x
E6276 | Can bus extensions digital input 2 - GE26 | digcan02 GE26 |  | 0 | 65535 | 1885 |  | x
E6277 | Can bus extensions digital input 3 - GE26 | digcan03 GE26 |  | 0 | 65535 | 1886 |  | x
E6278 | Can bus extensions digital input 4 - GE26 | digcan04 GE26 |  | 0 | 65535 | 1887 |  | x
E6279 | Can bus extensions digital input 5 - GE26 | digcan05 GE26 |  | 0 | 65535 | 1888 |  | x
E6280 | Can bus extensions digital input 6 - GE26 | digcan06 GE26 |  | 0 | 65535 | 1889 |  | x
E6281 | Can bus extensions digital input 7 - GE26 | digcan07 GE26 |  | 0 | 65535 | 188A |  | x
E6282 | Can bus extensions digital input 8 - GE26 | digcan08 GE26 |  | 0 | 65535 | 188B |  | x
E6283 | Can bus extensions digital input 9 - GE26 | digcan09 GE26 |  | 0 | 65535 | 188C |  | x
E6284 | Can bus extensions digital input 10 - GE26 | digcan10 GE26 |  | 0 | 65535 | 188D |  | x
E6285 | Can bus extensions analog input 1 - GE26 | anacan01 GE26 |  | 0 | 65535 | 188E |  | x
E6286 | Can bus extensions analog input 2 - GE26 | anacan02 GE26 |  | 0 | 65535 | 188F |  | x
E6287 | Breaker position GE26 | CB pos GE26 |  | 0 | 65535 | 1890 |  | x
E6288 | Need help GE26 | Need help GE26 |  | 0 | 65535 | 1891
E6289 | Factory Parameter |  |  | 0 | 65535 | 1892
E6290 | Factory Parameter |  |  | 0 | 65535 | 1893
E6291 | Factory Parameter |  |  | 0 | 65535 | 1894
E6292 | Factory Parameter |  |  | 0 | 65535 | 1895
E6293 | Factory Parameter |  |  | 0 | 65535 | 1896
E6294 | Factory Parameter |  |  | 0 | 65535 | 1897
E6295 | Factory Parameter |  |  | 0 | 65535 | 1898
E6296 | Factory Parameter |  |  | 0 | 65535 | 1899
E6297 | Factory Parameter |  |  | 0 | 65535 | 189A
E6298 | Factory Parameter |  |  | 0 | 65535 | 189B
E6299 | Factory Parameter |  |  | 0 | 65535 | 189C
E6300 | Generator 27 global kW | kW GE27 | % | -3276.8 | +3276.7 | 189D |  | x
E6301 | Generator 27 global kVAR | kVAR GE27 | % | -3276.8 | +3276.7 | 189E |  | x
E6302 | Generator 27 active mode | Use mode GE27 |  | 0 | 65535 | 189F |  | x
E6303 | Generator 27 nominal KW | Nom kW GE27 | kW | -32768 | 32767 | 18A0 |  | x
E6304 | Generator 27 nominal kVAR | Nom kVAR GE27 | kVAR | -32768 | 32767 | 18A1 |  | x
E6305 | Can bus extensions digital input 1 - GE27 | digcan01 GE27 |  | 0 | 65535 | 18A2 |  | x
E6306 | Can bus extensions digital input 2 - GE27 | digcan02 GE27 |  | 0 | 65535 | 18A3 |  | x
E6307 | Can bus extensions digital input 3 - GE27 | digcan03 GE27 |  | 0 | 65535 | 18A4 |  | x
E6308 | Can bus extensions digital input 4 - GE27 | digcan04 GE27 |  | 0 | 65535 | 18A5 |  | x
E6309 | Can bus extensions digital input 5 - GE27 | digcan05 GE27 |  | 0 | 65535 | 18A6 |  | x
E6310 | Can bus extensions digital input 6 - GE27 | digcan06 GE27 |  | 0 | 65535 | 18A7 |  | x
E6311 | Can bus extensions digital input 7 - GE27 | digcan07 GE27 |  | 0 | 65535 | 18A8 |  | x
E6312 | Can bus extensions digital input 8 - GE27 | digcan08 GE27 |  | 0 | 65535 | 18A9 |  | x
E6313 | Can bus extensions digital input 9 - GE27 | digcan09 GE27 |  | 0 | 65535 | 18AA |  | x
E6314 | Can bus extensions digital input 10 - GE27 | digcan10 GE27 |  | 0 | 65535 | 18AB |  | x
E6315 | Can bus extensions analog input 1 - GE27 | anacan01 GE27 |  | 0 | 65535 | 18AC |  | x
E6316 | Can bus extensions analog input 2 - GE27 | anacan02 GE27 |  | 0 | 65535 | 18AD |  | x
E6317 | Breaker position GE27 | CB pos GE27 |  | 0 | 65535 | 18AE |  | x
E6318 | Need help GE27 | Need help GE27 |  | 0 | 65535 | 18AF
E6319 | Factory Parameter |  |  | 0 | 65535 | 18B0
E6320 | Factory Parameter |  |  | 0 | 65535 | 18B1
E6321 | Factory Parameter |  |  | 0 | 65535 | 18B2
E6322 | Factory Parameter |  |  | 0 | 65535 | 18B3
E6323 | Factory Parameter |  |  | 0 | 65535 | 18B4
E6324 | Factory Parameter |  |  | 0 | 65535 | 18B5
E6325 | Factory Parameter |  |  | 0 | 65535 | 18B6
E6326 | Factory Parameter |  |  | 0 | 65535 | 18B7
E6327 | Factory Parameter |  |  | 0 | 65535 | 18B8
E6328 | Factory Parameter |  |  | 0 | 65535 | 18B9
E6329 | Factory Parameter |  |  | 0 | 65535 | 18BA
E6330 | Generator 28 global kW | kW GE28 | % | -3276.8 | +3276.7 | 18BB |  | x
E6331 | Generator 28 global kVAR | kVAR GE28 | % | -3276.8 | +3276.7 | 18BC |  | x
E6332 | Generator 28 active mode | Use mode GE28 |  | 0 | 65535 | 18BD |  | x
E6333 | Generator 28 nominal KW | Nom kW GE28 | kW | -32768 | 32767 | 18BE |  | x
E6334 | Generator 28 nominal kVAR | Nom kVAR GE28 | kVAR | -32768 | 32767 | 18BF |  | x
E6335 | Can bus extensions digital input 1 - GE28 | digcan01 GE28 |  | 0 | 65535 | 18C0 |  | x
E6336 | Can bus extensions digital input 2 - GE28 | digcan02 GE28 |  | 0 | 65535 | 18C1 |  | x
E6337 | Can bus extensions digital input 3 - GE28 | digcan03 GE28 |  | 0 | 65535 | 18C2 |  | x
E6338 | Can bus extensions digital input 4 - GE28 | digcan04 GE28 |  | 0 | 65535 | 18C3 |  | x
E6339 | Can bus extensions digital input 5 - GE28 | digcan05 GE28 |  | 0 | 65535 | 18C4 |  | x
E6340 | Can bus extensions digital input 6 - GE28 | digcan06 GE28 |  | 0 | 65535 | 18C5 |  | x
E6341 | Can bus extensions digital input 7 - GE28 | digcan07 GE28 |  | 0 | 65535 | 18C6 |  | x
E6342 | Can bus extensions digital input 8 - GE28 | digcan08 GE28 |  | 0 | 65535 | 18C7 |  | x
E6343 | Can bus extensions digital input 9 - GE28 | digcan09 GE28 |  | 0 | 65535 | 18C8 |  | x
E6344 | Can bus extensions digital input 10 - GE28 | digcan10 GE28 |  | 0 | 65535 | 18C9 |  | x
E6345 | Can bus extensions analog input 1 - GE28 | anacan01 GE28 |  | 0 | 65535 | 18CA |  | x
E6346 | Can bus extensions analog input 2 - GE28 | anacan02 GE28 |  | 0 | 65535 | 18CB |  | x
E6347 | Breaker position GE28 | CB pos GE28 |  | 0 | 65535 | 18CC |  | x
E6348 | Need help GE28 | Need help GE28 |  | 0 | 65535 | 18CD
E6349 | Factory Parameter |  |  | 0 | 65535 | 18CE
E6350 | Factory Parameter |  |  | 0 | 65535 | 18CF
E6351 | Factory Parameter |  |  | 0 | 65535 | 18D0
E6352 | Factory Parameter |  |  | 0 | 65535 | 18D1
E6353 | Factory Parameter |  |  | 0 | 65535 | 18D2
E6354 | Factory Parameter |  |  | 0 | 65535 | 18D3
E6355 | Factory Parameter |  |  | 0 | 65535 | 18D4
E6356 | Factory Parameter |  |  | 0 | 65535 | 18D5
E6357 | Factory Parameter |  |  | 0 | 65535 | 18D6
E6358 | Factory Parameter |  |  | 0 | 65535 | 18D7
E6359 | Factory Parameter |  |  | 0 | 65535 | 18D8
E6360 | Generator 29 global kW | kW GE29 | % | -3276.8 | +3276.7 | 18D9 |  | x
E6361 | Generator 29 global kVAR | kVAR GE29 | % | -3276.8 | +3276.7 | 18DA |  | x
E6362 | Generator 29 active mode | Use mode GE29 |  | 0 | 65535 | 18DB |  | x
E6363 | Generator 29 nominal KW | Nom kW GE29 | kW | -32768 | 32767 | 18DC |  | x
E6364 | Generator 29 nominal kVAR | Nom kVAR GE29 | kVAR | -32768 | 32767 | 18DD |  | x
E6365 | Can bus extensions digital input 1 - GE29 | digcan01 GE29 |  | 0 | 65535 | 18DE |  | x
E6366 | Can bus extensions digital input 2 - GE29 | digcan02 GE29 |  | 0 | 65535 | 18DF |  | x
E6367 | Can bus extensions digital input 3 - GE29 | digcan03 GE29 |  | 0 | 65535 | 18E0 |  | x
E6368 | Can bus extensions digital input 4 - GE29 | digcan04 GE29 |  | 0 | 65535 | 18E1 |  | x
E6369 | Can bus extensions digital input 5 - GE29 | digcan05 GE29 |  | 0 | 65535 | 18E2 |  | x
E6370 | Can bus extensions digital input 6 - GE29 | digcan06 GE29 |  | 0 | 65535 | 18E3 |  | x
E6371 | Can bus extensions digital input 7 - GE29 | digcan07 GE29 |  | 0 | 65535 | 18E4 |  | x
E6372 | Can bus extensions digital input 8 - GE29 | digcan08 GE29 |  | 0 | 65535 | 18E5 |  | x
E6373 | Can bus extensions digital input 9 - GE29 | digcan09 GE29 |  | 0 | 65535 | 18E6 |  | x
E6374 | Can bus extensions digital input 10 - GE29 | digcan10 GE29 |  | 0 | 65535 | 18E7 |  | x
E6375 | Can bus extensions analog input 1 - GE29 | anacan01 GE29 |  | 0 | 65535 | 18E8 |  | x
E6376 | Can bus extensions analog input 2 - GE29 | anacan02 GE29 |  | 0 | 65535 | 18E9 |  | x
E6377 | Breaker position GE29 | CB pos GE29 |  | 0 | 65535 | 18EA |  | x
E6378 | Need help GE29 | Need help GE29 |  | 0 | 65535 | 18EB
E6379 | Factory Parameter |  |  | 0 | 65535 | 18EC
E6380 | Factory Parameter |  |  | 0 | 65535 | 18ED
E6381 | Factory Parameter |  |  | 0 | 65535 | 18EE
E6382 | Factory Parameter |  |  | 0 | 65535 | 18EF
E6383 | Factory Parameter |  |  | 0 | 65535 | 18F0
E6384 | Factory Parameter |  |  | 0 | 65535 | 18F1
E6385 | Factory Parameter |  |  | 0 | 65535 | 18F2
E6386 | Factory Parameter |  |  | 0 | 65535 | 18F3
E6387 | Factory Parameter |  |  | 0 | 65535 | 18F4
E6388 | Factory Parameter |  |  | 0 | 65535 | 18F5
E6389 | Factory Parameter |  |  | 0 | 65535 | 18F6
E6390 | Generator 30 global kW | kW GE30 | % | -3276.8 | +3276.7 | 18F7 |  | x
E6391 | Generator 30 global kVAR | kVAR GE30 | % | -3276.8 | +3276.7 | 18F8 |  | x
E6392 | Generator 30 active mode | Use mode GE30 |  | 0 | 65535 | 18F9 |  | x
E6393 | Generator 30 nominal KW | Nom kW GE30 | kW | -32768 | 32767 | 18FA |  | x
E6394 | Generator 30 nominal kVAR | Nom kVAR GE30 | kVAR | -32768 | 32767 | 18FB |  | x
E6395 | Can bus extensions digital input 1 - GE30 | digcan01 GE30 |  | 0 | 65535 | 18FC |  | x
E6396 | Can bus extensions digital input 2 - GE30 | digcan02 GE30 |  | 0 | 65535 | 18FD |  | x
E6397 | Can bus extensions digital input 3 - GE30 | digcan03 GE30 |  | 0 | 65535 | 18FE |  | x
E6398 | Can bus extensions digital input 4 - GE30 | digcan04 GE30 |  | 0 | 65535 | 18FF |  | x
E6399 | Can bus extensions digital input 5 - GE30 | digcan05 GE30 |  | 0 | 65535 | 1900 |  | x
E6400 | Can bus extensions digital input 6 - GE30 | digcan06 GE30 |  | 0 | 65535 | 1901 |  | x
E6401 | Can bus extensions digital input 7 - GE30 | digcan07 GE30 |  | 0 | 65535 | 1902 |  | x
E6402 | Can bus extensions digital input 8 - GE30 | digcan08 GE30 |  | 0 | 65535 | 1903 |  | x
E6403 | Can bus extensions digital input 9 - GE30 | digcan09 GE30 |  | 0 | 65535 | 1904 |  | x
E6404 | Can bus extensions digital input 10 - GE30 | digcan10 GE30 |  | 0 | 65535 | 1905 |  | x
E6405 | Can bus extensions analog input 1 - GE30 | anacan01 GE30 |  | 0 | 65535 | 1906 |  | x
E6406 | Can bus extensions analog input 2 - GE30 | anacan02 GE30 |  | 0 | 65535 | 1907 |  | x
E6407 | Breaker position GE30 | CB pos GE30 |  | 0 | 65535 | 1908 |  | x
E6408 | Need help GE30 | Need help GE30 |  | 0 | 65535 | 1909
E6409 | Factory Parameter |  |  | 0 | 65535 | 190A
E6410 | Factory Parameter |  |  | 0 | 65535 | 190B
E6411 | Factory Parameter |  |  | 0 | 65535 | 190C
E6412 | Factory Parameter |  |  | 0 | 65535 | 190D
E6413 | Factory Parameter |  |  | 0 | 65535 | 190E
E6414 | Factory Parameter |  |  | 0 | 65535 | 190F
E6415 | Factory Parameter |  |  | 0 | 65535 | 1910
E6416 | Factory Parameter |  |  | 0 | 65535 | 1911
E6417 | Factory Parameter |  |  | 0 | 65535 | 1912
E6418 | Factory Parameter |  |  | 0 | 65535 | 1913
E6419 | Factory Parameter |  |  | 0 | 65535 | 1914
E6420 | Generator 31 global kW | kW GE31 | % | -3276.8 | +3276.7 | 1915 |  | x
E6421 | Generator 31 global kVAR | kVAR GE31 | % | -3276.8 | +3276.7 | 1916 |  | x
E6422 | Generator 31 active mode | Use mode GE31 |  | 0 | 65535 | 1917 |  | x
E6423 | Generator 31 nominal KW | Nom kW GE31 | kW | -32768 | 32767 | 1918 |  | x
E6424 | Generator 31 nominal kVAR | Nom kVAR GE31 | kVAR | -32768 | 32767 | 1919 |  | x
E6425 | Can bus extensions digital input 1 - GE31 | digcan01 GE31 |  | 0 | 65535 | 191A |  | x
E6426 | Can bus extensions digital input 2 - GE31 | digcan02 GE31 |  | 0 | 65535 | 191B |  | x
E6427 | Can bus extensions digital input 3 - GE31 | digcan03 GE31 |  | 0 | 65535 | 191C |  | x
E6428 | Can bus extensions digital input 4 - GE31 | digcan04 GE31 |  | 0 | 65535 | 191D |  | x
E6429 | Can bus extensions digital input 5 - GE31 | digcan05 GE31 |  | 0 | 65535 | 191E |  | x
E6430 | Can bus extensions digital input 6 - GE31 | digcan06 GE31 |  | 0 | 65535 | 191F |  | x
E6431 | Can bus extensions digital input 7 - GE31 | digcan07 GE31 |  | 0 | 65535 | 1920 |  | x
E6432 | Can bus extensions digital input 8 - GE31 | digcan08 GE31 |  | 0 | 65535 | 1921 |  | x
E6433 | Can bus extensions digital input 9 - GE31 | digcan09 GE31 |  | 0 | 65535 | 1922 |  | x
E6434 | Can bus extensions digital input 10 - GE31 | digcan10 GE31 |  | 0 | 65535 | 1923 |  | x
E6435 | Can bus extensions analog input 1 - GE31 | anacan01 GE31 |  | 0 | 65535 | 1924 |  | x
E6436 | Can bus extensions analog input 2 - GE31 | anacan02 GE31 |  | 0 | 65535 | 1925 |  | x
E6437 | Breaker position GE31 | CB pos GE31 |  | 0 | 65535 | 1926 |  | x
E6438 | Need help GE31 | Need help GE31 |  | 0 | 65535 | 1927
E6439 | Factory Parameter |  |  | 0 | 65535 | 1928
E6440 | Factory Parameter |  |  | 0 | 65535 | 1929
E6441 | Factory Parameter |  |  | 0 | 65535 | 192A
E6442 | Factory Parameter |  |  | 0 | 65535 | 192B
E6443 | Factory Parameter |  |  | 0 | 65535 | 192C
E6444 | Factory Parameter |  |  | 0 | 65535 | 192D
E6445 | Factory Parameter |  |  | 0 | 65535 | 192E
E6446 | Factory Parameter |  |  | 0 | 65535 | 192F
E6447 | Factory Parameter |  |  | 0 | 65535 | 1930
E6448 | Factory Parameter |  |  | 0 | 65535 | 1931
E6449 | Factory Parameter |  |  | 0 | 65535 | 1932
E6450 | Generator 32 global kW | kW GE32 | % | -3276.8 | +3276.7 | 1933 |  | x
E6451 | Generator 32 global kVAR | kVAR GE32 | % | -3276.8 | +3276.7 | 1934 |  | x
E6452 | Generator 32 active mode | Use mode GE32 |  | 0 | 65535 | 1935 |  | x
E6453 | Generator 32 nominal KW | Nom kW GE32 | kW | -32768 | 32767 | 1936 |  | x
E6454 | Generator 32 nominal kVAR | Nom kVAR GE32 | kVAR | -32768 | 32767 | 1937 |  | x
E6455 | Can bus extensions digital input 1 - GE32 | digcan01 GE32 |  | 0 | 65535 | 1938 |  | x
E6456 | Can bus extensions digital input 2 - GE32 | digcan02 GE32 |  | 0 | 65535 | 1939 |  | x
E6457 | Can bus extensions digital input 3 - GE32 | digcan03 GE32 |  | 0 | 65535 | 193A |  | x
E6458 | Can bus extensions digital input 4 - GE32 | digcan04 GE32 |  | 0 | 65535 | 193B |  | x
E6459 | Can bus extensions digital input 5 - GE32 | digcan05 GE32 |  | 0 | 65535 | 193C |  | x
E6460 | Can bus extensions digital input 6 - GE32 | digcan06 GE32 |  | 0 | 65535 | 193D |  | x
E6461 | Can bus extensions digital input 7 - GE32 | digcan07 GE32 |  | 0 | 65535 | 193E |  | x
E6462 | Can bus extensions digital input 8 - GE32 | digcan08 GE32 |  | 0 | 65535 | 193F |  | x
E6463 | Can bus extensions digital input 9 - GE32 | digcan09 GE32 |  | 0 | 65535 | 1940 |  | x
E6464 | Can bus extensions digital input 10 - GE32 | digcan10 GE32 |  | 0 | 65535 | 1941 |  | x
E6465 | Can bus extensions analog input 1 - GE32 | anacan01 GE32 |  | 0 | 65535 | 1942 |  | x
E6466 | Can bus extensions analog input 2 - GE32 | anacan02 GE32 |  | 0 | 65535 | 1943 |  | x
E6467 | Breaker position GE32 | CB pos GE32 |  | 0 | 65535 | 1944 |  | x
E6468 | Need help GE32 | Need help GE32 |  | 0 | 65535 | 1945
E6469 | Factory Parameter |  |  | 0 | 65535 | 1946
E6470 | Factory Parameter |  |  | 0 | 65535 | 1947
E6471 | Factory Parameter |  |  | 0 | 65535 | 1948
E6472 | Factory Parameter |  |  | 0 | 65535 | 1949
E6473 | Factory Parameter |  |  | 0 | 65535 | 194A
E6474 | Factory Parameter |  |  | 0 | 65535 | 194B
E6475 | Factory Parameter |  |  | 0 | 65535 | 194C
E6476 | Factory Parameter |  |  | 0 | 65535 | 194D
E6477 | Factory Parameter |  |  | 0 | 65535 | 194E
E6478 | Factory Parameter |  |  | 0 | 65535 | 194F
E6479 | Factory Parameter |  |  | 0 | 65535 | 1950
E6480 | Engine Alternator winding 1 temperature (PGN : 65191 /SPN : 1124) | T-WINDING1 |  | 1 | 2 | 1951
E6481 | Engine Alternator winding 2 temperature (PGN : 65191 /SPN : 1125) | T-WINDING2 |  | 1 | 2 | 1952
E6482 | Engine Alternator winding 3 temperature (PGN : 65191 /SPN : 1126) | T-WINDING3 |  | 1 | 2 | 1953
E6483 | Engine instantaneous fuel economy (PGN : 65266 / SPN : 184) | FUEL ECONOMY |  | 1 | 2 | 1954
E6484 | Battery potential /Power input1 (PGN : 65271 / SPN : 168) | BATT POTENTIAL |  | 1 | 2 | 1955
E6485 | Water in fuel indicator (PGN : 65279 / SPN : 97) | WATER IN FUEL |  | 1 | 2 | 1956
E6486 | Engine Demand - percent torque (PGN : 61444 / SPN : 2432) | PERCENT TORQUE |  | 1 | 2 | 1957
E6487 | Engine Exhaust Gas Temperature - Right Manifold (PGN : 65031 / SPN :2433 ) | TMP-R MANIFOLD |  | 1 | 2 | 1958
E6488 | Engine Exhaust Gas Temperature - Left Manifold (PGN : 65031 / SPN : 2434) | TMP-L MANIFOLD |  | 1 | 2 | 1959
E6489 | Engine intercooler temperature (PGN : 65262 / SPN : 52) | TMP INTERCOOL |  | 1 | 2 | 195A
E6490 | Engine extended crankcase blow-by pressure (PGN : 65263 / SPN : 22) | EXT CRANK PRES |  | 1 | 2 | 195B
E6491 | Engine ECU Temperature (PGN : 65188 / SPN : 1136 ) | ECU TEMP. |  | 1 | 2 | 195C
E6492 | Engine Rated Power (PGN : 65214 / SPN :166 ) | RATED POWER |  | 1 | 2 | 195D
E6493 | Engine Rated Speed (PGN : 65214 / SPN : 189) | RATED SPEED |  | 1 | 2 | 195E
E6494 | Normal friction - Percent Torque (PGN : 65247 / SPN : 514) | NOM. FRICTION |  | 1 | 2 | 195F
E6495 | Engine speed at Idle (PGN : 65251 / SPN : 188) | IDLE SPEED |  | 0 | 65535 | 1960
E6496 | Trip Maximum Engine Speed (PGN : 65207 / SPN : 1013 ) | MAX. SPEED |  | 0 | 65535 | 1961
E6497 | Auxiliary Pressure #1 (PGN : 65164 / SPN : 1387 ) | AUX. PRESSURE1 |  | 1 | 2 | 1962
E6498 | Auxiliary Pressure #2 (PGN : 65164 / SPN : 1388 ) | AUX. PRESSURE2 |  | 1 | 2 | 1963
E6499 | Engine Pre-filter Oil Pressure (PGN : 65170 / SPN : 1208 ) | PRE-F OIL PRES |  | 1 | 2 | 1964
E6500 | Instantaneous Estimated Brake Power (PGN : 65170 / SPN : 1242 ) | INS BRAKE KW |  | 1 | 2 | 1965
E6501 | Engine injector metering rail 1 pressure (PGN : 65243 / SPN : 157) | INJ. RAIL PRES |  | 1 | 2 | 1966
E6502 | Engine's desired operating speed (PGN : 65247 / SPN : 515 ) | DESIRED SPEED |  | 1 | 2 | 1967
E6503 | Engine Intake Manifold #1 Absolute Pressure (PGN : 64976 / SPN : 3563) | MANIFOLD ABS.P |  | 1 | 2 | 1968
E6504 | Factory Parameter | Reserved |  | 0 | 65535 | 1969
E6505 | Factory Parameter | Reserved |  | 0 | 65535 | 196A
E6506 | Factory Parameter | Reserved |  | 0 | 65535 | 196B
E6507 | Factory Parameter | Reserved |  | 0 | 65535 | 196C
E6508 | Factory Parameter | Reserved |  | 0 | 65535 | 196D
E6509 | Factory Parameter | Reserved |  | 0 | 65535 | 196E
E6510 | Factory Parameter | Reserved |  | 0 | 65535 | 196F
E6511 | Factory Parameter | Reserved |  | 0 | 65535 | 1970
E6512 | Factory Parameter | Reserved |  | 0 | 65535 | 1971
E6513 | Factory Parameter | Reserved |  | 0 | 65535 | 1972
E6514 | Factory Parameter | Reserved |  | 0 | 65535 | 1973
E6515 | Factory Parameter | Reserved |  | 0 | 65535 | 1974
E6516 | Factory Parameter | Reserved |  | 0 | 65535 | 1975
E6517 | Factory Parameter | Reserved |  | 0 | 65535 | 1976
E6518 | Factory Parameter | Reserved |  | 0 | 65535 | 1977
E6519 | Factory Parameter | Reserved |  | 0 | 65535 | 1978
E6520 | Nominal kW of a power plant (read by CAN bus) | kW nominal PP | kW | 0 | 65535 | 1979
E6521 | Nominal kVAR of a power plant (read by CAN bus) | kVAR nom. PP | kVAR | 0 | 65535 | 197A
E6522 | Corresponding bit is set when generator breaker is closed (Genset from 1 to 16) | Bkr close 1-16 |  | 0 | 65535 | 197B
E6523 | Corresponding bit is set when generator breaker is closed (Genset from 17 to 32) | Bkr close17-32 |  | 0 | 65535 | 197C
E6524 | Earth fault current | I Earth fault | A | +0000.0 | +6553.5 | 197D
E6525 | Not used | Not used |  | 0 | 65535 | 197E
E6526 | Not used | Not used |  | 0 | 65535 | 197F
E6527 | Not used | Not used |  | 0 | 65535 | 1980
E6528 | Not used | Not used |  | 0 | 65535 | 1981
E6529 | Not used | Not used |  | 0 | 65535 | 1982
E6530 | Bits and alarms See "bit field" page | EVNT_BITFIELD1 |  | 0 | 65535 | 1983
E6531 | Bits and alarms See "bit field" page | EVNT_BITFIELD2 |  | 0 | 65535 | 1984
E6532 | Bits and alarms See "bit field" page | EVNT_BITFIELD3 |  | 0 | 65535 | 1985
E6533 | Bits and alarms See "bit field" page | EVNT_BITFIELD4 |  | 0 | 65535 | 1986
E6534 | Bits and alarms See "bit field" page | EVNT_BITFIELD5 |  | 0 | 65535 | 1987
E6535 | Bits and alarms See "bit field" page | EVNT_BITFIELD6 |  | 0 | 65535 | 1988
E6536 | Bits and alarms See "bit field" page | EVNT_BITFIELD7 |  | 0 | 65535 | 1989
E6537 | Bits and alarms See "bit field" page | EVNT_BITFIELD8 |  | 0 | 65535 | 198A
E6538 | Bits and alarms See "bit field" page | EVNT_BITFIELD9 |  | 0 | 65535 | 198B
E6539 | Bits and alarms See "bit field" page | EVNTBITFIELD10 |  | 0 | 65535 | 198C
E6540 | Bits and alarms See "bit field" page | EVNTBITFIELD11 |  | 0 | 65535 | 198D
E6541 | Bits and alarms See "bit field" page | EVNTBITFIELD12 |  | 0 | 65535 | 198E
E6542 | Not used | Not used |  | 0 | 65535 | 198F
E6543 | Not used | Not used |  | 0 | 65535 | 1990
E6544 | Not used | Not used |  | 0 | 65535 | 1991
E6545 | Not used | Not used |  | 0 | 65535 | 1992
E6546 | Not used | Not used |  | 0 | 65535 | 1993
E6547 | Not used | Not used |  | 0 | 65535 | 1994
E6548 | Not used | Not used |  | 0 | 65535 | 1995
E6549 | Not used | Not used |  | 0 | 65535 | 1996
E6550 | Value display on information page 1 - variable 1 | INFO_VALUE_01 |  | 0 | 65535 | 1997
E6551 | Value display on information page 1 - variable 2 | INFO_VALUE_02 |  | 0 | 65535 | 1998
E6552 | Value display on information page 1 - variable 3 | INFO_VALUE_03 |  | 0 | 65535 | 1999
E6553 | Value display on information page 1 - variable 4 | INFO_VALUE_04 |  | 0 | 65535 | 199A
E6554 | Value display on information page 1 - variable 5 | INFO_VALUE_05 |  | 0 | 65535 | 199B
E6555 | Value display on information page 1 - variable 6 | INFO_VALUE_06 |  | 0 | 65535 | 199C
E6556 | Value display on information page 1 - variable 7 | INFO_VALUE_07 |  | 0 | 65535 | 199D
E6557 | Value display on information page 1 - variable 8 | INFO_VALUE_08 |  | 0 | 65535 | 199E
E6558 | Value display on information page 1 - variable 9 | INFO_VALUE_09 |  | 0 | 65535 | 199F
E6559 | Value display on information page 1 - variable 10 | INFO_VALUE_10 |  | 0 | 65535 | 19A0
E6560 | Value display on information page 2 - variable 1 | INFO_VALUE_11 |  | 0 | 65535 | 19A1
E6561 | Value display on information page 2 - variable 2 | INFO_VALUE_12 |  | 0 | 65535 | 19A2
E6562 | Value display on information page 2 - variable 3 | INFO_VALUE_13 |  | 0 | 65535 | 19A3
E6563 | Value display on information page 2 - variable 4 | INFO_VALUE_14 |  | 0 | 65535 | 19A4
E6564 | Value display on information page 2 - variable 5 | INFO_VALUE_15 |  | 0 | 65535 | 19A5
E6565 | Value display on information page 2 - variable 6 | INFO_VALUE_16 |  | 0 | 65535 | 19A6
E6566 | Value display on information page 2 - variable 7 | INFO_VALUE_17 |  | 0 | 65535 | 19A7
E6567 | Value display on information page 2 - variable 8 | INFO_VALUE_18 |  | 0 | 65535 | 19A8
E6568 | Value display on information page 2 - variable 9 | INFO_VALUE_19 |  | 0 | 65535 | 19A9
E6569 | Value display on information page 2 - variable 10 | INFO_VALUE_20 |  | 0 | 65535 | 19AA
E6570 | Value display on information page 3 - variable 1 | INFO_VALUE_21 |  | 0 | 65535 | 19AB
E6571 | Value display on information page 3 - variable 2 | INFO_VALUE_22 |  | 0 | 65535 | 19AC
E6572 | Value display on information page 3 - variable 3 | INFO_VALUE_23 |  | 0 | 65535 | 19AD
E6573 | Value display on information page 3 - variable 4 | INFO_VALUE_24 |  | 0 | 65535 | 19AE
E6574 | Value display on information page 3 - variable 5 | INFO_VALUE_25 |  | 0 | 65535 | 19AF
E6575 | Value display on information page 3 - variable 6 | INFO_VALUE_26 |  | 0 | 65535 | 19B0
E6576 | Value display on information page 3 - variable 7 | INFO_VALUE_27 |  | 0 | 65535 | 19B1
E6577 | Value display on information page 3 - variable 8 | INFO_VALUE_28 |  | 0 | 65535 | 19B2
E6578 | Value display on information page 3 - variable 9 | INFO_VALUE_29 |  | 0 | 65535 | 19B3
E6579 | Value display on information page 3 - variable 10 | INFO_VALUE_30 |  | 0 | 65535 | 19B4
E6580 | Value display on information page 4 - variable 1 | INFO_VALUE_31 |  | 0 | 65535 | 19B5
E6581 | Value display on information page 4 - variable 2 | INFO_VALUE_32 |  | 0 | 65535 | 19B6
E6582 | Value display on information page 4 - variable 3 | INFO_VALUE_33 |  | 0 | 65535 | 19B7
E6583 | Value display on information page 4 - variable 4 | INFO_VALUE_34 |  | 0 | 65535 | 19B8
E6584 | Value display on information page 4 - variable 5 | INFO_VALUE_35 |  | 0 | 65535 | 19B9
E6585 | Value display on information page 4 - variable 6 | INFO_VALUE_36 |  | 0 | 65535 | 19BA
E6586 | Value display on information page 4 - variable 7 | INFO_VALUE_37 |  | 0 | 65535 | 19BB
E6587 | Value display on information page 4 - variable 8 | INFO_VALUE_38 |  | 0 | 65535 | 19BC
E6588 | Value display on information page 4 - variable 9 | INFO_VALUE_39 |  | 0 | 65535 | 19BD
E6589 | Value display on information page 4 - variable 10 | INFO_VALUE_40 |  | 0 | 65535 | 19BE
E6590 | Value display on information page 5 - variable 1 | INFO_VALUE_41 |  | 0 | 65535 | 19BF
E6591 | Value display on information page 5 - variable 2 | INFO_VALUE_42 |  | 0 | 65535 | 19C0
E6592 | Value display on information page 5 - variable 3 | INFO_VALUE_43 |  | 0 | 65535 | 19C1
E6593 | Value display on information page 5 - variable 4 | INFO_VALUE_44 |  | 0 | 65535 | 19C2
E6594 | Value display on information page 5 - variable 5 | INFO_VALUE_45 |  | 0 | 65535 | 19C3
E6595 | Value display on information page 5 - variable 6 | INFO_VALUE_46 |  | 0 | 65535 | 19C4
E6596 | Value display on information page 5 - variable 7 | INFO_VALUE_47 |  | 0 | 65535 | 19C5
E6597 | Value display on information page 5 - variable 8 | INFO_VALUE_48 |  | 0 | 65535 | 19C6
E6598 | Value display on information page 5 - variable 9 | INFO_VALUE_49 |  | 0 | 65535 | 19C7
E6599 | Value display on information page 5 - variable 10 | INFO_VALUE_50 |  | 0 | 65535 | 19C8
E6600 | Bits and alarms See "bit field" page - Used by RDM 3.0 | Bitfield |  | 0 | 65535 | 19C9
E6601 | Bits and alarms See "bit field" page - Used by RDM 3.0 | Bitfield |  | 0 | 65535 | 19CA
E6602 | Bits and alarms See "bit field" page - Used by RDM 3.0 | Bitfield |  | 0 | 65535 | 19CB
E6603 | Bits and alarms See "bit field" page - Used by RDM 3.0 | Bitfield |  | 0 | 65535 | 19CC
E6604 | Bits and alarms See "bit field" page - Used by RDM 3.0 | Bitfield |  | 0 | 65535 | 19CD
E6605 | Bits and alarms See "bit field" page - Used by RDM 3.0 | Bitfield |  | 0 | 65535 | 19CE
E6606 | Bits and alarms See "bit field" page - Used by RDM 3.0 | Bitfield |  | 0 | 65535 | 19CF
E6607 | Bits and alarms See "bit field" page - Used by RDM 3.0 | Bitfield |  | 0 | 65535 | 19D0
E6608 | Bits and alarms See "bit field" page - Used by RDM 3.0 | Bitfield |  | 0 | 65535 | 19D1
E6609 | Bits and alarms See "bit field" page - Used by RDM 3.0 | Bitfield |  | 0 | 65535 | 19D2
E6610 | Bits and alarms See "bit field" page - Used by RDM 3.0 | Bitfield |  | 0 | 65535 | 19D3
E6611 | Bits and alarms See "bit field" page - Used by RDM 3.0 | Bitfield |  | 0 | 65535 | 19D4
E6612 | Bits and alarms See "bit field" page - Used by RDM 3.0 | Bitfield |  | 0 | 65535 | 19D5
E6613 | Bits and alarms See "bit field" page - Used by RDM 3.0 | Bitfield |  | 0 | 65535 | 19D6
E6614 | Bits and alarms See "bit field" page - Used by RDM 3.0 | Bitfield |  | 0 | 65535 | 19D7
E6615 | Bits and alarms See "bit field" page - Used by RDM 3.0 | Bitfield |  | 0 | 65535 | 19D8
E6616 | Bits and alarms See "bit field" page - Used by RDM 3.0 | Bitfield |  | 0 | 65535 | 19D9
E6617 | Bits and alarms See "bit field" page - Used by RDM 3.0 | Bitfield |  | 0 | 65535 | 19DA
E6618 | Bits and alarms See "bit field" page - Used by RDM 3.0 | Bitfield |  | 0 | 65535 | 19DB
E6619 | Bits and alarms See "bit field" page - Used by RDM 3.0 | Bitfield |  | 0 | 65535 | 19DC
E6620 | Count of frames transmitted on COM1 | COM1-Tx |  | 0 | 65535 | 19DD
E6621 | Count of frames received on COM1 | COM1-Rx |  | 0 | 65535 | 19DE
E6622 | Count of frames transmitted on COM2 | COM2-Tx |  | 0 | 65535 | 19DF
E6623 | Count of frames received on COM2 | COM2-Rx |  | 0 | 65535 | 19E0
E6624 | Count of CRE inter-module frames transmitted | CRE-Tx |  | 0 | 65535 | 19E1
E6625 | Count of CRE inter-module frames received | CRE-Rx |  | 0 | 65535 | 19E2
E6626 | Count of CANopen frames transmitted | CANopen-Tx |  | 0 | 65535 | 19E3
E6627 | Count of CANopen frames received | CANopen-Rx |  | 0 | 65535 | 19E4
E6628 | Count of transmit J1939 frames (see E0999) | J1939-Tx |  | 0 | 65535 | 19E5
E6629 | CAN bus speed of COM1 | PortCOM1 state |  | 0 | 65535 | 19E6
E6630 | CAN bus speed of COM2 | PortCOM2 state |  | 0 | 65535 | 19E7
E6631 | Reserved | Protocol state |  | 0 | 65535 | 19E8
E6632 | Fault on COM1, an alarm occured | COM1 Fault |  | 0 | 1 | 19E9
E6633 | Fault on COM2, an alarm occured | COM2 Fault |  | 0 | 1 | 19EA

## Español
N° | Descripción (Sp) | Spanish (14) | Unit (GB) | Mini | Maxi | Modbus (hex) | Alarm / Fault | Monitoring
E0000 | Tensión V1 del generador | V1 generador | V | 0 | 65535 | 0001 |  | x
E0001 | Tensión V2 del generador | V2 generador | V | 0 | 65535 | 0002 |  | x
E0002 | Tensión V3 del generador | V3 generador | V | 0 | 65535 | 0003 |  | x
E0003 | Tensión U31 del generador | U31 generador | V | 0 | 65535 | 0004 |  | x
E0004 | Tensión U23 del generador | U23 generador | V | 0 | 65535 | 0005 |  | x
E0005 | Tensión U12 del generador | U12 generador | V | 0 | 65535 | 0006 |  | x
E0006 | Intensidad I1 del generador | I1 generador | A | 0 | 65535 | 0007 |  | x
E0007 | Intensidad I2 del generador | I2 generador | A | 0 | 65535 | 0008 |  | x
E0008 | Intensidad I3 del generador | I3 generador | A | 0 | 65535 | 0009 |  | x
E0009 | Potencia activa P1 del generador | P1 generador | kW | -32768 | 32767 | 000A |  | x
E0010 | Potencia activa P2 del generador | P2 generador | kW | -32768 | 32767 | 000B |  | x
E0011 | Potencia activa P3 del generador | P3 generador | kW | -32768 | 32767 | 000C |  | x
E0012 | Potencia reactiva Q1 del generador | Q1 generador | kVAR | -32768 | 32767 | 000D |  | x
E0013 | Potencia reactiva Q2 del generador | Q2 generador | kVAR | -32768 | 32767 | 000E |  | x
E0014 | Potencia reactiva Q3 del generador | Q3 generador | kVAR | -32768 | 32767 | 000F |  | x
E0015 | Factor de potencia FP1 del generador | fp1 generador |  | -001.00 | +001.00 | 0010 |  | x
E0016 | Factor de potencia FP2 del generador | fp2 generador |  | -001.00 | +001.00 | 0011 |  | x
E0017 | Factor de potencia FP3 del generador | fp2 generador |  | -001.00 | +001.00 | 0012 |  | x
E0018 | Potencia activa P global | P total gen. | kW | -32768 | 32767 | 0013 |  | x
E0019 | Potencia reactiva Q global | Q total gen. | kVAR | -32768 | 32767 | 0014 |  | x
E0020 | Frecuencia del generador | Frecuen. gen. | Hz | +000.00 | +100.00 | 0015 |  | x
E0021 | Factor de potencia global | Fp generador |  | -001.00 | +001.00 | 0016 |  | x
E0022 | Medida de fabrica | Med. fabrica |  | 0 | 65535 | 0017
E0023 | Frecuencia de red / barras | Frecuen. Red | Hz | +000.00 | +100.00 | 0018 |  | x
E0024 | Intensidad I1 de red / barras | mesuraDisponib |  | 0 | 65535 | 0019
E0025 | Contador de potencia activa, byte inferior | Contador kW | kWh | 0 | 65535 | 001A |  | x
E0026 | Contador de potencia activa, byte superior | Contador kW | kWh | 0 | 65535 | 001B |  | x
E0027 | Número de intentos de arranque | N° arranques |  | 0 | 65535 | 001C |  | x
E0028 | Medida de fabrica | Med. fabrica |  | 0 | 65535 | 001D
E0029 | Ent. analógica de presión de aceite del motor (0-400 Ohm) | %%l0064 | mBar | -32768 | 32767 | 001E |  | x
E0030 | Ent. analógica de temperatura del motor (0-400 Ohm) | %%l0065 | °C | -32768 | 32767 | 001F |  | x
E0031 | Entrada analógica 1 libre (0-10 kOhm) | %%l0000 |  | -32768 | 32767 | 0020 |  | x
E0032 | Entrada analógica 2 libre (0-10 kOhm) | %%l0001 |  | -32768 | 32767 | 0021 |  | x
E0033 | Velocidad del motor | Vel. generador | rpm | 0 | 65535 | 0022 |  | x
E0034 | Medida de fabrica | Intens. actua. | A | -32768 | 32767 | 0023
E0035 | Potencia activa P de la red (4-20 mA) | EA Pred 4-20 | kW | -32768 | 32767 | 0024 |  | x
E0036 | Potencia activa P de la red | EA Pred monof | kW | -32768 | 32767 | 0025 |  | x
E0037 | Diferencia de fase entre el grupo y la red / embarrado | Fase red/gen | ° | -32768 | 32767 | 0026 |  | x
E0038 | Diferencia de frecuencia entre el grupo y la red / embarrado | Frec. red/gen | Hz | -327.68 | +327.67 | 0027 |  | x
E0039 | Diferencia de tensión entre el grupo y la red / embarrado | Volt. red/gen | % | -3276.8 | +3276.7 | 0028 |  | x
E0040 | Intensidad del neutro del generador | I neutro gen. | A | -32768 | 32767 | 0029 |  | x
E0041 | Tensión de la batería | Volt. bateria | V | +0000.0 | +6553.5 | 002A |  | x
E0042 | Potencia activa P global del generador 1 | kW total GE01 | % | -3276.8 | +3276.7 | 002B |  | x
E0043 | Potencia activa P global del generador 2 | kW total GE02 | % | -3276.8 | +3276.7 | 002C |  | x
E0044 | Potencia activa P global del generador 3 | kW total GE03 | % | -3276.8 | +3276.7 | 002D |  | x
E0045 | Potencia activa P global del generador 4 | kW total GE04 | % | -3276.8 | +3276.7 | 002E |  | x
E0046 | Potencia activa P global del generador 5 | kW total GE05 | % | -3276.8 | +3276.7 | 002F |  | x
E0047 | Potencia activa P global del generador 6 | kW total GE06 | % | -3276.8 | +3276.7 | 0030 |  | x
E0048 | Potencia activa P global del generador 7 | kW total GE07 | % | -3276.8 | +3276.7 | 0031 |  | x
E0049 | Potencia activa P global del generador 8 | kW total GE08 | % | -3276.8 | +3276.7 | 0032 |  | x
E0050 | Potencia activa P global del generador 9 | kW total GE09 | % | -3276.8 | +3276.7 | 0033 |  | x
E0051 | Potencia activa P global del generador 10 | kW total GE10 | % | -3276.8 | +3276.7 | 0034 |  | x
E0052 | Potencia activa P global del generador 11 | kW total GE11 | % | -3276.8 | +3276.7 | 0035 |  | x
E0053 | Potencia activa P global del generador 12 | kW total GE12 | % | -3276.8 | +3276.7 | 0036 |  | x
E0054 | Potencia activa P global del generador 13 | kW total GE13 | % | -3276.8 | +3276.7 | 0037 |  | x
E0055 | Potencia activa P global del generador 14 | kW total GE14 | % | -3276.8 | +3276.7 | 0038 |  | x
E0056 | Potencia activa P global del generador 15 | kW total GE15 | % | -3276.8 | +3276.7 | 0039 |  | x
E0057 | Potencia activa P global del generador 16 | kW total GE16 | % | -3276.8 | +3276.7 | 003A |  | x
E0058 | Factor de potencia de red / barras | Fp red |  | -001.00 | +001.00 | 003B |  | x
E0059 | Potencia reactiva Q de red / barras | kVAR red | kVAR | -32768 | 32767 | 003C |  | x
E0060 | Potencia activa de la red | kW reales red | kW | -32768 | 32767 | 003D |  | x
E0061 | Suma energía activa kWh de red / barras, byte inferior | Suma kWh red | kWh | 0 | 65535 | 003E |  | x
E0062 | Suma energía activa kWh de red / barras, byte superior | Suma kWh red | kWh | 0 | 65535 | 003F |  | x
E0063 | Suma energía reactiva kVARh de red / barras, byte inferior | Suma kVARh red | kVARh | 0 | 65535 | 0040 |  | x
E0064 | Suma energía reactiva kVARh de red / barras, byte superior | Suma kVARh red | kVARh | 0 | 65535 | 0041 |  | x
E0065 | Horas de funcionamiento, byte inferior | Horas gen. | h | 0 | 65535 | 0042 |  | x
E0066 | Horas de funcionamiento, byte superior | Horas gen. MSB | h | 0 | 65535 | 0043 |  | x
E0067 | Día (RTC) | Dia |  | 0 | 65535 | 0044 |  | x
E0068 | Mes (RTC) | Mes |  | 0 | 65535 | 0045 |  | x
E0069 | Año (RTC) | Ano |  | 0 | 65535 | 0046 |  | x
E0070 | Hora (RTC) | Horas |  | 0 | 65535 | 0047 |  | x
E0071 | Minuto (RTC) | Minutos |  | 0 | 65535 | 0048 |  | x
E0072 | Segundo (RTC) | Segundos |  | 0 | 65535 | 0049 |  | x
E0073 | Potencia activa P nominal del generador 1 | kW nom. GE01 | kW | -32768 | 32767 | 004A |  | x
E0074 | Potencia activa P nominal del generador 2 | kW nom. GE02 | kW | -32768 | 32767 | 004B |  | x
E0075 | Potencia activa P nominal del generador 3 | kW nom. GE03 | kW | -32768 | 32767 | 004C |  | x
E0076 | Potencia activa P nominal del generador 4 | kW nom. GE04 | kW | -32768 | 32767 | 004D |  | x
E0077 | Potencia activa P nominal del generador 5 | kW nom. GE05 | kW | -32768 | 32767 | 004E |  | x
E0078 | Potencia activa P nominal del generador 6 | kW nom. GE06 | kW | -32768 | 32767 | 004F |  | x
E0079 | Potencia activa P nominal del generador 7 | kW nom. GE07 | kW | -32768 | 32767 | 0050 |  | x
E0080 | Potencia activa P nominal del generador 8 | kW nom. GE08 | kW | -32768 | 32767 | 0051 |  | x
E0081 | Potencia activa P nominal del generador 9 | kW nom. GE09 | kW | -32768 | 32767 | 0052 |  | x
E0082 | Potencia activa P nominal del generador 10 | kW nom. GE10 | kW | -32768 | 32767 | 0053 |  | x
E0083 | Potencia activa P nominal del generador 11 | kW nom. GE11 | kW | -32768 | 32767 | 0054 |  | x
E0084 | Potencia activa P nominal del generador 12 | kW nom. GE12 | kW | -32768 | 32767 | 0055 |  | x
E0085 | Potencia activa P nominal del generador 13 | kW nom. GE13 | kW | -32768 | 32767 | 0056 |  | x
E0086 | Potencia activa P nominal del generador 14 | kW nom. GE14 | kW | -32768 | 32767 | 0057 |  | x
E0087 | Potencia activa P nominal del generador 15 | kW nom. GE15 | kW | -32768 | 32767 | 0058 |  | x
E0088 | Potencia activa P nominal del generador 16 | kW nom. GE16 | kW | -32768 | 32767 | 0059 |  | x
E0089 | Potencia reactiva Q nominal del generador 1 | kVAr nom GE01 | kVAR | -32768 | 32767 | 005A |  | x
E0090 | Potencia reactiva Q nominal del generador 2 | kVAr nom GE02 | kVAR | -32768 | 32767 | 005B |  | x
E0091 | Potencia reactiva Q nominal del generador 3 | kVAr nom GE03 | kVAR | -32768 | 32767 | 005C |  | x
E0092 | Potencia reactiva Q nominal del generador 4 | kVAr nom GE04 | kVAR | -32768 | 32767 | 005D |  | x
E0093 | Potencia reactiva Q nominal del generador 5 | kVAr nom GE05 | kVAR | -32768 | 32767 | 005E |  | x
E0094 | Potencia reactiva Q nominal del generador 6 | kVAr nom GE06 | kVAR | -32768 | 32767 | 005F |  | x
E0095 | Potencia reactiva Q nominal del generador 7 | kVAr nom GE07 | kVAR | -32768 | 32767 | 0060 |  | x
E0096 | Potencia reactiva Q nominal del generador 8 | kVAr nom GE08 | kVAR | -32768 | 32767 | 0061 |  | x
E0097 | Potencia reactiva Q nominal del generador 9 | kVAr nom GE09 | kVAR | -32768 | 32767 | 0062 |  | x
E0098 | Potencia reactiva Q nominal del generador 10 | kVAr nom GE10 | kVAR | -32768 | 32767 | 0063 |  | x
E0099 | Potencia reactiva Q nominal del generador 11 | kVAr nom GE11 | kVAR | -32768 | 32767 | 0064 |  | x
E0100 | Potencia reactiva Q nominal del generador 12 | kVAr nom GE12 | kVAR | -32768 | 32767 | 0065 |  | x
E0101 | Potencia reactiva Q nominal del generador 13 | kVAr nom GE13 | kVAR | -32768 | 32767 | 0066 |  | x
E0102 | Potencia reactiva Q nominal del generador 14 | kVAr nom GE14 | kVAR | -32768 | 32767 | 0067 |  | x
E0103 | Potencia reactiva Q nominal del generador 15 | kVAr nom GE15 | kVAR | -32768 | 32767 | 0068 |  | x
E0104 | Potencia reactiva Q nominal del generador 16 | kVAr nom GE16 | kVAR | -32768 | 32767 | 0069 |  | x
E0105 | Nº de generador prioritario en paralelo con embarrado en vacio | N° deadbus |  | 0 | 65535 | 006A
E0106 | Nº de generador prioritario al iniciar descarga | N° descarga |  | 0 | 65535 | 006B
E0107 | Nº de generador prioritario al iniciar carga | N° carga |  | 0 | 65535 | 006C
E0108 | Nº del generador con menos horas de trabajo | N°gen. min hor |  | 0 | 65535 | 006D
E0109 | Modo de funcionamiento del generador 1 | Modo act GE01 |  | 0 | 65535 | 006E |  | x
E0110 | Modo de funcionamiento del generador 2 | Modo act GE02 |  | 0 | 65535 | 006F |  | x
E0111 | Modo de funcionamiento del generador 3 | Modo act GE03 |  | 0 | 65535 | 0070 |  | x
E0112 | Modo de funcionamiento del generador 4 | Modo act GE04 |  | 0 | 65535 | 0071 |  | x
E0113 | Modo de funcionamiento del generador 5 | Modo act GE05 |  | 0 | 65535 | 0072 |  | x
E0114 | Modo de funcionamiento del generador 6 | Modo act GE06 |  | 0 | 65535 | 0073 |  | x
E0115 | Modo de funcionamiento del generador 7 | Modo act GE07 |  | 0 | 65535 | 0074 |  | x
E0116 | Modo de funcionamiento del generador 8 | Modo act GE08 |  | 0 | 65535 | 0075 |  | x
E0117 | Modo de funcionamiento del generador 9 | Modo act GE09 |  | 0 | 65535 | 0076 |  | x
E0118 | Modo de funcionamiento del generador 10 | Modo act GE10 |  | 0 | 65535 | 0077 |  | x
E0119 | Modo de funcionamiento del generador 11 | Modo act GE11 |  | 0 | 65535 | 0078 |  | x
E0120 | Modo de funcionamiento del generador 12 | Modo act GE12 |  | 0 | 65535 | 0079 |  | x
E0121 | Modo de funcionamiento del generador 13 | Modo act GE13 |  | 0 | 65535 | 007A |  | x
E0122 | Modo de funcionamiento del generador 14 | Modo act GE14 |  | 0 | 65535 | 007B |  | x
E0123 | Modo de funcionamiento del generador 15 | Modo act GE15 |  | 0 | 65535 | 007C |  | x
E0124 | Modo de funcionamiento del generador 16 | Modo act GE16 |  | 0 | 65535 | 007D |  | x
E0125 | Contador de potencia reactiva del generador, byte inferior | Suma Q gen. | kVARh | 0 | 65535 | 007E |  | x
E0126 | Contador de potencia reactiva del generador, byte superior | Suma Q gen.MSB | kVARh | 0 | 65535 | 007F |  | x
E0127 | Medida de fabrica | Med. fabrica |  | 0 | 65535 | 0080
E0128 | Nº del generador con más horas de trabajo | N°gen. max hor |  | 0 | 65535 | 0081
E0129 | % de reparto de carga si yo paro | %repar si paro | % | -3276.8 | +3276.7 | 0082
E0130 | Fallo CAN bus | Fallo CAN bus |  | 0 | 65535 | 0083 | Settable with E1259 | x
E0131 | % potencia activa media para reparto de potecia activa | % reparto kW | % | -3276.8 | +3276.7 | 0084
E0132 | % potencia reactiva en generador 1 | kVAR tot GE01 | % | -3276.8 | +3276.7 | 0085 |  | x
E0133 | % potencia reactiva en generador 2 | kVAR tot GE02 | % | -3276.8 | +3276.7 | 0086 |  | x
E0134 | % potencia reactiva en generador 3 | kVAR tot GE03 | % | -3276.8 | +3276.7 | 0087 |  | x
E0135 | % potencia reactiva en generador 4 | kVAR tot GE04 | % | -3276.8 | +3276.7 | 0088 |  | x
E0136 | % potencia reactiva en generador 5 | kVAR tot GE05 | % | -3276.8 | +3276.7 | 0089 |  | x
E0137 | % potencia reactiva en generador 6 | kVAR tot GE06 | % | -3276.8 | +3276.7 | 008A |  | x
E0138 | % potencia reactiva en generador 7 | kVAR tot GE07 | % | -3276.8 | +3276.7 | 008B |  | x
E0139 | % potencia reactiva en generador 8 | kVAR tot GE08 | % | -3276.8 | +3276.7 | 008C |  | x
E0140 | % potencia reactiva en generador 9 | kVAR tot GE09 | % | -3276.8 | +3276.7 | 008D |  | x
E0141 | % potencia reactiva en generador 10 | kVAR tot GE10 | % | -3276.8 | +3276.7 | 008E |  | x
E0142 | % potencia reactiva en generador 11 | kVAR tot GE11 | % | -3276.8 | +3276.7 | 008F |  | x
E0143 | % potencia reactiva en generador 12 | kVAR tot GE12 | % | -3276.8 | +3276.7 | 0090 |  | x
E0144 | % potencia reactiva en generador 13 | kVAR tot GE13 | % | -3276.8 | +3276.7 | 0091 |  | x
E0145 | % potencia reactiva en generador 14 | kVAR tot GE14 | % | -3276.8 | +3276.7 | 0092 |  | x
E0146 | % potencia reactiva en generador 15 | kVAR tot GE15 | % | -3276.8 | +3276.7 | 0093 |  | x
E0147 | % potencia reactiva en generador 16 | kVAR tot GE16 | % | -3276.8 | +3276.7 | 0094 |  | x
E0148 | Tensión U31 en % respecto de la tensión nominal | U31 (%) grup | % | -3276.8 | +3276.7 | 0095 |  | x
E0149 | Tensión U23 en % respecto de la tensión nominal | U23 (%) grup | % | -3276.8 | +3276.7 | 0096 |  | x
E0150 | Tensión U12 en % respecto de la tensión nominal | U12 (%) grup | % | -3276.8 | +3276.7 | 0097 |  | x
E0151 | Frecuencia del generador en % respecto de la frecuencia nominal | f(%)grupo | % | -3276.8 | +3276.7 | 0098 |  | x
E0152 | Frecuencia de la red/embarrado en % respecto de la frecuencia nominal | f(%)red/barras | % | -3276.8 | +3276.7 | 0099 |  | x
E0153 | Medida de fabrica | Med. fabrica |  | 0 | 65535 | 009A
E0154 | Velocidad del motor en % respecto de la nominal | Velocidad(%) | % | -3276.8 | +3276.7 | 009B |  | x
E0155 | Diferencia de fase entre el grupo y la red / embarrado | Fase Bus/Grupo | ° | -32768 | 32767 | 009C |  | x
E0156 | Potencia en las lineas paralelas en 0,1% | Lin. Paralelas | % | -3276.8 | +3276.7 | 009D |  | x
E0157 | Módulo Wago: entrada digital 1 | Ent_Dig_1 |  | 0 | 65535 | 009E |  | x
E0158 | Módulo Wago: entrada digital 2 | Ent_Dig_2 |  | 0 | 65535 | 009F |  | x
E0159 | Módulo Wago: entrada digital 3 | Ent_Dig_3 |  | 0 | 65535 | 00A0 |  | x
E0160 | Módulo Wago: entrada digital 4 | Ent_Dig_4 |  | 0 | 65535 | 00A1 |  | x
E0161 | Módulo Wago: entrada digital 5 | Ent_Dig_5 |  | 0 | 65535 | 00A2 |  | x
E0162 | Módulo Wago: entrada digital 6 | Ent_Dig_6 |  | 0 | 65535 | 00A3 |  | x
E0163 | Módulo Wago: entrada digital 7 | Ent_Dig_7 |  | 0 | 65535 | 00A4 |  | x
E0164 | Módulo Wago: entrada digital 8 | Ent_Dig_8 |  | 0 | 65535 | 00A5 |  | x
E0165 | Módulo Wago: entrada digital 9 | Ent_Dig_9 |  | 0 | 65535 | 00A6 |  | x
E0166 | Módulo Wago: entrada digital 10 | Ent_Dig_10 |  | 0 | 65535 | 00A7 |  | x
E0167 | Módulo Wago: entrada digital 11 | Ent_Dig_11 |  | 0 | 65535 | 00A8 |  | x
E0168 | Módulo Wago: entrada digital 12 | Ent_Dig_12 |  | 0 | 65535 | 00A9 |  | x
E0169 | Módulo Wago: entrada digital 13 | Ent_Dig_13 |  | 0 | 65535 | 00AA |  | x
E0170 | Módulo Wago: entrada digital 14 | Ent_Dig_14 |  | 0 | 65535 | 00AB |  | x
E0171 | Módulo Wago: entrada digital 15 | Ent_Dig_15 |  | 0 | 65535 | 00AC |  | x
E0172 | Módulo Wago: entrada digital 16 | Ent_Dig_16 |  | 0 | 65535 | 00AD |  | x
E0173 | Módulo Wago: entrada digital 17 | Ent_Dig_17 |  | 0 | 65535 | 00AE |  | x
E0174 | Módulo Wago: entrada digital 18 | Ent_Dig_18 |  | 0 | 65535 | 00AF |  | x
E0175 | Módulo Wago: entrada digital 19 | Ent_Dig_19 |  | 0 | 65535 | 00B0 |  | x
E0176 | Módulo Wago: entrada digital 20 | Ent_Dig_20 |  | 0 | 65535 | 00B1 |  | x
E0177 | Módulo Wago: entrada digital 21 | Ent_Dig_21 |  | 0 | 65535 | 00B2 |  | x
E0178 | Módulo Wago: entrada digital 22 | Ent_Dig_22 |  | 0 | 65535 | 00B3 |  | x
E0179 | Módulo Wago: entrada digital 23 | Ent_Dig_23 |  | 0 | 65535 | 00B4 |  | x
E0180 | Módulo Wago: entrada digital 24 | Ent_Dig_24 |  | 0 | 65535 | 00B5 |  | x
E0181 | Módulo Wago: entrada digital 25 | Ent_Dig_25 |  | 0 | 65535 | 00B6 |  | x
E0182 | Módulo Wago: entrada digital 26 | Ent_Dig_26 |  | 0 | 65535 | 00B7 |  | x
E0183 | Módulo Wago: entrada digital 27 | Ent_Dig_27 |  | 0 | 65535 | 00B8 |  | x
E0184 | Módulo Wago: entrada digital 28 | Ent_Dig_28 |  | 0 | 65535 | 00B9 |  | x
E0185 | Módulo Wago: entrada digital 29 | Ent_Dig_29 |  | 0 | 65535 | 00BA |  | x
E0186 | Módulo Wago: entrada digital 30 | Ent_Dig_30 |  | 0 | 65535 | 00BB |  | x
E0187 | Módulo Wago: entrada digital 31 | Ent_Dig_31 |  | 0 | 65535 | 00BC |  | x
E0188 | Módulo Wago: entrada digital 32 | Ent_Dig_32 |  | 0 | 65535 | 00BD |  | x
E0189 | Módulo Wago: entrada digital 33 | Ent_Dig_33 |  | 0 | 65535 | 00BE |  | x
E0190 | Módulo Wago: entrada digital 34 | Ent_Dig_34 |  | 0 | 65535 | 00BF |  | x
E0191 | Módulo Wago: entrada digital 35 | Ent_Dig_35 |  | 0 | 65535 | 00C0 |  | x
E0192 | Módulo Wago: entrada digital 36 | Ent_Dig_36 |  | 0 | 65535 | 00C1 |  | x
E0193 | Módulo Wago: entrada digital 37 | Ent_Dig_37 |  | 0 | 65535 | 00C2 |  | x
E0194 | Módulo Wago: entrada digital 38 | Ent_Dig_38 |  | 0 | 65535 | 00C3 |  | x
E0195 | Módulo Wago: entrada digital 39 | Ent_Dig_39 |  | 0 | 65535 | 00C4 |  | x
E0196 | Módulo Wago: entrada digital 40 | Ent_Dig_40 |  | 0 | 65535 | 00C5 |  | x
E0197 | Módulo Wago: entrada digital 41 | Ent_Dig_41 |  | 0 | 65535 | 00C6 |  | x
E0198 | Módulo Wago: entrada digital 42 | Ent_Dig_42 |  | 0 | 65535 | 00C7 |  | x
E0199 | Módulo Wago: entrada digital 43 | Ent_Dig_43 |  | 0 | 65535 | 00C8 |  | x
E0200 | Módulo Wago: entrada digital 44 | Ent_Dig_44 |  | 0 | 65535 | 00C9 |  | x
E0201 | Módulo Wago: entrada digital 45 | Ent_Dig_45 |  | 0 | 65535 | 00CA |  | x
E0202 | Módulo Wago: entrada digital 46 | Ent_Dig_46 |  | 0 | 65535 | 00CB |  | x
E0203 | Módulo Wago: entrada digital 47 | Ent_Dig_47 |  | 0 | 65535 | 00CC |  | x
E0204 | Módulo Wago: entrada digital 48 | Ent_Dig_48 |  | 0 | 65535 | 00CD |  | x
E0205 | Módulo Wago: entrada digital 49 | Ent_Dig_49 |  | 0 | 65535 | 00CE |  | x
E0206 | Módulo Wago: entrada digital 50 | Ent_Dig_50 |  | 0 | 65535 | 00CF |  | x
E0207 | Módulo Wago: entrada digital 51 | Ent_Dig_51 |  | 0 | 65535 | 00D0 |  | x
E0208 | Módulo Wago: entrada digital 52 | Ent_Dig_52 |  | 0 | 65535 | 00D1 |  | x
E0209 | Módulo Wago: entrada digital 53 | Ent_Dig_53 |  | 0 | 65535 | 00D2 |  | x
E0210 | Módulo Wago: entrada digital 54 | Ent_Dig_54 |  | 0 | 65535 | 00D3 |  | x
E0211 | Módulo Wago: entrada digital 55 | Ent_Dig_55 |  | 0 | 65535 | 00D4 |  | x
E0212 | Módulo Wago: entrada digital 56 | Ent_Dig_56 |  | 0 | 65535 | 00D5 |  | x
E0213 | Módulo Wago: entrada digital 57 | Ent_Dig_57 |  | 0 | 65535 | 00D6 |  | x
E0214 | Módulo Wago: entrada digital 58 | Ent_Dig_58 |  | 0 | 65535 | 00D7 |  | x
E0215 | Módulo Wago: entrada digital 59 | Ent_Dig_59 |  | 0 | 65535 | 00D8 |  | x
E0216 | Módulo Wago: entrada digital 60 | Ent_Dig_60 |  | 0 | 65535 | 00D9 |  | x
E0217 | Módulo Wago: entrada digital 61 | Ent_Dig_61 |  | 0 | 65535 | 00DA |  | x
E0218 | Módulo Wago: entrada digital 62 | Ent_Dig_62 |  | 0 | 65535 | 00DB |  | x
E0219 | Módulo Wago: entrada digital 63 | Ent_Dig_63 |  | 0 | 65535 | 00DC |  | x
E0220 | Módulo Wago: entrada digital 64 | Ent_Dig_64 |  | 0 | 65535 | 00DD |  | x
E0221 | Módulo Wago: entrada digital 65 | Ent_Dig_65 |  | 0 | 65535 | 00DE |  | x
E0222 | Módulo Wago: entrada digital 66 | Ent_Dig_66 |  | 0 | 65535 | 00DF |  | x
E0223 | Módulo Wago: entrada digital 67 | Ent_Dig_67 |  | 0 | 65535 | 00E0 |  | x
E0224 | Módulo Wago: entrada digital 68 | Ent_Dig_68 |  | 0 | 65535 | 00E1 |  | x
E0225 | Módulo Wago: entrada digital 69 | Ent_Dig_69 |  | 0 | 65535 | 00E2 |  | x
E0226 | Módulo Wago: entrada digital 70 | Ent_Dig_70 |  | 0 | 65535 | 00E3 |  | x
E0227 | Módulo Wago: entrada digital 71 | Ent_Dig_71 |  | 0 | 65535 | 00E4 |  | x
E0228 | Módulo Wago: entrada digital 72 | Ent_Dig_72 |  | 0 | 65535 | 00E5 |  | x
E0229 | Módulo Wago: entrada digital 73 | Ent_Dig_73 |  | 0 | 65535 | 00E6 |  | x
E0230 | Módulo Wago: entrada digital 74 | Ent_Dig_74 |  | 0 | 65535 | 00E7 |  | x
E0231 | Módulo Wago: entrada digital 75 | Ent_Dig_75 |  | 0 | 65535 | 00E8 |  | x
E0232 | Módulo Wago: entrada digital 76 | Ent_Dig_76 |  | 0 | 65535 | 00E9 |  | x
E0233 | Módulo Wago: entrada digital 77 | Ent_Dig_77 |  | 0 | 65535 | 00EA |  | x
E0234 | Módulo Wago: entrada digital 78 | Ent_Dig_78 |  | 0 | 65535 | 00EB |  | x
E0235 | Módulo Wago: entrada digital 79 | Ent_Dig_79 |  | 0 | 65535 | 00EC |  | x
E0236 | Módulo Wago: entrada digital 80 | Ent_Dig_80 |  | 0 | 65535 | 00ED |  | x
E0237 | Módulo Wago: entrada digital 81 | Ent_Dig_81 |  | 0 | 65535 | 00EE |  | x
E0238 | Módulo Wago: entrada digital 82 | Ent_Dig_82 |  | 0 | 65535 | 00EF |  | x
E0239 | Módulo Wago: entrada digital 83 | Ent_Dig_83 |  | 0 | 65535 | 00F0 |  | x
E0240 | Módulo Wago: entrada digital 84 | Ent_Dig_84 |  | 0 | 65535 | 00F1 |  | x
E0241 | Módulo Wago: entrada digital 85 | Ent_Dig_85 |  | 0 | 65535 | 00F2 |  | x
E0242 | Módulo Wago: entrada digital 86 | Ent_Dig_86 |  | 0 | 65535 | 00F3 |  | x
E0243 | Módulo Wago: entrada digital 87 | Ent_Dig_87 |  | 0 | 65535 | 00F4 |  | x
E0244 | Módulo Wago: entrada digital 88 | Ent_Dig_88 |  | 0 | 65535 | 00F5 |  | x
E0245 | Módulo Wago: entrada digital 89 | Ent_Dig_89 |  | 0 | 65535 | 00F6 |  | x
E0246 | Módulo Wago: entrada digital 90 | Ent_Dig_90 |  | 0 | 65535 | 00F7 |  | x
E0247 | Módulo Wago: entrada digital 91 | Ent_Dig_91 |  | 0 | 65535 | 00F8 |  | x
E0248 | Módulo Wago: entrada digital 92 | Ent_Dig_92 |  | 0 | 65535 | 00F9 |  | x
E0249 | Módulo Wago: entrada digital 93 | Ent_Dig_93 |  | 0 | 65535 | 00FA |  | x
E0250 | Módulo Wago: entrada digital 94 | Ent_Dig_94 |  | 0 | 65535 | 00FB |  | x
E0251 | Módulo Wago: entrada digital 95 | Ent_Dig_95 |  | 0 | 65535 | 00FC |  | x
E0252 | Módulo Wago: entrada digital 96 | Ent_Dig_96 |  | 0 | 65535 | 00FD |  | x
E0253 | Módulo Wago: entrada digital 97 | Ent_Dig_97 |  | 0 | 65535 | 00FE |  | x
E0254 | Módulo Wago: entrada digital 98 | Ent_Dig_98 |  | 0 | 65535 | 00FF |  | x
E0255 | Módulo Wago: entrada digital 99 | Ent_Dig_99 |  | 0 | 65535 | 0100 |  | x
E0256 | Módulo Wago: entrada digital 100 | Ent_Dig_100 |  | 0 | 65535 | 0101 |  | x
E0257 | Módulo Wago: entrada digital 101 | Ent_Dig_101 |  | 0 | 65535 | 0102 |  | x
E0258 | Módulo Wago: entrada digital 102 | Ent_Dig_102 |  | 0 | 65535 | 0103 |  | x
E0259 | Módulo Wago: entrada digital 103 | Ent_Dig_103 |  | 0 | 65535 | 0104 |  | x
E0260 | Módulo Wago: entrada digital 104 | Ent_Dig_104 |  | 0 | 65535 | 0105 |  | x
E0261 | Módulo Wago: entrada digital 105 | Ent_Dig_105 |  | 0 | 65535 | 0106 |  | x
E0262 | Módulo Wago: entrada digital 106 | Ent_Dig_106 |  | 0 | 65535 | 0107 |  | x
E0263 | Módulo Wago: entrada digital 107 | Ent_Dig_107 |  | 0 | 65535 | 0108 |  | x
E0264 | Módulo Wago: entrada digital 108 | Ent_Dig_108 |  | 0 | 65535 | 0109 |  | x
E0265 | Módulo Wago: entrada digital 109 | Ent_Dig_109 |  | 0 | 65535 | 010A |  | x
E0266 | Módulo Wago: entrada digital 110 | Ent_Dig_110 |  | 0 | 65535 | 010B |  | x
E0267 | Módulo Wago: entrada digital 111 | Ent_Dig_111 |  | 0 | 65535 | 010C |  | x
E0268 | Módulo Wago: entrada digital 112 | Ent_Dig_112 |  | 0 | 65535 | 010D |  | x
E0269 | Módulo Wago: entrada digital 113 | Ent_Dig_113 |  | 0 | 65535 | 010E |  | x
E0270 | Módulo Wago: entrada digital 114 | Ent_Dig_114 |  | 0 | 65535 | 010F |  | x
E0271 | Módulo Wago: entrada digital 115 | Ent_Dig_115 |  | 0 | 65535 | 0110 |  | x
E0272 | Módulo Wago: entrada digital 116 | Ent_Dig_116 |  | 0 | 65535 | 0111 |  | x
E0273 | Módulo Wago: entrada digital 117 | Ent_Dig_117 |  | 0 | 65535 | 0112 |  | x
E0274 | Módulo Wago: entrada digital 118 | Ent_Dig_118 |  | 0 | 65535 | 0113 |  | x
E0275 | Módulo Wago: entrada digital 119 | Ent_Dig_119 |  | 0 | 65535 | 0114 |  | x
E0276 | Módulo Wago: entrada digital 120 | Ent_Dig_120 |  | 0 | 65535 | 0115 |  | x
E0277 | Módulo Wago: entrada digital 121 | Ent_Dig_121 |  | 0 | 65535 | 0116 |  | x
E0278 | Módulo Wago: entrada digital 122 | Ent_Dig_122 |  | 0 | 65535 | 0117 |  | x
E0279 | Módulo Wago: entrada digital 123 | Ent_Dig_123 |  | 0 | 65535 | 0118 |  | x
E0280 | Módulo Wago: entrada digital 124 | Ent_Dig_124 |  | 0 | 65535 | 0119 |  | x
E0281 | Módulo Wago: entrada digital 125 | Ent_Dig_125 |  | 0 | 65535 | 011A |  | x
E0282 | Módulo Wago: entrada digital 126 | Ent_Dig_126 |  | 0 | 65535 | 011B |  | x
E0283 | Módulo Wago: entrada digital 127 | Ent_Dig_127 |  | 0 | 65535 | 011C |  | x
E0284 | Módulo Wago: entrada digital 128 | Ent_Dig_128 |  | 0 | 65535 | 011D |  | x
E0285 | Módulo Wago: entrada analógica 1 | Ent_analog_1 |  | -3276.8 | +3276.7 | 011E |  | x
E0286 | Módulo Wago: entrada analógica 2 | Ent_analog_2 |  | -3276.8 | +3276.7 | 011F |  | x
E0287 | Módulo Wago: entrada analógica 3 | Ent_analog_3 |  | -3276.8 | +3276.7 | 0120 |  | x
E0288 | Módulo Wago: entrada analógica 4 | Ent_analog_4 |  | -3276.8 | +3276.7 | 0121 |  | x
E0289 | Módulo Wago: entrada analógica 5 | Ent_analog_5 |  | -3276.8 | +3276.7 | 0122 |  | x
E0290 | Módulo Wago: entrada analógica 6 | Ent_analog_6 |  | -3276.8 | +3276.7 | 0123 |  | x
E0291 | Módulo Wago: entrada analógica 7 | Ent_analog_7 |  | -3276.8 | +3276.7 | 0124 |  | x
E0292 | Módulo Wago: entrada analógica 8 | Ent_analog_8 |  | -3276.8 | +3276.7 | 0125 |  | x
E0293 | Módulo Wago: entrada analógica 9 | Ent_analog_9 |  | -3276.8 | +3276.7 | 0126 |  | x
E0294 | Módulo Wago: entrada analógica 10 | Ent_analog_10 |  | -3276.8 | +3276.7 | 0127 |  | x
E0295 | Módulo Wago: entrada analógica 11 | Ent_analog_11 |  | -3276.8 | +3276.7 | 0128 |  | x
E0296 | Módulo Wago: entrada analógica 12 | Ent_analog_12 |  | -3276.8 | +3276.7 | 0129 |  | x
E0297 | Módulo Wago: entrada analógica 13 | Ent_analog_13 |  | -3276.8 | +3276.7 | 012A |  | x
E0298 | Módulo Wago: entrada analógica 14 | Ent_analog_14 |  | -3276.8 | +3276.7 | 012B |  | x
E0299 | Módulo Wago: entrada analógica 15 | Ent_analog_15 |  | -3276.8 | +3276.7 | 012C |  | x
E0300 | Módulo Wago: entrada analógica 16 | Ent_analog_16 |  | -3276.8 | +3276.7 | 012D |  | x
E0301 | Módulo Wago: entrada analógica 17 | Ent_analog_17 |  | -3276.8 | +3276.7 | 012E |  | x
E0302 | Módulo Wago: entrada analógica 18 | Ent_analog_18 |  | -3276.8 | +3276.7 | 012F |  | x
E0303 | Módulo Wago: entrada analógica 19 | Ent_analog_19 |  | -3276.8 | +3276.7 | 0130 |  | x
E0304 | Módulo Wago: entrada analógica 20 | Ent_analog_20 |  | -3276.8 | +3276.7 | 0131 |  | x
E0305 | Módulo Wago: entrada analógica 21 | Ent_analog_21 |  | -3276.8 | +3276.7 | 0132 |  | x
E0306 | Módulo Wago: entrada analógica 22 | Ent_analog_22 |  | -3276.8 | +3276.7 | 0133 |  | x
E0307 | Módulo Wago: entrada analógica 23 | Ent_analog_23 |  | -3276.8 | +3276.7 | 0134 |  | x
E0308 | Módulo Wago: entrada analógica 24 | Ent_analog_24 |  | -3276.8 | +3276.7 | 0135 |  | x
E0309 | Módulo Wago: entrada analógica 25 | Ent_analog_25 |  | -3276.8 | +3276.7 | 0136 |  | x
E0310 | Módulo Wago: entrada analógica 26 | Ent_analog_26 |  | -3276.8 | +3276.7 | 0137 |  | x
E0311 | Módulo Wago: entrada analógica 27 | Ent_analog_27 |  | -3276.8 | +3276.7 | 0138 |  | x
E0312 | Módulo Wago: entrada analógica 28 | Ent_analog_28 |  | -3276.8 | +3276.7 | 0139 |  | x
E0313 | Módulo Wago: entrada analógica 29 | Ent_analog_29 |  | -3276.8 | +3276.7 | 013A |  | x
E0314 | Módulo Wago: entrada analógica 30 | Ent_analog_30 |  | -3276.8 | +3276.7 | 013B |  | x
E0315 | Módulo Wago: entrada analógica 31 | Ent_analog_31 |  | -3276.8 | +3276.7 | 013C |  | x
E0316 | Módulo Wago: entrada analógica 32 | Ent_analog_32 |  | -3276.8 | +3276.7 | 013D |  | x
E0317 | Módulo Wago: entrada analógica 33 | Ent_analog_33 |  | -3276.8 | +3276.7 | 013E |  | x
E0318 | Módulo Wago: entrada analógica 34 | Ent_analog_34 |  | -3276.8 | +3276.7 | 013F |  | x
E0319 | Módulo Wago: entrada analógica 35 | Ent_analog_35 |  | -3276.8 | +3276.7 | 0140 |  | x
E0320 | Módulo Wago: entrada analógica 36 | Ent_analog_36 |  | -3276.8 | +3276.7 | 0141 |  | x
E0321 | Módulo Wago: entrada analógica 37 | Ent_analog_37 |  | -3276.8 | +3276.7 | 0142 |  | x
E0322 | Módulo Wago: entrada analógica 38 | Ent_analog_38 |  | -3276.8 | +3276.7 | 0143 |  | x
E0323 | Módulo Wago: entrada analógica 39 | Ent_analog_39 |  | -3276.8 | +3276.7 | 0144 |  | x
E0324 | Módulo Wago: entrada analógica 40 | Ent_analog_40 |  | -3276.8 | +3276.7 | 0145 |  | x
E0325 | Módulo Wago: entrada analógica 41 | Ent_analog_41 |  | -3276.8 | +3276.7 | 0146 |  | x
E0326 | Módulo Wago: entrada analógica 42 | Ent_analog_42 |  | -3276.8 | +3276.7 | 0147 |  | x
E0327 | Módulo Wago: entrada analógica 43 | Ent_analog_43 |  | -3276.8 | +3276.7 | 0148 |  | x
E0328 | Módulo Wago: entrada analógica 44 | Ent_analog_44 |  | -3276.8 | +3276.7 | 0149 |  | x
E0329 | Número de disyuntores de grupo cerrados en el embarrado | Grupos en bus |  | 0 | 65535 | 014A |  | x
E0330 | Medida para opcion 4 | VelocidadMotor |  | 0 | 65535 | 014B |  | x
E0331 | Medida para opcion 4 | Presion aceite |  | 0 | 65535 | 014C |  | x
E0332 | Medida para opcion 4 | +rpm |  | 0 | 65535 | 014D |  | x
E0333 | Medida para opcion 4 | TempVentilador |  | 0 | 65535 | 014E |  | x
E0334 | Medida para opcion 4 | Opcion4 Var005 |  | 0 | 65535 | 014F
E0335 | Medida para opcion 4 | Opcion4 Var006 |  | 0 | 65535 | 0150
E0336 | Medida para opcion 4 | Opcion4 Var007 |  | 0 | 65535 | 0151
E0337 | Medida para opcion 4 | Opcion4 Var008 |  | 0 | 65535 | 0152
E0338 | Medida para opcion 4 | Opcion4 Var009 |  | 0 | 65535 | 0153
E0339 | Medida para opcion 4 | Baja P aceite |  | 0 | 65535 | 0154 |  | x
E0340 | Medida para opcion 4 | Opcion4 Var011 |  | 0 | 65535 | 0155
E0341 | Medida para opcion 4 | Opcion4 Var012 |  | 0 | 65535 | 0156
E0342 | Medida para opcion 4 | Opcion4 Var013 |  | 0 | 65535 | 0157
E0343 | Medida para opcion 4 | Alta Temp agua |  | 0 | 65535 | 0158 |  | x
E0344 | Medida para opcion 4 | Opcion4 Var015 |  | 0 | 65535 | 0159
E0345 | Medida para opcion 4 | Opcion4 Var016 |  | 0 | 65535 | 015A
E0346 | Medida para opcion 4 | Opcion4 Var017 |  | 0 | 65535 | 015B
E0347 | Medida para opcion 4 | Opcion4 Var018 |  | 0 | 65535 | 015C
E0348 | Medida para opcion 4 | Opcion4 Var019 |  | 0 | 65535 | 015D
E0349 | Medida para opcion 4 | Opcion4 Var020 |  | 0 | 65535 | 015E
E0350 | Medida para opcion 4 | Opcion4 Var021 |  | 0 | 65535 | 015F
E0351 | Medida para opcion 4 | Opcion4 Var022 |  | 0 | 65535 | 0160
E0352 | Medida para opcion 4 | Opcion4 Var023 |  | 0 | 65535 | 0161
E0353 | Medida para opcion 4 | Opcion4 Var024 |  | 0 | 65535 | 0162
E0354 | Medida para opcion 4 | Opcion4 Var025 |  | 0 | 65535 | 0163
E0355 | Medida para opcion 4 | MuyBajaPaceite |  | 0 | 65535 | 0164 |  | x
E0356 | Medida para opcion 4 | MuyAltaTemAgua |  | 0 | 65535 | 0165 |  | x
E0357 | Medida para opcion 4 | Opcion4 Var028 |  | 0 | 65535 | 0166
E0358 | Medida para opcion 4 | Alto +rpm |  | 0 | 65535 | 0167 |  | x
E0359 | Medida para opcion 4 | MalfuncLampara |  | 0 | 65535 | 0168 |  | x
E0360 | Medida para opcion 4 | Opcion4 Var031 |  | 0 | 65535 | 0169
E0361 | Medida para opcion 4 | Opcion4 Var032 |  | 0 | 65535 | 016A
E0362 | Medida para opcion 4 | Opcion4 Var033 |  | 0 | 65535 | 016B
E0363 | Medida para opcion 4 | Protec Lampara |  | 0 | 65535 | 016C |  | x
E0364 | Medida para opcion 4 | Opcion4 Var035 |  | 0 | 65535 | 016D
E0365 | Medida para opcion 4 | Opcion4 Var036 |  | 0 | 65535 | 016E
E0366 | Medida para opcion 4 | Opcion4 Var037 |  | 0 | 65535 | 016F
E0367 | Medida para opcion 4 | Opcion4 Var038 |  | 0 | 65535 | 0170
E0368 | Medida para opcion 4 | Opcion4 Var039 |  | 0 | 65535 | 0171
E0369 | Medida para opcion 4 | Opcion4 Var040 |  | 0 | 65535 | 0172
E0370 | Medida para opcion 4 | Opcion4 Var041 |  | 0 | 65535 | 0173
E0371 | Medida para opcion 4 | Opcion4 Var042 |  | 0 | 65535 | 0174
E0372 | Medida para opcion 4 | Opcion4 Var043 |  | 0 | 65535 | 0175
E0373 | Medida para opcion 4 | Opcion4 Var044 |  | 0 | 65535 | 0176
E0374 | Medida para opcion 4 | Opcion4 Var045 |  | 0 | 65535 | 0177
E0375 | Medida para opcion 4 | Opcion4 Var046 |  | 0 | 65535 | 0178
E0376 | Medida para opcion 4 | Opcion4 Var047 |  | 0 | 65535 | 0179
E0377 | Medida para opcion 4 | Opcion4 Var048 |  | 0 | 65535 | 017A
E0378 | Medida para opcion 4 | Opcion4 Var049 |  | 0 | 65535 | 017B
E0379 | Medida para opcion 4 | Opcion4 Var050 |  | 0 | 65535 | 017C
E0380 | Medida para opcion 4 | Opcion4 Var051 |  | 0 | 65535 | 017D
E0381 | Medida para opcion 4 | Opcion4 Var052 |  | 0 | 65535 | 017E
E0382 | Medida para opcion 4 | Opcion4 Var053 |  | 0 | 65535 | 017F
E0383 | Medida para opcion 4 | Opcion4 Var054 |  | 0 | 65535 | 0180
E0384 | Medida para opcion 4 | Opcion4 Var055 |  | 0 | 65535 | 0181
E0385 | Medida para opcion 4 | Opcion4 Var056 |  | 0 | 65535 | 0182
E0386 | Medida para opcion 4 | LamparaNaranja |  | 0 | 65535 | 0183 |  | x
E0387 | Medida para opcion 4 | Opcion4 Var058 |  | 0 | 65535 | 0184
E0388 | Medida para opcion 4 | Opcion4 Var059 |  | 0 | 65535 | 0185
E0389 | Medida para opcion 4 | Opcion4 Var060 |  | 0 | 65535 | 0186
E0390 | Medida para opcion 4 | Opcion4 Var061 |  | 0 | 65535 | 0187
E0391 | Medida para opcion 4 | Opcion4 Var062 |  | 0 | 65535 | 0188
E0392 | Medida para opcion 4 | Opcion4 Var063 |  | 0 | 65535 | 0189
E0393 | Medida para opcion 4 | Opcion4 Var064 |  | 0 | 65535 | 018A
E0394 | Medida para opcion 4 | Opcion4 Var065 |  | 0 | 65535 | 018B
E0395 | Medida para opcion 4 | Opcion4 Var066 |  | 0 | 65535 | 018C
E0396 | Medida para opcion 4 | Opcion4 Var067 |  | 0 | 65535 | 018D
E0397 | Medida para opcion 4 | Opcion4 Var068 |  | 0 | 65535 | 018E
E0398 | Medida para opcion 4 | Opcion4 Var069 |  | 0 | 65535 | 018F
E0399 | Medida para opcion 4 | Opcion4 Var070 |  | 0 | 65535 | 0190
E0400 | Medida para opcion 4 | TempVentilador |  | 0 | 65535 | 0191 |  | x
E0401 | Medida para opcion 4 | Opcion4 Var072 |  | 0 | 65535 | 0192
E0402 | Medida para opcion 4 | Opcion4 Var073 |  | 0 | 65535 | 0193
E0403 | Medida para opcion 4 | Lampara Roja |  | 0 | 65535 | 0194 |  | x
E0404 | Medida para opcion 4 | Opcion4 Var075 |  | 0 | 65535 | 0195
E0405 | Medida para opcion 4 | Opcion4 Var076 |  | 0 | 65535 | 0196
E0406 | Medida para opcion 4 | Opcion4 Var077 |  | 0 | 65535 | 0197
E0407 | Medida para opcion 4 | Opcion4 Var078 |  | 0 | 65535 | 0198
E0408 | Medida para opcion 4 | Opcion4 Var079 |  | 0 | 65535 | 0199
E0409 | Medida para opcion 4 | Opcion4 Var080 |  | 0 | 65535 | 019A
E0410 | Medida para opcion 4 | RX Trama 1/0 |  | 0 | 65535 | 019B
E0411 | Medida para opcion 4 | RX Trama 1/1 |  | 0 | 65535 | 019C |  | x
E0412 | Medida para opcion 4 | RX Trama 1/2 |  | 0 | 65535 | 019D |  | x
E0413 | Medida para opcion 4 | RX Trama 1/3 |  | 0 | 65535 | 019E |  | x
E0414 | Medida para opcion 4 | RX Trama 1/4 |  | 0 | 65535 | 019F |  | x
E0415 | Medida para opcion 4 | RX Trama 1/5 |  | 0 | 65535 | 01A0 |  | x
E0416 | Medida para opcion 4 | RX Trama 1/6 |  | 0 | 65535 | 01A1 |  | x
E0417 | Medida para opcion 4 | RX Trama 1/7 |  | 0 | 65535 | 01A2 |  | x
E0418 | Medida para opcion 4 | Opcion4 Var089 |  | 0 | 65535 | 01A3
E0419 | Medida para opcion 4 | Opcion4 Var090 |  | 0 | 65535 | 01A4
E0420 | Medida para opcion 4 | RX Trama 2/0 |  | 0 | 65535 | 01A5 |  | x
E0421 | Medida para opcion 4 | RX Trama 2/1 |  | 0 | 65535 | 01A6 |  | x
E0422 | Medida para opcion 4 | RX Trama 2/2 |  | 0 | 65535 | 01A7 |  | x
E0423 | Medida para opcion 4 | RX Trama 2/3 |  | 0 | 65535 | 01A8 |  | x
E0424 | Medida para opcion 4 | RX Trama 2/4 |  | 0 | 65535 | 01A9 |  | x
E0425 | Medida para opcion 4 | RX Trama 2/5 |  | 0 | 65535 | 01AA |  | x
E0426 | Medida para opcion 4 | RX Trama 2/6 |  | 0 | 65535 | 01AB |  | x
E0427 | Medida para opcion 4 | RX Trama 2/7 |  | 0 | 65535 | 01AC |  | x
E0428 | Medida para opcion 4 | Opcion4 Var099 |  | 0 | 65535 | 01AD
E0429 | Medida para opcion 4 | Opcion4 Var100 |  | 0 | 65535 | 01AE
E0430 | Medida para opcion 4 | RX Trama 3/0 |  | 0 | 65535 | 01AF |  | x
E0431 | Medida para opcion 4 | RX Trama 3/1 |  | 0 | 65535 | 01B0 |  | x
E0432 | Medida para opcion 4 | RX Trama 3/2 |  | 0 | 65535 | 01B1 |  | x
E0433 | Medida para opcion 4 | RX Trama 3/3 |  | 0 | 65535 | 01B2 |  | x
E0434 | Medida para opcion 4 | RX Trama 3/4 |  | 0 | 65535 | 01B3 |  | x
E0435 | Medida para opcion 4 | RX Trama 3/5 |  | 0 | 65535 | 01B4 |  | x
E0436 | Medida para opcion 4 | RX Trama 3/6 |  | 0 | 65535 | 01B5 |  | x
E0437 | Medida para opcion 4 | RX Trama 3/7 |  | 0 | 65535 | 01B6 |  | x
E0438 | Medida para opcion 4 | Opcion4 Var109 |  | 0 | 65535 | 01B7
E0439 | Medida para opcion 4 | Opcion4 Var110 |  | 0 | 65535 | 01B8
E0440 | Medida para opcion 4 | RX Trama 4/0 |  | 0 | 65535 | 01B9 |  | x
E0441 | Medida para opcion 4 | RX Trama 4/1 |  | 0 | 65535 | 01BA |  | x
E0442 | Medida para opcion 4 | RX Trama 4/2 |  | 0 | 65535 | 01BB |  | x
E0443 | Medida para opcion 4 | RX Trama 4/3 |  | 0 | 65535 | 01BC |  | x
E0444 | Medida para opcion 4 | RX Trama 4/4 |  | 0 | 65535 | 01BD |  | x
E0445 | Medida para opcion 4 | RX Trama 4/5 |  | 0 | 65535 | 01BE |  | x
E0446 | Medida para opcion 4 | RX Trama 4/6 |  | 0 | 65535 | 01BF |  | x
E0447 | Medida para opcion 4 | RX Trama 4/7 |  | 0 | 65535 | 01C0 |  | x
E0448 | Medida para opcion 4 | Opcion4 Var119 |  | 0 | 65535 | 01C1
E0449 | Medida para opcion 4 | Opcion4 Var120 |  | 0 | 65535 | 01C2
E0450 | Medida para opcion 4 | RX Trama 5/0 |  | 0 | 65535 | 01C3 |  | x
E0451 | Medida para opcion 4 | RX Trama 5/1 |  | 0 | 65535 | 01C4 |  | x
E0452 | Medida para opcion 4 | RX Trama 5/2 |  | 0 | 65535 | 01C5 |  | x
E0453 | Medida para opcion 4 | RX Trama 5/3 |  | 0 | 65535 | 01C6 |  | x
E0454 | Medida para opcion 4 | RX Trama 5/4 |  | 0 | 65535 | 01C7 |  | x
E0455 | Medida para opcion 4 | RX Trama 5/5 |  | 0 | 65535 | 01C8 |  | x
E0456 | Medida para opcion 4 | RX Trama 5/6 |  | 0 | 65535 | 01C9 |  | x
E0457 | Medida para opcion 4 | RX Trama 5/7 |  | 0 | 65535 | 01CA |  | x
E0458 | Medida para opcion 4 | Opcion4 Var129 |  | 0 | 65535 | 01CB
E0459 | Medida para opcion 4 | Opcion4 Var130 |  | 0 | 65535 | 01CC
E0460 | Medida para opcion 4 | Opcion4 Var131 |  | 0 | 65535 | 01CD
E0461 | Medida para opcion 4 | Opcion4 Var132 |  | 0 | 65535 | 01CE
E0462 | Medida para opcion 4 | Opcion4 Var133 |  | 0 | 65535 | 01CF
E0463 | Medida para opcion 4 | Opcion4 Var134 |  | 0 | 65535 | 01D0
E0464 | Medida para opcion 4 | Opcion4 Var135 |  | 0 | 65535 | 01D1
E0465 | Medida para opcion 4 | Opcion4 Var136 |  | 0 | 65535 | 01D2
E0466 | Medida para opcion 4 | Opcion4 Var137 |  | 0 | 65535 | 01D3
E0467 | Medida para opcion 4 | Opcion4 Var138 |  | 0 | 65535 | 01D4
E0468 | Medida para opcion 4 | Opcion4 Var139 |  | 0 | 65535 | 01D5
E0469 | Medida para opcion 4 | Opcion4 Var140 |  | 0 | 65535 | 01D6
E0470 | Medida para opcion 4 | Opcion4 Var141 |  | 0 | 65535 | 01D7
E0471 | Medida para opcion 4 | Opcion4 Var142 |  | 0 | 65535 | 01D8
E0472 | Medida para opcion 4 | Opcion4 Var143 |  | 0 | 65535 | 01D9
E0473 | Medida para opcion 4 | Opcion4 Var144 |  | 0 | 65535 | 01DA
E0474 | Medida para opcion 4 | Opcion4 Var145 |  | 0 | 65535 | 01DB
E0475 | Medida para opcion 4 | Opcion4 Var146 |  | 0 | 65535 | 01DC
E0476 | Medida para opcion 4 | Opcion4 Var147 |  | 0 | 65535 | 01DD
E0477 | Medida para opcion 4 | Opcion4 Var148 |  | 0 | 65535 | 01DE
E0478 | Medida para opcion 4 | Opcion4 Var149 |  | 0 | 65535 | 01DF
E0479 | Medida para opcion 4 | Opcion4 Var150 |  | 0 | 65535 | 01E0
E0480 | Medida para opcion 4 | Opcion4 Var151 |  | 0 | 65535 | 01E1
E0481 | Medida para opcion 4 | Opcion4 Var152 |  | 0 | 65535 | 01E2
E0482 | Medida para opcion 4 | Opcion4 Var153 |  | 0 | 65535 | 01E3
E0483 | Medida para opcion 4 | Opcion4 Var154 |  | 0 | 65535 | 01E4
E0484 | Medida para opcion 4 | Opcion4 Var155 |  | 0 | 65535 | 01E5
E0485 | Medida para opcion 4 | Opcion4 Var156 |  | 0 | 65535 | 01E6
E0486 | Medida para opcion 4 | Opcion4 Var157 |  | 0 | 65535 | 01E7
E0487 | Medida para opcion 4 | Opcion4 Var158 |  | 0 | 65535 | 01E8
E0488 | Medida para opcion 4 | Opcion4 Var159 |  | 0 | 65535 | 01E9
E0489 | Medida para opcion 4 | Opcion4 Var160 |  | 0 | 65535 | 01EA
E0490 | Medida para opcion 4 | Opcion4 Var161 |  | 0 | 65535 | 01EB
E0491 | Medida para opcion 4 | Opcion4 Var162 |  | 0 | 65535 | 01EC
E0492 | Medida para opcion 4 | Opcion4 Var163 |  | 0 | 65535 | 01ED
E0493 | Medida para opcion 4 | Opcion4 Var164 |  | 0 | 65535 | 01EE
E0494 | Medida para opcion 4 | Opcion4 Var165 |  | 0 | 65535 | 01EF
E0495 | Medida para opcion 4 | Opcion4 Var166 |  | 0 | 65535 | 01F0
E0496 | Medida para opcion 4 | Opcion4 Var167 |  | 0 | 65535 | 01F1
E0497 | Medida para opcion 4 | Opcion4 Var168 |  | 0 | 65535 | 01F2
E0498 | Medida para opcion 4 | Opcion4 Var169 |  | 0 | 65535 | 01F3
E0499 | Medida para opcion 4 | Opcion4 Var170 |  | 0 | 65535 | 01F4
E0500 | Medida para opcion 4 | Opcion4 Var171 |  | 0 | 65535 | 01F5
E0501 | Medida para opcion 4 | Opcion4 Var172 |  | 0 | 65535 | 01F6
E0502 | Medida para opcion 4 | Opcion4 Var173 |  | 0 | 65535 | 01F7
E0503 | Medida para opcion 4 | Opcion4 Var174 |  | 0 | 65535 | 01F8
E0504 | Medida para opcion 4 | Opcion4 Var175 |  | 0 | 65535 | 01F9
E0505 | Medida para opcion 4 | Opcion4 Var176 |  | 0 | 65535 | 01FA
E0506 | Medida para opcion 4 | Opcion4 Var177 |  | 0 | 65535 | 01FB
E0507 | Medida para opcion 4 | Opcion4 Var178 |  | 0 | 65535 | 01FC
E0508 | Medida para opcion 4 | Opcion4 Var179 |  | 0 | 65535 | 01FD
E0509 | Medida para opcion 4 | Opcion4 Var180 |  | 0 | 65535 | 01FE
E0510 | Medida para opcion 4 | Opcion4 Var181 |  | 0 | 65535 | 01FF
E0511 | Medida para opcion 4 | Opcion4 Var182 |  | 0 | 65535 | 0200
E0512 | Medida para opcion 4 | Opcion4 Var183 |  | 0 | 65535 | 0201
E0513 | Medida para opcion 4 | Opcion4 Var184 |  | 0 | 65535 | 0202
E0514 | Medida para opcion 4 | Opcion4 Var185 |  | 0 | 65535 | 0203
E0515 | Medida para opcion 4 | Opcion4 Var186 |  | 0 | 65535 | 0204
E0516 | Página de fallos: linea 1 | Fallo 01 |  | -32768 | 32767 | 0205 |  | x
E0517 | Página de fallos: linea 2 | Fallo 02 |  | -32768 | 32767 | 0206 |  | x
E0518 | Página de fallos: linea 3 | Fallo 03 |  | -32768 | 32767 | 0207 |  | x
E0519 | Página de fallos: linea 4 | Fallo 04 |  | -32768 | 32767 | 0208 |  | x
E0520 | Página de fallos: linea 5 | Fallo 05 |  | -32768 | 32767 | 0209 |  | x
E0521 | Página de fallos: linea 6 | Fallo 06 |  | -32768 | 32767 | 020A |  | x
E0522 | Página de fallos: linea 7 | Fallo 07 |  | -32768 | 32767 | 020B |  | x
E0523 | Página de fallos: linea 8 | Fallo 08 |  | -32768 | 32767 | 020C |  | x
E0524 | Página de fallos: linea 9 | Fallo 09 |  | -32768 | 32767 | 020D |  | x
E0525 | Página de fallos: linea 10 | Fallo 10 |  | -32768 | 32767 | 020E |  | x
E0526 | Página de fallos: linea 11 | Fallo 11 |  | -32768 | 32767 | 020F |  | x
E0527 | Página de fallos: linea 12 | Fallo 12 |  | -32768 | 32767 | 0210 |  | x
E0528 | Página de fallos: linea 13 | Fallo 13 |  | -32768 | 32767 | 0211 |  | x
E0529 | Página de fallos: linea 14 | Fallo 14 |  | -32768 | 32767 | 0212 |  | x
E0530 | Página de fallos: linea 15 | Fallo 15 |  | -32768 | 32767 | 0213 |  | x
E0531 | Página de fallos: linea 16 | Fallo 16 |  | -32768 | 32767 | 0214 |  | x
E0532 | Página de fallos: linea 17 | Fallo 17 |  | -32768 | 32767 | 0215 |  | x
E0533 | Página de fallos: linea 18 | Fallo 18 |  | -32768 | 32767 | 0216 |  | x
E0534 | Página de fallos: linea 19 | Fallo 19 |  | -32768 | 32767 | 0217 |  | x
E0535 | Página de fallos: linea 20 | Fallo 20 |  | -32768 | 32767 | 0218 |  | x
E0536 | Grupo 1: extensiones Can bus: entrada digital 1 | digcan01 GE01 |  | 0 | 65535 | 0219 |  | x
E0537 | Grupo 1: extensiones Can bus: entrada digital 2 | digcan02 GE01 |  | 0 | 65535 | 021A |  | x
E0538 | Grupo 1: extensiones Can bus: entrada digital 3 | digcan03 GE01 |  | 0 | 65535 | 021B |  | x
E0539 | Grupo 1: extensiones Can bus: entrada digital 4 | digcan04 GE01 |  | 0 | 65535 | 021C |  | x
E0540 | Grupo 1: extensiones Can bus: entrada digital 5 | digcan05 GE01 |  | 0 | 65535 | 021D |  | x
E0541 | Grupo 1: extensiones Can bus: entrada digital 6 | digcan06 GE01 |  | 0 | 65535 | 021E |  | x
E0542 | Grupo 1: extensiones Can bus: entrada digital 7 | digcan07 GE01 |  | 0 | 65535 | 021F |  | x
E0543 | Grupo 1: extensiones Can bus: entrada digital 8 | digcan08 GE01 |  | 0 | 65535 | 0220 |  | x
E0544 | Grupo 1: extensiones Can bus: entrada digital 9 | digcan09 GE01 |  | 0 | 65535 | 0221 |  | x
E0545 | Grupo 1: extensiones Can bus: entrada digital 10 | digcan10 GE01 |  | 0 | 65535 | 0222 |  | x
E0546 | Grupo 1: extensiones Can bus: entrada analogica 1 | anacan01 GE01 |  | 0 | 65535 | 0223 |  | x
E0547 | Grupo 1: extensiones Can bus: entrada analogica 2 | anacan02 GE01 |  | 0 | 65535 | 0224 |  | x
E0548 | Posicion del disyunctor de GE01 | Posic int GE01 |  | 0 | 65535 | 0225 |  | x
E0549 | GE01 solicita ayuda | GE01 sol ayuda |  | 0 | 65535 | 0226
E0550 | Reservado | Reservado |  | 0 | 65535 | 0227
E0551 | Reservado | Reservado |  | 0 | 65535 | 0228
E0552 | Grupo 2: extensiones Can bus: entrada digital 1 | digcan01 GE02 |  | 0 | 65535 | 0229 |  | x
E0553 | Grupo 2: extensiones Can bus: entrada digital 2 | digcan02 GE02 |  | 0 | 65535 | 022A |  | x
E0554 | Grupo 2: extensiones Can bus: entrada digital 3 | digcan03 GE02 |  | 0 | 65535 | 022B |  | x
E0555 | Grupo 2: extensiones Can bus: entrada digital 4 | digcan04 GE02 |  | 0 | 65535 | 022C |  | x
E0556 | Grupo 2: extensiones Can bus: entrada digital 5 | digcan05 GE02 |  | 0 | 65535 | 022D |  | x
E0557 | Grupo 2: extensiones Can bus: entrada digital 6 | digcan06 GE02 |  | 0 | 65535 | 022E |  | x
E0558 | Grupo 2: extensiones Can bus: entrada digital 7 | digcan07 GE02 |  | 0 | 65535 | 022F |  | x
E0559 | Grupo 2: extensiones Can bus: entrada digital 8 | digcan08 GE02 |  | 0 | 65535 | 0230 |  | x
E0560 | Grupo 2: extensiones Can bus: entrada digital 9 | digcan09 GE02 |  | 0 | 65535 | 0231 |  | x
E0561 | Grupo 2: extensiones Can bus: entrada digital 10 | digcan10 GE02 |  | 0 | 65535 | 0232 |  | x
E0562 | Grupo 2: extensiones Can bus: entrada analogica 1 | anacan01 GE02 |  | 0 | 65535 | 0233 |  | x
E0563 | Grupo 2: extensiones Can bus: entrada analogica 2 | anacan02 GE02 |  | 0 | 65535 | 0234 |  | x
E0564 | Posicion del disyunctor de GE02 | Posic int GE02 |  | 0 | 65535 | 0235 |  | x
E0565 | GE02 solicita ayuda | GE02 sol ayuda |  | 0 | 65535 | 0236
E0566 | Reservado | Reservado |  | 0 | 65535 | 0237
E0567 | Reservado | Reservado |  | 0 | 65535 | 0238
E0568 | Grupo 3: extensiones Can bus: entrada digital 1 | digcan01 GE03 |  | 0 | 65535 | 0239 |  | x
E0569 | Grupo 3: extensiones Can bus: entrada digital 2 | digcan02 GE03 |  | 0 | 65535 | 023A |  | x
E0570 | Grupo 3: extensiones Can bus: entrada digital 3 | digcan03 GE03 |  | 0 | 65535 | 023B |  | x
E0571 | Grupo 3: extensiones Can bus: entrada digital 4 | digcan04 GE03 |  | 0 | 65535 | 023C |  | x
E0572 | Grupo 3: extensiones Can bus: entrada digital 5 | digcan05 GE03 |  | 0 | 65535 | 023D |  | x
E0573 | Grupo 3: extensiones Can bus: entrada digital 6 | digcan06 GE03 |  | 0 | 65535 | 023E |  | x
E0574 | Grupo 3: extensiones Can bus: entrada digital 7 | digcan07 GE03 |  | 0 | 65535 | 023F |  | x
E0575 | Grupo 3: extensiones Can bus: entrada digital 8 | digcan08 GE03 |  | 0 | 65535 | 0240 |  | x
E0576 | Grupo 3: extensiones Can bus: entrada digital 9 | digcan09 GE03 |  | 0 | 65535 | 0241 |  | x
E0577 | Grupo 3: extensiones Can bus: entrada digital 10 | digcan10 GE03 |  | 0 | 65535 | 0242 |  | x
E0578 | Grupo 3: extensiones Can bus: entrada analogica 1 | anacan01 GE03 |  | 0 | 65535 | 0243 |  | x
E0579 | Grupo 3: extensiones Can bus: entrada analogica 2 | anacan02 GE03 |  | 0 | 65535 | 0244 |  | x
E0580 | Posicion del disyunctor de GE03 | Posic int GE03 |  | 0 | 65535 | 0245 |  | x
E0581 | GE03 solicita ayuda | GE03 sol ayuda |  | 0 | 65535 | 0246
E0582 | Reservado | Reservado |  | 0 | 65535 | 0247
E0583 | Reservado | Reservado |  | 0 | 65535 | 0248
E0584 | Grupo 4: extensiones Can bus: entrada digital 1 | digcan01 GE04 |  | 0 | 65535 | 0249 |  | x
E0585 | Grupo 4: extensiones Can bus: entrada digital 2 | digcan02 GE04 |  | 0 | 65535 | 024A |  | x
E0586 | Grupo 4: extensiones Can bus: entrada digital 3 | digcan03 GE04 |  | 0 | 65535 | 024B |  | x
E0587 | Grupo 4: extensiones Can bus: entrada digital 4 | digcan04 GE04 |  | 0 | 65535 | 024C |  | x
E0588 | Grupo 4: extensiones Can bus: entrada digital 5 | digcan05 GE04 |  | 0 | 65535 | 024D |  | x
E0589 | Grupo 4: extensiones Can bus: entrada digital 6 | digcan06 GE04 |  | 0 | 65535 | 024E |  | x
E0590 | Grupo 4: extensiones Can bus: entrada digital 7 | digcan07 GE04 |  | 0 | 65535 | 024F |  | x
E0591 | Grupo 4: extensiones Can bus: entrada digital 8 | digcan08 GE04 |  | 0 | 65535 | 0250 |  | x
E0592 | Grupo 4: extensiones Can bus: entrada digital 9 | digcan09 GE04 |  | 0 | 65535 | 0251 |  | x
E0593 | Grupo 4: extensiones Can bus: entrada digital 10 | digcan10 GE04 |  | 0 | 65535 | 0252 |  | x
E0594 | Grupo 4: extensiones Can bus: entrada analogica 1 | anacan01 GE04 |  | 0 | 65535 | 0253 |  | x
E0595 | Grupo 4: extensiones Can bus: entrada analogica 2 | anacan02 GE04 |  | 0 | 65535 | 0254 |  | x
E0596 | Posicion del disyunctor de GE04 | Posic int GE04 |  | 0 | 65535 | 0255 |  | x
E0597 | GE04 solicita ayuda | GE04 sol ayuda |  | 0 | 65535 | 0256
E0598 | Reservado | Reservado |  | 0 | 65535 | 0257
E0599 | Reservado | Reservado |  | 0 | 65535 | 0258
E0600 | Grupo 5: extensiones Can bus: entrada digital 1 | digcan01 GE05 |  | 0 | 65535 | 0259 |  | x
E0601 | Grupo 5: extensiones Can bus: entrada digital 2 | digcan02 GE05 |  | 0 | 65535 | 025A |  | x
E0602 | Grupo 5: extensiones Can bus: entrada digital 3 | digcan03 GE05 |  | 0 | 65535 | 025B |  | x
E0603 | Grupo 5: extensiones Can bus: entrada digital 4 | digcan04 GE05 |  | 0 | 65535 | 025C |  | x
E0604 | Grupo 5: extensiones Can bus: entrada digital 5 | digcan05 GE05 |  | 0 | 65535 | 025D |  | x
E0605 | Grupo 5: extensiones Can bus: entrada digital 6 | digcan06 GE05 |  | 0 | 65535 | 025E |  | x
E0606 | Grupo 5: extensiones Can bus: entrada digital 7 | digcan07 GE05 |  | 0 | 65535 | 025F |  | x
E0607 | Grupo 5: extensiones Can bus: entrada digital 8 | digcan08 GE05 |  | 0 | 65535 | 0260 |  | x
E0608 | Grupo 5: extensiones Can bus: entrada digital 9 | digcan09 GE05 |  | 0 | 65535 | 0261 |  | x
E0609 | Grupo 5: extensiones Can bus: entrada digital 10 | digcan10 GE05 |  | 0 | 65535 | 0262 |  | x
E0610 | Grupo 5: extensiones Can bus: entrada analogica 1 | anacan01 GE05 |  | 0 | 65535 | 0263 |  | x
E0611 | Grupo 5: extensiones Can bus: entrada analogica 2 | anacan02 GE05 |  | 0 | 65535 | 0264 |  | x
E0612 | Posicion del disyunctor de GE05 | Posic int GE05 |  | 0 | 65535 | 0265 |  | x
E0613 | GE05 solicita ayuda | GE05 sol ayuda |  | 0 | 65535 | 0266
E0614 | Reservado | Reservado |  | 0 | 65535 | 0267
E0615 | Reservado | Reservado |  | 0 | 65535 | 0268
E0616 | Grupo 6: extensiones Can bus: entrada digital 1 | digcan01 GE06 |  | 0 | 65535 | 0269 |  | x
E0617 | Grupo 6: extensiones Can bus: entrada digital 2 | digcan02 GE06 |  | 0 | 65535 | 026A |  | x
E0618 | Grupo 6: extensiones Can bus: entrada digital 3 | digcan03 GE06 |  | 0 | 65535 | 026B |  | x
E0619 | Grupo 6: extensiones Can bus: entrada digital 4 | digcan04 GE06 |  | 0 | 65535 | 026C |  | x
E0620 | Grupo 6: extensiones Can bus: entrada digital 5 | digcan05 GE06 |  | 0 | 65535 | 026D |  | x
E0621 | Grupo 6: extensiones Can bus: entrada digital 6 | digcan06 GE06 |  | 0 | 65535 | 026E |  | x
E0622 | Grupo 6: extensiones Can bus: entrada digital 7 | digcan07 GE06 |  | 0 | 65535 | 026F |  | x
E0623 | Grupo 6: extensiones Can bus: entrada digital 8 | digcan08 GE06 |  | 0 | 65535 | 0270 |  | x
E0624 | Grupo 6: extensiones Can bus: entrada digital 9 | digcan09 GE06 |  | 0 | 65535 | 0271 |  | x
E0625 | Grupo 6: extensiones Can bus: entrada digital 10 | digcan10 GE06 |  | 0 | 65535 | 0272 |  | x
E0626 | Grupo 6: extensiones Can bus: entrada analogica 1 | anacan01 GE06 |  | 0 | 65535 | 0273 |  | x
E0627 | Grupo 6: extensiones Can bus: entrada analogica 2 | anacan02 GE06 |  | 0 | 65535 | 0274 |  | x
E0628 | Posicion del disyunctor de GE06 | Posic int GE06 |  | 0 | 65535 | 0275 |  | x
E0629 | GE06 solicita ayuda | GE06 sol ayuda |  | 0 | 65535 | 0276
E0630 | Reservado | Reservado |  | 0 | 65535 | 0277
E0631 | Reservado | Reservado |  | 0 | 65535 | 0278
E0632 | Grupo 7: extensiones Can bus: entrada digital 1 | digcan01 GE07 |  | 0 | 65535 | 0279 |  | x
E0633 | Grupo 7: extensiones Can bus: entrada digital 2 | digcan02 GE07 |  | 0 | 65535 | 027A |  | x
E0634 | Grupo 7: extensiones Can bus: entrada digital 3 | digcan03 GE07 |  | 0 | 65535 | 027B |  | x
E0635 | Grupo 7: extensiones Can bus: entrada digital 4 | digcan04 GE07 |  | 0 | 65535 | 027C |  | x
E0636 | Grupo 7: extensiones Can bus: entrada digital 5 | digcan05 GE07 |  | 0 | 65535 | 027D |  | x
E0637 | Grupo 7: extensiones Can bus: entrada digital 6 | digcan06 GE07 |  | 0 | 65535 | 027E |  | x
E0638 | Grupo 7: extensiones Can bus: entrada digital 7 | digcan07 GE07 |  | 0 | 65535 | 027F |  | x
E0639 | Grupo 7: extensiones Can bus: entrada digital 8 | digcan08 GE07 |  | 0 | 65535 | 0280 |  | x
E0640 | Grupo 7: extensiones Can bus: entrada digital 9 | digcan09 GE07 |  | 0 | 65535 | 0281 |  | x
E0641 | Grupo 7: extensiones Can bus: entrada digital 10 | digcan10 GE07 |  | 0 | 65535 | 0282 |  | x
E0642 | Grupo 7: extensiones Can bus: entrada analogica 1 | anacan01 GE07 |  | 0 | 65535 | 0283 |  | x
E0643 | Grupo 7: extensiones Can bus: entrada analogica 2 | anacan02 GE07 |  | 0 | 65535 | 0284 |  | x
E0644 | Posicion del disyunctor de GE07 | Posic int GE07 |  | 0 | 65535 | 0285 |  | x
E0645 | GE07 solicita ayuda | GE07 sol ayuda |  | 0 | 65535 | 0286
E0646 | Reservado | Reservado |  | 0 | 65535 | 0287
E0647 | Reservado | Reservado |  | 0 | 65535 | 0288
E0648 | Grupo 8: extensiones Can bus: entrada digital 1 | digcan01 GE08 |  | 0 | 65535 | 0289 |  | x
E0649 | Grupo 8: extensiones Can bus: entrada digital 2 | digcan02 GE08 |  | 0 | 65535 | 028A |  | x
E0650 | Grupo 8: extensiones Can bus: entrada digital 3 | digcan03 GE08 |  | 0 | 65535 | 028B |  | x
E0651 | Grupo 8: extensiones Can bus: entrada digital 4 | digcan04 GE08 |  | 0 | 65535 | 028C |  | x
E0652 | Grupo 8: extensiones Can bus: entrada digital 5 | digcan05 GE08 |  | 0 | 65535 | 028D |  | x
E0653 | Grupo 8: extensiones Can bus: entrada digital 6 | digcan06 GE08 |  | 0 | 65535 | 028E |  | x
E0654 | Grupo 8: extensiones Can bus: entrada digital 7 | digcan07 GE08 |  | 0 | 65535 | 028F |  | x
E0655 | Grupo 8: extensiones Can bus: entrada digital 8 | digcan08 GE08 |  | 0 | 65535 | 0290 |  | x
E0656 | Grupo 8: extensiones Can bus: entrada digital 9 | digcan09 GE08 |  | 0 | 65535 | 0291 |  | x
E0657 | Grupo 8: extensiones Can bus: entrada digital 10 | digcan10 GE08 |  | 0 | 65535 | 0292 |  | x
E0658 | Grupo 8: extensiones Can bus: entrada analogica 1 | anacan01 GE08 |  | 0 | 65535 | 0293 |  | x
E0659 | Grupo 8: extensiones Can bus: entrada analogica 2 | anacan02 GE08 |  | 0 | 65535 | 0294 |  | x
E0660 | Posicion del disyunctor de GE08 | Posic int GE08 |  | 0 | 65535 | 0295 |  | x
E0661 | GE08 solicita ayuda | GE08 sol ayuda |  | 0 | 65535 | 0296
E0662 | Reservado | Reservado |  | 0 | 65535 | 0297
E0663 | Reservado | Reservado |  | 0 | 65535 | 0298
E0664 | Grupo 9: extensiones Can bus: entrada digital 1 | digcan01 GE09 |  | 0 | 65535 | 0299 |  | x
E0665 | Grupo 9: extensiones Can bus: entrada digital 2 | digcan02 GE09 |  | 0 | 65535 | 029A |  | x
E0666 | Grupo 9: extensiones Can bus: entrada digital 3 | digcan03 GE09 |  | 0 | 65535 | 029B |  | x
E0667 | Grupo 9: extensiones Can bus: entrada digital 4 | digcan04 GE09 |  | 0 | 65535 | 029C |  | x
E0668 | Grupo 9: extensiones Can bus: entrada digital 5 | digcan05 GE09 |  | 0 | 65535 | 029D |  | x
E0669 | Grupo 9: extensiones Can bus: entrada digital 6 | digcan06 GE09 |  | 0 | 65535 | 029E |  | x
E0670 | Grupo 9: extensiones Can bus: entrada digital 7 | digcan07 GE09 |  | 0 | 65535 | 029F |  | x
E0671 | Grupo 9: extensiones Can bus: entrada digital 8 | digcan08 GE09 |  | 0 | 65535 | 02A0 |  | x
E0672 | Grupo 9: extensiones Can bus: entrada digital 9 | digcan09 GE09 |  | 0 | 65535 | 02A1 |  | x
E0673 | Grupo 9: extensiones Can bus: entrada digital 10 | digcan10 GE09 |  | 0 | 65535 | 02A2 |  | x
E0674 | Grupo 9: extensiones Can bus: entrada analogica 1 | anacan01 GE09 |  | 0 | 65535 | 02A3 |  | x
E0675 | Grupo 9: extensiones Can bus: entrada analogica 2 | anacan02 GE09 |  | 0 | 65535 | 02A4 |  | x
E0676 | Posicion del disyunctor de GE09 | Posic int GE09 |  | 0 | 65535 | 02A5 |  | x
E0677 | GE09 solicita ayuda | GE09 sol ayuda |  | 0 | 65535 | 02A6
E0678 | Reservado | Reservado |  | 0 | 65535 | 02A7
E0679 | Reservado | Reservado |  | 0 | 65535 | 02A8
E0680 | Grupo 10: extensiones Can bus: entrada digital 1 | digcan01 GE10 |  | 0 | 65535 | 02A9 |  | x
E0681 | Grupo 10: extensiones Can bus: entrada digital 2 | digcan02 GE10 |  | 0 | 65535 | 02AA |  | x
E0682 | Grupo 10: extensiones Can bus: entrada digital 3 | digcan03 GE10 |  | 0 | 65535 | 02AB |  | x
E0683 | Grupo 10: extensiones Can bus: entrada digital 4 | digcan04 GE10 |  | 0 | 65535 | 02AC |  | x
E0684 | Grupo 10: extensiones Can bus: entrada digital 5 | digcan05 GE10 |  | 0 | 65535 | 02AD |  | x
E0685 | Grupo 10: extensiones Can bus: entrada digital 6 | digcan06 GE10 |  | 0 | 65535 | 02AE |  | x
E0686 | Grupo 10: extensiones Can bus: entrada digital 7 | digcan07 GE10 |  | 0 | 65535 | 02AF |  | x
E0687 | Grupo 10: extensiones Can bus: entrada digital 8 | digcan08 GE10 |  | 0 | 65535 | 02B0 |  | x
E0688 | Grupo 10: extensiones Can bus: entrada digital 9 | digcan09 GE10 |  | 0 | 65535 | 02B1 |  | x
E0689 | Grupo 10: extensiones Can bus: entrada digital 10 | digcan10 GE10 |  | 0 | 65535 | 02B2 |  | x
E0690 | Grupo 10: extensiones Can bus: entrada analogica 1 | anacan01 GE10 |  | 0 | 65535 | 02B3 |  | x
E0691 | Grupo 10: extensiones Can bus: entrada analogica 2 | anacan02 GE10 |  | 0 | 65535 | 02B4 |  | x
E0692 | Posicion del disyunctor de GE10 | Posic int GE10 |  | 0 | 65535 | 02B5 |  | x
E0693 | GE10 solicita ayuda | GE10 sol ayuda |  | 0 | 65535 | 02B6
E0694 | Reservado | Reservado |  | 0 | 65535 | 02B7
E0695 | Reservado | Reservado |  | 0 | 65535 | 02B8
E0696 | Grupo 11: extensiones Can bus: entrada digital 1 | digcan01 GE11 |  | 0 | 65535 | 02B9 |  | x
E0697 | Grupo 11: extensiones Can bus: entrada digital 2 | digcan02 GE11 |  | 0 | 65535 | 02BA |  | x
E0698 | Grupo 11: extensiones Can bus: entrada digital 3 | digcan03 GE11 |  | 0 | 65535 | 02BB |  | x
E0699 | Grupo 11: extensiones Can bus: entrada digital 4 | digcan04 GE11 |  | 0 | 65535 | 02BC |  | x
E0700 | Grupo 11: extensiones Can bus: entrada digital 5 | digcan05 GE11 |  | 0 | 65535 | 02BD |  | x
E0701 | Grupo 11: extensiones Can bus: entrada digital 6 | digcan06 GE11 |  | 0 | 65535 | 02BE |  | x
E0702 | Grupo 11: extensiones Can bus: entrada digital 7 | digcan07 GE11 |  | 0 | 65535 | 02BF |  | x
E0703 | Grupo 11: extensiones Can bus: entrada digital 8 | digcan08 GE11 |  | 0 | 65535 | 02C0 |  | x
E0704 | Grupo 11: extensiones Can bus: entrada digital 9 | digcan09 GE11 |  | 0 | 65535 | 02C1 |  | x
E0705 | Grupo 11: extensiones Can bus: entrada digital 10 | digcan10 GE11 |  | 0 | 65535 | 02C2 |  | x
E0706 | Grupo 11: extensiones Can bus: entrada analogica 1 | anacan01 GE11 |  | 0 | 65535 | 02C3 |  | x
E0707 | Grupo 11: extensiones Can bus: entrada analogica 2 | anacan02 GE11 |  | 0 | 65535 | 02C4 |  | x
E0708 | Posicion del disyunctor de GE11 | Posic int GE11 |  | 0 | 65535 | 02C5 |  | x
E0709 | GE11 solicita ayuda | GE11 sol ayuda |  | 0 | 65535 | 02C6
E0710 | Reservado | Reservado |  | 0 | 65535 | 02C7
E0711 | Reservado | Reservado |  | 0 | 65535 | 02C8
E0712 | Grupo 12: extensiones Can bus: entrada digital 1 | digcan01 GE12 |  | 0 | 65535 | 02C9 |  | x
E0713 | Grupo 12: extensiones Can bus: entrada digital 2 | digcan02 GE12 |  | 0 | 65535 | 02CA |  | x
E0714 | Grupo 12: extensiones Can bus: entrada digital 3 | digcan03 GE12 |  | 0 | 65535 | 02CB |  | x
E0715 | Grupo 12: extensiones Can bus: entrada digital 4 | digcan04 GE12 |  | 0 | 65535 | 02CC |  | x
E0716 | Grupo 12: extensiones Can bus: entrada digital 5 | digcan05 GE12 |  | 0 | 65535 | 02CD |  | x
E0717 | Grupo 12: extensiones Can bus: entrada digital 6 | digcan06 GE12 |  | 0 | 65535 | 02CE |  | x
E0718 | Grupo 12: extensiones Can bus: entrada digital 7 | digcan07 GE12 |  | 0 | 65535 | 02CF |  | x
E0719 | Grupo 12: extensiones Can bus: entrada digital 8 | digcan08 GE12 |  | 0 | 65535 | 02D0 |  | x
E0720 | Grupo 12: extensiones Can bus: entrada digital 9 | digcan09 GE12 |  | 0 | 65535 | 02D1 |  | x
E0721 | Grupo 12: extensiones Can bus: entrada digital 10 | digcan10 GE12 |  | 0 | 65535 | 02D2 |  | x
E0722 | Grupo 12: extensiones Can bus: entrada analogica 1 | anacan01 GE12 |  | 0 | 65535 | 02D3 |  | x
E0723 | Grupo 12: extensiones Can bus: entrada analogica 2 | anacan02 GE12 |  | 0 | 65535 | 02D4 |  | x
E0724 | Posicion del disyunctor de GE12 | Posic int GE12 |  | 0 | 65535 | 02D5 |  | x
E0725 | GE12 solicita ayuda | GE12 sol ayuda |  | 0 | 65535 | 02D6
E0726 | Reservado | Reservado |  | 0 | 65535 | 02D7
E0727 | Reservado | Reservado |  | 0 | 65535 | 02D8
E0728 | Grupo 13: extensiones Can bus: entrada digital 1 | digcan01 GE13 |  | 0 | 65535 | 02D9 |  | x
E0729 | Grupo 13: extensiones Can bus: entrada digital 2 | digcan02 GE13 |  | 0 | 65535 | 02DA |  | x
E0730 | Grupo 13: extensiones Can bus: entrada digital 3 | digcan03 GE13 |  | 0 | 65535 | 02DB |  | x
E0731 | Grupo 13: extensiones Can bus: entrada digital 4 | digcan04 GE13 |  | 0 | 65535 | 02DC |  | x
E0732 | Grupo 13: extensiones Can bus: entrada digital 5 | digcan05 GE13 |  | 0 | 65535 | 02DD |  | x
E0733 | Grupo 13: extensiones Can bus: entrada digital 6 | digcan06 GE13 |  | 0 | 65535 | 02DE |  | x
E0734 | Grupo 13: extensiones Can bus: entrada digital 7 | digcan07 GE13 |  | 0 | 65535 | 02DF |  | x
E0735 | Grupo 13: extensiones Can bus: entrada digital 8 | digcan08 GE13 |  | 0 | 65535 | 02E0 |  | x
E0736 | Grupo 13: extensiones Can bus: entrada digital 9 | digcan09 GE13 |  | 0 | 65535 | 02E1 |  | x
E0737 | Grupo 13: extensiones Can bus: entrada digital 10 | digcan10 GE13 |  | 0 | 65535 | 02E2 |  | x
E0738 | Grupo 13: extensiones Can bus: entrada analogica 1 | anacan01 GE13 |  | 0 | 65535 | 02E3 |  | x
E0739 | Grupo 13: extensiones Can bus: entrada analogica 2 | anacan02 GE13 |  | 0 | 65535 | 02E4 |  | x
E0740 | Posicion del disyunctor de GE13 | Posic int GE13 |  | 0 | 65535 | 02E5 |  | x
E0741 | GE13 solicita ayuda | GE13 sol ayuda |  | 0 | 65535 | 02E6
E0742 | Reservado | Reservado |  | 0 | 65535 | 02E7
E0743 | Reservado | Reservado |  | 0 | 65535 | 02E8
E0744 | Grupo 14: extensiones Can bus: entrada digital 1 | digcan01 GE14 |  | 0 | 65535 | 02E9 |  | x
E0745 | Grupo 14: extensiones Can bus: entrada digital 2 | digcan02 GE14 |  | 0 | 65535 | 02EA |  | x
E0746 | Grupo 14: extensiones Can bus: entrada digital 3 | digcan03 GE14 |  | 0 | 65535 | 02EB |  | x
E0747 | Grupo 14: extensiones Can bus: entrada digital 4 | digcan04 GE14 |  | 0 | 65535 | 02EC |  | x
E0748 | Grupo 14: extensiones Can bus: entrada digital 5 | digcan05 GE14 |  | 0 | 65535 | 02ED |  | x
E0749 | Grupo 14: extensiones Can bus: entrada digital 6 | digcan06 GE14 |  | 0 | 65535 | 02EE |  | x
E0750 | Grupo 14: extensiones Can bus: entrada digital 7 | digcan07 GE14 |  | 0 | 65535 | 02EF |  | x
E0751 | Grupo 14: extensiones Can bus: entrada digital 8 | digcan08 GE14 |  | 0 | 65535 | 02F0 |  | x
E0752 | Grupo 14: extensiones Can bus: entrada digital 9 | digcan09 GE14 |  | 0 | 65535 | 02F1 |  | x
E0753 | Grupo 14: extensiones Can bus: entrada digital 10 | digcan10 GE14 |  | 0 | 65535 | 02F2 |  | x
E0754 | Grupo 14: extensiones Can bus: entrada analogica 1 | anacan01 GE14 |  | 0 | 65535 | 02F3 |  | x
E0755 | Grupo 14: extensiones Can bus: entrada analogica 2 | anacan02 GE14 |  | 0 | 65535 | 02F4 |  | x
E0756 | Posicion del disyunctor de GE14 | Posic int GE14 |  | 0 | 65535 | 02F5 |  | x
E0757 | GE14 solicita ayuda | GE14 sol ayuda |  | 0 | 65535 | 02F6
E0758 | Reservado | Reservado |  | 0 | 65535 | 02F7
E0759 | Reservado | Reservado |  | 0 | 65535 | 02F8
E0760 | Grupo 15: extensiones Can bus: entrada digital 1 | digcan01 GE15 |  | 0 | 65535 | 02F9 |  | x
E0761 | Grupo 15: extensiones Can bus: entrada digital 2 | digcan02 GE15 |  | 0 | 65535 | 02FA |  | x
E0762 | Grupo 15: extensiones Can bus: entrada digital 3 | digcan03 GE15 |  | 0 | 65535 | 02FB |  | x
E0763 | Grupo 15: extensiones Can bus: entrada digital 4 | digcan04 GE15 |  | 0 | 65535 | 02FC |  | x
E0764 | Grupo 15: extensiones Can bus: entrada digital 5 | digcan05 GE15 |  | 0 | 65535 | 02FD |  | x
E0765 | Grupo 15: extensiones Can bus: entrada digital 6 | digcan06 GE15 |  | 0 | 65535 | 02FE |  | x
E0766 | Grupo 15: extensiones Can bus: entrada digital 7 | digcan07 GE15 |  | 0 | 65535 | 02FF |  | x
E0767 | Grupo 15: extensiones Can bus: entrada digital 8 | digcan08 GE15 |  | 0 | 65535 | 0300 |  | x
E0768 | Grupo 15: extensiones Can bus: entrada digital 9 | digcan09 GE15 |  | 0 | 65535 | 0301 |  | x
E0769 | Grupo 15: extensiones Can bus: entrada digital 10 | digcan10 GE15 |  | 0 | 65535 | 0302 |  | x
E0770 | Grupo 15: extensiones Can bus: entrada analogica 1 | anacan01 GE15 |  | 0 | 65535 | 0303 |  | x
E0771 | Grupo 15: extensiones Can bus: entrada analogica 2 | anacan02 GE15 |  | 0 | 65535 | 0304 |  | x
E0772 | Posicion del disyunctor de GE15 | Posic int GE15 |  | 0 | 65535 | 0305 |  | x
E0773 | GE15 solicita ayuda | GE15 sol ayuda |  | 0 | 65535 | 0306
E0774 | Reservado | Reservado |  | 0 | 65535 | 0307
E0775 | Reservado | Reservado |  | 0 | 65535 | 0308
E0776 | Grupo 16: extensiones Can bus: entrada digital 1 | digcan01 GE16 |  | 0 | 65535 | 0309 |  | x
E0777 | Grupo 16: extensiones Can bus: entrada digital 2 | digcan02 GE16 |  | 0 | 65535 | 030A |  | x
E0778 | Grupo 16: extensiones Can bus: entrada digital 3 | digcan03 GE16 |  | 0 | 65535 | 030B |  | x
E0779 | Grupo 16: extensiones Can bus: entrada digital 4 | digcan04 GE16 |  | 0 | 65535 | 030C |  | x
E0780 | Grupo 16: extensiones Can bus: entrada digital 5 | digcan05 GE16 |  | 0 | 65535 | 030D |  | x
E0781 | Grupo 16: extensiones Can bus: entrada digital 6 | digcan06 GE16 |  | 0 | 65535 | 030E |  | x
E0782 | Grupo 16: extensiones Can bus: entrada digital 7 | digcan07 GE16 |  | 0 | 65535 | 030F |  | x
E0783 | Grupo 16: extensiones Can bus: entrada digital 8 | digcan08 GE16 |  | 0 | 65535 | 0310 |  | x
E0784 | Grupo 16: extensiones Can bus: entrada digital 9 | digcan09 GE16 |  | 0 | 65535 | 0311 |  | x
E0785 | Grupo 16: extensiones Can bus: entrada digital 10 | digcan10 GE16 |  | 0 | 65535 | 0312 |  | x
E0786 | Grupo 16: extensiones Can bus: entrada analogica 1 | anacan01 GE16 |  | 0 | 65535 | 0313 |  | x
E0787 | Grupo 16: extensiones Can bus: entrada analogica 2 | anacan02 GE16 |  | 0 | 65535 | 0314 |  | x
E0788 | Posicion del disyunctor de GE16 | Posic int GE16 |  | 0 | 65535 | 0315 |  | x
E0789 | GE16 solicita ayuda | GE16 sol ayuda |  | 0 | 65535 | 0316
E0790 | Reservado | Reservado |  | 0 | 65535 | 0317
E0791 | Reservado | Reservado |  | 0 | 65535 | 0318
E0792 | kW nominales totales | Total kW nomin | kW | 0 | 65535 | 0319 |  | x
E0793 | Tensión V1 de red / barras | V1 red | V | 0 | 65535 | 031A |  | x
E0794 | Tensión V2 de red / barras | V2 red | V | 0 | 65535 | 031B |  | x
E0795 | Tensión V3 de red / barras | V3 red | V | 0 | 65535 | 031C |  | x
E0796 | Tensión U31 de red / barras | U31 red | V | 0 | 65535 | 031D |  | x
E0797 | Tensión U23 de red / barras | U23 red | V | 0 | 65535 | 031E |  | x
E0798 | Tensión U12 de red / barras | U12 red | V | 0 | 65535 | 031F |  | x
E0799 | Intensidad I1 de red / barras | I1 red | A | 0 | 65535 | 0320 |  | x
E0800 | Intensidad I2 de red / barras | I2 red | A | 0 | 65535 | 0321 |  | x
E0801 | Intensidad I3 de red / barras | I3 red | A | 0 | 65535 | 0322 |  | x
E0802 | Potencia activa P1 de red/barras | P1 red | kW | -32768 | 32767 | 0323 |  | x
E0803 | Potencia activa P2 de red/barras | P2 red | kW | -32768 | 32767 | 0324 |  | x
E0804 | Potencia activa P3 de red/barras | P3 red | kW | -32768 | 32767 | 0325 |  | x
E0805 | Potencia reactiva Q1 de red/barras | Q1 red | kVAR | -32768 | 32767 | 0326 |  | x
E0806 | Potencia reactiva Q2 de red/barras | Q2 red | kVAR | -32768 | 32767 | 0327 |  | x
E0807 | Potencia reactiva Q3 de red/barras | Q3 red | kVAR | -32768 | 32767 | 0328 |  | x
E0808 | Factor de potencia FP1 de red/barras | fp1 de red |  | -001.00 | +001.00 | 0329 |  | x
E0809 | Factor de potencia FP2 de red/barras | fp2 de red |  | -001.00 | +001.00 | 032A |  | x
E0810 | Factor de potencia FP3 de red/barras | fp3 de red |  | -001.00 | +001.00 | 032B |  | x
E0811 | Phase sequence of the genset (0:inversa / 1:directo / 2:Indeterminado / 3:No hay señal) | Rotophase grup |  | 0 | 65535 | 032C |  | x
E0812 | Phase sequence of the busbar (0:inversa / 1:directo / 2:Indeterminado / 3:No hay señal) | Rotophase red |  | 0 | 65535 | 032D |  | x
E0813 | Authorize phi sequence | Rotophase |  | 0 | 65535 | 032E |  | x
E0814 | Medida de fabrica | Med. fabrica |  | 0 | 65535 | 032F
E0815 | Intensidad del neutro del generador | I neutro red | A | 0 | 65535 | 0330 |  | x
E0816 | Tensión U31 en % respecto de la tensión nominal de la red | U31 (%) red | % | +0000.0 | +6553.5 | 0331 |  | x
E0817 | Tensión U23 en % respecto de la tensión nominal de la red | U23 (%) red | % | +0000.0 | +6553.5 | 0332 |  | x
E0818 | Tensión U12 en % respecto de la tensión nominal de la red | U12 (%) red | % | +0000.0 | +6553.5 | 0333 |  | x
E0819 | Hardware card depending on switches (0=gensys2; 1=master2.0) | Tipo de carta |  | 0 | 65535 | 0334
E0820 | Planta no disponible para Master 2.0 | No disponible |  | 0 | 65535 | 0335 |  | x
E0821 | Página de fallos: linea 21 | Fallo 21 |  | 0 | 65535 | 0336 |  | x
E0822 | Página de fallos: linea 22 | Fallo 22 |  | 0 | 65535 | 0337 |  | x
E0823 | Página de fallos: linea 23 | Fallo 23 |  | 0 | 65535 | 0338 |  | x
E0824 | Página de fallos: linea 24 | Fallo 24 |  | 0 | 65535 | 0339 |  | x
E0825 | Página de fallos: linea 25 | Fallo 25 |  | 0 | 65535 | 033A |  | x
E0826 | Página de fallos: linea 26 | Fallo 26 |  | 0 | 65535 | 033B |  | x
E0827 | Página de fallos: linea 27 | Fallo 27 |  | 0 | 65535 | 033C |  | x
E0828 | Página de fallos: linea 28 | Fallo 28 |  | 0 | 65535 | 033D |  | x
E0829 | Página de fallos: linea 29 | Fallo 29 |  | 0 | 65535 | 033E |  | x
E0830 | Página de fallos: linea 30 | Fallo 30 |  | 0 | 65535 | 033F |  | x
E0831 | Página de fallos: linea 31 | Fallo 31 |  | 0 | 65535 | 0340 |  | x
E0832 | Página de fallos: linea 32 | Fallo 32 |  | 0 | 65535 | 0341 |  | x
E0833 | Página de fallos: linea 33 | Fallo 33 |  | 0 | 65535 | 0342 |  | x
E0834 | Página de fallos: linea 34 | Fallo 34 |  | 0 | 65535 | 0343 |  | x
E0835 | Página de fallos: linea 35 | Fallo 35 |  | 0 | 65535 | 0344 |  | x
E0836 | Página de fallos: linea 36 | Fallo 36 |  | 0 | 65535 | 0345 |  | x
E0837 | Página de fallos: linea 37 | Fallo 37 |  | 0 | 65535 | 0346 |  | x
E0838 | Página de fallos: linea 38 | Fallo 38 |  | 0 | 65535 | 0347 |  | x
E0839 | Página de fallos: linea 39 | Fallo 39 |  | 0 | 65535 | 0348 |  | x
E0840 | Página de fallos: linea 40 | Fallo 40 |  | 0 | 65535 | 0349 |  | x
E0841 | Página de fallos: linea 41 | Fallo 41 |  | 0 | 65535 | 034A |  | x
E0842 | Página de fallos: linea 42 | Fallo 42 |  | 0 | 65535 | 034B |  | x
E0843 | Página de fallos: linea 43 | Fallo 43 |  | 0 | 65535 | 034C |  | x
E0844 | Página de fallos: linea 44 | Fallo 44 |  | 0 | 65535 | 034D |  | x
E0845 | Página de fallos: linea 45 | Fallo 45 |  | 0 | 65535 | 034E |  | x
E0846 | Página de fallos: linea 46 | Fallo 46 |  | 0 | 65535 | 034F |  | x
E0847 | Página de fallos: linea 47 | Fallo 47 |  | 0 | 65535 | 0350 |  | x
E0848 | Página de fallos: linea 48 | Fallo 48 |  | 0 | 65535 | 0351 |  | x
E0849 | Página de fallos: linea 49 | Fallo 49 |  | 0 | 65535 | 0352 |  | x
E0850 | Página de fallos: linea 50 | Fallo 50 |  | 0 | 65535 | 0353 |  | x
E0851 | J1939 Fallos | Fallo J1939 |  | 0 | 65535 | 0354 |  | x
E0852 | J1939 SPN/FMI even | J1939 SPN LO 1 |  | 0 | 65535 | 0355 |  | x
E0853 | J1939 SPN/FMI even | J1939 SPN HI 1 |  | 0 | 65535 | 0356 |  | x
E0854 | J1939 SPN/FMI even | J1939 FMI 1 |  | 0 | 65535 | 0357 |  | x
E0855 | J1939 SPN/FMI even | J1939 SPN LO 2 |  | 0 | 65535 | 0358 |  | x
E0856 | J1939 SPN/FMI even | J1939 SPN HI 2 |  | 0 | 65535 | 0359 |  | x
E0857 | J1939 SPN/FMI even | J1939 FMI 2 |  | 0 | 65535 | 035A |  | x
E0858 | J1939 SPN/FMI even | J1939 SPN LO 3 |  | 0 | 65535 | 035B |  | x
E0859 | J1939 SPN/FMI even | J1939 SPN HI 3 |  | 0 | 65535 | 035C |  | x
E0860 | J1939 SPN/FMI even | J1939 FMI 3 |  | 0 | 65535 | 035D |  | x
E0861 | J1939 SPN/FMI even | J1939 SPN LO 4 |  | 0 | 65535 | 035E |  | x
E0862 | J1939 SPN/FMI even | J1939 SPN HI 4 |  | 0 | 65535 | 035F |  | x
E0863 | J1939 SPN/FMI even | J1939 FMI 4 |  | 0 | 65535 | 0360 |  | x
E0864 | J1939 SPN/FMI even | J1939 SPN LO 5 |  | 0 | 65535 | 0361 |  | x
E0865 | J1939 SPN/FMI even | J1939 SPN HI 5 |  | 0 | 65535 | 0362 |  | x
E0866 | J1939 SPN/FMI even | J1939 FMI 5 |  | 0 | 65535 | 0363 |  | x
E0867 | J1939 messages with PGN F004 | J1939 F004 B0 |  | 0 | 65535 | 0364
E0868 | J1939 messages with PGN F004 | J1939 F004 B1 |  | 0 | 65535 | 0365
E0869 | J1939 messages with PGN F004 | J1939 F004 B2 |  | 0 | 65535 | 0366
E0870 | J1939 messages with PGN F004 | J1939 F004 B3 |  | 0 | 65535 | 0367
E0871 | J1939 messages with PGN F004 | J1939 F004 B4 |  | 0 | 65535 | 0368
E0872 | J1939 messages with PGN F004 | J1939 F004 B5 |  | 0 | 65535 | 0369
E0873 | J1939 messages with PGN F004 | J1939 F004 B6 |  | 0 | 65535 | 036A
E0874 | J1939 messages with PGN F004 | J1939 F004 B7 |  | 0 | 65535 | 036B
E0875 | J1939 messages with PGN FEEF | J1939 FEEE B0 |  | 0 | 65535 | 036C
E0876 | J1939 messages with PGN FEEF | J1939 FEEE B1 |  | 0 | 65535 | 036D
E0877 | J1939 messages with PGN FEEF | J1939 FEEE B2 |  | 0 | 65535 | 036E
E0878 | J1939 messages with PGN FEEF | J1939 FEEE B3 |  | 0 | 65535 | 036F
E0879 | J1939 messages with PGN FEEF | J1939 FEEE B4 |  | 0 | 65535 | 0370
E0880 | J1939 messages with PGN FEEF | J1939 FEEE B5 |  | 0 | 65535 | 0371
E0881 | J1939 messages with PGN FEEF | J1939 FEEE B6 |  | 0 | 65535 | 0372
E0882 | J1939 messages with PGN FEEF | J1939 FEEE B7 |  | 0 | 65535 | 0373
E0883 | J1939 messages with PGN FEEE | J1939 FEEF B0 |  | 0 | 65535 | 0374
E0884 | J1939 messages with PGN FEEE | J1939 FEEF B1 |  | 0 | 65535 | 0375
E0885 | J1939 messages with PGN FEEE | J1939 FEEF B2 |  | 0 | 65535 | 0376
E0886 | J1939 messages with PGN FEEE | J1939 FEEF B3 |  | 0 | 65535 | 0377
E0887 | J1939 messages with PGN FEEE | J1939 FEEF B4 |  | 0 | 65535 | 0378
E0888 | J1939 messages with PGN FEEE | J1939 FEEF B5 |  | 0 | 65535 | 0379
E0889 | J1939 messages with PGN FEEE | J1939 FEEF B6 |  | 0 | 65535 | 037A
E0890 | J1939 messages with PGN FEEE | J1939 FEEF B7 |  | 0 | 65535 | 037B
E0891 | Minutos de funcionamiente genarador | Minutos gen. |  | 0 | 65535 | 037C |  | x
E0892 | Pantalla de estado variable de tecla de mayúsculas | Tecla SHIFT |  | 0 | 1 | 037D |  | x
E0893 | Pantalla de estado variable de la tecla Esc | Tecla ESC |  | 0 | 1 | 037E |  | x
E0894 | Pantalla de estado variable de Zumbador clave | Tecla Bocina |  | 0 | 1 | 037F |  | x
E0895 | Pantalla de estado variable de tecla F1 | Tecla + |  | 0 | 1 | 0380 |  | x
E0896 | Pantalla de estado variable clave de Incumplimiento | Tecla FAULT |  | 0 | 1 | 0381 |  | x
E0897 | Pantalla de estado variable de la tecla F2 | Tecla - |  | 0 | 1 | 0382 |  | x
E0898 | Pantalla de estado variable clave de la alarma | Tecla ALARM |  | 0 | 1 | 0383 |  | x
E0899 | Pantalla de estado variable de llave de información | Tecla Info |  | 0 | 1 | 0384 |  | x
E0900 | Pantalla de estado variable de Menu1 clave | Tecla Menu 1 |  | 0 | 1 | 0385 |  | x
E0901 | Pantalla de estado variable de Menu2 clave | Tecla Menu 2 |  | 0 | 1 | 0386 |  | x
E0902 | Pantalla de estado variable de menu3 clave | Tecla Menu 3 |  | 0 | 1 | 0387 |  | x
E0903 | Pantalla de estado variable de menu4 clave | Tecla Menu 4 |  | 0 | 1 | 0388 |  | x
E0904 | Pantalla de estado variable de menu5 clave | Tecla Menu 5 |  | 0 | 1 | 0389 |  | x
E0905 | Pantalla de estado variable de entrar en la clave | Tecla ENTER |  | 0 | 1 | 038A |  | x
E0906 | Pantalla de estado variable de bulbo clave | Tecla Luces |  | 0 | 1 | 038B |  | x
E0907 | Pantalla de estado variable de Auto Clave | Tecla AUTO |  | 0 | 1 | 038C |  | x
E0908 | Pantalla de estado variable de prueba clave | Tecla TEST |  | 0 | 1 | 038D |  | x
E0909 | Pantalla de estado variable clave de Manu | Tecla MAN |  | 0 | 1 | 038E |  | x
E0910 | estado de la pantalla de inicio de la variable clave | Tecla START |  | 0 | 1 | 038F |  | x
E0911 | Pantalla de estado variable de STOP | Tecla STOP |  | 0 | 1 | 0390 |  | x
E0912 | Pantalla de estado variable de Swgen clave | Tecla 0/1 GEN. |  | 0 | 1 | 0391 |  | x
E0913 | Pantalla de estado variable de Swmains clave | Tecla 0/1 RED |  | 0 | 1 | 0392 |  | x
E0914 | Variable utilizada para almacenar la versión suave corriente cifrada | Version Major |  | 0 | 65535 | 0393
E0915 | Variable utilizada para almacenar la versión suave corriente cifrada | Version Minor |  | 0 | 65535 | 0394
E0916 | Variable utilizada para almacenar la versión suave corriente cifrada | Version Modif. |  | 0 | 65535 | 0395
E0917 | Variable utilizada para almacenar la versión suave corriente cifrada | Version ind. |  | 0 | 65535 | 0396
E0918 | Shift I from computer | Shift+I status |  | 0 | 65535 | 0397
E0919 | GENSYS 2.0 /CORE/LT/MARINE/MARINE CORE/MARINE LT/… | Produto tipo |  | 0 | 65535 | 0398
E0920 | Parametro de fabrica | Configuracion |  | 0 | 65535 | 0399
E0921 | N° GENSYS + N° Master | Canti.GEN+RED |  | 1 | 32 | 039A |  | x
E0922 | Función "Fallo" | Fallo |  | 0 | 65535 | 039B |  | x
E0923 | Función "Alarma" | Alarma |  | 0 | 65535 | 039C |  | x
E0924 | Parametro de fabrica | kW total GE01 | % | -3276.8 | +3276.7 | 039D
E0925 | Parametro de fabrica | kW total GE02 | % | -3276.8 | +3276.7 | 039E
E0926 | Parametro de fabrica | kW total GE03 | % | -3276.8 | +3276.7 | 039F
E0927 | Parametro de fabrica | kW total GE04 | % | -3276.8 | +3276.7 | 03A0
E0928 | Parametro de fabrica | kW total GE05 | % | -3276.8 | +3276.7 | 03A1
E0929 | Parametro de fabrica | kW total GE06 | % | -3276.8 | +3276.7 | 03A2
E0930 | Parametro de fabrica | kW total GE07 | % | -3276.8 | +3276.7 | 03A3
E0931 | Parametro de fabrica | kW total GE08 | % | -3276.8 | +3276.7 | 03A4
E0932 | Parametro de fabrica | kW total GE09 | % | -3276.8 | +3276.7 | 03A5
E0933 | Parametro de fabrica | kW total GE10 | % | -3276.8 | +3276.7 | 03A6
E0934 | Parametro de fabrica | kW total GE11 | % | -3276.8 | +3276.7 | 03A7
E0935 | Parametro de fabrica | kW total GE12 | % | -3276.8 | +3276.7 | 03A8
E0936 | Parametro de fabrica | kW total GE13 | % | -3276.8 | +3276.7 | 03A9
E0937 | Parametro de fabrica | kW total GE14 | % | -3276.8 | +3276.7 | 03AA
E0938 | Parametro de fabrica | kW total GE15 | % | -3276.8 | +3276.7 | 03AB
E0939 | Parametro de fabrica | kW total GE16 | % | -3276.8 | +3276.7 | 03AC
E0940 | Parametro de fabrica | kW total GE17 | % | -3276.8 | +3276.7 | 03AD
E0941 | Parametro de fabrica | kW total GE18 | % | -3276.8 | +3276.7 | 03AE
E0942 | Parametro de fabrica | kW total GE19 | % | -3276.8 | +3276.7 | 03AF
E0943 | Parametro de fabrica | kW total GE20 | % | -3276.8 | +3276.7 | 03B0
E0944 | Parametro de fabrica | kW total GE21 | % | -3276.8 | +3276.7 | 03B1
E0945 | Parametro de fabrica | kW total GE22 | % | -3276.8 | +3276.7 | 03B2
E0946 | Parametro de fabrica | kW total GE23 | % | -3276.8 | +3276.7 | 03B3
E0947 | Parametro de fabrica | kW total GE24 | % | -3276.8 | +3276.7 | 03B4
E0948 | Parametro de fabrica | kW total GE25 | % | -3276.8 | +3276.7 | 03B5
E0949 | Parametro de fabrica | kW total GE26 | % | -3276.8 | +3276.7 | 03B6
E0950 | Parametro de fabrica | kW total GE27 | % | -3276.8 | +3276.7 | 03B7
E0951 | Parametro de fabrica | kW total GE28 | % | -3276.8 | +3276.7 | 03B8
E0952 | Parametro de fabrica | kW total GE29 | % | -3276.8 | +3276.7 | 03B9
E0953 | Parametro de fabrica | kW total GE30 | % | -3276.8 | +3276.7 | 03BA
E0954 | Parametro de fabrica | kW total GE31 | % | -3276.8 | +3276.7 | 03BB
E0955 | Parametro de fabrica | kW total GE32 | % | -3276.8 | +3276.7 | 03BC
E0956 | Parametro de fabrica | kVAr tot GE01 | % | -3276.8 | +3276.7 | 03BD
E0957 | Parametro de fabrica | kVAr tot GE02 | % | -3276.8 | +3276.7 | 03BE
E0958 | Parametro de fabrica | kVAr tot GE03 | % | -3276.8 | +3276.7 | 03BF
E0959 | Parametro de fabrica | kVAr tot GE04 | % | -3276.8 | +3276.7 | 03C0
E0960 | Parametro de fabrica | kVAr tot GE05 | % | -3276.8 | +3276.7 | 03C1
E0961 | Parametro de fabrica | kVAr tot GE06 | % | -3276.8 | +3276.7 | 03C2
E0962 | Parametro de fabrica | kVAr tot GE07 | % | -3276.8 | +3276.7 | 03C3
E0963 | Parametro de fabrica | kVAr tot GE08 | % | -3276.8 | +3276.7 | 03C4
E0964 | Parametro de fabrica | kVAr tot GE09 | % | -3276.8 | +3276.7 | 03C5
E0965 | Parametro de fabrica | kVAr tot GE10 | % | -3276.8 | +3276.7 | 03C6
E0966 | Parametro de fabrica | kVAr tot GE11 | % | -3276.8 | +3276.7 | 03C7
E0967 | Parametro de fabrica | kVAr tot GE12 | % | -3276.8 | +3276.7 | 03C8
E0968 | Parametro de fabrica | kVAr tot GE13 | % | -3276.8 | +3276.7 | 03C9
E0969 | Parametro de fabrica | kVAr tot GE14 | % | -3276.8 | +3276.7 | 03CA
E0970 | Parametro de fabrica | kVAr tot GE15 | % | -3276.8 | +3276.7 | 03CB
E0971 | Parametro de fabrica | kVAr tot GE16 | % | -3276.8 | +3276.7 | 03CC
E0972 | Parametro de fabrica | kVAr tot GE17 | % | -3276.8 | +3276.7 | 03CD
E0973 | Parametro de fabrica | kVAr tot GE18 | % | -3276.8 | +3276.7 | 03CE
E0974 | Parametro de fabrica | kVAr tot GE19 | % | -3276.8 | +3276.7 | 03CF
E0975 | Parametro de fabrica | kVAr tot GE20 | % | -3276.8 | +3276.7 | 03D0
E0976 | Parametro de fabrica | kVAr tot GE21 | % | -3276.8 | +3276.7 | 03D1
E0977 | Parametro de fabrica | kVAr tot GE22 | % | -3276.8 | +3276.7 | 03D2
E0978 | Parametro de fabrica | kVAr tot GE23 | % | -3276.8 | +3276.7 | 03D3
E0979 | Parametro de fabrica | kVAr tot GE24 | % | -3276.8 | +3276.7 | 03D4
E0980 | Parametro de fabrica | kVAr tot GE25 | % | -3276.8 | +3276.7 | 03D5
E0981 | Parametro de fabrica | kVAr tot GE26 | % | -3276.8 | +3276.7 | 03D6
E0982 | Parametro de fabrica | kVAr tot GE27 | % | -3276.8 | +3276.7 | 03D7
E0983 | Parametro de fabrica | kVAr tot GE28 | % | -3276.8 | +3276.7 | 03D8
E0984 | Parametro de fabrica | kVAr tot GE29 | % | -3276.8 | +3276.7 | 03D9
E0985 | Parametro de fabrica | kVAr tot GE30 | % | -3276.8 | +3276.7 | 03DA
E0986 | Parametro de fabrica | kVAr tot GE31 | % | -3276.8 | +3276.7 | 03DB
E0987 | Parametro de fabrica | kVAr tot GE32 | % | -3276.8 | +3276.7 | 03DC
E0988 | Nominal kVAR total | Nom kVAR sum | kVAR | 0 | 65535 | 03DD |  | x
E0989 | Number of received RTU frames | BusRTU frames |  | 0 | 65535 | 03DE |  | x
E0990 | Number of RTU error frames | BusRTU err cnt |  | 0 | 65535 | 03DF |  | x
E0991 | Last RTU error code | BusRTU err cod |  | 0 | 65535 | 03E0 |  | x
E0992 | Number of received TCP frames | BusTCP frames |  | 0 | 65535 | 03E1 |  | x
E0993 | Number of TCP error frames | BusTCP err cnt |  | 0 | 65535 | 03E2 |  | x
E0994 | Last TCP error code | BusTCP err cod |  | 0 | 65535 | 03E3 |  | x
E0995 | Reserved | G1G3 input val |  | -32768 | 32767 | 03E4
E0996 | Reserved | Reservado |  | 0 | 65535 | 03E5
E0997 | Information bits on system internals | System bits |  | 0 | 65535 | 03E6
E0998 | Alarm activated when a microcontroller overload occurs | Overload uC |  | 0 | 1 | 03E7
E0999 | Number of received J1939 frames (see E6628) | J1939-Rx |  | 0 | 65535 | 03E8
x
E1000 | Clave nivel 0 (Solo visualización de parámetros) |  |  | 0 | 0 | 03E9
E1001 | Clave nivel 1 (Usuario) |  |  | 0 | 0 | 03EA
E1002 | Clave nivel 2 (Puesta en marcha) |  |  | 0 | 0 | 03EB
E1003 | Clave nivel 3 (Ingeniero) |  |  | 0 | 0 | 03EC
E1004 | Clave nivel 4 (CRE) |  |  | 0 | 0 | 03ED
E1005 | Clave nivel 5 |  |  | 0 | 0 | 03EE
E1006 | Potencia activa nominal del generador | kW nomin. gen. | kW | 0 | 65535 | 03EF
E1007 | Relación del transf. de tensión del generador | n TT grupo |  | +000.00 | +655.35 | 03F0
E1008 | Relación del transf. de intensidad de la fase 1 del generador | n TI1 grupo |  | +0000.0 | +6553.5 | 03F1
E1009 | Relación del transf. de intensidad de la fase 2 del generador | n TI2 grupo |  | +0000.0 | +6553.5 | 03F2
E1010 | Relación del transf. de intensidad de la fase 3 del generador | n TI3 grupo |  | +0000.0 | +6553.5 | 03F3
E1011 | Tensión nominal del grupo (en bornas del Gensys) | Obsoleto |  | 0 | 65535 | 03F4
E1012 | Intensidad nominal del grupo (en bornas del Gensys) | Obsoleto | A | 0 | 1 | 03F5
E1013 | J1939 source adress | J1939 sc adres |  | 0 | 255 | 03F6
E1014 | Temporizador de la retro-iluminación de la pantalla | Tm. Retroilum. |  | 0 | 65535 | 03F7
E1015 | Potencia reactiva nominal del grupo | kVAR nom. gen. | kVAR | 0 | 65535 | 03F8
E1016 | Relación del transf. de tensión de la red / embarrado | n TT red/bus |  | +000.00 | +655.35 | 03F9
E1017 | J1939 temporizador antes de error | J1939err Tempo | s | +0000.0 | +6553.5 | 03FA
E1018 | Tensión nominal de la red / embarrado (en bornas del Gensys) | Obsoleto | V | 0 | 1 | 03FB
E1019 | Intensidad nominal de la red / embarrado (en bornas del Gensys) | Obsoleto | A | 0 | 1 | 03FC
E1020 | Potencia activa de la red / embarrado para 20 mA (en bornas del Gensys) | kW red /20 mA | kW | 0 | 65535 | 03FD
E1021 | mA para 0 kW de la red / embarrado (en bornas del Gensys) | kW red /0 mA | mA | 0 | 12 | 03FE
E1022 | Umbral de +f del generador | Umbral +f gen. | % | +0000.0 | +0999.9 | 03FF
E1023 | Temporizador de +f del generador | Tempor. +f gen | s | +0000.0 | +0999.9 | 0400
E1024 | Control de +f del generador | Control +f gen |  | 0 | 8 | 0401
E1025 | Umbral de -f del generador | Umbral -f gen. | % | +0000.0 | +0999.9 | 0402
E1026 | Temporizador de -f del generador | Tempor. -f gen | s | +0000.0 | +0999.9 | 0403
E1027 | Control de -f del generador | Control -f gen |  | 0 | 8 | 0404
E1028 | Umbral de -U del generador | Umbral -U gen | % | +0000.0 | +6553.5 | 0405
E1029 | Temporizador de -U del generador | Tempor. -U gen | s | +0000.0 | +0999.9 | 0406
E1030 | Control de -U del generador | Control -U gen |  | 0 | 8 | 0407
E1031 | Umbral de +U del generador | Umbral +U gen. | % | +0000.0 | +6553.5 | 0408
E1032 | Temporizador de +U del generador | Tempor. +U gen | s | +0000.0 | +0999.9 | 0409
E1033 | Control de +U del generador | Control +U gen |  | 0 | 8 | 040A
E1034 | Umbral de potencia reactiva mínima del generador | U. kVARmin gen | % | +0000.0 | +0999.9 | 040B
E1035 | Temporizador de potencia reactiva mínima del generador | T. kVARmin gen | s | +0000.0 | +0999.9 | 040C
E1036 | Control de potencia reactiva mínima del generador | C. kVARmin gen |  | 0 | 8 | 040D
E1037 | Umbral de potencia reactiva máxima del generador | U. kVARmax gen | % | +0000.0 | +0999.9 | 040E
E1038 | Temporizador de potencia reactiva máxima del generador | T. kVARmax gen | s | +0000.0 | +0999.9 | 040F
E1039 | Control de potencia reactiva máxima del generador | C. kVARmax gen |  | 0 | 8 | 0410
E1040 | Umbral de retorno de potencia activa del generador | Umbr. -kW gen. | % | +0000.0 | +0999.9 | 0411
E1041 | Temporizador de retorno de potencia activa del generador | Temp. -kW gen. | s | +0000.0 | +0999.9 | 0412
E1042 | Control del retorno de potencia activa del generador | Cont. -kW gen. |  | 0 | 8 | 0413
E1043 | Umbral de retorno de potencia reactiva del generador | Umbr.-kVAR gen | % | +0000.0 | +0999.9 | 0414
E1044 | Temporizador de retorno de potencia reactiva del generador | Temp.-kVAR gen | s | +0000.0 | +0999.9 | 0415
E1045 | Control del retorno de potencia reactiva del generador | Cont.-kVAR gen |  | 0 | 8 | 0416
E1046 | Umbral de potencia activa mínima del generador | Umbr. kW min. | % | +0000.0 | +0999.9 | 0417
E1047 | Temporizador de potencia activa mínima del generador | Temp. kW min. | s | +0000.0 | +0999.9 | 0418
E1048 | Control de potencia activa mínima del generador | Cont. kW min. |  | 0 | 8 | 0419
E1049 | Umbral de potencia activa máxima del generador | Umbr. kW max. | % | +0000.0 | +0999.9 | 041A
E1050 | Temporizador de potencia activa máxima del generador | Temp. kW max. | s | +0000.0 | +0999.9 | 041B
E1051 | Control de potencia activa máxima del generador | Cont. kW max. |  | 0 | 8 | 041C
E1052 | Umbral de intensidad máxima del generador | Umbr I max gen | A | 0 | 65535 | 041D
E1053 | Temporizador de intensidad máxima del generador | Temp I max gen | s | +0000.0 | +0999.9 | 041E
E1054 | Control de intensidad máxima del generador | Cont I max gen |  | 0 | 8 | 041F
E1055 | Umbral de intensidad del neutro máxima del generador | Umbr In max ge | A | 0 | 65535 | 0420
E1056 | Temporizador de intensidad del neutro máxima del generador | Temp In max ge | s | +0000.0 | +0999.9 | 0421
E1057 | Control de intensidad del neutro máxima del generador | Cont In max ge |  | 0 | 8 | 0422
E1058 | Umbral de -f de la red / embarrado | Umbral -f red | % | +0000.0 | +0999.9 | 0423
E1059 | Temporizador de -f de la red / embarrado | Tempor. -f red | s | +0000.0 | +0999.9 | 0424
E1060 | Control de -f de la red / embarrado | Control -f red |  | 0 | 8 | 0425
E1061 | Umbral de +f de la red / embarrado | Umbral +f red | % | +0000.0 | +0999.9 | 0426
E1062 | Temporizador de +f de la red / embarrado | Tempor. +f red | s | +0000.0 | +0999.9 | 0427
E1063 | Control de +f de la red / embarrado | Control +f red |  | 0 | 8 | 0428
E1064 | Umbral de -U de la red / embarrado | Umbral -V red | % | +0000.0 | +6553.5 | 0429
E1065 | Temporizador de -U de la red / embarrado | Tempor. -V red | s | +0000.0 | +0999.9 | 042A
E1066 | Control de -U de la red / embarrado | Control -V red |  | 0 | 8 | 042B
E1067 | Umbral de +U de la red / embarrado | Umbral +V red | % | +0000.0 | +6553.5 | 042C
E1068 | Temporizador de +U de la red / embarrado | Tempor. +V red | s | +0000.0 | +0999.9 | 042D
E1069 | Control de +U de la red / embarrado | Control +V red |  | 0 | 8 | 042E
E1070 | Umbral del salto de vector de la red / embarrado | Um salto vec | ° | 0 | 100 | 042F
E1071 | Control del salto de vector de la red / embarrado | Ct salto vec |  | 0 | 8 | 0430
E1072 | Umbral df/dt de la red / embarrado | Um. df/dt red | Hz/s | +0000.0 | +0050.0 | 0431
E1073 | Control de df/dt de la red / embarrado | Cont df/dt red |  | 0 | 8 | 0432
E1074 | Ajuste pulso de carga del generador | Reserved | % | 0 | 200 | 0433
E1075 | Estatismo de velocidad | Estat. veloc. | % | 0 | 8 | 0434
E1076 | Amplitud regulador de velocidad externo | Amplitud ASR | % | -0100.0 | +0100.0 | 0435
E1077 | Offser del regulador de velocidad externo | Offset ASR | % | -100.00 | +100.00 | 0436
E1078 | Medida de velocidad del motor: sensor o alternador | Medida veloc. |  | 0 | 1 | 0437
E1079 | Velocidad de ralentí | Vel. ralenti | rpm | 0 | 65535 | 0438
E1080 | Consigna 1 de velocidad | Velocidad 1 | rpm | 0 | 65535 | 0439
E1081 | Consigna 2 de velocidad | Velocidad 2 | rpm | 0 | 65535 | 043A
E1082 | Ganancia del actuador | Ganancia act. | % | 0 | 200 | 043B
E1083 | % PWM máxima del actuador | PWM max. act. | % | 0 | 100 | 043C
E1084 | Temporizador para validar el %PWM máxima | Retar.max.act. | s | +0000.0 | +0999.9 | 043D
E1085 | Temporizador de seguridad para el retorno de la red | Vuelta Red | s | -3276.8 | +3276.7 | 043E
E1086 | Umbral tensión máxima de la batería del motor | Umbr. Vmax bat | V | +0000.0 | +6553.5 | 043F
E1087 | Ganancia global del actuador interno de velocidad | Gain velocidad | % | 0 | 200 | 0440
E1088 | Ganancia P del actuador interno de velocidad | P velocidad | % | 0 | 200 | 0441
E1089 | Ganancia I del actuador interno de velocidad | I velocidad | % | 0 | 200 | 0442
E1090 | Ganancia D del actuador interno de velocidad | D velocidad | % | 0 | 200 | 0443
E1091 | Límite inferior de potencia activa del generador | Lim inf kW gen | kW | 0 | 65535 | 0444
E1092 | Límite superior de potencia reactiva del generador | Lim sup kW gen | kW | 0 | 65535 | 0445
E1093 | Consigna 1 de kW del grupo en paralelo con la red | GE kW=const 1 | kW | 0 | 65535 | 0446
E1094 | Consigna 2 de kW del grupo en paralelo con la red | GE kW=const 2 | kW | 0 | 65535 | 0447
E1095 | Temporizador tensión máxima de la batería del motor | Tm. Vmax bat. | s | +0000.0 | +0999.9 | 0448
E1096 | Consigna 1 de kW de la red en paralelo con la red | Red kW=const1 | kW | -32768 | 32767 | 0449
E1097 | Consigna 2 de kW de la red en paralelo con la red | Red kW=const2 | kW | -32768 | 32767 | 044A
E1098 | Control tensión máxima de la batería del motor | Ct. Vmax bat. |  | 0 | 8 | 044B
E1099 | Ganancia global del regulador de potencia activa | G regul. kW | % | 0 | 200 | 044C
E1100 | Ganancia P del regulador de potencia activa | P regul. kW | % | 0 | 200 | 044D
E1101 | Ganancia I del regulador de potencia activa | I regul. kW | % | 0 | 200 | 044E
E1102 | Ganancia del reparto de potencia activa | G rep. carga | % | 0 | 200 | 044F
E1103 | Ganancia del regulador automático de tensión | Ganancia AVR | % | 0 | 255 | 0450
E1104 | Offset del regulador automático de tensión | Offset AVR | % | 0 | 255 | 0451
E1105 | Estatismo de tensión | Estat. Tension | % | 0 | 20 | 0452
E1106 | Nº de dientes del volante para la medida de velocidad | N° dientes |  | 0 | 65535 | 0453
E1107 | Consigna 1 de tensión | Consigna1 volt | V | 0 | 65535 | 0454
E1108 | Consigna 2 de tensión | Consigna2 volt | V | 0 | 65535 | 0455
E1109 | Nº de polos para la medida de velocidad por alternador | N° pares polos |  | 0 | 20 | 0456
E1110 | Consigna del factor de potencia | Consigna fp |  | +000.00 | +001.00 | 0457
E1111 | Ganancia global de sincronización de frecuencia | G fase | % | 0 | 200 | 0458
E1112 | Ganancia P de sincronización de frecuencia | P fase | % | 0 | 200 | 0459
E1113 | Ganancia I de sincronización de frecuencia | I fase | % | 0 | 200 | 045A
E1114 | Ganancia D de sincronización de frecuencia | D fase | % | 0 | 200 | 045B
E1115 | Ganancia global de regulación de tensión | Gain tension | % | 0 | 200 | 045C
E1116 | Ganancia P de regulación de tensión | P reg. volt | % | 0 | 200 | 045D
E1117 | Ganancia I de regulación de tensión | I reg. volt | % | 0 | 200 | 045E
E1118 | Ganancia D de regulación de tensión | D reg. volt | % | 0 | 200 | 045F
E1119 | Ganancia global de regulación del factor de potencia | G reg. fp | % | 0 | 200 | 0460
E1120 | Ganancia P de regulación del factor de potencia | P reg. fp | % | 0 | 200 | 0461
E1121 | Ganancia I de regulación del factor de potencia | I reg. fp | % | 0 | 200 | 0462
E1122 | Ganancia D de regulación del factor de potencia | D reg. fp | % | 0 | 200 | 0463
E1123 | Ganancia global de reparto de potencia reactiva | G reparto Q | % | 0 | 200 | 0464
E1124 | Ganancia P de reparto de potencia reactiva | P rep carga Q | % | 0 | 200 | 0465
E1125 | Ganancia I de reparto de potencia reactiva | I rep carga Q | % | 0 | 200 | 0466
E1126 | Ganancia D de reparto de potencia reactiva | D rep carga Q | % | 0 | 200 | 0467
E1127 | Ventana de acoplamiento de tensión | Tension OK | % | +0000.0 | +0012.0 | 0468
E1128 | Ventana de acoplamiento de frecuencia | Frecuencia OK | Hz | +000.00 | +000.20 | 0469
E1129 | Ventana de acoplamiento de fase | Fase OK | ° | 0 | 30 | 046A
E1130 | Ganancia global de sincronización de tensión | G sincro volt | % | 0 | 200 | 046B
E1131 | Ganancia P de sincronización de tensión | P sincro volt | % | 0 | 200 | 046C
E1132 | Ganancia I de sincronización de tensión | I sincro volt | % | 0 | 200 | 046D
E1133 | Ganancia D de sincronización de tensión | D sincro volt | % | 0 | 200 | 046E
E1134 | Número máximo de intentos de arranque | N° intentos |  | 1 | 10 | 046F
E1135 | Tiempo para fallo de arranque | T de arranque | s | +0000.0 | +0050.0 | 0470
E1136 | Tiempo entre intentos de arranque | T entre intent | s | -3276.8 | +3276.7 | 0471
E1137 | Tiempo de rampa entre vel. ralentí y nominal | Rampa veloc. | s | -3276.8 | +3276.7 | 0472
E1138 | Nº de motores de arranque | N° mot. arranq |  | 1 | 3 | 0473
E1139 | Tiempo de calentamiento | Precalentam. | s | -3276.8 | +3276.7 | 0474
E1140 | Tiempo de estabilización de velocidad | Estab. veloci. | s | -3276.8 | +3276.7 | 0475
E1141 | Tiempo de estabilización de tensión | Estab. volt | s | -3276.8 | +3276.7 | 0476
E1142 | Tiempo de enfriamiento (parada normal) | T enfriamiento | s | -3276.8 | +3276.7 | 0477
E1143 | Tiempo de paro del motor | T de paro mot | s | -3276.8 | +3276.7 | 0478
E1144 | Tiempo entre 2 intentos de arranque | T entre intent | s | -3276.8 | +3276.7 | 0479
E1145 | Tiempo de prelubricación | T prelubric. | s | -3276.8 | +3276.7 | 047A
E1146 | Tiempo máximo de pre-lubrificación | Def. GE OK | s | -3276.8 | +3276.7 | 047B
E1147 | Número de grupos electrógenos en la planta | Cuantid.GENSYS |  | 1 | 32 | 047C
E1148 | Modo de acoplamiento de la red | Modo // red |  | 0 | 3 | 047D
E1149 | Tiempo de apertura del disyuntor | Fallo disyunt. | s | -3276.8 | +3276.7 | 047E
E1150 | Tiempo de sincronización | Fallo sincron. | s | -3276.8 | +3276.7 | 047F
E1151 | Tiempo rampa de carga | T. rampa carga | s | -3276.8 | +3276.7 | 0480
E1152 | Tiempo rampa de descarga | T. ramp. desc. | s | -3276.8 | +3276.7 | 0481
E1153 | Modo de regulación de la red en paralelo | Regul. red |  | 1 | 2 | 0482
E1154 | Umbral temperatura agua para validar el arranque | Temperat. agua | °C | -32768 | 32767 | 0483
E1155 | Umbral presión de aceite para validar el arranque | Presion aceite | mBar | -32768 | 32767 | 0484
E1156 | Idioma local | Lenguaje local |  | 0 | 3 | 0485
E1157 | Tiempo de calentadores | T. precalentad | s | -3276.8 | +3276.7 | 0486
E1158 | Compatibilidad ILS | Compatible ILS |  | 0 | 1 | 0487
E1159 | Parametro de fabrica | Medida red |  | 0 | 0 | 0488
E1160 | Umbral +rpm motor | Umbral +rpm | % | +0000.0 | +6553.5 | 0489
E1161 | Temporizador +rpm motor | Tempor. +rpm | s | +0000.0 | +0999.9 | 048A
E1162 | Control +rpm motor | Control +rpm |  | 0 | 8 | 048B
E1163 | Umbral -rpm motor | Umbral -rpm | % | +0000.0 | +6553.5 | 048C
E1164 | Temporizador -rpm motor | Tempor. -rpm | s | +0000.0 | +0999.9 | 048D
E1165 | Control -rpm motor | Control -rpm |  | 0 | 8 | 048E
E1166 | Umbral de presión mínima de aceite del motor | Um Pmin aceite | mBar | 0 | 65535 | 048F
E1167 | Temporizador de presión mínima de aceite del motor | Tm Pmin aceite | s | +0000.0 | +0999.9 | 0490
E1168 | Control de presión mínima de aceite del motor | Ct Pmin aceite |  | 0 | 8 | 0491
E1169 | Umbral de temperatura máxima de agua del motor | Um T°max. agua | °C | 0 | 65535 | 0492
E1170 | Temporizador de temperatura máxima de agua del motor | Tm T°max. agua | s | +0000.0 | +0999.9 | 0493
E1171 | Control de temperatura máxima de agua del motor | Ct T°max. agua |  | 0 | 8 | 0494
E1172 | Umbral de tensión mínima de la batería del motor | Um. V bat min. | V | +0000.0 | +6553.5 | 0495
E1173 | Temporizador de tensión mínima de la batería del motor | Tm. V bat min. | s | +0000.0 | +0999.9 | 0496
E1174 | Control de tensión mínima de la batería del motor | Ct. V bat min. |  | 0 | 8 | 0497
E1175 | Umbral de la presión de aceite del motor | Um. pres. ace. | mBar | -32768 | 32767 | 0498
E1176 | Histéresis de la presión de aceite del motor | Hist. pres.ace | mBar | -32768 | 32767 | 0499
E1177 | Modo de sincronización (dinámica o estática) | Static parall. |  | 0 | 1 | 049A
E1178 | Umbral de activación del ventilador | Umb. ventil. | °C | 0 | 65535 | 049B
E1179 | Mi número de generador | Mi numero |  | 1 | 32 | 049C
E1180 | Umbral EA1 | Umbral EA1 |  | -32768 | 32767 | 049D
E1181 | Temporizador EA1 | Tempor. EA1 | s | +0000.0 | +0999.9 | 049E
E1182 | Control EA1 | Control EA1 |  | 0 | 8 | 049F
E1183 | Tipo de umbral EA1: máximo o mínimo | Tipo Um. EA1 |  | 0 | 2 | 04A0
E1184 | Umbral EA2 | Umbral EA2 |  | -32768 | 32767 | 04A1
E1185 | Temporizador EA2 | Tempor. EA2 | s | +0000.0 | +0999.9 | 04A2
E1186 | Control EA2 | Control EA2 |  | 0 | 8 | 04A3
E1187 | Tipo de umbral EA2: máximo o mínimo | Tipo Um. EA2 |  | 0 | 2 | 04A4
E1188 | Presión de aceite: punto de calibración 1 (0 Ohmios) | Calib 1 aceite | mBar | -32768 | 32767 | 04A5
E1189 | Presión de aceite: punto de calibración 2 (40 Ohmios) | Calib 2 aceite | mBar | -32768 | 32767 | 04A6
E1190 | Presión de aceite: punto de calibración 3 (80 Ohmios) | Calib 3 aceite | mBar | -32768 | 32767 | 04A7
E1191 | Presión de aceite: punto de calibración 4 (120 Ohmios) | Calib 4 aceite | mBar | -32768 | 32767 | 04A8
E1192 | Presión de aceite: punto de calibración 5 (160 Ohmios) | Calib 5 aceite | mBar | -32768 | 32767 | 04A9
E1193 | Presión de aceite: punto de calibración 6 (200 Ohmios) | Calib 6 aceite | mBar | -32768 | 32767 | 04AA
E1194 | Presión de aceite: punto de calibración 7 (240 Ohmios) | Calib 7 aceite | mBar | -32768 | 32767 | 04AB
E1195 | Presión de aceite: punto de calibración 8 (280 Ohios) | Calib 8 aceite | mBar | -32768 | 32767 | 04AC
E1196 | Presión de aceite: punto de calibración 9 (320 Ohmios) | Calib 9 aceite | mBar | -32768 | 32767 | 04AD
E1197 | Presión de aceite: punto de calibración 10 (360 Ohmios) | Calib10 aceite | mBar | -32768 | 32767 | 04AE
E1198 | Presión de aceite: punto de calibración 11 (400 Ohmios) | Calib11 aceite | mBar | -32768 | 32767 | 04AF
E1199 | Temperatura del agua: punto de calibración 1 (0 Ohmios) | Calib 1 agua | °C | -32768 | 32767 | 04B0
E1200 | Temperatura del agua: punto de calibración 2 (40 Ohmios) | Calib 2 agua | °C | -32768 | 32767 | 04B1
E1201 | Temperatura del agua: punto de calibración 3 (80 Ohmios) | Calib 3 agua | °C | -32768 | 32767 | 04B2
E1202 | Temperatura del agua: punto de calibración 4 (120 Ohmios) | Calib 4 agua | °C | -32768 | 32767 | 04B3
E1203 | Temperatura del agua: punto de calibración 5 (160 Ohmios) | Calib 5 agua | °C | -32768 | 32767 | 04B4
E1204 | Temperatura del agua: punto de calibración 6 (200 Ohmios) | Calib 6 agua | °C | -32768 | 32767 | 04B5
E1205 | Temperatura del agua: punto de calibración 7 (240 Ohmios) | Calib 7 agua | °C | -32768 | 32767 | 04B6
E1206 | Temperatura del agua: punto de calibración 8 (280 Ohios) | Calib 8 agua | °C | -32768 | 32767 | 04B7
E1207 | Temperatura del agua: punto de calibración 9 (320 Ohmios) | Calib 9 agua | °C | -32768 | 32767 | 04B8
E1208 | Temperatura del agua: punto de calibración 10 (360 Ohmios) | Calib 10 agua | °C | -32768 | 32767 | 04B9
E1209 | Temperatura del agua: punto de calibración 11 (400 Ohmios) | Calib 11 agua | °C | -32768 | 32767 | 04BA
E1210 | Entrada analógica libre 1: punto de calibración 1 | Calib 1 EA1 |  | -32768 | 32767 | 04BB
E1211 | Entrada analógica libre 1: punto de calibración 2 | Calib 2 EA1 |  | -32768 | 32767 | 04BC
E1212 | Entrada analógica libre 1: punto de calibración 3 | Calib 3 EA1 |  | -32768 | 32767 | 04BD
E1213 | Entrada analógica libre 1: punto de calibración 4 | Calib 4 EA1 |  | -32768 | 32767 | 04BE
E1214 | Entrada analógica libre 1: punto de calibración 5 | Calib 5 EA1 |  | -32768 | 32767 | 04BF
E1215 | Entrada analógica libre 1: punto de calibración 6 | Calib 6 EA1 |  | -32768 | 32767 | 04C0
E1216 | Entrada analógica libre 1: punto de calibración 7 | Calib 7 EA1 |  | -32768 | 32767 | 04C1
E1217 | Entrada analógica libre 1: punto de calibración 8 | Calib 8 EA1 |  | -32768 | 32767 | 04C2
E1218 | Entrada analógica libre 1: punto de calibración 9 | Calib 9 EA1 |  | -32768 | 32767 | 04C3
E1219 | Entrada analógica libre 1: punto de calibración 10 | Calib 10 EA1 |  | -32768 | 32767 | 04C4
E1220 | Entrada analógica libre 1: punto de calibración 11 | Calib 11 EA1 |  | -32768 | 32767 | 04C5
E1221 | Entrada analógica libre 1: resistencia pto. calibración 1 (mín.) | Resist.1 EA1 |  | 0 | 10000 | 04C6
E1222 | Entrada analógica libre 1: resistencia pto. calibración 2 | Resist.2 EA1 |  | 0 | 65535 | 04C7
E1223 | Entrada analógica libre 1: resistencia pto. calibración 3 | Resist.3 EA1 |  | 0 | 65535 | 04C8
E1224 | Entrada analógica libre 1: resistencia pto. calibración 4 | Resist.4 EA1 |  | 0 | 65535 | 04C9
E1225 | Entrada analógica libre 1: resistencia pto. calibración 5 | Resist.5 EA1 |  | 0 | 65535 | 04CA
E1226 | Entrada analógica libre 1: resistencia pto. calibración 6 | Resist.6 EA1 |  | 0 | 65535 | 04CB
E1227 | Entrada analógica libre 1: resistencia pto. calibración 7 | Resist.7 EA1 |  | 0 | 65535 | 04CC
E1228 | Entrada analógica libre 1: resistencia pto. calibración 8 | Resist.8 EA1 |  | 0 | 65535 | 04CD
E1229 | Entrada analógica libre 1: resistencia pto. calibración 9 | Resist.9 EA1 |  | 0 | 65535 | 04CE
E1230 | Entrada analógica libre 1: resistencia pto. calibración 10 | Resist.10 EA1 |  | 0 | 65535 | 04CF
E1231 | Entrada analógica libre 1: resistencia pto. calibración 11 (máx.) | Resist.11 EA1 |  | 0 | 10000 | 04D0
E1232 | Entrada analógica libre 2: punto de calibración 1 | Calib 1 EA2 |  | -32768 | 32767 | 04D1
E1233 | Entrada analógica libre 2: punto de calibración 2 | Calib 2 EA2 |  | -32768 | 32767 | 04D2
E1234 | Entrada analógica libre 2: punto de calibración 3 | Calib 3 EA2 |  | -32768 | 32767 | 04D3
E1235 | Entrada analógica libre 2: punto de calibración 4 | Calib 4 EA2 |  | -32768 | 32767 | 04D4
E1236 | Entrada analógica libre 2: punto de calibración 5 | Calib 5 EA2 |  | -32768 | 32767 | 04D5
E1237 | Entrada analógica libre 2: punto de calibración 6 | Calib 6 EA2 |  | -32768 | 32767 | 04D6
E1238 | Entrada analógica libre 2: punto de calibración 7 | Calib 7 EA2 |  | -32768 | 32767 | 04D7
E1239 | Entrada analógica libre 2: punto de calibración 8 | Calib 8 EA2 |  | -32768 | 32767 | 04D8
E1240 | Entrada analógica libre 2: punto de calibración 9 | Calib 9 EA2 |  | -32768 | 32767 | 04D9
E1241 | Entrada analógica libre 2: punto de calibración 10 | Calib 10 EA2 |  | -32768 | 32767 | 04DA
E1242 | Entrada analógica libre 2: punto de calibración 11 | Calib 11 EA2 |  | -32768 | 32767 | 04DB
E1243 | Entrada analógica libre 2: resistencia pto. calibración 1 (mín.) | Resist.1 EA2 |  | 0 | 10000 | 04DC
E1244 | Entrada analógica libre 2: resistencia pto. calibración 2 | Resist.2 EA2 |  | 0 | 65535 | 04DD
E1245 | Entrada analógica libre 2: resistencia pto. calibración 3 | Resist.3 EA2 |  | 0 | 65535 | 04DE
E1246 | Entrada analógica libre 2: resistencia pto. calibración 4 | Resist.4 EA2 |  | 0 | 65535 | 04DF
E1247 | Entrada analógica libre 2: resistencia pto. calibración 5 | Resist.5 EA2 |  | 0 | 65535 | 04E0
E1248 | Entrada analógica libre 2: resistencia pto. calibración 6 | Resist.6 EA2 |  | 0 | 65535 | 04E1
E1249 | Entrada analógica libre 2: resistencia pto. calibración 7 | Resist.7 EA2 |  | 0 | 65535 | 04E2
E1250 | Entrada analógica libre 2: resistencia pto. calibración 8 | Resist.8 EA2 |  | 0 | 65535 | 04E3
E1251 | Entrada analógica libre 2: resistencia pto. calibración 9 | Resist.9 EA2 |  | 0 | 65535 | 04E4
E1252 | Entrada analógica libre 2: resistencia pto. calibración 10 | Resist.10 EA2 |  | 0 | 65535 | 04E5
E1253 | Entrada analógica libre 2: resistencia pto. calibración 11 (máx.) | Resist.11 EA2 |  | 0 | 10000 | 04E6
E1254 | Umbral de descarga | Niv pot parada | % | +0000.0 | +6553.5 | 04E7
E1255 | Temporizador de descarga | T prev paro | s | -3276.8 | +3276.7 | 04E8
E1256 | Umbral de carga | Niv pot arranq | % | +0000.0 | +6553.5 | 04E9
E1257 | Temporizador de carga | T prev arranq | s | -3276.8 | +3276.7 | 04EA
E1258 | Modo de carga / descarga | Control A/P |  | 0 | 3 | 04EB
E1259 | Control de acción por fallo del CANbus | Error CAN bus |  | 0 | 8 | 04EC
E1260 | Función asociada a la salida digital 1 | Funcion SD1 |  | 0 | 65535 | 04ED
E1261 | Función asociada a la salida digital 2 | Funcion SD2 |  | 0 | 65535 | 04EE
E1262 | Función asociada a la salida digital 3 | Funcion SD3 |  | 0 | 65535 | 04EF
E1263 | Función asociada a la salida digital 4 | Funcion SD4 |  | 0 | 65535 | 04F0
E1264 | Función asociada a la salida digital 5 | Funcion SD5 |  | 0 | 65535 | 04F1
E1265 | Tiempo de desactivación de la excitación por fallo eléctrico del grupo | Desact. excit. | s | -3276.8 | +3276.7 | 04F2
E1266 | Temporizador del salvapantallas | Tempor. salvap |  | 0 | 65535 | 04F3
E1267 | Función asociada a la entrada digital 1 | Funcion EDJ6 |  | 0 | 65535 | 04F4
E1268 | Función asociada a la entrada digital 2 | Funcion EDJ7 |  | 0 | 65535 | 04F5
E1269 | Función asociada a la entrada digital 3 | Funcion EDJ8 |  | 0 | 65535 | 04F6
E1270 | Función asociada a la entrada digital 4 | Funcion EDJ9 |  | 0 | 65535 | 04F7
E1271 | Función asociada a la entrada digital 5 | Funcion EDJ10 |  | 0 | 65535 | 04F8
E1272 | Función asociada a la entrada digital 6 | Funcion EDJ11 |  | 0 | 65535 | 04F9
E1273 | Función asociada a la entrada digital 7 | Funcion EDJ12 |  | 0 | 65535 | 04FA
E1274 | Función asociada a la entrada digital 8 | Funcion EDJ13 |  | 0 | 65535 | 04FB
E1275 | Función asociada a la entrada digital 9 | Funcion EDJ14 |  | 0 | 65535 | 04FC
E1276 | Función asociada a la entrada digital 10 | Funcion EDJ15 |  | 0 | 65535 | 04FD
E1277 | Temporizador de la entrada digital 1 | Retardo EDJ6 | s | +0000.0 | +6553.5 | 04FE
E1278 | Temporizador de la entrada digital 2 | Retardo EDJ7 | s | +0000.0 | +6553.5 | 04FF
E1279 | Temporizador de la entrada digital 3 | Retardo EDJ8 | s | +0000.0 | +6553.5 | 0500
E1280 | Temporizador de la entrada digital 4 | Retardo EDJ9 | s | +0000.0 | +6553.5 | 0501
E1281 | Temporizador de la entrada digital 5 | Retardo EDJ10 | s | +0000.0 | +6553.5 | 0502
E1282 | Temporizador de la entrada digital 6 | Retardo EDJ11 | s | +0000.0 | +6553.5 | 0503
E1283 | Temporizador de la entrada digital 7 | Retardo EDJ12 | s | +0000.0 | +6553.5 | 0504
E1284 | Temporizador de la entrada digital 8 | Retardo EDJ13 | s | +0000.0 | +6553.5 | 0505
E1285 | Temporizador de la entrada digital 9 | Retardo EDJ14 | s | +0000.0 | +6553.5 | 0506
E1286 | Temporizador de la entrada digital 10 | Retardo EDJ15 | s | +0000.0 | +6553.5 | 0507
E1287 | Validación de la entrada digital 1 | Valid. EDJ6 |  | 0 | 2999 | 0508
E1288 | Validación de la entrada digital 2 | Valid. EDJ7 |  | 0 | 2999 | 0509
E1289 | Validación de la entrada digital 3 | Valid. EDJ8 |  | 0 | 2999 | 050A
E1290 | Validación de la entrada digital 4 | Valid. EDJ9 |  | 0 | 2999 | 050B
E1291 | Validación de la entrada digital 5 | Valid. EDJ10 |  | 0 | 2999 | 050C
E1292 | Validación de la entrada digital 6 | Valid. EDJ11 |  | 0 | 2999 | 050D
E1293 | Validación de la entrada digital 7 | Valid. EDJ12 |  | 0 | 2999 | 050E
E1294 | Validación de la entrada digital 8 | Valid. EDJ13 |  | 0 | 2999 | 050F
E1295 | Validación de la entrada digital 9 | Valid. EDJ14 |  | 0 | 2999 | 0510
E1296 | Validación de la entrada digital 10 | Valid. EDJ15 |  | 0 | 2999 | 0511
E1297 | Lógica de la entrada digital 1 | Direcc. EDJ6 |  | 0 | 3 | 0512
E1298 | Lógica de la entrada digital 2 | Direcc. EDJ7 |  | 0 | 3 | 0513
E1299 | Lógica de la entrada digital 3 | Direcc. EDJ8 |  | 0 | 3 | 0514
E1300 | Lógica de la entrada digital 4 | Direcc. EDJ9 |  | 0 | 3 | 0515
E1301 | Lógica de la entrada digital 5 | Direcc. EDJ10 |  | 0 | 3 | 0516
E1302 | Lógica de la entrada digital 6 | Direcc. EDJ11 |  | 0 | 3 | 0517
E1303 | Lógica de la entrada digital 7 | Direcc. EDJ12 |  | 0 | 3 | 0518
E1304 | Lógica de la entrada digital 8 | Direcc. EDJ13 |  | 0 | 3 | 0519
E1305 | Lógica de la entrada digital 9 | Direcc. EDJ14 |  | 0 | 3 | 051A
E1306 | Lógica de la entrada digital 10 | Direcc. EDJ15 |  | 0 | 3 | 051B
E1307 | Ganancia global de sincronización de fase | G sincro fase | % | 0 | 200 | 051C
E1308 | Ganancia P de sincronización de fase | P sincro fase | % | 0 | 200 | 051D
E1309 | Ganancia I de sincronización de fase | I sincro fase | % | 0 | 200 | 051E
E1310 | Ganancia D de sincronización de fase | D sincro fase | % | 0 | 200 | 051F
E1311 | Idioma | Idioma |  | 0 | 3 | 0520
E1312 | Pantalla de información: línea 1 pagina 1 | Info 1.1 |  | 0 | 65535 | 0521
E1313 | Pantalla de información: línea 2 pagina 1 | Info 1.2 |  | 0 | 65535 | 0522
E1314 | Pantalla de información: línea 3 pagina 1 | Info 1.3 |  | 0 | 65535 | 0523
E1315 | Pantalla de información: línea 4 pagina 1 | Info 1.4 |  | 0 | 65535 | 0524
E1316 | Pantalla de información: línea 5 pagina 1 | Info 1.5 |  | 0 | 65535 | 0525
E1317 | Pantalla de información: línea 6 pagina 1 | Info 1.6 |  | 0 | 65535 | 0526
E1318 | Pantalla de información: línea 7 pagina 1 | Info 1.7 |  | 0 | 65535 | 0527
E1319 | Pantalla de información: línea 8 pagina 1 | Info 1.8 |  | 0 | 65535 | 0528
E1320 | Pantalla de información: línea 9 pagina 1 | Info 1.9 |  | 0 | 65535 | 0529
E1321 | Pantalla de información: línea 10 pagina 1 | Info 1.10 |  | 0 | 65535 | 052A
E1322 | Función "Inactiva | Inactiva |  | 0 | 65535 | 052B
E1323 | Parametro de fabrica | Fallo |  | 0 | 65535 | 052C
E1324 | Parametro de fabrica | Alarma |  | 0 | 65535 | 052D
E1325 | Corte arranque nº 1 | Corte arranq 1 | rpm | 0 | 65535 | 052E
E1326 | Corte arranque nº 2 | Corte arranq 2 | rpm | 0 | 65535 | 052F
E1327 | Corte arranque nº 3 | Corte arranq 3 | rpm | 0 | 65535 | 0530
E1328 | Función asociada a la entrada virtual 1 | CANo. Fct En01 |  | 0 | 65535 | 0531
E1329 | Función asociada a la entrada virtual 2 | CANo. Fct En02 |  | 0 | 65535 | 0532
E1330 | Función asociada a la entrada virtual 3 | CANo. Fct En03 |  | 0 | 65535 | 0533
E1331 | Función asociada a la entrada virtual 4 | CANo. Fct En04 |  | 0 | 65535 | 0534
E1332 | Función asociada a la entrada virtual 5 | CANo. Fct En05 |  | 0 | 65535 | 0535
E1333 | Función asociada a la entrada virtual 6 | CANo. Fct En06 |  | 0 | 65535 | 0536
E1334 | Función asociada a la entrada virtual 7 | CANo. Fct En07 |  | 0 | 65535 | 0537
E1335 | Función asociada a la entrada virtual 8 | CANo. Fct En08 |  | 0 | 65535 | 0538
E1336 | Función asociada a la entrada virtual 9 | CANo. Fct En09 |  | 0 | 65535 | 0539
E1337 | Función asociada a la entrada virtual 10 | CANo. Fct En10 |  | 0 | 65535 | 053A
E1338 | Temporizador de la entrada virtual 1 | TM CANopenEn01 | s | +0000.0 | +6553.5 | 053B
E1339 | Temporizador de la entrada virtual 2 | TM CANopenEn02 | s | +0000.0 | +6553.5 | 053C
E1340 | Temporizador de la entrada virtual 3 | TM CANopenEn03 | s | +0000.0 | +6553.5 | 053D
E1341 | Temporizador de la entrada virtual 4 | TM CANopenEn04 | s | +0000.0 | +6553.5 | 053E
E1342 | Temporizador de la entrada virtual 5 | TM CANopenEn05 | s | +0000.0 | +6553.5 | 053F
E1343 | Temporizador de la entrada virtual 6 | TM CANopenEn06 | s | +0000.0 | +6553.5 | 0540
E1344 | Temporizador de la entrada virtual 7 | TM CANopenEn07 | s | +0000.0 | +6553.5 | 0541
E1345 | Temporizador de la entrada virtual 8 | TM CANopenEn08 | s | +0000.0 | +6553.5 | 0542
E1346 | Temporizador de la entrada virtual 9 | TM CANopenEn09 | s | +0000.0 | +6553.5 | 0543
E1347 | Temporizador de la entrada virtual 10 | TM CANopenEn10 | s | +0000.0 | +6553.5 | 0544
E1348 | Validación de la entrada virtual 1 | CANo.ValidEn01 |  | 0 | 2999 | 0545
E1349 | Validación de la entrada virtual 2 | CANo.ValidEn02 |  | 0 | 2999 | 0546
E1350 | Validación de la entrada virtual 3 | CANo.ValidEn03 |  | 0 | 2999 | 0547
E1351 | Validación de la entrada virtual 4 | CANo.ValidEn04 |  | 0 | 2999 | 0548
E1352 | Validación de la entrada virtual 5 | CANo.ValidEn05 |  | 0 | 2999 | 0549
E1353 | Validación de la entrada virtual 6 | CANo.ValidEn06 |  | 0 | 2999 | 054A
E1354 | Validación de la entrada virtual 7 | CANo.ValidEn07 |  | 0 | 2999 | 054B
E1355 | Validación de la entrada virtual 8 | CANo.ValidEn08 |  | 0 | 2999 | 054C
E1356 | Validación de la entrada virtual 9 | CANo.ValidEn09 |  | 0 | 2999 | 054D
E1357 | Validación de la entrada virtual 10 | CANo.ValidEn10 |  | 0 | 2999 | 054E
E1358 | Lógica de la entrada virtual 1 | CANo. Dir En01 |  | 0 | 3 | 054F
E1359 | Lógica de la entrada virtual 2 | CANo. Dir En02 |  | 0 | 3 | 0550
E1360 | Lógica de la entrada virtual 3 | CANo. Dir En03 |  | 0 | 3 | 0551
E1361 | Lógica de la entrada virtual 4 | CANo. Dir En04 |  | 0 | 3 | 0552
E1362 | Lógica de la entrada virtual 5 | CANo. Dir En05 |  | 0 | 3 | 0553
E1363 | Lógica de la entrada virtual 6 | CANo. Dir En06 |  | 0 | 3 | 0554
E1364 | Lógica de la entrada virtual 7 | CANo. Dir En07 |  | 0 | 3 | 0555
E1365 | Lógica de la entrada virtual 8 | CANo. Dir En08 |  | 0 | 3 | 0556
E1366 | Lógica de la entrada virtual 9 | CANo. Dir En09 |  | 0 | 3 | 0557
E1367 | Lógica de la entrada virtual 10 | CANo. Dir En10 |  | 0 | 3 | 0558
E1368 | Función asociada a la entrada virtual 11 | CANo. Fct En11 |  | 0 | 65535 | 0559
E1369 | Función asociada a la entrada virtual 12 | CANo. Fct En12 |  | 0 | 65535 | 055A
E1370 | Función asociada a la entrada virtual 13 | CANo. Fct En13 |  | 0 | 65535 | 055B
E1371 | Función asociada a la entrada virtual 14 | CANo. Fct En14 |  | 0 | 65535 | 055C
E1372 | Función asociada a la entrada virtual 15 | CANo. Fct En15 |  | 0 | 65535 | 055D
E1373 | Función asociada a la entrada virtual 16 | CANo. Fct En16 |  | 0 | 65535 | 055E
E1374 | Función asociada a la entrada virtual 17 | CANo. Fct En17 |  | 0 | 65535 | 055F
E1375 | Función asociada a la entrada virtual 18 | CANo. Fct En18 |  | 0 | 65535 | 0560
E1376 | Función asociada a la entrada virtual 19 | CANo. Fct En19 |  | 0 | 65535 | 0561
E1377 | Función asociada a la entrada virtual 20 | CANo. Fct En20 |  | 0 | 65535 | 0562
E1378 | Temporizador de la entrada virtual 11 | TM CANopenEn11 | s | +0000.0 | +6553.5 | 0563
E1379 | Temporizador de la entrada virtual 12 | TM CANopenEn12 | s | +0000.0 | +6553.5 | 0564
E1380 | Temporizador de la entrada virtual 13 | TM CANopenEn13 | s | +0000.0 | +6553.5 | 0565
E1381 | Temporizador de la entrada virtual 14 | TM CANopenEn14 | s | +0000.0 | +6553.5 | 0566
E1382 | Temporizador de la entrada virtual 15 | TM CANopenEn15 | s | +0000.0 | +6553.5 | 0567
E1383 | Temporizador de la entrada virtual 16 | TM CANopenEn16 | s | +0000.0 | +6553.5 | 0568
E1384 | Temporizador de la entrada virtual 17 | TM CANopenEn17 | s | +0000.0 | +6553.5 | 0569
E1385 | Temporizador de la entrada virtual 18 | TM CANopenEn18 | s | +0000.0 | +6553.5 | 056A
E1386 | Temporizador de la entrada virtual 19 | TM CANopenEn19 | s | +0000.0 | +6553.5 | 056B
E1387 | Temporizador de la entrada virtual 20 | TM CANopenEn20 | s | +0000.0 | +6553.5 | 056C
E1388 | Validación de la entrada virtual 11 | CANo.ValidEn11 |  | 0 | 2999 | 056D
E1389 | Validación de la entrada virtual 12 | CANo.ValidEn12 |  | 0 | 2999 | 056E
E1390 | Validación de la entrada virtual 13 | CANo.ValidEn13 |  | 0 | 2999 | 056F
E1391 | Validación de la entrada virtual 14 | CANo.ValidEn14 |  | 0 | 2999 | 0570
E1392 | Validación de la entrada virtual 15 | CANo.ValidEn15 |  | 0 | 2999 | 0571
E1393 | Validación de la entrada virtual 16 | CANo.ValidEn16 |  | 0 | 2999 | 0572
E1394 | Validación de la entrada virtual 17 | CANo.ValidEn17 |  | 0 | 2999 | 0573
E1395 | Validación de la entrada virtual 18 | CANo.ValidEn18 |  | 0 | 2999 | 0574
E1396 | Validación de la entrada virtual 19 | CANo.ValidEn19 |  | 0 | 2999 | 0575
E1397 | Validación de la entrada virtual 20 | CANo.ValidEn20 |  | 0 | 2999 | 0576
E1398 | Lógica de la entrada virtual 11 | CANo. Dir En11 |  | 0 | 3 | 0577
E1399 | Lógica de la entrada virtual 12 | CANo. Dir En12 |  | 0 | 3 | 0578
E1400 | Lógica de la entrada virtual 13 | CANo. Dir En13 |  | 0 | 3 | 0579
E1401 | Lógica de la entrada virtual 14 | CANo. Dir En14 |  | 0 | 3 | 057A
E1402 | Lógica de la entrada virtual 15 | CANo. Dir En15 |  | 0 | 3 | 057B
E1403 | Lógica de la entrada virtual 16 | CANo. Dir En16 |  | 0 | 3 | 057C
E1404 | Lógica de la entrada virtual 17 | CANo. Dir En17 |  | 0 | 3 | 057D
E1405 | Lógica de la entrada virtual 18 | CANo. Dir En18 |  | 0 | 3 | 057E
E1406 | Lógica de la entrada virtual 19 | CANo. Dir En19 |  | 0 | 3 | 057F
E1407 | Lógica de la entrada virtual 20 | CANo. Dir En20 |  | 0 | 3 | 0580
E1408 | Umbral de potencia reactiva mínima de la red / embarrado | Um. kVAR min. | kVAR | 0 | 65535 | 0581
E1409 | Temporizador de potencia reactiva mínima de la red / embarrado | Tm. kVAR min. | s | +0000.0 | +0999.9 | 0582
E1410 | Control de potencia reactiva mínima de la red / embarrado | Ct. kVAR min. |  | 0 | 8 | 0583
E1411 | Umbral de potencia reactiva máxima de la red / embarrado | Um. kVAR max. | kVAR | 0 | 65535 | 0584
E1412 | Temporizador de potencia reactiva máxima de la red / embarrado | Tm. kVAR max. | s | +0000.0 | +0999.9 | 0585
E1413 | Control de potencia reactiva máxima de la red / embarrado | Ct. kVAR max. |  | 0 | 8 | 0586
E1414 | Umbral de retorno de potencia activa de la red / embarrado | Um. -kW red | kW | 0 | 65535 | 0587
E1415 | Temporizador de retorno de potencia activa de la red / embarrado | Tm. -kW red | s | +0000.0 | +0999.9 | 0588
E1416 | Control de retorno de potencia activa de la red / embarrado | Ct. -kW red |  | 0 | 8 | 0589
E1417 | Umbral de retorno de potencia reactiva de la red / embarrado | Um. -kVAR red | kVAR | 0 | 65535 | 058A
E1418 | Temporizador de retorno de potencia reactiva de la red / embarrado | Tm. -kVAR red | s | +0000.0 | +0999.9 | 058B
E1419 | Control de retorno de potencia reactiva de la red / embarrado | Ct. -kVAR red |  | 0 | 8 | 058C
E1420 | Umbral de potencia activa mínima de la red / embarrado | Um. kW min. | kW | 0 | 65535 | 058D
E1421 | Temporizador de potencia activa mínima de la red / embarrado | Tm. kW min. | s | +0000.0 | +0999.9 | 058E
E1422 | Control de potencia activa mínima de la red / embarrado | Ct. kW min. |  | 0 | 8 | 058F
E1423 | Umbral de potencia activa máxima de la red / embarrado | Um. kW max. | kW | 0 | 65535 | 0590
E1424 | Temporizador de potencia activa máxima de la red / embarrado | Tm. kW max. | s | +0000.0 | +0999.9 | 0591
E1425 | Control de potencia activa máxima de la red / embarrado | Ct. kW max. |  | 0 | 8 | 0592
E1426 | Umbral de temperatura del agua | Um. Temp. agua | °C | -32768 | 32767 | 0593
E1427 | Histéresis de la temperatura del agua | Hister.T° agua | °C | -32768 | 32767 | 0594
E1428 | Umbral EA1 | Umbral med1 |  | -32768 | 32767 | 0595
E1429 | Histéresis EA1 | Hister. med1 |  | -32768 | 32767 | 0596
E1430 | Umbral EA2 | Umbral med2 |  | -32768 | 32767 | 0597
E1431 | Histéresis EA2 | Hister. med2 |  | -32768 | 32767 | 0598
E1432 | Parametro de fabrica | Voltaje min. | % | +0000.0 | +6553.5 | 0599
E1433 | Parametro de fabrica | Voltaje max. | % | +0000.0 | +6553.5 | 059A
E1434 | Parametro de fabrica | Frecuenc. min. | % | +0000.0 | +6553.5 | 059B
E1435 | Parametro de fabrica | Frecuenc. max. | % | +0000.0 | +6553.5 | 059C
E1436 | Estado salida digital 1 de transistor (Inactiva=0/Activa=1) | Modo SD1 |  | 0 | 1 | 059D
E1437 | Estado salida digital 2 de transistor (Inactiva=0/Activa=1) | Modo SD2 |  | 0 | 1 | 059E
E1438 | Estado salida digital 3 de transistor (Inactiva=0/Activa=1) | Modo SD3 |  | 0 | 1 | 059F
E1439 | Estado salida digital 4 de transistor (Inactiva=0/Activa=1) | Modo SD4 |  | 0 | 1 | 05A0
E1440 | Estado salida digital 5 de transistor (Inactiva=0/Activa=1) | Modo SD5 |  | 0 | 1 | 05A1
E1441 | Velocidad de MODBUS (0=4800, 1=9600, 2=19200, 3=38400, 4=1200, 5=2400) | Vel. Modbus |  | 0 | 8 | 05A2
E1442 | Ciclo de mantenimiento 1 en horas | %%l0052 | h | 0 | 65535 | 05A3
E1443 | Ciclo de mantenimiento 2 en horas | %%l0053 | h | 0 | 65535 | 05A4
E1444 | Ciclo de mantenimiento 3 en horas | %%l0054 | h | 0 | 65535 | 05A5
E1445 | Ciclo de mantenimiento 4 en horas | %%l0055 | h | 0 | 65535 | 05A6
E1446 | Ciclo de mantenimiento 5 en horas | %%l0056 | h | 0 | 65535 | 05A7
E1447 | Ciclo de mantenimiento 1 en días | %%l0057 | dias | 0 | 65535 | 05A8
E1448 | Ciclo de mantenimiento 2 en días | %%l0058 | dias | 0 | 65535 | 05A9
E1449 | Ciclo de mantenimiento 3 en días | %%l0059 | dias | 0 | 65535 | 05AA
E1450 | Ciclo de mantenimiento 4 en días | %%l0060 | dias | 0 | 65535 | 05AB
E1451 | Ciclo de mantenimiento 5 en días | %%l0061 | dias | 0 | 65535 | 05AC
E1452 | Nº de variable a modificar | N° variable |  | 0 | 65535 | 05AD
E1453 | Polaridad de la entrada J1: disyuntor de red/embarrado | Polaridad J1 |  | 0 | 1 | 05AE
E1454 | Polaridad de la entrada J2: disyuntor del grupo | Polaridad J2 |  | 0 | 1 | 05AF
E1455 | Polaridad de la entrada J3: arranque/parada remotas | Polaridad J3 |  | 0 | 1 | 05B0
E1456 | Polaridad de la entrada J4: presión de aceite | Polaridad J4 |  | 0 | 1 | 05B1
E1457 | Polaridad de la entrada J5: temperatura de agua | Polaridad J5 |  | 0 | 1 | 05B2
E1458 | Retardo de pérdida de señal del detector de velocidad | Tm. perd. Vel. | s | -3276.8 | +3276.7 | 05B3
E1459 | Temporizador de transferencia normal/seguridad | Tm. norm/segur | s | -3276.8 | +3276.7 | 05B4
E1460 | Tiempo máximo antes de activar la excitación | T max excitac. | s | -3276.8 | +3276.7 | 05B5
E1461 | Tipo de entrada analógica: +/-10V(=0) ou +/-20mA(=1) | Med. kW extern |  | 0 | 1 | 05B6
E1462 | Límite de aceptación de variación de frecuencia | Limite frec. | % | 0 | 65535 | 05B7
E1463 | Filtro de frecuencia | Filtro frec. |  | 0 | 65535 | 05B8
E1464 | Selección medida de la potencia de red (1 = kW by CT,0 = kW 4-20mA) | Med. kW red |  | 0 | 1 | 05B9
E1465 | Parametro de fabrica | Div. G fase |  | 0 | 65535 | 05BA
E1466 | Parametro de fabrica | Div. P fase |  | 0 | 65535 | 05BB
E1467 | Parametro de fabrica | Div. I fase |  | 0 | 65535 | 05BC
E1468 | Parametro de fabrica | Div. D fase |  | 0 | 65535 | 05BD
E1469 | Parametro de fabrica | Div. G frec. |  | 0 | 65535 | 05BE
E1470 | Parametro de fabrica | Div. P frec. |  | 0 | 65535 | 05BF
E1471 | Parametro de fabrica | Div. I frec. |  | 0 | 65535 | 05C0
E1472 | Parametro de fabrica | Div. D frec. |  | 0 | 65535 | 05C1
E1473 | Parametro de fabrica | Div. G ILS |  | 0 | 65535 | 05C2
E1474 | Parametro de fabrica | Div. P ILS |  | 0 | 65535 | 05C3
E1475 | Parametro de fabrica | Div. I ILS |  | 0 | 65535 | 05C4
E1476 | Parametro de fabrica | Freq. center |  | 0 | 65535 | 05C5
E1477 | Parametro de fabrica | Div. G isla |  | 0 | 65535 | 05C6
E1478 | Parametro de fabrica | Div. P isla |  | 0 | 65535 | 05C7
E1479 | Parametro de fabrica | Div. I isla |  | 0 | 65535 | 05C8
E1480 | Parametro de fabrica | Div. D isla |  | 0 | 65535 | 05C9
E1481 | Parametro de fabrica | Div. G veloc. |  | 0 | 65535 | 05CA
E1482 | Parametro de fabrica | Div. P veloc. |  | 0 | 65535 | 05CB
E1483 | Parametro de fabrica | Div. I veloc. |  | 0 | 65535 | 05CC
E1484 | Parametro de fabrica | Div. D veloc. |  | 0 | 65535 | 05CD
E1485 | Parametro de fabrica | Div. G actuad. |  | 0 | 65535 | 05CE
E1486 | Parametro de fabrica | Div. P actuad. |  | 0 | 65535 | 05CF
E1487 | Parametro de fabrica | Div. I actuad. |  | 0 | 65535 | 05D0
E1488 | Parametro de fabrica | Div. D actuad. |  | 0 | 65535 | 05D1
E1489 | Parametro de fabrica | Div G U=U |  | 0 | 65535 | 05D2
E1490 | Parametro de fabrica | Div P U=U |  | 0 | 65535 | 05D3
E1491 | Parametro de fabrica | Div I U=U |  | 0 | 65535 | 05D4
E1492 | Parametro de fabrica | Div D U=U |  | 0 | 65535 | 05D5
E1493 | Parametro de fabrica | Div G U=cte |  | 0 | 65535 | 05D6
E1494 | Parametro de fabrica | Div P U=cte |  | 0 | 65535 | 05D7
E1495 | Parametro de fabrica | Div I U=cte |  | 0 | 65535 | 05D8
E1496 | Parametro de fabrica | Div D U=cte |  | 0 | 65535 | 05D9
E1497 | Parametro de fabrica | Div G PF=cte |  | 0 | 65535 | 05DA
E1498 | Parametro de fabrica | Div P PF=cte |  | 0 | 65535 | 05DB
E1499 | Parametro de fabrica | Div I PF=cte |  | 0 | 65535 | 05DC
E1500 | Parametro de fabrica | Div D PF=cte |  | 0 | 65535 | 05DD
E1501 | Parametro de fabrica | Div G rep kVAR |  | 0 | 65535 | 05DE
E1502 | Parametro de fabrica | Div P rep kVAR |  | 0 | 65535 | 05DF
E1503 | Parametro de fabrica | Div I rep kVAR |  | 0 | 65535 | 05E0
E1504 | Parametro de fabrica | Voltage center |  | 0 | 65535 | 05E1
E1505 | Parametro de fabrica | Div G SDroop |  | 0 | 65535 | 05E2
E1506 | Parametro de fabrica | Div P SDroop |  | 0 | 65535 | 05E3
E1507 | Parametro de fabrica | Div I SDroop |  | 0 | 65535 | 05E4
E1508 | Parametro de fabrica | Div D SDroop |  | 0 | 65535 | 05E5
E1509 | Parametro de fabrica | Div G libre |  | 0 | 65535 | 05E6
E1510 | Parametro de fabrica | Div P libre |  | 0 | 65535 | 05E7
E1511 | Parametro de fabrica | Div I libre |  | 0 | 65535 | 05E8
E1512 | Parametro de fabrica | Div D libre |  | 0 | 65535 | 05E9
E1513 | Parametro de fabrica | Pulso disyunt. |  | 0 | 65535 | 05EA
E1514 | Temporizador de inhibición de las protección durante la fase de arranque | Tm inhib prote | s | -3276.8 | +3276.7 | 05EB
E1515 | Gestión del embarrado en vacío (On/Off) | Gest barra vac |  | 0 | 1 | 05EC
E1516 | Formato de fecha | Formato fecha |  | 0 | 1 | 05ED
E1517 | Temporizador de reset | Tm. de reset | s | -3276.8 | +3276.7 | 05EE
E1518 | Not used from v5.00 see E4140 to E4164 -Dirección del módulo de entrada 1 | Dir_mod_ent_1 |  | 0 | 63 | 05EF
E1519 | Not used from v5.00 see E4140 to E4164 -Dirección del módulo de entrada 2 | Dir_mod_ent_2 |  | 0 | 63 | 05F0
E1520 | Not used from v5.00 see E4140 to E4164 -Dirección del módulo de entrada 3 | Dir_mod_ent_3 |  | 0 | 63 | 05F1
E1521 | Not used from v5.00 see E4140 to E4164 -Dirección del módulo de entrada 4 | Dir_mod_ent_4 |  | 0 | 63 | 05F2
E1522 | Not used from v5.00 see E4140 to E4164 -Dirección del módulo de entrada 5 | Dir_mod_ent_5 |  | 0 | 63 | 05F3
E1523 | Not used from v5.00 see E4140 to E4164 -Dirección del módulo de entrada 6 | Dir_mod_ent_6 |  | 0 | 63 | 05F4
E1524 | Not used from v5.00 see E4140 to E4164 -Dirección del módulo de entrada 7 | Dir_mod_ent_7 |  | 0 | 63 | 05F5
E1525 | Not used from v5.00 see E4140 to E4164 -Dirección del módulo de entrada 8 | Dir_mod_ent_8 |  | 0 | 63 | 05F6
E1526 | Not used from v5.00 see E4140 to E4164 -Dirección del módulo de entrada 9 | Dir_mod_ent_9 |  | 0 | 63 | 05F7
E1527 | Not used from v5.00 see E4140 to E4164 -Dirección del módulo de entrada 10 | Dir_mod_ent_10 |  | 0 | 63 | 05F8
E1528 | Not used from v5.00 see E4140 to E4164 -Dirección del módulo de entrada 11 | Dir_mod_ent_11 |  | 0 | 63 | 05F9
E1529 | Not used from v5.00 see E4140 to E4164 -Dirección del módulo de entrada 12 | Dir_mod_ent_12 |  | 0 | 63 | 05FA
E1530 | Not used from v5.00 see E4140 to E4164 -Dirección del módulo de entrada 13 | Dir_mod_ent_13 |  | 0 | 63 | 05FB
E1531 | Not used from v5.00 see E4140 to E4164 -Tipo (1=digital; 2=analog) de datos del mensaje de entrada 1 | Tipo_men_ent01 |  | 0 | 2 | 05FC
E1532 | Not used from v5.00 see E4140 to E4164 -Tipo (1=digital; 2=analog) de datos del mensaje de entrada 2 | Tipo_men_ent02 |  | 0 | 2 | 05FD
E1533 | Not used from v5.00 see E4140 to E4164 -Tipo (1=digital; 2=analog) de datos del mensaje de entrada 3 | Tipo_men_ent03 |  | 0 | 2 | 05FE
E1534 | Not used from v5.00 see E4140 to E4164 -Tipo (1=digital; 2=analog) de datos del mensaje de entrada 4 | Tipo_men_ent04 |  | 0 | 2 | 05FF
E1535 | Not used from v5.00 see E4140 to E4164 -Tipo (1=digital; 2=analog) de datos del mensaje de entrada 5 | Tipo_men_ent05 |  | 0 | 2 | 0600
E1536 | Not used from v5.00 see E4140 to E4164 -Tipo (1=digital; 2=analog) de datos del mensaje de entrada 6 | Tipo_men_ent06 |  | 0 | 2 | 0601
E1537 | Not used from v5.00 see E4140 to E4164 -Tipo (1=digital; 2=analog) de datos del mensaje de entrada 7 | Tipo_men_ent07 |  | 0 | 2 | 0602
E1538 | Not used from v5.00 see E4140 to E4164 -Tipo (1=digital; 2=analog) de datos del mensaje de entrada 8 | Tipo_men_ent08 |  | 0 | 2 | 0603
E1539 | Not used from v5.00 see E4140 to E4164 -Tipo (1=digital; 2=analog) de datos del mensaje de entrada 9 | Tipo_men_ent09 |  | 0 | 2 | 0604
E1540 | Not used from v5.00 see E4140 to E4164 -Tipo (1=digital; 2=analog) de datos del mensaje de entrada 10 | Tipo_men_ent10 |  | 0 | 2 | 0605
E1541 | Not used from v5.00 see E4140 to E4164 -Tipo (1=digital; 2=analog) de datos del mensaje de entrada 11 | Tipo_men_ent11 |  | 0 | 2 | 0606
E1542 | Not used from v5.00 see E4140 to E4164 -Tipo (1=digital; 2=analog) de datos del mensaje de entrada 12 | Tipo_men_ent12 |  | 0 | 2 | 0607
E1543 | Not used from v5.00 see E4140 to E4164 -Tipo (1=digital; 2=analog) de datos del mensaje de entrada 13 | Tipo_men_ent13 |  | 0 | 2 | 0608
E1544 | Not used from v5.00 see E4140 to E4164 -Módulo Wago: Nº de entrada para el mensaje 1 | N° ent_mensj01 |  | 0 | 65535 | 0609
E1545 | Not used from v5.00 see E4140 to E4164 -Módulo Wago: Nº de entrada para el mensaje 2 | N° ent_mensj02 |  | 0 | 65535 | 060A
E1546 | Not used from v5.00 see E4140 to E4164 -Módulo Wago: Nº de entrada para el mensaje 3 | N° ent_mensj03 |  | 0 | 65535 | 060B
E1547 | Not used from v5.00 see E4140 to E4164 -Módulo Wago: Nº de entrada para el mensaje 4 | N° ent_mensj04 |  | 0 | 65535 | 060C
E1548 | Not used from v5.00 see E4140 to E4164 -Módulo Wago: Nº de entrada para el mensaje 5 | N° ent_mensj05 |  | 0 | 65535 | 060D
E1549 | Not used from v5.00 see E4140 to E4164 -Módulo Wago: Nº de entrada para el mensaje 6 | N° ent_mensj06 |  | 0 | 65535 | 060E
E1550 | Not used from v5.00 see E4140 to E4164 -Módulo Wago: Nº de entrada para el mensaje 7 | N° ent_mensj07 |  | 0 | 65535 | 060F
E1551 | Not used from v5.00 see E4140 to E4164 -Módulo Wago: Nº de entrada para el mensaje 8 | N° ent_mensj08 |  | 0 | 65535 | 0610
E1552 | Not used from v5.00 see E4140 to E4164 -Módulo Wago: Nº de entrada para el mensaje 9 | N° ent_mensj09 |  | 0 | 65535 | 0611
E1553 | Not used from v5.00 see E4140 to E4164 -Módulo Wago: Nº de entrada para el mensaje 10 | N° ent_mensj10 |  | 0 | 65535 | 0612
E1554 | Not used from v5.00 see E4140 to E4164 -Módulo Wago: Nº de entrada para el mensaje 11 | N° ent_mensj11 |  | 0 | 65535 | 0613
E1555 | Not used from v5.00 see E4140 to E4164 -Módulo Wago: Nº de entrada para el mensaje 12 | N° ent_mensj12 |  | 0 | 65535 | 0614
E1556 | Not used from v5.00 see E4140 to E4164 -Módulo Wago: Nº de entrada para el mensaje 13 | N° ent_mensj13 |  | 0 | 65535 | 0615
E1557 | Not used from v5.00 see E4140 to E4164 -Dirección del módulo de salida 1 | Dir_mod_sal_1 |  | 0 | 63 | 0616
E1558 | Not used from v5.00 see E4140 to E4164 -Dirección del módulo de salida 2 | Dir_mod_sal_2 |  | 0 | 63 | 0617
E1559 | Not used from v5.00 see E4140 to E4164 -Dirección del módulo de salida 3 | Dir_mod_sal_3 |  | 0 | 63 | 0618
E1560 | Not used from v5.00 see E4140 to E4164 -Dirección del módulo de salida 4 | Dir_mod_sal_4 |  | 0 | 63 | 0619
E1561 | Not used from v5.00 see E4140 to E4164 -Dirección del módulo de salida 5 | Dir_mod_sal_5 |  | 0 | 63 | 061A
E1562 | Not used from v5.00 see E4140 to E4164 -Dirección del módulo de salida 6 | Dir_mod_sal_6 |  | 0 | 63 | 061B
E1563 | Not used from v5.00 see E4140 to E4164 -Dirección del módulo de salida 7 | Dir_mod_sal_7 |  | 0 | 63 | 061C
E1564 | Not used from v5.00 see E4140 to E4164 -Dirección del módulo de salida 8 | Dir_mod_sal_8 |  | 0 | 63 | 061D
E1565 | Not used from v5.00 see E4140 to E4164 -Dirección del módulo de salida 9 | Dir_mod_sal_9 |  | 0 | 63 | 061E
E1566 | Not used from v5.00 see E4140 to E4164 -Dirección del módulo de salida 10 | Dir_mod_sal_10 |  | 0 | 63 | 061F
E1567 | Not used from v5.00 see E4140 to E4164 -Dirección del módulo de salida 11 | Dir_mod_sal_11 |  | 0 | 63 | 0620
E1568 | Not used from v5.00 see E4140 to E4164 -Dirección del módulo de salida 12 | Dir_mod_sal_12 |  | 0 | 63 | 0621
E1569 | Not used from v5.00 see E4140 to E4164 -Dirección del módulo de salida 13 | Dir_mod_sal_13 |  | 0 | 63 | 0622
E1570 | Not used from v5.00 see E4140 to E4164 -Tipo (3=digital; 4=analog) de datos del mensaje de salida 1 | Tipo_men_sal01 |  | 0 | 4 | 0623
E1571 | Not used from v5.00 see E4140 to E4164 -Tipo (3=digital; 4=analog) de datos del mensaje de salida 2 | Tipo_men_sal02 |  | 0 | 4 | 0624
E1572 | Not used from v5.00 see E4140 to E4164 -Tipo (3=digital; 4=analog) de datos del mensaje de salida 3 | Tipo_men_sal03 |  | 0 | 4 | 0625
E1573 | Not used from v5.00 see E4140 to E4164 -Tipo (3=digital; 4=analog) de datos del mensaje de salida 4 | Tipo_men_sal04 |  | 0 | 4 | 0626
E1574 | Not used from v5.00 see E4140 to E4164 -Tipo (3=digital; 4=analog) de datos del mensaje de salida 5 | Tipo_men_sal05 |  | 0 | 4 | 0627
E1575 | Not used from v5.00 see E4140 to E4164 -Tipo (3=digital; 4=analog) de datos del mensaje de salida 6 | Tipo_men_sal06 |  | 0 | 4 | 0628
E1576 | Not used from v5.00 see E4140 to E4164 -Tipo (3=digital; 4=analog) de datos del mensaje de salida 7 | Tipo_men_sal07 |  | 0 | 4 | 0629
E1577 | Not used from v5.00 see E4140 to E4164 -Tipo (3=digital; 4=analog) de datos del mensaje de salida 8 | Tipo_men_sal08 |  | 0 | 4 | 062A
E1578 | Not used from v5.00 see E4140 to E4164 -Tipo (3=digital; 4=analog) de datos del mensaje de salida 9 | Tipo_men_sal09 |  | 0 | 4 | 062B
E1579 | Not used from v5.00 see E4140 to E4164 -Tipo (3=digital; 4=analog) de datos del mensaje de salida 10 | Tipo_men_sal10 |  | 0 | 4 | 062C
E1580 | Not used from v5.00 see E4140 to E4164 -Tipo (3=digital; 4=analog) de datos del mensaje de salida 11 | Tipo_men_sal11 |  | 0 | 4 | 062D
E1581 | Not used from v5.00 see E4140 to E4164 -Tipo (3=digital; 4=analog) de datos del mensaje de salida 12 | Tipo_men_sal12 |  | 0 | 4 | 062E
E1582 | Not used from v5.00 see E4140 to E4164 -Tipo (3=digital; 4=analog) de datos del mensaje de salida 13 | Tipo_men_sal13 |  | 0 | 4 | 062F
E1583 | Not used from v5.00 see E4140 to E4164 -Módulo Wago: Nº de salida para el mensaje 1 | N° sal_mensj01 |  | 0 | 65535 | 0630
E1584 | Not used from v5.00 see E4140 to E4164 -Módulo Wago: Nº de salida para el mensaje 2 | N° sal_mensj02 |  | 0 | 65535 | 0631
E1585 | Not used from v5.00 see E4140 to E4164 -Módulo Wago: Nº de salida para el mensaje 3 | N° sal_mensj03 |  | 0 | 65535 | 0632
E1586 | Not used from v5.00 see E4140 to E4164 -Módulo Wago: Nº de salida para el mensaje 4 | N° sal_mensj04 |  | 0 | 65535 | 0633
E1587 | Not used from v5.00 see E4140 to E4164 -Módulo Wago: Nº de salida para el mensaje 5 | N° sal_mensj05 |  | 0 | 65535 | 0634
E1588 | Not used from v5.00 see E4140 to E4164 -Módulo Wago: Nº de salida para el mensaje 6 | N° sal_mensj06 |  | 0 | 65535 | 0635
E1589 | Not used from v5.00 see E4140 to E4164 -Módulo Wago: Nº de salida para el mensaje 7 | N° sal_mensj07 |  | 0 | 65535 | 0636
E1590 | Not used from v5.00 see E4140 to E4164 -Módulo Wago: Nº de salida para el mensaje 8 | N° sal_mensj08 |  | 0 | 65535 | 0637
E1591 | Not used from v5.00 see E4140 to E4164 -Módulo Wago: Nº de salida para el mensaje 9 | N° sal_mensj09 |  | 0 | 65535 | 0638
E1592 | Not used from v5.00 see E4140 to E4164 -Módulo Wago: Nº de salida para el mensaje 10 | N° sal_mensj10 |  | 0 | 65535 | 0639
E1593 | Not used from v5.00 see E4140 to E4164 -Módulo Wago: Nº de salida para el mensaje 11 | N° sal_mensj11 |  | 0 | 65535 | 063A
E1594 | Not used from v5.00 see E4140 to E4164 -Módulo Wago: Nº de salida para el mensaje 12 | N° sal_mensj12 |  | 0 | 65535 | 063B
E1595 | Not used from v5.00 see E4140 to E4164 -Módulo Wago: Nº de salida para el mensaje 13 | N° sal_mensj13 |  | 0 | 65535 | 063C
E1596 | COM2: Velocidad del CANBus | Velocidad COM2 |  | 0 | 65535 | 063D
E1597 | Parametro de fabrica | Parametrolibre |  | 0 | 65535 | 063E
E1598 | Ventana de no acción +f / -f (en %) | Venda muerta | % | 0 | 65535 | 063F
E1599 | Ventana de no acción +U / -U (en %) | Venda muerta | % | 0 | 65535 | 0640
E1600 | Retardo de la impulsión +f / -f | Ancho pulso | s | -3276.8 | +3276.7 | 0641
E1601 | Retardo de la impulsión +U / -U | Ancho pulso | s | -3276.8 | +3276.7 | 0642
E1602 | Número de arranque prioritario | 1er arranque |  | 1 | 3 | 0643
E1603 | Salvar configuración de los módulos Wago | Salvar config |  | 0 | 1 | 0644
E1604 | Retardo apertura combustible | TM fuelService | s | 0 | 65535 | 0645
E1605 | Configuración total o parcial de las E/S (0=total, 1=parcial) | Obsoleto |  | 0 | 65535 | 0646
E1606 | Excursión de potencia activa en modo fugitivo | Excursion kW | kW | -32768 | 32767 | 0647
E1607 | Potencia activa 2 | kW nominal 2 | kW | 0 | 65535 | 0648
E1608 | Inhibición arranque automático por el Gensys | Start sequence |  | 0 | 65535 | 0649
E1609 | CRE only | Solo CRE Uso |  | 0 | 65535 | 064A
E1610 | CRE only | Access nivel 1 |  | 0 | 65535 | 064B
E1611 | CRE only | Solo CRE Uso |  | 0 | 65535 | 064C
E1612 | CRE only | Solo CRE Uso |  | 0 | 65535 | 064D
E1613 | CRE only | Solo CRE Uso |  | 0 | 65535 | 064E
E1614 | Semi-automatic Mode | Solo CRE Uso |  | 0 | 65535 | 064F
E1615 | Not used | Solo CRE Uso |  | 0 | 65535 | 0650
E1616 | CRE only | Solo CRE Uso |  | 0 | 65535 | 0651
E1617 | My number of priority with "custom" load/unload sequence (E1258=3) | Num Gen Prio |  | 1 | 32 | 0652
E1618 | CRE only | Frec sinc 0.1 |  | 0 | 65535 | 0653
E1619 | CRE only | Solo CRE Uso |  | 0 | 65535 | 0654
E1620 | Controlada por el operador de red de retorno | Vuelta redCont |  | 0 | 65535 | 0655
E1621 | 0= 100% Manual , 1 = Assisted manual | Manu asist |  | 0 | 65535 | 0656
E1622 | Not used | AJAX o JAVA |  | 0 | 2 | 0657
E1623 | Not used | Var inhib. 16 |  | 0 | 65535 | 0658
E1624 | Not used | Var inhib. 17 |  | 0 | 65535 | 0659
E1625 | Not used | Var inhib. 18 |  | 0 | 65535 | 065A
E1626 | Not used | Var inhib. 19 |  | 0 | 65535 | 065B
E1627 | Not used | Var inhib. 20 |  | 0 | 65535 | 065C
E1628 | Reserved for future firmware (Secuencia de arranque diesel o gas (0=Diesel;1=Gas)) | Diesel / Gas |  | 0 | 65535 | 065D
E1629 | Tiempo máximo para alcanzar la velocidad de arranque | Obsoleto | s | 0 | 65535 | 065E
E1630 | Temporizador de purga de cilindro sin ignición (motores de gas) | Purga sin ign. | s | 0 | 65535 | 065F
E1631 | Temporizador de purga de cilindro con ignición (motores de fugas) | Purga con ign. | s | 0 | 65535 | 0660
E1632 | Tiempo máximo de test de las válvulas de gas | Test valv. Gas | s | 0 | 65535 | 0661
E1633 | Tiempo máximo para fallo de arranque (si hay un mód. automático de arranque externo) | Fallo arranque | s | -3276.8 | +3276.7 | 0662
E1634 | Dirección ModBus | Direcc. Modbus |  | 0 | 65535 | 0663
E1635 | Based delay to close breaker if CAN bus fault | TM base cl br | s | -3276.8 | +3276.7 | 0664
E1636 | kVAR nominal 2 | kVAR nominal 2 | kVAR | 0 | 65535 | 0665
E1637 | Temporizador para inicio ROCOF y salto de vector | TM dfdt/vector | s | -3276.8 | +3276.7 | 0666
E1638 | Tiempo minimo de arranque | TM min arranq | s | -3276.8 | +3276.7 | 0667
E1639 | Para cambiar la frecuencia de la salida de actuador | 500 Hz ACT |  | 0 | 1 | 0668
E1640 | Validación de la entrada virtual 21 | CANo.ValidEn21 |  | 0 | 2999 | 0669
E1641 | Validación de la entrada virtual 22 | CANo.ValidEn22 |  | 0 | 2999 | 066A
E1642 | Validación de la entrada virtual 23 | CANo.ValidEn23 |  | 0 | 2999 | 066B
E1643 | Validación de la entrada virtual 24 | CANo.ValidEn24 |  | 0 | 2999 | 066C
E1644 | Validación de la entrada virtual 25 | CANo.ValidEn25 |  | 0 | 2999 | 066D
E1645 | Validación de la entrada virtual 26 | CANo.ValidEn26 |  | 0 | 2999 | 066E
E1646 | Validación de la entrada virtual 27 | CANo.ValidEn27 |  | 0 | 2999 | 066F
E1647 | Validación de la entrada virtual 28 | CANo.ValidEn28 |  | 0 | 2999 | 0670
E1648 | Validación de la entrada virtual 29 | CANo.ValidEn29 |  | 0 | 2999 | 0671
E1649 | Validación de la entrada virtual 30 | CANo.ValidEn30 |  | 0 | 2999 | 0672
E1650 | Validación de la entrada virtual 31 | CANo.ValidEn31 |  | 0 | 2999 | 0673
E1651 | Validación de la entrada virtual 32 | CANo.ValidEn32 |  | 0 | 2999 | 0674
E1652 | Validación de la entrada virtual 33 | CANo.ValidEn33 |  | 0 | 2999 | 0675
E1653 | Validación de la entrada virtual 34 | CANo.ValidEn34 |  | 0 | 2999 | 0676
E1654 | Validación de la entrada virtual 35 | CANo.ValidEn35 |  | 0 | 2999 | 0677
E1655 | Validación de la entrada virtual 36 | CANo.ValidEn36 |  | 0 | 2999 | 0678
E1656 | Validación de la entrada virtual 37 | CANo.ValidEn37 |  | 0 | 2999 | 0679
E1657 | Validación de la entrada virtual 38 | CANo.ValidEn38 |  | 0 | 2999 | 067A
E1658 | Validación de la entrada virtual 39 | CANo.ValidEn39 |  | 0 | 2999 | 067B
E1659 | Validación de la entrada virtual 40 | CANo.ValidEn40 |  | 0 | 2999 | 067C
E1660 | Lógica de la entrada virtual 21 | CANo. Dir En21 |  | 0 | 3 | 067D
E1661 | Lógica de la entrada virtual 22 | CANo. Dir En22 |  | 0 | 3 | 067E
E1662 | Lógica de la entrada virtual 23 | CANo. Dir En23 |  | 0 | 3 | 067F
E1663 | Lógica de la entrada virtual 24 | CANo. Dir En24 |  | 0 | 3 | 0680
E1664 | Lógica de la entrada virtual 25 | CANo. Dir En25 |  | 0 | 3 | 0681
E1665 | Lógica de la entrada virtual 26 | CANo. Dir En26 |  | 0 | 3 | 0682
E1666 | Lógica de la entrada virtual 27 | CANo. Dir En27 |  | 0 | 3 | 0683
E1667 | Lógica de la entrada virtual 28 | CANo. Dir En28 |  | 0 | 3 | 0684
E1668 | Lógica de la entrada virtual 29 | CANo. Dir En29 |  | 0 | 3 | 0685
E1669 | Lógica de la entrada virtual 30 | CANo. Dir En30 |  | 0 | 3 | 0686
E1670 | Lógica de la entrada virtual 31 | CANo. Dir En31 |  | 0 | 3 | 0687
E1671 | Lógica de la entrada virtual 32 | CANo. Dir En32 |  | 0 | 3 | 0688
E1672 | Lógica de la entrada virtual 33 | CANo. Dir En33 |  | 0 | 3 | 0689
E1673 | Lógica de la entrada virtual 34 | CANo. Dir En34 |  | 0 | 3 | 068A
E1674 | Lógica de la entrada virtual 35 | CANo. Dir En35 |  | 0 | 3 | 068B
E1675 | Lógica de la entrada virtual 36 | CANo. Dir En36 |  | 0 | 3 | 068C
E1676 | Lógica de la entrada virtual 37 | CANo. Dir En37 |  | 0 | 3 | 068D
E1677 | Lógica de la entrada virtual 38 | CANo. Dir En38 |  | 0 | 3 | 068E
E1678 | Lógica de la entrada virtual 39 | CANo. Dir En39 |  | 0 | 3 | 068F
E1679 | Lógica de la entrada virtual 40 | CANo. Dir En40 |  | 0 | 3 | 0690
E1680 | Función asociada a la entrada virtual 21 | CANo. Fct En21 |  | 0 | 65535 | 0691
E1681 | Función asociada a la entrada virtual 22 | CANo. Fct En22 |  | 0 | 65535 | 0692
E1682 | Función asociada a la entrada virtual 23 | CANo. Fct En23 |  | 0 | 65535 | 0693
E1683 | Función asociada a la entrada virtual 24 | CANo. Fct En24 |  | 0 | 65535 | 0694
E1684 | Función asociada a la entrada virtual 25 | CANo. Fct En25 |  | 0 | 65535 | 0695
E1685 | Función asociada a la entrada virtual 26 | CANo. Fct En26 |  | 0 | 65535 | 0696
E1686 | Función asociada a la entrada virtual 27 | CANo. Fct En27 |  | 0 | 65535 | 0697
E1687 | Función asociada a la entrada virtual 28 | CANo. Fct En28 |  | 0 | 65535 | 0698
E1688 | Función asociada a la entrada virtual 29 | CANo. Fct En29 |  | 0 | 65535 | 0699
E1689 | Función asociada a la entrada virtual 30 | CANo. Fct En30 |  | 0 | 65535 | 069A
E1690 | Función asociada a la entrada virtual 31 | CANo. Fct En31 |  | 0 | 65535 | 069B
E1691 | Función asociada a la entrada virtual 32 | CANo. Fct En32 |  | 0 | 65535 | 069C
E1692 | Función asociada a la entrada virtual 33 | CANo. Fct En33 |  | 0 | 65535 | 069D
E1693 | Función asociada a la entrada virtual 34 | CANo. Fct En34 |  | 0 | 65535 | 069E
E1694 | Función asociada a la entrada virtual 35 | CANo. Fct En35 |  | 0 | 65535 | 069F
E1695 | Función asociada a la entrada virtual 36 | CANo. Fct En36 |  | 0 | 65535 | 06A0
E1696 | Función asociada a la entrada virtual 37 | CANo. Fct En37 |  | 0 | 65535 | 06A1
E1697 | Función asociada a la entrada virtual 38 | CANo. Fct En38 |  | 0 | 65535 | 06A2
E1698 | Función asociada a la entrada virtual 39 | CANo. Fct En39 |  | 0 | 65535 | 06A3
E1699 | Función asociada a la entrada virtual 40 | CANo. Fct En40 |  | 0 | 65535 | 06A4
E1700 | Pantalla de información: línea 1 pagina 2 | Info 2.1 |  | 0 | 65535 | 06A5
E1701 | Pantalla de información: línea 2 pagina 2 | Info 2.2 |  | 0 | 65535 | 06A6
E1702 | Pantalla de información: línea 3 pagina 2 | Info 2.3 |  | 0 | 65535 | 06A7
E1703 | Pantalla de información: línea 4 pagina 2 | Info 2.4 |  | 0 | 65535 | 06A8
E1704 | Pantalla de información: línea 5 pagina 2 | Info 2.5 |  | 0 | 65535 | 06A9
E1705 | Pantalla de información: línea 6 pagina 2 | Info 2.6 |  | 0 | 65535 | 06AA
E1706 | Pantalla de información: línea 7 pagina 2 | Info 2.7 |  | 0 | 65535 | 06AB
E1707 | Pantalla de información: línea 8 pagina 2 | Info 2.8 |  | 0 | 65535 | 06AC
E1708 | Pantalla de información: línea 9 pagina 2 | Info 2.9 |  | 0 | 65535 | 06AD
E1709 | Pantalla de información: línea 10 pagina 2 | Info 2.10 |  | 0 | 65535 | 06AE
E1710 | Parametro disponible para ecuaciones de nivel 1 y 2 | User param 001 |  | -32768 | 32767 | 06AF
E1711 | Parametro disponible para ecuaciones de nivel 1 y 2 | User param 002 |  | -32768 | 32767 | 06B0
E1712 | Parametro disponible para ecuaciones de nivel 1 y 2 | User param 003 |  | -32768 | 32767 | 06B1
E1713 | Parametro disponible para ecuaciones de nivel 1 y 2 | User param 004 |  | -32768 | 32767 | 06B2
E1714 | Parametro disponible para ecuaciones de nivel 1 y 2 | User param 005 |  | -32768 | 32767 | 06B3
E1715 | Parametro disponible para ecuaciones de nivel 1 y 2 | User param 006 |  | -32768 | 32767 | 06B4
E1716 | Parametro disponible para ecuaciones de nivel 1 y 2 | User param 007 |  | -32768 | 32767 | 06B5
E1717 | Parametro disponible para ecuaciones de nivel 1 y 2 | User param 008 |  | -32768 | 32767 | 06B6
E1718 | Parametro disponible para ecuaciones de nivel 1 y 2 | User param 009 |  | -32768 | 32767 | 06B7
E1719 | Parametro disponible para ecuaciones de nivel 1 y 2 | User param 010 |  | -32768 | 32767 | 06B8
E1720 | Parametro disponible para ecuaciones de nivel 1 y 2 | User param 011 |  | -32768 | 32767 | 06B9
E1721 | Parametro disponible para ecuaciones de nivel 1 y 2 | User param 012 |  | -32768 | 32767 | 06BA
E1722 | Parametro disponible para ecuaciones de nivel 1 y 2 | User param 013 |  | -32768 | 32767 | 06BB
E1723 | Parametro disponible para ecuaciones de nivel 1 y 2 | User param 014 |  | -32768 | 32767 | 06BC
E1724 | Parametro disponible para ecuaciones de nivel 1 y 2 | User param 015 |  | -32768 | 32767 | 06BD
E1725 | Parametro disponible para ecuaciones de nivel 1 y 2 | User param 016 |  | -32768 | 32767 | 06BE
E1726 | Parametro disponible para ecuaciones de nivel 1 y 2 | User param 017 |  | -32768 | 32767 | 06BF
E1727 | Parametro disponible para ecuaciones de nivel 1 y 2 | User param 018 |  | -32768 | 32767 | 06C0
E1728 | Parametro disponible para ecuaciones de nivel 1 y 2 | User param 019 |  | -32768 | 32767 | 06C1
E1729 | Parametro disponible para ecuaciones de nivel 1 y 2 | User param 020 |  | -32768 | 32767 | 06C2
E1730 | Parametro disponible para ecuaciones de nivel 1 y 2 | User param 021 |  | -32768 | 32767 | 06C3
E1731 | Parametro disponible para ecuaciones de nivel 1 y 2 | User param 022 |  | -32768 | 32767 | 06C4
E1732 | Parametro disponible para ecuaciones de nivel 1 y 2 | User param 023 |  | -32768 | 32767 | 06C5
E1733 | Parametro disponible para ecuaciones de nivel 1 y 2 | User param 024 |  | -32768 | 32767 | 06C6
E1734 | Parametro disponible para ecuaciones de nivel 1 y 2 | User param 025 |  | -32768 | 32767 | 06C7
E1735 | Parametro disponible para ecuaciones de nivel 1 y 2 | User param 026 |  | -32768 | 32767 | 06C8
E1736 | Parametro disponible para ecuaciones de nivel 1 y 2 | User param 027 |  | -32768 | 32767 | 06C9
E1737 | Parametro disponible para ecuaciones de nivel 1 y 2 | User param 028 |  | -32768 | 32767 | 06CA
E1738 | Parametro disponible para ecuaciones de nivel 1 y 2 | User param 029 |  | -32768 | 32767 | 06CB
E1739 | Parametro disponible para ecuaciones de nivel 1 y 2 | User param 030 |  | -32768 | 32767 | 06CC
E1740 | Parametro disponible para ecuaciones de nivel 1 y 2 | User param 031 |  | -32768 | 32767 | 06CD
E1741 | Parametro disponible para ecuaciones de nivel 1 y 2 | User param 032 |  | -32768 | 32767 | 06CE
E1742 | Parametro disponible para ecuaciones de nivel 1 y 2 | User param 033 |  | -32768 | 32767 | 06CF
E1743 | Parametro disponible para ecuaciones de nivel 1 y 2 | User param 034 |  | -32768 | 32767 | 06D0
E1744 | Parametro disponible para ecuaciones de nivel 1 y 2 | User param 035 |  | -32768 | 32767 | 06D1
E1745 | Parametro disponible para ecuaciones de nivel 1 y 2 | User param 036 |  | -32768 | 32767 | 06D2
E1746 | Parametro disponible para ecuaciones de nivel 1 y 2 | User param 037 |  | -32768 | 32767 | 06D3
E1747 | Parametro disponible para ecuaciones de nivel 1 y 2 | User param 038 |  | -32768 | 32767 | 06D4
E1748 | Parametro disponible para ecuaciones de nivel 1 y 2 | User param 039 |  | -32768 | 32767 | 06D5
E1749 | Parametro disponible para ecuaciones de nivel 1 y 2 | User param 040 |  | -32768 | 32767 | 06D6
E1750 | Parametro disponible para ecuaciones de nivel 1 y 2 | User param 041 |  | -32768 | 32767 | 06D7
E1751 | Parametro disponible para ecuaciones de nivel 1 y 2 | User param 042 |  | -32768 | 32767 | 06D8
E1752 | Parametro disponible para ecuaciones de nivel 1 y 2 | User param 043 |  | -32768 | 32767 | 06D9
E1753 | Parametro disponible para ecuaciones de nivel 1 y 2 | User param 044 |  | -32768 | 32767 | 06DA
E1754 | Parametro disponible para ecuaciones de nivel 1 y 2 | User param 045 |  | -32768 | 32767 | 06DB
E1755 | Parametro disponible para ecuaciones de nivel 1 y 2 | User param 046 |  | -32768 | 32767 | 06DC
E1756 | Parametro disponible para ecuaciones de nivel 1 y 2 | User param 047 |  | -32768 | 32767 | 06DD
E1757 | Parametro disponible para ecuaciones de nivel 1 y 2 | User param 048 |  | -32768 | 32767 | 06DE
E1758 | Parametro disponible para ecuaciones de nivel 1 y 2 | User param 049 |  | -32768 | 32767 | 06DF
E1759 | Parametro disponible para ecuaciones de nivel 1 y 2 | User param 050 |  | -32768 | 32767 | 06E0
E1760 | Parametro disponible para ecuaciones de nivel 1 y 2 | User param 051 |  | -32768 | 32767 | 06E1
E1761 | Parametro disponible para ecuaciones de nivel 1 y 2 | User param 052 |  | -32768 | 32767 | 06E2
E1762 | Parametro disponible para ecuaciones de nivel 1 y 2 | User param 053 |  | -32768 | 32767 | 06E3
E1763 | Parametro disponible para ecuaciones de nivel 1 y 2 | User param 054 |  | -32768 | 32767 | 06E4
E1764 | Parametro disponible para ecuaciones de nivel 1 y 2 | User param 055 |  | -32768 | 32767 | 06E5
E1765 | Parametro disponible para ecuaciones de nivel 1 y 2 | User param 056 |  | -32768 | 32767 | 06E6
E1766 | Parametro disponible para ecuaciones de nivel 1 y 2 | User param 057 |  | -32768 | 32767 | 06E7
E1767 | Parametro disponible para ecuaciones de nivel 1 y 2 | User param 058 |  | -32768 | 32767 | 06E8
E1768 | Parametro disponible para ecuaciones de nivel 1 y 2 | User param 059 |  | -32768 | 32767 | 06E9
E1769 | Parametro disponible para ecuaciones de nivel 1 y 2 | User param 060 |  | -32768 | 32767 | 06EA
E1770 | Parametro disponible para ecuaciones de nivel 1 y 2 | User param 061 |  | -32768 | 32767 | 06EB
E1771 | Parametro disponible para ecuaciones de nivel 1 y 2 | User param 062 |  | -32768 | 32767 | 06EC
E1772 | Parametro disponible para ecuaciones de nivel 1 y 2 | User param 063 |  | -32768 | 32767 | 06ED
E1773 | Parametro disponible para ecuaciones de nivel 1 y 2 | User param 064 |  | -32768 | 32767 | 06EE
E1774 | Parametro disponible para ecuaciones de nivel 1 y 2 | User param 065 |  | -32768 | 32767 | 06EF
E1775 | Parametro disponible para ecuaciones de nivel 1 y 2 | User param 066 |  | -32768 | 32767 | 06F0
E1776 | Parametro disponible para ecuaciones de nivel 1 y 2 | User param 067 |  | -32768 | 32767 | 06F1
E1777 | Parametro disponible para ecuaciones de nivel 1 y 2 | User param 068 |  | -32768 | 32767 | 06F2
E1778 | Parametro disponible para ecuaciones de nivel 1 y 2 | User param 069 |  | -32768 | 32767 | 06F3
E1779 | Parametro disponible para ecuaciones de nivel 1 y 2 | User param 070 |  | -32768 | 32767 | 06F4
E1780 | Parametro disponible para ecuaciones de nivel 1 y 2 | User param 071 |  | -32768 | 32767 | 06F5
E1781 | Parametro disponible para ecuaciones de nivel 1 y 2 | User param 072 |  | -32768 | 32767 | 06F6
E1782 | Parametro disponible para ecuaciones de nivel 1 y 2 | User param 073 |  | -32768 | 32767 | 06F7
E1783 | Parametro disponible para ecuaciones de nivel 1 y 2 | User param 074 |  | -32768 | 32767 | 06F8
E1784 | Parametro disponible para ecuaciones de nivel 1 y 2 | User param 075 |  | -32768 | 32767 | 06F9
E1785 | Parametro disponible para ecuaciones de nivel 1 y 2 | User param 076 |  | -32768 | 32767 | 06FA
E1786 | Parametro disponible para ecuaciones de nivel 1 y 2 | User param 077 |  | -32768 | 32767 | 06FB
E1787 | Parametro disponible para ecuaciones de nivel 1 y 2 | User param 078 |  | -32768 | 32767 | 06FC
E1788 | Parametro disponible para ecuaciones de nivel 1 y 2 | User param 079 |  | -32768 | 32767 | 06FD
E1789 | Parametro disponible para ecuaciones de nivel 1 y 2 | User param 080 |  | -32768 | 32767 | 06FE
E1790 | Parametro disponible para ecuaciones de nivel 1 y 2 | User param 081 |  | -32768 | 32767 | 06FF
E1791 | Parametro disponible para ecuaciones de nivel 1 y 2 | User param 082 |  | -32768 | 32767 | 0700
E1792 | Parametro disponible para ecuaciones de nivel 1 y 2 | User param 083 |  | -32768 | 32767 | 0701
E1793 | Parametro disponible para ecuaciones de nivel 1 y 2 | User param 084 |  | -32768 | 32767 | 0702
E1794 | Parametro disponible para ecuaciones de nivel 1 y 2 | User param 085 |  | -32768 | 32767 | 0703
E1795 | Parametro disponible para ecuaciones de nivel 1 y 2 | User param 086 |  | -32768 | 32767 | 0704
E1796 | Parametro disponible para ecuaciones de nivel 1 y 2 | User param 087 |  | -32768 | 32767 | 0705
E1797 | Parametro disponible para ecuaciones de nivel 1 y 2 | User param 088 |  | -32768 | 32767 | 0706
E1798 | Parametro disponible para ecuaciones de nivel 1 y 2 | User param 089 |  | -32768 | 32767 | 0707
E1799 | Parametro disponible para ecuaciones de nivel 1 y 2 | User param 090 |  | -32768 | 32767 | 0708
E1800 | Parametro disponible para ecuaciones de nivel 1 y 2 | User param 091 |  | -32768 | 32767 | 0709
E1801 | Parametro disponible para ecuaciones de nivel 1 y 2 | User param 092 |  | -32768 | 32767 | 070A
E1802 | Parametro disponible para ecuaciones de nivel 1 y 2 | User param 093 |  | -32768 | 32767 | 070B
E1803 | Parametro disponible para ecuaciones de nivel 1 y 2 | User param 094 |  | -32768 | 32767 | 070C
E1804 | Parametro disponible para ecuaciones de nivel 1 y 2 | User param 095 |  | -32768 | 32767 | 070D
E1805 | Parametro disponible para ecuaciones de nivel 1 y 2 | User param 096 |  | -32768 | 32767 | 070E
E1806 | Parametro disponible para ecuaciones de nivel 1 y 2 | User param 097 |  | -32768 | 32767 | 070F
E1807 | Parametro disponible para ecuaciones de nivel 1 y 2 | User param 098 |  | -32768 | 32767 | 0710
E1808 | Parametro disponible para ecuaciones de nivel 1 y 2 | User param 099 |  | -32768 | 32767 | 0711
E1809 | Parametro disponible para ecuaciones de nivel 1 y 2 | User param 100 |  | -32768 | 32767 | 0712
E1810 | Parametro disponible para ecuaciones de nivel 1 y 2 | User param 101 |  | -32768 | 32767 | 0713
E1811 | Parametro disponible para ecuaciones de nivel 1 y 2 | User param 102 |  | -32768 | 32767 | 0714
E1812 | Parametro disponible para ecuaciones de nivel 1 y 2 | User param 103 |  | -32768 | 32767 | 0715
E1813 | Parametro disponible para ecuaciones de nivel 1 y 2 | User param 104 |  | -32768 | 32767 | 0716
E1814 | Parametro disponible para ecuaciones de nivel 1 y 2 | User param 105 |  | -32768 | 32767 | 0717
E1815 | Parametro disponible para ecuaciones de nivel 1 y 2 | User param 106 |  | -32768 | 32767 | 0718
E1816 | Parametro disponible para ecuaciones de nivel 1 y 2 | User param 107 |  | -32768 | 32767 | 0719
E1817 | Parametro disponible para ecuaciones de nivel 1 y 2 | User param 108 |  | -32768 | 32767 | 071A
E1818 | Parametro disponible para ecuaciones de nivel 1 y 2 | User param 109 |  | -32768 | 32767 | 071B
E1819 | Parametro disponible para ecuaciones de nivel 1 y 2 | User param 110 |  | -32768 | 32767 | 071C
E1820 | Parametro disponible para ecuaciones de nivel 1 y 2 | User param 111 |  | -32768 | 32767 | 071D
E1821 | Parametro disponible para ecuaciones de nivel 1 y 2 | User param 112 |  | -32768 | 32767 | 071E
E1822 | Parametro disponible para ecuaciones de nivel 1 y 2 | User param 113 |  | -32768 | 32767 | 071F
E1823 | Parametro disponible para ecuaciones de nivel 1 y 2 | User param 114 |  | -32768 | 32767 | 0720
E1824 | Parametro disponible para ecuaciones de nivel 1 y 2 | User param 115 |  | -32768 | 32767 | 0721
E1825 | Parametro disponible para ecuaciones de nivel 1 y 2 | User param 116 |  | -32768 | 32767 | 0722
E1826 | Parametro disponible para ecuaciones de nivel 1 y 2 | User param 117 |  | -32768 | 32767 | 0723
E1827 | Parametro disponible para ecuaciones de nivel 1 y 2 | User param 118 |  | -32768 | 32767 | 0724
E1828 | Parametro disponible para ecuaciones de nivel 1 y 2 | User param 119 |  | -32768 | 32767 | 0725
E1829 | Parametro disponible para ecuaciones de nivel 1 y 2 | User param 120 |  | -32768 | 32767 | 0726
E1830 | Parametro disponible para ecuaciones de nivel 1 y 2 | User param 121 |  | -32768 | 32767 | 0727
E1831 | Parametro disponible para ecuaciones de nivel 1 y 2 | User param 122 |  | -32768 | 32767 | 0728
E1832 | Parametro disponible para ecuaciones de nivel 1 y 2 | User param 123 |  | -32768 | 32767 | 0729
E1833 | Parametro disponible para ecuaciones de nivel 1 y 2 | User param 124 |  | -32768 | 32767 | 072A
E1834 | Parametro disponible para ecuaciones de nivel 1 y 2 | User param 125 |  | -32768 | 32767 | 072B
E1835 | Parametro disponible para ecuaciones de nivel 1 y 2 | User param 126 |  | -32768 | 32767 | 072C
E1836 | Parametro disponible para ecuaciones de nivel 1 y 2 | User param 127 |  | -32768 | 32767 | 072D
E1837 | Parametro disponible para ecuaciones de nivel 1 y 2 | User param 128 |  | -32768 | 32767 | 072E
E1838 | Parametro disponible para ecuaciones de nivel 1 y 2 | User param 129 |  | -32768 | 32767 | 072F
E1839 | Parametro disponible para ecuaciones de nivel 1 y 2 | User param 130 |  | -32768 | 32767 | 0730
E1840 | Temporizador de arranque por fallo de red | TM arranq FTR | s | +0000.0 | +0999.9 | 0731
E1841 | Autorizacion de arranque por fallo de red (0=Arranque/1=No arranque) | Arranque FTR |  | 0 | 1 | 0732
E1842 | Retardo marcha sin carga despues fallo red | TM sin carga | s | +0000.0 | +0999.9 | 0733
E1843 | Retardo de re-sincronizacion | TM re-sincr. | s | +0000.0 | +0999.9 | 0734
E1844 | Nº de intentos de re-sincronizacion | Num re-sincr. |  | 0 | 65535 | 0735
E1845 | Retardo de reseteo de nº de intentos de re-sincronizacion | TM reset sincr | s | +0000.0 | +0999.9 | 0736
E1846 | Interruptor abierto por fallo de red | Int fallo red |  | 0 | 3 | 0737
E1847 | Minima frecuencia para barra grafica | Min frec barra | Hz | -327.68 | +327.67 | 0738
E1848 | Maxima frecuencia para barra grafica | Max frec barra | Hz | -327.68 | +327.67 | 0739
E1849 | Minima tension para barra grafica | Min tens barra | % | -3276.8 | +3276.7 | 073A
E1850 | Maxima tension para barra grafica | Max tens barra | % | -3276.8 | +3276.7 | 073B
E1851 | Maxima tension de bateria para barra grafica | Max Vdc barra | V | +0000.0 | +6553.5 | 073C
E1852 | Variable to branch on Oil pressure (internal = 0029) | Rama P-oil |  | 0 | 65535 | 073D
E1853 | Variable to branch on Water temperature (internal = 0030) | Rama T-agua |  | 0 | 65535 | 073E
E1854 | Variable to branch on Engine speed (internal = 0033) | Rama velocida |  | 0 | 65535 | 073F
E1855 | Protocol of Option 4 (0=none ; 1=MTU; 2=J1939) | COM2 protocol |  | 0 | 2 | 0740
E1856 | Parametro para opcion 4 | J1939 direcc |  | 0 | 65535 | 0741
E1857 | Parametro para opcion 4 | CT velocidad + |  | 0 | 65535 | 0742
E1858 | Parametro para opcion 4 | CT Oil Prec. - |  | 0 | 65535 | 0743
E1859 | Parametro para opcion 4 | CT Cool Temp + |  | 0 | 65535 | 0744
E1860 | Parametro para opcion 4 | CT Oil Prec.-- |  | 0 | 65535 | 0745
E1861 | Parametro para opcion 4 | CT Cool Temp++ |  | 0 | 65535 | 0746
E1862 | Parametro para opcion 4 | CT velocidad++ |  | 0 | 65535 | 0747
E1863 | Parametro para opcion 4 | CT Malfuncion |  | 0 | 65535 | 0748
E1864 | Parametro para opcion 4 | CT Proteccion |  | 0 | 65535 | 0749
E1865 | Parametro para opcion 4 | CT Naranja |  | 0 | 65535 | 074A
E1866 | Parametro para opcion 4 | CT Rojo |  | 0 | 65535 | 074B
E1867 | Parametro para opcion 4 | Opt4Param12 |  | 0 | 65535 | 074C
E1868 | Parametro para opcion 4 | Opt4Param13 |  | 0 | 65535 | 074D
E1869 | Parametro para opcion 4 | Opt4Param14 |  | 0 | 65535 | 074E
E1870 | Parametro para opcion 4 | Opt4Param15 |  | 0 | 65535 | 074F
E1871 | Parametro para opcion 4 | Opt4Param16 |  | 0 | 65535 | 0750
E1872 | Bloqueo de parámetros G59 | Bloqueo G59 |  | 0 | 65535 | 0751
E1873 | Positive width for frequency center (in 0,1s) | Positive width | s | +0000.0 | +6553.5 | 0752
E1874 | Period for frequency center (in 0,1s) | Period | s | +0000.0 | +6553.5 | 0753
E1875 | Not used from v5.00 see E4140 to E4164 -Dirección del módulo de salida 14 | Dir_mod_sal_14 |  | 0 | 63 | 0754
E1876 | Not used from v5.00 see E4140 to E4164 -Dirección del módulo de salida 15 | Dir_mod_sal_15 |  | 0 | 63 | 0755
E1877 | Not used from v5.00 see E4140 to E4164 -Dirección del módulo de salida 16 | Dir_mod_sal_16 |  | 0 | 63 | 0756
E1878 | Not used from v5.00 see E4140 to E4164 -Dirección del módulo de salida 17 | Dir_mod_sal_17 |  | 0 | 63 | 0757
E1879 | Not used from v5.00 see E4140 to E4164 -Dirección del módulo de salida 18 | Dir_mod_sal_18 |  | 0 | 63 | 0758
E1880 | Not used from v5.00 see E4140 to E4164 -Dirección del módulo de salida 19 | Dir_mod_sal_19 |  | 0 | 63 | 0759
E1881 | Not used from v5.00 see E4140 to E4164 -Tipo (3=digital; 4=analog) de datos del mensaje de salida 14 | Tipo_men_sal14 |  | 0 | 4 | 075A
E1882 | Not used from v5.00 see E4140 to E4164 -Tipo (3=digital; 4=analog) de datos del mensaje de salida 15 | Tipo_men_sal15 |  | 0 | 4 | 075B
E1883 | Not used from v5.00 see E4140 to E4164 -Tipo (3=digital; 4=analog) de datos del mensaje de salida 16 | Tipo_men_sal16 |  | 0 | 4 | 075C
E1884 | Not used from v5.00 see E4140 to E4164 -Tipo (3=digital; 4=analog) de datos del mensaje de salida 17 | Tipo_men_sal17 |  | 0 | 4 | 075D
E1885 | Not used from v5.00 see E4140 to E4164 -Tipo (3=digital; 4=analog) de datos del mensaje de salida 18 | Tipo_men_sal18 |  | 0 | 4 | 075E
E1886 | Not used from v5.00 see E4140 to E4164 -Tipo (3=digital; 4=analog) de datos del mensaje de salida 19 | Tipo_men_sal19 |  | 0 | 4 | 075F
E1887 | Not used from v5.00 see E4140 to E4164 - Módulo Wago: Nº de salida para el mensaje 14 | N° sal_mensj14 |  | 0 | 65535 | 0760
E1888 | Not used from v5.00 see E4140 to E4164 - Módulo Wago: Nº de salida para el mensaje 15 | N° sal_mensj15 |  | 0 | 65535 | 0761
E1889 | Not used from v5.00 see E4140 to E4164 - Módulo Wago: Nº de salida para el mensaje 16 | N° sal_mensj16 |  | 0 | 65535 | 0762
E1890 | Not used from v5.00 see E4140 to E4164 - Módulo Wago: Nº de salida para el mensaje 17 | N° sal_mensj17 |  | 0 | 65535 | 0763
E1891 | Not used from v5.00 see E4140 to E4164 - Módulo Wago: Nº de salida para el mensaje 18 | N° sal_mensj18 |  | 0 | 65535 | 0764
E1892 | Not used from v5.00 see E4140 to E4164 - Módulo Wago: Nº de salida para el mensaje 19 | N° sal_mensj19 |  | 0 | 65535 | 0765
E1893 | Duración pulso interruptores | Duracion pulso | s | +0000.0 | +0999.9 | 0766
E1894 | Delay between trip out (non essential load) | TM trip out | s | +0000.0 | +0999.9 | 0767
E1895 | Select the behaviour after all trip out (non essential load) | Ultimo tripout |  | 0 | 8 | 0768
E1896 | Percentage of speed to allow excitation for static paralleling | Excit. velocid | % | +0000.0 | +6553.5 | 0769
E1897 | Percentage of voltage to allow closing breaker in static paralleling | Excit. volt. | % | +0000.0 | +6553.5 | 076A
E1898 | Delay to wait de-excitation when start request in cool daown | Excit. tempo | s | +0000.0 | +0999.9 | 076B
E1899 | Breaker close maintain (number of time) | Nb br. cerrado |  | 1 | 3 | 076C
E1900 | KW load sharing Proportionnal | Rep carga P | % | 0 | 200 | 076D
E1901 | KW load sharing Integral | Rep carga I | % | 0 | 200 | 076E
E1902 | Frequency center gain | Centrado freq. | % | 0 | 200 | 076F
E1903 | Seuil 1 de sous frequence marine | Baja frec niv1 | % | +0000.0 | +0999.9 | 0770
E1904 | Seuil 2 de sous frequence marine | Baja frec niv2 | % | +0000.0 | +0999.9 | 0771
E1905 | Validation de sous frequence marine | Disp baja frec |  | 0 | 8 | 0772
E1906 | Seuil 1 de maxi kW | Baja pot niv1 | % | +0000.0 | +0999.9 | 0773
E1907 | Seuil 2 de maxi kW | Baja pot niv2 | % | +0000.0 | +0999.9 | 0774
E1908 | Validation de maxi kW | Disp baja pot |  | 0 | 8 | 0775
E1909 | Tempo 1 pour les seuils 1 marine | Tiempo niv1 | s | +0000.0 | +0999.9 | 0776
E1910 | Tempo 2 pour les seuils 2 marine | Tiempo niv2 | s | +0000.0 | +0999.9 | 0777
E1911 | kW heavy consumer | Pot para carg1 | kW | 0 | 65535 | 0778
E1912 | minimum Genset for Heavy consumer | Gen para carg1 |  | 0 | 63 | 0779
E1913 | validation for heavy consumer | Ctrl de cargas |  | 0 | 65535 | 077A
E1914 | Load dep stop | Ctrl carga gen |  | 0 | 65535 | 077B
E1915 | unload threshold dependant | Carg optim gen | % | +0000.0 | +6553.5 | 077C
E1916 | Fuel relay fonctionality (0=standard) | Func rele A2 |  | 0 | 65535 | 077D
E1917 | Fast J1939 (0=50ms / 1=25ms) | Rapido J1939 |  | 0 | 65535 | 077E
E1918 | CAN CRE Custom ID | ID CAN CRE |  | 0 | 65535 | 077F
E1919 | CAN CRE Custom data size | Tamano CAN CRE |  | 0 | 65535 | 0780
E1920 | Variable number holding Data[0-1] | CAN data0-1 |  | 0 | 65535 | 0781
E1921 | Variable number holding Data[2-3] | CAN data2-3 |  | 0 | 65535 | 0782
E1922 | Variable number holding Data[4-5] | CAN data4-5 |  | 0 | 65535 | 0783
E1923 | Variable number holding Data[6-7] | CAN data6-7 |  | 0 | 65535 | 0784
E1924 | factory | parameterSpare | s | +0000.0 | +6553.5 | 0785
E1925 | Canopen temporizador antes de error | CANopenErTempo | s | +0000.0 | +6553.5 | 0786
E1926 | factory | parameterSpare |  | 0 | 65535 | 0787
E1927 | factory | parameterSpare |  | 0 | 65535 | 0788
E1928 | Validation fail to synch | CT Fail synch |  | 0 | 65535 | 0789
E1929 | MV measure transfo angulary compensation | Phase offset | ° | -32768 | 32767 | 078A
E1930 | Ratio TC phase 1 Bus | Bus CT1 ratio |  | +0000.0 | +6553.5 | 078B
E1931 | Ratio TC phase 2 Bus | Bus CT2 ratio |  | +0000.0 | +6553.5 | 078C
E1932 | Ratio TC phase 3 Bus | Bus CT3 ratio |  | +0000.0 | +6553.5 | 078D
E1933 | Short circuit level ( %of E1052) | Short circuit | % | 0 | 500 | 078E
E1934 | Short circuit temporisation curve 0,001% | Timer coef 1 |  | +00.000 | +65.535 | 078F
E1935 | Short circuit temporisation curve 0,001% | Timer coef 2 |  | +00.000 | +65.535 | 0790
E1936 | Short circuit temporisation curve 0,001% | Timer coef 3 |  | +00.000 | +65.535 | 0791
E1937 | Short circuit temporisation curve 0,001% | Timer coef 4 |  | +00.000 | +65.535 | 0792
E1938 | Short circuit temporisation curve 0,001% | Timer coef 5 |  | +00.000 | +65.535 | 0793
E1939 | Short circuit temporisation curve 0,001% | Timer coef 6 |  | +00.000 | +65.535 | 0794
E1940 | Short circuit temporisation curve 0,001% | Timer coef 7 |  | +00.000 | +65.535 | 0795
E1941 | Short circuit temporisation curve 0,001% | Timer coef 8 |  | +00.000 | +65.535 | 0796
E1942 | Info screen variable number - line 1 - page 3 | Info 3.1 |  | 0 | 65535 | 0797
E1943 | Info screen variable number - line 2 - page 3 | Info 3.2 |  | 0 | 65535 | 0798
E1944 | Info screen variable number - line 3 - page 3 | Info 3.3 |  | 0 | 65535 | 0799
E1945 | Info screen variable number - line 4 - page 3 | Info 3.4 |  | 0 | 65535 | 079A
E1946 | Info screen variable number - line 5 - page 3 | Info 3.5 |  | 0 | 65535 | 079B
E1947 | Info screen variable number - line 6 - page 3 | Info 3.6 |  | 0 | 65535 | 079C
E1948 | Info screen variable number - line 7 - page 3 | Info 3.7 |  | 0 | 65535 | 079D
E1949 | Info screen variable number - line 8 - page 3 | Info 3.8 |  | 0 | 65535 | 079E
E1950 | Info screen variable number - line 9 - page 3 | Info 3.9 |  | 0 | 65535 | 079F
E1951 | Info screen variable number - line 10 - page 3 | Info 3.10 |  | 0 | 65535 | 07A0
E1952 | Info screen variable number - line 1 - page 4 | Info 4.1 |  | 0 | 65535 | 07A1
E1953 | Info screen variable number - line 2 - page 4 | Info 4.2 |  | 0 | 65535 | 07A2
E1954 | Info screen variable number - line 3 - page 4 | Info 4.3 |  | 0 | 65535 | 07A3
E1955 | Info screen variable number - line 4 - page 4 | Info 4.4 |  | 0 | 65535 | 07A4
E1956 | Info screen variable number - line 5 - page 4 | Info 4.5 |  | 0 | 65535 | 07A5
E1957 | Info screen variable number - line 6 - page 4 | Info 4.6 |  | 0 | 65535 | 07A6
E1958 | Info screen variable number - line 7 - page 4 | Info 4.7 |  | 0 | 65535 | 07A7
E1959 | Info screen variable number - line 8 - page 4 | Info 4.8 |  | 0 | 65535 | 07A8
E1960 | Info screen variable number - line 9 - page 4 | Info 4.9 |  | 0 | 65535 | 07A9
E1961 | Info screen variable number - line 10 - page 4 | Info 5.10 |  | 0 | 65535 | 07AA
E1962 | Info screen variable number - line 1 - page 5 | Info 5.1 |  | 0 | 65535 | 07AB
E1963 | Info screen variable number - line 2 - page 5 | Info 5.2 |  | 0 | 65535 | 07AC
E1964 | Info screen variable number - line 3 - page 5 | Info 5.3 |  | 0 | 65535 | 07AD
E1965 | Info screen variable number - line 4 - page 5 | Info 5.4 |  | 0 | 65535 | 07AE
E1966 | Info screen variable number - line 5 - page 5 | Info 5.5 |  | 0 | 65535 | 07AF
E1967 | Info screen variable number - line 6 - page 5 | Info 5.6 |  | 0 | 65535 | 07B0
E1968 | Info screen variable number - line 7 - page 5 | Info 5.7 |  | 0 | 65535 | 07B1
E1969 | Info screen variable number - line 8 - page 5 | Info 5.8 |  | 0 | 65535 | 07B2
E1970 | Info screen variable number - line 9 - page 5 | Info 5.9 |  | 0 | 65535 | 07B3
E1971 | Info screen variable number - line 10 - page 5 | Info 5.10 |  | 0 | 65535 | 07B4
E1972 | MAX of Frequency in Droop mode | Droop Freq max | Hz | +000.00 | +655.35 | 07B5
E1973 | MIN of Frequency in Droop mode | Droop Freq min | Hz | +000.00 | +655.35 | 07B6
E1974 | Global Gain G Droop | Droop G | % | 0 | 200 | 07B7
E1975 | Proportionnel P gain Droop | Droop P | % | 0 | 200 | 07B8
E1976 | Intégral gain I Droop | Droop I | % | 0 | 200 | 07B9
E1977 | dérivate gain D Droop | Droop D | % | 0 | 200 | 07BA
E1978 | variable number to archive | Log Var 1 |  | -32768 | 32767 | 07BB
E1979 | variable number to archive | Log Var 2 |  | -32768 | 32767 | 07BC
E1980 | variable number to archive | Log Var 3 |  | -32768 | 32767 | 07BD
E1981 | variable number to archive | Log Var 4 |  | -32768 | 32767 | 07BE
E1982 | variable number to archive | Log Var 5 |  | -32768 | 32767 | 07BF
E1983 | variable number to archive | Log Var 6 |  | -32768 | 32767 | 07C0
E1984 | variable number to archive | Log Var 7 |  | -32768 | 32767 | 07C1
E1985 | variable number to archive | Log Var 8 |  | -32768 | 32767 | 07C2
E1986 | variable number to archive | Log Var 9 |  | -32768 | 32767 | 07C3
E1987 | variable number to archive | Log Var 10 |  | -32768 | 32767 | 07C4
E1988 | Data logging Activation | Log on/off |  | 0 | 65535 | 07C5
E1989 | Crank relay fonctionality (0=standard) | Func rele A1 |  | 0 | 65535 | 07C6
E1990 | Delay for the remote start input | Start ext temp | s | +0000.0 | +6553.5 | 07C7
E1991 | Delay for the horn | bocina delay | s | -3276.8 | +3276.7 | 07C8
E1992 | control of both relay of the breaker | Red brk ctrl |  | 0 | 65535 | 07C9
E1993 | control of both relay of the genset | Gen brk ctrl |  | 0 | 65535 | 07CA
E1994 | timer of the negative impulsion when low voltage coil | UV coil rst TM |  | 0 | 65535 | 07CB
E1995 | timer of security of closing of the low voltage coil | UV coil pre TM |  | 0 | 65535 | 07CC
E1996 | Oil Pressure input J4 special function | Funcion EDJ4 |  | 0 | 65535 | 07CD
E1997 | Water temp input J5 special function | Funcion EDJ5 |  | 0 | 65535 | 07CE
E1998 | Digital Input J4 timer | Retardo EDJ4 | s | +0000.0 | +6553.5 | 07CF
E1999 | Digital Input J5 timer | Retardo EDJ5 | s | +0000.0 | +6553.5 | 07D0
E2000 | Contacto auxiliar del disyuntor de la red / embarrado (J1) | ED disy. red |  | 0 | 65535 | 07D1 |  | x
E2001 | Contacto auxiliar del disyuntor del gupo (J2) | ED disy. Grupo |  | 0 | 65535 | 07D2 |  | x
E2002 | Entrada digital de arranque remoto retrasado por E1990 | ED arranq remo |  | 0 | 65535 | 07D3 |  | x
E2003 | fallo de presión de aceite del motor | ED fallo pres. |  | 0 | 65535 | 07D4 | Fallo | x
E2004 | fallo de temperatura de agua del motor | ED fallo temp. |  | 0 | 65535 | 07D5 | Fallo | x
E2005 | Entrada digital de parada de emergencia | ED parada emer |  | 0 | 65535 | 07D6 |  | x
E2006 | factory |  |  | 0 | 65535 | 07D7
E2007 | factory |  |  | 0 | 65535 | 07D8
E2008 | factory |  |  | 0 | 65535 | 07D9
E2009 | factory |  |  | 0 | 65535 | 07DA
E2010 | factory |  |  | 0 | 65535 | 07DB
E2011 | factory |  |  | 0 | 65535 | 07DC
E2012 | factory |  |  | 0 | 65535 | 07DD
E2013 | factory |  |  | 0 | 65535 | 07DE
E2014 | factory |  |  | 0 | 65535 | 07DF
E2015 | factory |  |  | 0 | 65535 | 07E0
E2016 | Relé para el cierre del disyuntor del grupo | Rele disy. gru |  | 0 | 65535 | 07E1 |  | x
E2017 | Relé para el cierre del disyuntor de la red / embarrado | Rele disy. red |  | 0 | 65535 | 07E2 |  | x
E2018 | Relé para el arranque del motor | Arranque |  | 0 | 65535 | 07E3 |  | x
E2019 | Relé para el solenoide de paro | Fuel |  | 0 | 65535 | 07E4 |  | x
E2020 | Salida digital de transistor 1 (C1) | %%l0070 |  | 0 | 65535 | 07E5 |  | x
E2021 | Salida digital de transistor 2 (C2) | %%l0071 |  | 0 | 65535 | 07E6 |  | x
E2022 | Salida digital de transistor 3 (C3) | %%l0072 |  | 0 | 65535 | 07E7 |  | x
E2023 | Salida digital de transistor 4 (C4) | %%l0073 |  | 0 | 65535 | 07E8 |  | x
E2024 | Salida digital de transistor 5 (C5) | %%l0074 |  | 0 | 65535 | 07E9 |  | x
E2025 | Desviación del PID interno de velocidad | +/- Hz manual | % | -32768 | 32767 | 07EA
E2026 | Actuador PWM | Actuador PWM | % | 0 | 65535 | 07EB
E2027 | Consigna activa de velocidad (ralentí, consigna 1 o consigna 2) | Veloc. activa | rpm | 0 | 65535 | 07EC
E2028 | Desviación de velocidad por la sincronización | Sincroniz. | % | -32768 | 32767 | 07ED
E2029 | Desviación de velocidad por la regulación de potencia activa | P. act=const. | % | -32768 | 32767 | 07EE
E2030 | Desviación de velocidad por pulso de carga | Reserved | % | -32768 | 32767 | 07EF
E2031 | Desviación de velocidad por estatismo de velocidad | Estatismo vel. |  | -32768 | 32767 | 07F0
E2032 | Desviación de velocidad por el reparto de potencia activa | Reparto kW | % | -32768 | 32767 | 07F1
E2033 | Desviación de tensión por la regulación de tensión | U=const. | % | -32768 | 32767 | 07F2
E2034 | Desviación de tensión por la sincronización de tensión | U=U | % | -32768 | 32767 | 07F3
E2035 | Desviación de tensión por la regulación del factor de potencia | Fp | % | -32768 | 32767 | 07F4
E2036 | Desviación de tensión por el reparto de potencia reactiva | Reparto kVAR | % | -32768 | 32767 | 07F5
E2037 | Desviación de tensión por estatismo de tensión | Estatismo tens | % | -32768 | 32767 | 07F6
E2038 |  | Consigna ASR | % | -32768 | 32767 | 07F7
E2039 | Consigna activa de tensión | Consigna U | V | 0 | 65535 | 07F8
E2040 | Salida AVR | Salida AVR |  | -32768 | 32767 | 07F9 |  | x
E2041 | Consigna activa de potencia reactiva | Consigna kVAR | % | -3276.8 | +3276.7 | 07FA
E2042 | Diferencia de fases dentro del margen | Autoriz. fase |  | 0 | 65535 | 07FB |  | x
E2043 | Diferencia de frecuencias dentro del margen | Autoriz. frec. |  | 0 | 65535 | 07FC |  | x
E2044 | Diferencia de tensión dentro del margen | Autoriz. volt. |  | 0 | 65535 | 07FD |  | x
E2045 | Botón "Start" | Obsoleto E0910 |  | 0 | 65535 | 07FE |  | x
E2046 | Fallo motor | Fallo motor |  | 0 | 65535 | 07FF |  | x
E2047 | Botón "Stop" | Obsoleto E0911 |  | 0 | 65535 | 0800 |  | x
E2048 | Consigna activa de potencia activa | Consigna kW | kW | 0 | 65535 | 0801
E2049 | Sincronización por GCR | Sincroniz. GCR |  | -32768 | 32767 | 0802
E2050 | Tecla de apertura del disyuntor de grupo | Boton apert gr |  | 0 | 65535 | 0803 |  | x
E2051 | Tecla de apertura del disyuntor de la red | Boton aper red |  | 0 | 65535 | 0804 |  | x
E2052 | Tecla de cierre del disyuntor de grupo | Boton cierr gr |  | 0 | 65535 | 0805 |  | x
E2053 | Tecla de cierre del disyuntor de la red | Boton cier red |  | 0 | 65535 | 0806 |  | x
E2054 | Presencia de tensión de la red / embarrado | Pres. U bus |  | 0 | 65535 | 0807 |  | x
E2055 | Modo "Auto" | Modo Auto |  | 0 | 1 | 0808 |  | x
E2056 | Modo "Manual" | Modo Manual |  | 0 | 1 | 0809 |  | x
E2057 | Modo activo del motor | Modo motor |  | 0 | 65535 | 080A
E2058 | Control de velocidad (desviación dinámica) | Control veloc. |  | -32768 | 32767 | 080B |  | x
E2059 | Petición de arranque | Pet. arranque |  | 0 | 65535 | 080C |  | x
E2060 | Temporizador de fallo de arranque | Tm. fallo arr. | s | +0000.0 | +6553.5 | 080D |  | x
E2061 | Tiempo de calentamiento ( a velocidad de ralentí) | Tm. calentam. | s | +0000.0 | +6553.5 | 080E |  | x
E2062 | Temporizador de estabilización de velocidad | Tm. estab vel. | s | +0000.0 | +6553.5 | 080F |  | x
E2063 | Temporizador de estabilización de tensión | T. estab. volt | s | +0000.0 | +6553.5 | 0810 |  | x
E2064 | Temporizador de enfriamiento | Tm. enframient | s | +0000.0 | +6553.5 | 0811 |  | x
E2065 | Temporizador de fallo de parada del motor | Tm. fallo paro | s | +0000.0 | +6553.5 | 0812 |  | x
E2066 | Tiempo de descanso entre dos arranques normales | T entre arranq | s | +0000.0 | +6553.5 | 0813 |  | x
E2067 | Tiempo de descanso entre dos intentos de arranque | T entre intent | s | +0000.0 | +6553.5 | 0814 |  | x
E2068 | Nº de intentos de arranque | N° intentos |  | 0 | 65535 | 0815 |  | x
E2069 | Tecla de reset de fallos | Reset fallos |  | 0 | 65535 | 0816 |  | x
E2070 | Temporizador pre-lubricación | Tm. Prelubric. | s | +0000.0 | +6553.5 | 0817 |  | x
E2071 | Modo de regulación de la potencia activa | Modo reg. kW |  | 0 | 65535 | 0818
E2072 | Petición de potencia | Pet. potencia |  | 0 | 65535 | 0819 |  | x
E2073 | Tiempo de apertura del disyuntor de la red / embarrado | Red br falta | s | +0000.0 | +6553.5 | 081A |  | x
E2074 | Tiempo de apertura del disyuntor del grupo | Gen brk falta | s | +0000.0 | +6553.5 | 081B |  | x
E2075 | Temporizador de sincronización | Tm. fallo sinc | s | +0000.0 | +6553.5 | 081C |  | x
E2076 | Consigna activa de potencia activa del grupo | Cons. P grupo | kW | -32768 | 32767 | 081D
E2077 | Earth fault | Earth fault |  | 0 | 1 | 081E
E2078 | Earth fault (valor instantáneo) | E fault direct |  | 0 | 1 | 081F
E2079 | Earth fault (umbral 90%) | E fault thresh | A | 0 | 65535 | 0820
E2080 | Earth fault (temporizador) | E. fault timer | s | +0000.0 | +6553.5 | 0821
E2081 | Temporizador para 1kW durante la rampa de carga | Rampa carga | s | +0000.0 | +6553.5 | 0822
E2082 | Temporizador para 1kW durante la rampa de descarga | Rampa descarga | s | +0000.0 | +6553.5 | 0823
E2083 | Precalentamiento agua | Precalent agua |  | 0 | 65535 | 0824 |  | x
E2084 | Prelubricación | Prelubrificac. |  | 0 | 65535 | 0825 |  | x
E2085 | Precalentadores | Precalentador. |  | 0 | 65535 | 0826 |  | x
E2086 | Temporizador precalentadores | Tm calentador. | s | +0000.0 | +6553.5 | 0827 |  | x
E2087 | Regulación de potencia activa del grupo o de la red / embarrado | Pred o Pgrupo |  | 0 | 65535 | 0828
E2088 | Modo de potencia | Modo potencia |  | 0 | 65535 | 0829 |  | x
E2089 | Fallo durante demonstration moda | Demo mode Err. |  | 0 | 1 | 082A
E2090 | Modo de control del ARV | Modo AVR |  | 0 | 65535 | 082B |  | x
E2091 | Temporizador de retorno de la red | Tm retorno red | s | +0000.0 | +6553.5 | 082C |  | x
E2092 | Control externo de velocidad | Ct. ext. Veloc |  | -32768 | 32767 | 082D
E2093 | Desviación dinámica de velocidad | Desv. din. rpm |  | -32768 | 32767 | 082E
E2094 | Fp obligados reglamento 2090=4 | reg. fp forzos |  | 0 | 65535 | 082F
E2095 | Potencia de las lineas paralelas | P lineas // | kW | -32768 | 32767 | 0830
E2096 | 0: Mode Test/ 3 Mode Semi Auto | Modo test |  | 0 | 3 | 0831 |  | x
E2097 | +f generador | +f generador |  | 0 | 65535 | 0832 | Settable with E1024 | x
E2098 | +f generador (valor instantáneo) | +f gen instant |  | 0 | 65535 | 0833
E2099 | +f generador (umbral 90%) | Umbral +f gen. | % | +0000.0 | +6553.5 | 0834
E2100 | +f generador (temporizador) | Temp. +f gen. | s | +0000.0 | +6553.5 | 0835
E2101 | -f generador | -f generador |  | 0 | 65535 | 0836 | Settable with E1027 | x
E2102 | -f generador (valor instantáneo) | -f gen instant |  | 0 | 65535 | 0837
E2103 | -f generador (umbral 110%) | Umbral -f gen. | % | +0000.0 | +6553.5 | 0838
E2104 | -f generador (temporizador) | Temp. -f gen. | s | +0000.0 | +6553.5 | 0839
E2105 | -U generador | -U generador |  | 0 | 65535 | 083A | Settable with E1030 | x
E2106 | -U generador (valor instantáneo) | -U gen instant |  | 0 | 65535 | 083B
E2107 | -U generador (umbral 110%) | Umbral -U gen. | % | +0000.0 | +6553.5 | 083C
E2108 | -U generador (temporizador) | Temp. -U gen. | s | +0000.0 | +6553.5 | 083D
E2109 | +U generador | +U generador |  | 0 | 65535 | 083E | Settable with E1033 | x
E2110 | +U generador (valor instantáneo) | +U gen instant |  | 0 | 65535 | 083F
E2111 | +U generador (umbral 90%) | Umbral +U gen. | % | +0000.0 | +6553.5 | 0840
E2112 | +U generador (temporizador) | Temp. +U gen. | s | +0000.0 | +6553.5 | 0841
E2113 | Potencia reactiva mínima del generador | kVAR min gen |  | 0 | 65535 | 0842 | Settable with E1036 | x
E2114 | Potencia reactiva mínima del generador (valor instantáneo) | kVARmin gen in |  | 0 | 65535 | 0843
E2115 | Potencia reactiva mínima del generador (umbral 110%) | Um kVARmin gen | % | +0000.0 | +0999.9 | 0844
E2116 | Potencia reactiva mínima del generador (temporizador) | Tm kVARmin gen | s | +0000.0 | +6553.5 | 0845
E2117 | Potencia reactiva máxima del generador | kVAR max gen |  | 0 | 65535 | 0846 | Settable with E1039 | x
E2118 | Potencia reactiva máxima del generador (valor instantáneo) | kVARmax gen in |  | 0 | 65535 | 0847
E2119 | Potencia reactiva máxima del generador (umbral 90%) | Um kVARmax gen | % | +0000.0 | +0999.9 | 0848
E2120 | Potencia reactiva máxima del generador (temporizador) | Tm kVARmax gen | s | +0000.0 | +6553.5 | 0849
E2121 | Retorno de potencia activa del generador | Retorno kW gen |  | -32768 | 32767 | 084A | Settable with E1042 | x
E2122 | Retorno de potencia activa del generador (valor instantáneo) | -P gen instant |  | -32768 | 32767 | 084B
E2123 | Retorno de potencia activa del generador (umbral 90%) | Umbral -P gen. | % | +0000.0 | +0999.9 | 084C
E2124 | Retorno de potencia activa del generador (temporizador) | Temp. -P gen. | s | +0000.0 | +6553.5 | 084D
E2125 | Retorno de potencia reactiva del generador | Ret kVAR gen |  | -32768 | 32767 | 084E | Settable with E1045 | x
E2126 | Retorno de potencia reactiva del generador (valor instantáneo) | -Q gen instant |  | -32768 | 32767 | 084F
E2127 | Retorno de potencia reactiva del generador (umbral 90%) | Umbral -Q gen. | % | +0000.0 | +0999.9 | 0850
E2128 | Retorno de potencia reactiva del generador (temporizador) | Temp. -Q gen. | s | +0000.0 | +6553.5 | 0851
E2129 | Potencia activa mínima del generador | kW min gen |  | 0 | 65535 | 0852 | Settable with E1048 | x
E2130 | Potencia activa mínima del generador (valor instantáneo) | Pmin gen inst |  | 0 | 65535 | 0853
E2131 | Potencia activa mínima del generador (umbral 110%) | Um P min gen. | % | +0000.0 | +0999.9 | 0854
E2132 | Potencia activa mínima del generador (temporizador) | Tm P min gen. | s | +0000.0 | +6553.5 | 0855
E2133 | Potencia activa máxima del generador | kW max gen |  | 0 | 65535 | 0856 | Settable with E1051 | x
E2134 | Potencia activa máxima del generador (valor instantáneo) | Pmax gen inst |  | 0 | 65535 | 0857
E2135 | Potencia activa máxima del generador (umbral 90%) | Um P max gen. | % | +0000.0 | +0999.9 | 0858
E2136 | Potencia activa máxima del generador (temporizador) | Tm P max gen. | s | +0000.0 | +6553.5 | 0859
E2137 | Intensidad máxima del generador | I max gen |  | 0 | 65535 | 085A | Settable with E1054 | x
E2138 | Intensidad máxima del generador (valor instantáneo) | Imax gen inst |  | 0 | 65535 | 085B
E2139 | Intensidad máxima del generador (umbral 90%) | Um I max gen. | A | 0 | 65535 | 085C
E2140 | Intensidad máxima del generador (temporizador) | Tm I max gen. | s | +0000.0 | +6553.5 | 085D
E2141 | Intensidad máxima del neutro del generador | In max gen |  | 0 | 65535 | 085E | Settable with E1057 | x
E2142 | Intensidad máxima del neutro del generador (valor instantáneo) | Inmax gen inst |  | 0 | 65535 | 085F
E2143 | Intensidad máxima del neutro del generador (umbral 90%) | Um In max gen. | A | 0 | 65535 | 0860
E2144 | Intensidad máxima del neutro del generador (temporizador) | Tm In max gen. | s | +0000.0 | +6553.5 | 0861
E2145 | -f red / embarrado | -f red |  | 0 | 65535 | 0862 | Settable with E1060 | x
E2146 | -f red / embarrado (valor instantáneo) | -f red instant |  | 0 | 65535 | 0863
E2147 | -f red / embarrado (umbral 110%) | Umbral -f red | % | +0000.0 | +6553.5 | 0864
E2148 | -f red / embarrado (temporizador) | Temp. -f red | s | +0000.0 | +6553.5 | 0865
E2149 | +f red / embarrado | +f red |  | 0 | 65535 | 0866 | Settable with E1063 | x
E2150 | +f red / embarrado (valor instantáneo) | +f red instant |  | 0 | 65535 | 0867
E2151 | +f red / embarrado (umbral 90%) | Umbral +f red | % | +0000.0 | +6553.5 | 0868
E2152 | +f red / embarrado (temporizador) | Temp. +f red | s | +0000.0 | +6553.5 | 0869
E2153 | -U red / embarrado | -U red |  | 0 | 65535 | 086A | Settable with E1066 | x
E2154 | -U red / embarrado (valor instantáneo) | -U red instant |  | 0 | 65535 | 086B
E2155 | -U red / embarrado (umbral 110%) | Umbral -U red | % | +0000.0 | +6553.5 | 086C
E2156 | -U red / embarrado (temporizador) | Temp. -U red | s | +0000.0 | +6553.5 | 086D
E2157 | +U red / embarrado | +U red |  | 0 | 65535 | 086E | Settable with E1069 | x
E2158 | +U red / embarrado (valor instantáneo) | +U red instant |  | 0 | 65535 | 086F
E2159 | +U red / embarrado (umbral 90%) | Umbral +U red | % | +0000.0 | +6553.5 | 0870
E2160 | +U red / embarrado (temporizador) | Temp. +U red | s | +0000.0 | +6553.5 | 0871
E2161 | Control de tensión | Cotrol tension |  | -32768 | 32767 | 0872
E2162 | Máximo de la veloc. de ralentí, veloc. 1 y veloc. 2 | Max. consig. v | rpm | 0 | 65535 | 0873
E2163 | Opción 1 (0=Off o 1=On) | Opcion 1 |  | 0 | 65535 | 0874
E2164 | Opción 2 (0=Off o 1=On) | Opcion 2 |  | 0 | 65535 | 0875
E2165 | Opción 3 (0=Off o 1=On) | Opcion 3 |  | 0 | 65535 | 0876
E2166 | Opción 4 (0=Off o 1=On) | Opcion 4 |  | 0 | 65535 | 0877
E2167 | Temporizador de espera máxima de sincronización | Tm espera sinc | s | +0000.0 | +6553.5 | 0878 |  | x
E2168 | Temporizador de retorno de red | Tm retorno red | s | 0 | 65535 | 0879 |  | x
E2169 | factory | variable Spare |  | 0 | 65535 | 087A
E2170 | Salto de vector | Salto vector |  | 0 | 65535 | 087B | Settable with E1071 | x
E2171 | df/dt | df/dt |  | 0 | 65535 | 087C | Settable with E1073 | x
E2172 | +rpm motor | +rpm motor |  | 0 | 65535 | 087D | Settable with E1162 | x
E2173 | +rpm motor (valor instantáneo) | +rpm instant |  | 0 | 65535 | 087E
E2174 | +rpm motor (umbral 90%) | Umbral +rpm | % | +0000.0 | +6553.5 | 087F
E2175 | +rpm motor (temporizador) | Temp. +rpm | s | +0000.0 | +6553.5 | 0880
E2176 | -rpm motor | -rpm motor |  | 0 | 65535 | 0881 | Settable with E1165 | x
E2177 | -rpm motor (valor instantáneo) | -rpm instant |  | 0 | 65535 | 0882
E2178 | -rpm motor (umbral 110%) | Umbral -rpm | % | +0000.0 | +6553.5 | 0883
E2179 | -rpm motor (temporizador) | Temp. -rpm | s | +0000.0 | +6553.5 | 0884
E2180 | Presión mínima de aceite del motor | Pres.acei.min |  | 0 | 65535 | 0885 | Settable with E1168 | x
E2181 | Presión mínima de aceite del motor (valor instantáneo) | Paceite m inst |  | 0 | 65535 | 0886
E2182 | Presión mínima de aceite del motor (umbral 110%) | Ub Pacei min | mBar | 0 | 65535 | 0887
E2183 | Presión mínima de aceite del motor (temporizador) | Tm Pacei min | s | +0000.0 | +6553.5 | 0888
E2184 | Temperatura máxima de agua del motor | Temp.agua max |  | 0 | 65535 | 0889 | Settable with E1171 | x
E2185 | Temperatura máxima de agua del motor (valor instantáneo) | Tagua max inst |  | 0 | 65535 | 088A
E2186 | Temperatura máxima de agua del motor (umbral 90%) | Ub T°max. agua | °C | 0 | 65535 | 088B
E2187 | Temperatura máxima de agua del motor (temporizador) | Tm T°max. agua | s | +0000.0 | +6553.5 | 088C
E2188 | Tensión mínima de la batería del motor | Volt. bat. min |  | 0 | 65535 | 088D | Settable with E1174 | x
E2189 | Tensión mínima de la batería del motor (valor instantáneo) | Ubat min inst |  | 0 | 65535 | 088E
E2190 | Tensión mínima de la batería del motor (umbral 110%) | Um. Ubat min. | V | 0 | 65535 | 088F
E2191 | Tensión mínima de la batería del motor (temporizador) | Tm. Ubat min. | s | +0000.0 | +6553.5 | 0890
E2192 | Validación de las protecciones durante el arranque | Valid protecc. |  | 0 | 65535 | 0891 |  | x
E2193 | 90% del umbral de precalentamiento del agua del motor | Ub precalentam | °C | 0 | 65535 | 0892 |  | x
E2194 | 90% del umbral de prelubricación del motor | Ub prelubrific | mBar | 0 | 65535 | 0893 |  | x
E2195 | factory | variable Dispo |  | 0 | 65535 | 0894
E2196 | factory | Tm inhib prote | s | +0000.0 | +6553.5 | 0895
E2197 | Inhibición de fallos | Inhibic fallos |  | 0 | 65535 | 0896 |  | x
E2198 | Inhibición del arranque | Inhib. arranq. |  | 0 | 65535 | 0897 |  | x
E2199 | Reservado | Reservada |  | -32768 | 32767 | 0898
E2200 | Sumario fallos grupo | Fallos generad |  | 0 | 65535 | 0899 |  | x
E2201 | Sumario fallos red / embarrado | Fallos red |  | 0 | 65535 | 089A |  | x
E2202 | Sumario Alarmas | Alarmas |  | 0 | 65535 | 089B |  | x
E2203 | Parada normal | Paradas norm. |  | 0 | 65535 | 089C |  | x
E2204 | Parada de emergencia | Paradas emerg |  | 0 | 65535 | 089D |  | x
E2205 | Reset fallos | Reset fallos |  | 0 | 65535 | 089E |  | x
E2206 | Bocina | Bocina |  | 0 | 65535 | 089F |  | x
E2207 | Paro remoto de la bocina | Obsoleto E0894 |  | 0 | 65535 | 08A0 |  | x
E2208 | Alarma remota | Alarma remota |  | 0 | 65535 | 08A1 |  | x
E2209 | Parada normal remota | Parada nor ext |  | 0 | 65535 | 08A2 |  | x
E2210 | Parada de emergencia remota | Parada eme ext |  | 0 | 65535 | 08A3 |  | x
E2211 | Control de la excitación | Control excit. |  | 0 | 65535 | 08A4 |  | x
E2212 | Excitar para parar | Exc para parar |  | 0 | 65535 | 08A5 |  | x
E2213 | Limitación de humo | Limite humo |  | 0 | 65535 | 08A6 |  | x
E2214 | Calentamiento | Calentamiento |  | 0 | 65535 | 08A7 |  | x
E2215 | Ventilador de refrigeración | Ventilador |  | 0 | 65535 | 08A8 |  | x
E2216 | Umbral 80% ventilador refrigeración | Um. ventilad. | °C | 0 | 65535 | 08A9
E2217 | Fallo del generador | Fallo rem grup |  | 0 | 65535 | 08AA |  | x
E2218 | Fallo de la red / embarrado | Fallo rem red |  | 0 | 65535 | 08AB |  | x
E2219 | Cierre del disyuntor del generador (pulso de 100 mseg.) | Cierre dis gru |  | 0 | 65535 | 08AC |  | x
E2220 | Cierre del disyuntor de la red /embarrado (pulso de 100 mseg.) | Cierre dis red |  | 0 | 65535 | 08AD |  | x
E2221 | Apertura del disyuntor del generador (pulso de 100 mseg.) | Apertu dis gru |  | 0 | 65535 | 08AE |  | x
E2222 | Apertura del disyuntor de la red/embarrado (pulso de 100 mseg.) | Apertu dis red |  | 0 | 65535 | 08AF |  | x
E2223 | Damper | Damper |  | 0 | 65535 | 08B0 |  | x
E2224 | Petición de precalentamiento | Pet. precalen. |  | 0 | 65535 | 08B1 |  | x
E2225 | Petición de prelubricación | Pet. prelubric |  | 0 | 65535 | 08B2 |  | x
E2226 | Petición de calentadores | Pet. precalen. |  | 0 | 65535 | 08B3 |  | x
E2227 | Tecla "Start" en modo manual | Tecl Start man |  | 0 | 65535 | 08B4 |  | x
E2228 | Tecla "Stop" en modo manual | Tecla Stop man |  | 0 | 65535 | 08B5 |  | x
E2229 | Llenado tanque de combustible | Llenando comb. |  | 0 | 65535 | 08B6 |  | x
E2230 | Nivel bajo de combustible | Nivel bajo com |  | 0 | 65535 | 08B7 |  | x
E2231 | Nivel alto de combustible | Nivel alto com |  | 0 | 65535 | 08B8 |  | x
E2232 | Test de lámparas | Test de lampar |  | 0 | 65535 | 08B9 |  | x
E2233 | +Hz en modo manual | +Hz manual |  | 0 | 65535 | 08BA |  | x
E2234 | -Hz en modo manual | -Hz manual |  | 0 | 65535 | 08BB |  | x
E2235 | +U en modo manual | +U manual |  | 0 | 65535 | 08BC |  | x
E2236 | -U en modo manual | -U manual |  | 0 | 65535 | 08BD |  | x
E2237 | Rpm máximas en modo manual | Rpm max manual |  | 0 | 65535 | 08BE |  | x
E2238 | Rpm mínimas en modo manual | Rpm min manual |  | 0 | 65535 | 08BF |  | x
E2239 | Temporizador de descarga | Tempor. descar | s | +0000.0 | +6553.5 | 08C0 |  | x
E2240 | Temporizador de carga | Tempor. carga | s | +0000.0 | +6553.5 | 08C1 |  | x
E2241 | Número de grupo prioritario | N° grupo prior |  | 0 | 65535 | 08C2 |  | x
E2242 | Llenado tanque de refrigerante | Llenando refri |  | 0 | 65535 | 08C3 |  | x
E2243 | Nivel bajo de refrigerante | Nivel bajo ref |  | 0 | 65535 | 08C4 |  | x
E2244 | Nivel alto de refrigerante | Nivel alto ref |  | 0 | 65535 | 08C5 |  | x
E2245 | Llenado tanque de aceite | Llenando aceit |  | 0 | 65535 | 08C6 |  | x
E2246 | Nivel bajo de aceite | Nivel bajo ace |  | 0 | 65535 | 08C7 |  | x
E2247 | Nivel alto de aceite | Nivel alto ace |  | 0 | 65535 | 08C8 |  | x
E2248 | Petición de descarga | Petic descarga |  | 0 | 65535 | 08C9 |  | x
E2249 | Petición de arranque/carga | Peticion carga |  | 0 | 65535 | 08CA |  | x
E2250 | Petición de descarga instantánea (antes del fin del temporizador) | Pre-descarga |  | 0 | 65535 | 08CB |  | x
E2251 | Petición de carga instantánea (antes del fin del temporizador) | Pre-carga |  | 0 | 65535 | 08CC |  | x
E2252 | Petición manual de llenado de combustible | Llenado comb |  | 0 | 65535 | 08CD |  | x
E2253 | Petición manual de llenado de refrigerante | Llenado refrig |  | 0 | 65535 | 08CE |  | x
E2254 | Petición manual de llenado de aceite lubricante | Llenado aceite |  | 0 | 65535 | 08CF |  | x
E2255 | Activación de la excitación después de un fallo del generador | Reactiv excit |  | 0 | 65535 | 08D0 |  | x
E2256 | Temporizador de reactivación de la excitación | Tm. Excitacion | s | +0000.0 | +6553.5 | 08D1 |  | x
E2257 | Forzar modo de sincronización | Obsoleto |  | 0 | 65535 | 08D2
E2258 | Forzar regulación de potencia | P fija forzada |  | 0 | 65535 | 08D3
E2259 | Forzar repartición de carga reactiva | Obsoleto |  | 0 | 65535 | 08D4
E2260 | Forzado de modo auto | Forzado auto |  | 0 | 65535 | 08D5 |  | x
E2261 | Forzado de modo manual | Forzado manu |  | 0 | 65535 | 08D6 |  | x
E2262 | Tecla + | Tecla + |  | 0 | 65535 | 08D7 |  | x
E2263 | Teclas Shift + + | Tecla Shift& + |  | 0 | 65535 | 08D8 |  | x
E2264 | Tecla - | Tecla - |  | 0 | 65535 | 08D9 |  | x
E2265 | Teclas Shift + - | Tecla Shift& - |  | 0 | 65535 | 08DA |  | x
E2266 | Nº del motor de arranque activo | N° arranq actv |  | 0 | 65535 | 08DB |  | x
E2267 | Motor de arranque nº 2 | Arranque N° 2 |  | 0 | 65535 | 08DC |  | x
E2268 | Motor de arranque nº 3 | Arranque N° 3 |  | 0 | 65535 | 08DD |  | x
E2269 | Umbral EA1 | Umbral EA1 |  | 0 | 65535 | 08DE |  | x
E2270 | Umbral EA2 | Umbral EA2 |  | 0 | 65535 | 08DF |  | x
E2271 | Umbral EA3 | Umbral EA3 |  | 0 | 65535 | 08E0 |  | x
E2272 | Umbral EA4 | Umbral EA4 |  | 0 | 65535 | 08E1 |  | x
E2273 | Permiso de precalientamiento regulado | Precalentamien |  | 0 | 65535 | 08E2 |  | x
E2274 | Tensión máxima de la batería del motor | V bat maxima |  | 0 | 65535 | 08E3 | Settable with E1033 | x
E2275 | Tensión máxima de la batería del motor (valor instantáneo) | Ubat max inst |  | 0 | 65535 | 08E4
E2276 | Tensión máxima de la batería del motor (umbral 90%) | Um. Ubat max. | V | 0 | 65535 | 08E5
E2277 | Tensión máxima de la batería del motor (temporizador) | Tm. Ubat max. | s | +0000.0 | +6553.5 | 08E6
E2278 | factory | variable Spare |  | 0 | 65535 | 08E7
E2279 | Selección consigna 2 de velocidad | Sel consig 2 v |  | 0 | 65535 | 08E8
E2280 | Selección consigna 2 de tensión | Sel consig 2 U |  | 0 | 65535 | 08E9
E2281 | Selección consigna 2 de potencia activa | Sel consig 2 P |  | 0 | 65535 | 08EA
E2282 | Consigna activa de potencia activa | Consigna kW | kW | 0 | 65535 | 08EB
E2283 | Entrada virtual libre 1 | %%l0012 |  | -32768 | 32767 | 08EC | Settable with E1328 | x
E2284 | Entrada virtual libre 2 | %%l0013 |  | -32768 | 32767 | 08ED | Settable with E1329 | x
E2285 | Entrada virtual libre 3 | %%l0014 |  | -32768 | 32767 | 08EE | Settable with E1330 | x
E2286 | Entrada virtual libre 4 | %%l0015 |  | -32768 | 32767 | 08EF | Settable with E1331 | x
E2287 | Entrada virtual libre 5 | %%l0016 |  | -32768 | 32767 | 08F0 | Settable with E1332 | x
E2288 | Entrada virtual libre 6 | %%l0017 |  | -32768 | 32767 | 08F1 | Settable with E1333 | x
E2289 | Entrada virtual libre 7 | %%l0018 |  | -32768 | 32767 | 08F2 | Settable with E1334 | x
E2290 | Entrada virtual libre 8 | %%l0019 |  | -32768 | 32767 | 08F3 | Settable with E1335 | x
E2291 | Entrada virtual libre 9 | %%l0020 |  | -32768 | 32767 | 08F4 | Settable with E1336 | x
E2292 | Entrada virtual libre 10 | %%l0021 |  | -32768 | 32767 | 08F5 | Settable with E1337 | x
E2293 | Entrada virtual libre 11 | %%l0022 |  | -32768 | 32767 | 08F6 | Settable with E1368 | x
E2294 | Entrada virtual libre 12 | %%l0023 |  | -32768 | 32767 | 08F7 | Settable with E1369 | x
E2295 | Entrada virtual libre 13 | %%l0024 |  | -32768 | 32767 | 08F8 | Settable with E1370 | x
E2296 | Entrada virtual libre 14 | %%l0025 |  | -32768 | 32767 | 08F9 | Settable with E1371 | x
E2297 | Entrada virtual libre 15 | %%l0026 |  | -32768 | 32767 | 08FA | Settable with E1372 | x
E2298 | Entrada virtual libre 16 | %%l0027 |  | -32768 | 32767 | 08FB | Settable with E1373 | x
E2299 | Entrada virtual libre 17 | %%l0028 |  | -32768 | 32767 | 08FC | Settable with E1374 | x
E2300 | Entrada virtual libre 18 | %%l0029 |  | -32768 | 32767 | 08FD | Settable with E1375 | x
E2301 | Entrada virtual libre 19 | %%l0030 |  | -32768 | 32767 | 08FE | Settable with E1376 | x
E2302 | Entrada virtual libre 20 | %%l0031 |  | -32768 | 32767 | 08FF | Settable with E1377 | x
E2303 | Sincronización de la excitación para el acoplamiento de grupos parados | Tope excit. |  | 0 | 65535 | 0900 |  | x
E2304 | Contador 1 de horas de mantenimiento | Contador 1 (h) | h | 0 | 65535 | 0901 | Alarma | x
E2305 | Contador 2 de horas de mantenimiento | Contador 2 (h) | h | 0 | 65535 | 0902 | Alarma | x
E2306 | Contador 3 de horas de mantenimiento | Contador 3 (h) | h | 0 | 65535 | 0903 | Alarma | x
E2307 | Contador 4 de horas de mantenimiento | Contador 4 (h) | h | 0 | 65535 | 0904 | Alarma | x
E2308 | Contador 5 de horas de mantenimiento | Contador 5 (h) | h | 0 | 65535 | 0905 | Alarma | x
E2309 | Contador 1 de días de mantenimiento | Contador 1 (d) | dias | 0 | 65535 | 0906 | Alarma | x
E2310 | Contador 2 de días de mantenimiento | Contador 2 (d) | dias | 0 | 65535 | 0907 | Alarma | x
E2311 | Contador 3 de días de mantenimiento | Contador 3 (d) | dias | 0 | 65535 | 0908 | Alarma | x
E2312 | Contador 4 de días de mantenimiento | Contador 4 (d) | dias | 0 | 65535 | 0909 | Alarma | x
E2313 | Contador 5 de días de mantenimiento | Contador 5 (d) | dias | 0 | 65535 | 090A | Alarma | x
E2314 | Led Gensys2.0 | Led GENSYS2.0 |  | 0 | 65535 | 090B |  | x
E2315 | Led Sirena | Led juego barr |  | 0 | 65535 | 090C |  | x
E2316 | Led Fallo | Led Fallo |  | 0 | 65535 | 090D |  | x
E2317 | Led Alarma | Led Alarma |  | 0 | 65535 | 090E |  | x
E2318 | Led Auto | Led Auto |  | 0 | 65535 | 090F |  | x
E2319 | Led Motor | Led Motor |  | 0 | 65535 | 0910 |  | x
E2320 | Led Generador | Led generador |  | 0 | 65535 | 0911 |  | x
E2321 | Led Disyuntor Grupo | Led Disy. Gru |  | 0 | 65535 | 0912 |  | x
E2322 | Led Disyuntor Red / embarrado | Led Disy Red |  | 0 | 65535 | 0913 |  | x
E2323 | Led Red/Embarrado | Led Red/Embarr |  | 0 | 65535 | 0914 |  | x
E2324 | Led Test | Led Test |  | 0 | 65535 | 0915 |  | x
E2325 | Led Manual | Led Manual |  | 0 | 65535 | 0916 |  | x
E2326 | Temporizador de pérdida de señal del detector | Tm perd sensor | s | +0000.0 | +6553.5 | 0917 |  | x
E2327 | Pérdida de velocidad | Perdida veloc |  | 0 | 65535 | 0918 | Fallo | x
E2328 | Temporizador conmutación Normal/Seguridad | Tm Norm/Segur | s | +0000.0 | +6553.5 | 0919 |  | x
E2329 | Valor Verdadero | Valor Verdad. |  | 0 | 65535 | 091A
E2330 | Valor Falso | Valor Falso |  | 0 | 65535 | 091B
E2331 | Grupo preparado | Grupo OK |  | 0 | 65535 | 091C |  | x
E2332 | Validación libre | Valid. libre |  | 0 | 65535 | 091D
E2333 | Factory | Preaviso EJP |  | 0 | 65535 | 091E
E2334 | Factory | Techo EJP |  | 0 | 65535 | 091F
E2335 | Factory | Alerta EJP |  | 0 | 65535 | 0920
E2336 | Pulsador externo de cierre del disyuntor del grupo | Cierre ext gru |  | 0 | 65535 | 0921 |  | x
E2337 | Pulsador externo de apertura del disyuntor del grupo | Apertu ext gru |  | 0 | 65535 | 0922 |  | x
E2338 | Pulsador externo de cierre del disyuntor de la red/embarrado | Cierre ext red |  | 0 | 65535 | 0923 |  | x
E2339 | Pulsador externo de apertura del disyuntor de la red/embarrado | Apertu ext red |  | 0 | 65535 | 0924 |  | x
E2340 | El grupo está parado | Grupo parado |  | 0 | 65535 | 0925 |  | x
E2341 | Salida +f | Salida +f |  | 0 | 65535 | 0926 |  | x
E2342 | Salida -f | Salida -f |  | 0 | 65535 | 0927 |  | x
E2343 | Salida +U | Salida +U |  | 0 | 65535 | 0928 |  | x
E2344 | Salida -U | Salida -U |  | 0 | 65535 | 0929 |  | x
E2345 | Rejillas de ventilación | Rejillas |  | 0 | 65535 | 092A |  | x
E2346 | Fabricca | Interr lazo I |  | 0 | 65535 | 092B
E2347 | Fallo de presión de aceite (para archivode fallos) | Fallo pres ace |  | 0 | 65535 | 092C | Fallo | x
E2348 | Autorización de la C2S para el acoplamiento | C2S OK |  | 0 | 65535 | 092D |  | x
E2349 | Embarrado en vacío | Barras vacio |  | 0 | 65535 | 092E |  | x
E2350 | Presión de aceite mínima | Pres. ace min | mBar | -32768 | 32767 | 092F |  | x
E2351 | Presión de aceite máxima | Pres. ace max | mBar | -32768 | 32767 | 0930 |  | x
E2352 | Temperatura de agua mínima | Temp. agua min | °C | -32768 | 32767 | 0931 |  | x
E2353 | Temperatura de agua máxima | Temp. agua max | °C | -32768 | 32767 | 0932 |  | x
E2354 | Valor mínimo EA1 | Minimo EA1 |  | -32768 | 32767 | 0933 |  | x
E2355 | Valor máximo EA1 | Maximo EA1 |  | -32768 | 32767 | 0934 |  | x
E2356 | Valor mínimo EA2 | Minimo EA2 |  | -32768 | 32767 | 0935 |  | x
E2357 | Valor máximo EA2 | Maximo EA2 |  | -32768 | 32767 | 0936 |  | x
E2358 | Función "Fallo" | Funcion Fallo |  | 0 | 65535 | 0937 |  | x
E2359 | Función "Alarma" | Funcion Alarma |  | 0 | 65535 | 0938 |  | x
E2360 | Fecha como dd/mm/aa o mm/dd/aa (67 o 68) | Dia o Mes |  | 0 | 65535 | 0939 |  | x
E2361 | Fecha como dd/mm/aa o mm/dd/aa (68 o 67) | Mes o Dia |  | 0 | 65535 | 093A |  | x
E2362 | Temporizador de reset de los fallos | Tempor. Reset | s | +0000.0 | +6553.5 | 093B |  | x
E2363 | Fallo control disyuntor | Fallo disyunt. |  | 0 | 65535 | 093C | Fallo | x
E2364 | Fallo parada motor | Fallo paro mot |  | 0 | 65535 | 093D | Fallo | x
E2365 | Fallo motor no listo | Motor no OK |  | 0 | 65535 | 093E | Fallo | x
E2366 | Fallo de arranque del motor | Fallo arranque |  | 0 | 65535 | 093F | Fallo | x
E2367 | Fallo de sincronización | Fallo sincron. |  | 0 | 65535 | 0940 | Fallo | x
E2368 | Módulo Wago: salida digital 1 | %%l0077 |  | -32768 | 32767 | 0941 |  | x
E2369 | Módulo Wago: salida digital 2 | %%l0078 |  | -32768 | 32767 | 0942 |  | x
E2370 | Módulo Wago: salida digital 3 | %%l0079 |  | -32768 | 32767 | 0943 |  | x
E2371 | Módulo Wago: salida digital 4 | %%l0080 |  | -32768 | 32767 | 0944 |  | x
E2372 | Módulo Wago: salida digital 5 | %%l0081 |  | -32768 | 32767 | 0945 |  | x
E2373 | Módulo Wago: salida digital 6 | %%l0082 |  | -32768 | 32767 | 0946 |  | x
E2374 | Módulo Wago: salida digital 7 | %%l0083 |  | -32768 | 32767 | 0947 |  | x
E2375 | Módulo Wago: salida digital 8 | %%l0084 |  | -32768 | 32767 | 0948 |  | x
E2376 | Módulo Wago: salida digital 9 | %%l0085 |  | -32768 | 32767 | 0949 |  | x
E2377 | Módulo Wago: salida digital 10 | %%l0086 |  | -32768 | 32767 | 094A |  | x
E2378 | Módulo Wago: salida digital 11 | %%l0087 |  | -32768 | 32767 | 094B |  | x
E2379 | Módulo Wago: salida digital 12 | %%l0088 |  | -32768 | 32767 | 094C |  | x
E2380 | Módulo Wago: salida digital 13 | %%l0089 |  | -32768 | 32767 | 094D |  | x
E2381 | Módulo Wago: salida digital 14 | %%l0090 |  | -32768 | 32767 | 094E |  | x
E2382 | Módulo Wago: salida digital 15 | %%l0091 |  | -32768 | 32767 | 094F |  | x
E2383 | Módulo Wago: salida digital 16 | %%l0092 |  | -32768 | 32767 | 0950 |  | x
E2384 | Módulo Wago: salida digital 17 | Sal_Dig_17 |  | -32768 | 32767 | 0951 |  | x
E2385 | Módulo Wago: salida digital 18 | Sal_Dig_18 |  | -32768 | 32767 | 0952 |  | x
E2386 | Módulo Wago: salida digital 19 | Sal_Dig_19 |  | -32768 | 32767 | 0953 |  | x
E2387 | Módulo Wago: salida digital 20 | Sal_Dig_20 |  | -32768 | 32767 | 0954 |  | x
E2388 | Módulo Wago: salida digital 21 | Sal_Dig_21 |  | -32768 | 32767 | 0955 |  | x
E2389 | Módulo Wago: salida digital 22 | Sal_Dig_22 |  | -32768 | 32767 | 0956 |  | x
E2390 | Módulo Wago: salida digital 23 | Sal_Dig_23 |  | -32768 | 32767 | 0957 |  | x
E2391 | Módulo Wago: salida digital 24 | Sal_Dig_24 |  | -32768 | 32767 | 0958 |  | x
E2392 | Módulo Wago: salida digital 25 | Sal_Dig_25 |  | -32768 | 32767 | 0959 |  | x
E2393 | Módulo Wago: salida digital 26 | Sal_Dig_26 |  | -32768 | 32767 | 095A |  | x
E2394 | Módulo Wago: salida digital 27 | Sal_Dig_27 |  | -32768 | 32767 | 095B |  | x
E2395 | Módulo Wago: salida digital 28 | Sal_Dig_28 |  | -32768 | 32767 | 095C |  | x
E2396 | Módulo Wago: salida digital 29 | Sal_Dig_29 |  | -32768 | 32767 | 095D |  | x
E2397 | Módulo Wago: salida digital 30 | Sal_Dig_30 |  | -32768 | 32767 | 095E |  | x
E2398 | Módulo Wago: salida digital 31 | Sal_Dig_31 |  | -32768 | 32767 | 095F |  | x
E2399 | Módulo Wago: salida digital 32 | Sal_Dig_32 |  | -32768 | 32767 | 0960 |  | x
E2400 | Módulo Wago: salida digital 33 | Sal_Dig_33 |  | -32768 | 32767 | 0961 |  | x
E2401 | Módulo Wago: salida digital 34 | Sal_Dig_34 |  | -32768 | 32767 | 0962 |  | x
E2402 | Módulo Wago: salida digital 35 | Sal_Dig_35 |  | -32768 | 32767 | 0963 |  | x
E2403 | Módulo Wago: salida digital 36 | Sal_Dig_36 |  | -32768 | 32767 | 0964 |  | x
E2404 | Módulo Wago: salida digital 37 | Sal_Dig_37 |  | -32768 | 32767 | 0965 |  | x
E2405 | Módulo Wago: salida digital 38 | Sal_Dig_38 |  | -32768 | 32767 | 0966 |  | x
E2406 | Módulo Wago: salida digital 39 | Sal_Dig_39 |  | -32768 | 32767 | 0967 |  | x
E2407 | Módulo Wago: salida digital 40 | Sal_Dig_40 |  | -32768 | 32767 | 0968 |  | x
E2408 | Módulo Wago: salida digital 41 | Sal_Dig_41 |  | -32768 | 32767 | 0969 |  | x
E2409 | Módulo Wago: salida digital 42 | Sal_Dig_42 |  | -32768 | 32767 | 096A |  | x
E2410 | Módulo Wago: salida digital 43 | Sal_Dig_43 |  | -32768 | 32767 | 096B |  | x
E2411 | Módulo Wago: salida digital 44 | Sal_Dig_44 |  | -32768 | 32767 | 096C |  | x
E2412 | Módulo Wago: salida digital 45 | Sal_Dig_45 |  | -32768 | 32767 | 096D |  | x
E2413 | Módulo Wago: salida digital 46 | Sal_Dig_46 |  | -32768 | 32767 | 096E |  | x
E2414 | Módulo Wago: salida digital 47 | Sal_Dig_47 |  | -32768 | 32767 | 096F |  | x
E2415 | Módulo Wago: salida digital 48 | Sal_Dig_48 |  | -32768 | 32767 | 0970 |  | x
E2416 | Módulo Wago: salida digital 49 | Sal_Dig_49 |  | -32768 | 32767 | 0971 |  | x
E2417 | Módulo Wago: salida digital 50 | Sal_Dig_50 |  | -32768 | 32767 | 0972 |  | x
E2418 | Módulo Wago: salida digital 51 | Sal_Dig_51 |  | -32768 | 32767 | 0973 |  | x
E2419 | Módulo Wago: salida digital 52 | Sal_Dig_52 |  | -32768 | 32767 | 0974 |  | x
E2420 | Módulo Wago: salida digital 53 | Sal_Dig_53 |  | -32768 | 32767 | 0975 |  | x
E2421 | Módulo Wago: salida digital 54 | Sal_Dig_54 |  | -32768 | 32767 | 0976 |  | x
E2422 | Módulo Wago: salida digital 55 | Sal_Dig_55 |  | -32768 | 32767 | 0977 |  | x
E2423 | Módulo Wago: salida digital 56 | Sal_Dig_56 |  | -32768 | 32767 | 0978 |  | x
E2424 | Módulo Wago: salida digital 57 | Sal_Dig_57 |  | -32768 | 32767 | 0979 |  | x
E2425 | Módulo Wago: salida digital 58 | Sal_Dig_58 |  | -32768 | 32767 | 097A |  | x
E2426 | Módulo Wago: salida digital 59 | Sal_Dig_59 |  | -32768 | 32767 | 097B |  | x
E2427 | Módulo Wago: salida digital 60 | Sal_Dig_60 |  | -32768 | 32767 | 097C |  | x
E2428 | Módulo Wago: salida digital 61 | Sal_Dig_61 |  | -32768 | 32767 | 097D |  | x
E2429 | Módulo Wago: salida digital 62 | Sal_Dig_62 |  | -32768 | 32767 | 097E |  | x
E2430 | Módulo Wago: salida digital 63 | Sal_Dig_63 |  | -32768 | 32767 | 097F |  | x
E2431 | Módulo Wago: salida digital 64 | Sal_Dig_64 |  | -32768 | 32767 | 0980 |  | x
E2432 | Módulo Wago: salida analógica 1 | Sal_analog_1 |  | -32768 | 32767 | 0981 |  | x
E2433 | Módulo Wago: salida analógica 2 | Sal_analog_2 |  | -32768 | 32767 | 0982 |  | x
E2434 | Módulo Wago: salida analógica 3 | Sal_analog_3 |  | -32768 | 32767 | 0983 |  | x
E2435 | Módulo Wago: salida analógica 4 | Sal_analog_4 |  | -32768 | 32767 | 0984 |  | x
E2436 | Módulo Wago: salida analógica 5 | Sal_analog_5 |  | -32768 | 32767 | 0985 |  | x
E2437 | Módulo Wago: salida analógica 6 | Sal_analog_6 |  | -32768 | 32767 | 0986 |  | x
E2438 | Módulo Wago: salida analógica 7 | Sal_analog_7 |  | -32768 | 32767 | 0987 |  | x
E2439 | Módulo Wago: salida analógica 8 | Sal_analog_8 |  | -32768 | 32767 | 0988 |  | x
E2440 | Variable disponible para las ecuaciones de los niveles 1 y 2 | User var. 001 |  | -32768 | 32767 | 0989 |  | x
E2441 | Variable disponible para las ecuaciones de los niveles 1 y 2 | User var. 002 |  | -32768 | 32767 | 098A |  | x
E2442 | Variable disponible para las ecuaciones de los niveles 1 y 2 | User var. 003 |  | -32768 | 32767 | 098B |  | x
E2443 | Variable disponible para las ecuaciones de los niveles 1 y 2 | User var. 004 |  | -32768 | 32767 | 098C |  | x
E2444 | Variable disponible para las ecuaciones de los niveles 1 y 2 | User var. 005 |  | -32768 | 32767 | 098D |  | x
E2445 | Variable disponible para las ecuaciones de los niveles 1 y 2 | User var. 006 |  | -32768 | 32767 | 098E |  | x
E2446 | Variable disponible para las ecuaciones de los niveles 1 y 2 | User var. 007 |  | -32768 | 32767 | 098F |  | x
E2447 | Variable disponible para las ecuaciones de los niveles 1 y 2 | User var. 008 |  | -32768 | 32767 | 0990 |  | x
E2448 | Variable disponible para las ecuaciones de los niveles 1 y 2 | User var. 009 |  | -32768 | 32767 | 0991 |  | x
E2449 | Variable disponible para las ecuaciones de los niveles 1 y 2 | User var. 010 |  | -32768 | 32767 | 0992 |  | x
E2450 | Variable disponible para las ecuaciones de los niveles 1 y 2 | User var. 011 |  | -32768 | 32767 | 0993 |  | x
E2451 | Variable disponible para las ecuaciones de los niveles 1 y 2 | User var. 012 |  | -32768 | 32767 | 0994 |  | x
E2452 | Variable disponible para las ecuaciones de los niveles 1 y 2 | User var. 013 |  | -32768 | 32767 | 0995 |  | x
E2453 | Variable disponible para las ecuaciones de los niveles 1 y 2 | User var. 014 |  | -32768 | 32767 | 0996 |  | x
E2454 | Variable disponible para las ecuaciones de los niveles 1 y 2 | User var. 015 |  | -32768 | 32767 | 0997 |  | x
E2455 | Variable disponible para las ecuaciones de los niveles 1 y 2 | User var. 016 |  | -32768 | 32767 | 0998 |  | x
E2456 | Variable disponible para las ecuaciones de los niveles 1 y 2 | User var. 017 |  | -32768 | 32767 | 0999 |  | x
E2457 | Variable disponible para las ecuaciones de los niveles 1 y 2 | User var. 018 |  | -32768 | 32767 | 099A |  | x
E2458 | Variable disponible para las ecuaciones de los niveles 1 y 2 | User var. 019 |  | -32768 | 32767 | 099B |  | x
E2459 | Variable disponible para las ecuaciones de los niveles 1 y 2 | User var. 020 |  | -32768 | 32767 | 099C |  | x
E2460 | Variable disponible para las ecuaciones de los niveles 1 y 2 | User var. 021 |  | -32768 | 32767 | 099D |  | x
E2461 | Variable disponible para las ecuaciones de los niveles 1 y 2 | User var. 022 |  | -32768 | 32767 | 099E |  | x
E2462 | Variable disponible para las ecuaciones de los niveles 1 y 2 | User var. 023 |  | -32768 | 32767 | 099F |  | x
E2463 | Variable disponible para las ecuaciones de los niveles 1 y 2 | User var. 024 |  | -32768 | 32767 | 09A0 |  | x
E2464 | Variable disponible para las ecuaciones de los niveles 1 y 2 | User var. 025 |  | -32768 | 32767 | 09A1 |  | x
E2465 | Variable disponible para las ecuaciones de los niveles 1 y 2 | User var. 026 |  | -32768 | 32767 | 09A2 |  | x
E2466 | Variable disponible para las ecuaciones de los niveles 1 y 2 | User var. 027 |  | -32768 | 32767 | 09A3 |  | x
E2467 | Variable disponible para las ecuaciones de los niveles 1 y 2 | User var. 028 |  | -32768 | 32767 | 09A4 |  | x
E2468 | Variable disponible para las ecuaciones de los niveles 1 y 2 | User var. 029 |  | -32768 | 32767 | 09A5 |  | x
E2469 | Variable disponible para las ecuaciones de los niveles 1 y 2 | User var. 030 |  | -32768 | 32767 | 09A6 |  | x
E2470 | Variable disponible para las ecuaciones de los niveles 1 y 2 | User var. 031 |  | -32768 | 32767 | 09A7 |  | x
E2471 | Variable disponible para las ecuaciones de los niveles 1 y 2 | User var. 032 |  | -32768 | 32767 | 09A8 |  | x
E2472 | Variable disponible para las ecuaciones de los niveles 1 y 2 | User var. 033 |  | -32768 | 32767 | 09A9 |  | x
E2473 | Variable disponible para las ecuaciones de los niveles 1 y 2 | User var. 034 |  | -32768 | 32767 | 09AA |  | x
E2474 | Variable disponible para las ecuaciones de los niveles 1 y 2 | User var. 035 |  | -32768 | 32767 | 09AB |  | x
E2475 | Variable disponible para las ecuaciones de los niveles 1 y 2 | User var. 036 |  | -32768 | 32767 | 09AC |  | x
E2476 | Variable disponible para las ecuaciones de los niveles 1 y 2 | User var. 037 |  | -32768 | 32767 | 09AD |  | x
E2477 | Variable disponible para las ecuaciones de los niveles 1 y 2 | User var. 038 |  | -32768 | 32767 | 09AE |  | x
E2478 | Variable disponible para las ecuaciones de los niveles 1 y 2 | User var. 039 |  | -32768 | 32767 | 09AF |  | x
E2479 | Variable disponible para las ecuaciones de los niveles 1 y 2 | User var. 040 |  | -32768 | 32767 | 09B0 |  | x
E2480 | Variable disponible para las ecuaciones de los niveles 1 y 2 | User var. 041 |  | -32768 | 32767 | 09B1 |  | x
E2481 | Variable disponible para las ecuaciones de los niveles 1 y 2 | User var. 042 |  | -32768 | 32767 | 09B2 |  | x
E2482 | Variable disponible para las ecuaciones de los niveles 1 y 2 | User var. 043 |  | -32768 | 32767 | 09B3 |  | x
E2483 | Variable disponible para las ecuaciones de los niveles 1 y 2 | User var. 044 |  | -32768 | 32767 | 09B4 |  | x
E2484 | Variable disponible para las ecuaciones de los niveles 1 y 2 | User var. 045 |  | -32768 | 32767 | 09B5 |  | x
E2485 | Variable disponible para las ecuaciones de los niveles 1 y 2 | User var. 046 |  | -32768 | 32767 | 09B6 |  | x
E2486 | Variable disponible para las ecuaciones de los niveles 1 y 2 | User var. 047 |  | -32768 | 32767 | 09B7 |  | x
E2487 | Variable disponible para las ecuaciones de los niveles 1 y 2 | User var. 048 |  | -32768 | 32767 | 09B8 |  | x
E2488 | Variable disponible para las ecuaciones de los niveles 1 y 2 | User var. 049 |  | -32768 | 32767 | 09B9 |  | x
E2489 | Variable disponible para las ecuaciones de los niveles 1 y 2 | User var. 050 |  | -32768 | 32767 | 09BA |  | x
E2490 | Variable disponible para las ecuaciones de los niveles 1 y 2 | User var. 051 |  | -32768 | 32767 | 09BB |  | x
E2491 | Variable disponible para las ecuaciones de los niveles 1 y 2 | User var. 052 |  | -32768 | 32767 | 09BC |  | x
E2492 | Variable disponible para las ecuaciones de los niveles 1 y 2 | User var. 053 |  | -32768 | 32767 | 09BD |  | x
E2493 | Variable disponible para las ecuaciones de los niveles 1 y 2 | User var. 054 |  | -32768 | 32767 | 09BE |  | x
E2494 | Variable disponible para las ecuaciones de los niveles 1 y 2 | User var. 055 |  | -32768 | 32767 | 09BF |  | x
E2495 | Variable disponible para las ecuaciones de los niveles 1 y 2 | User var. 056 |  | -32768 | 32767 | 09C0 |  | x
E2496 | Variable disponible para las ecuaciones de los niveles 1 y 2 | User var. 057 |  | -32768 | 32767 | 09C1 |  | x
E2497 | Variable disponible para las ecuaciones de los niveles 1 y 2 | User var. 058 |  | -32768 | 32767 | 09C2 |  | x
E2498 | Variable disponible para las ecuaciones de los niveles 1 y 2 | User var. 059 |  | -32768 | 32767 | 09C3 |  | x
E2499 | Variable disponible para las ecuaciones de los niveles 1 y 2 | User var. 060 |  | -32768 | 32767 | 09C4 |  | x
E2500 | Variable disponible para las ecuaciones de los niveles 1 y 2 | User var. 061 |  | -32768 | 32767 | 09C5 |  | x
E2501 | Variable disponible para las ecuaciones de los niveles 1 y 2 | User var. 062 |  | -32768 | 32767 | 09C6 |  | x
E2502 | Variable disponible para las ecuaciones de los niveles 1 y 2 | User var. 063 |  | -32768 | 32767 | 09C7 |  | x
E2503 | Variable disponible para las ecuaciones de los niveles 1 y 2 | User var. 064 |  | -32768 | 32767 | 09C8 |  | x
E2504 | Variable disponible para las ecuaciones de los niveles 1 y 2 | User var. 065 |  | -32768 | 32767 | 09C9 |  | x
E2505 | Temporizador de +Hz y -Hz | Tm. +Hz y -Hz |  | 0 | 65535 | 09CA
E2506 | Temporizador de +U y -U | Tm. +U y -U |  | 0 | 65535 | 09CB
E2507 | Visualizar un texto dependiente del estado de gestión de la potencia | Texto potencia |  | 0 | 65535 | 09CC |  | x
E2508 | Visualizar un texto dependiente del estado del motor | Texto motor |  | 0 | 65535 | 09CD |  | x
E2509 | Contiene el número del contador (depende de 2071) | Contador poten | s | +0000.0 | +6553.5 | 09CE
E2510 | Contiene el número del contador (depende de 2057) | Contador motor | s | +0000.0 | +6553.5 | 09CF
E2511 | Error bus CANOpen (módulo Wago no presente) | Error CANopen |  | 0 | 65535 | 09D0 | Alarma | x
E2512 | Bus CANOpen inactivo | CANopen Off |  | 0 | 65535 | 09D1 |  | x
E2513 | Selección kW nominal 2 | Seleccion kW2 |  | 0 | 65535 | 09D2
E2514 | Petición externa de arranque/parada (disponible para PLC) | Arranque virtu |  | 0 | 65535 | 09D3 |  | x
E2515 | Grupo disponible (si la secuencia de arranque está inhibida) | Grupo OK ext. |  | 0 | 65535 | 09D4 |  | x
E2516 | Número de versión de las ecuaciones | Version ecuac. |  | +000.00 | +655.35 | 09D5
E2517 | Rampa de velocidad | Speed ramp |  | 0 | 65535 | 09D6
E2518 | Batería de arranque OK | Bat. arranq OK |  | 0 | 65535 | 09D7 |  | x
E2519 | Válvulas de gas OK | Valv. gas OK |  | 0 | 65535 | 09D8 |  | x
E2520 | Petición de verificación de las válvulas de gas | Pet. verif gas |  | 0 | 65535 | 09D9 |  | x
E2521 | Salida de encendido | Salida encend |  | 0 | 65535 | 09DA |  | x
E2522 | Realimentación de las posición de las válvulas de gas (cerradas antes del encendido) | Realiment. gas |  | 0 | 65535 | 09DB |  | x
E2523 | Temporizador del motor de gas (secuencia de arranque) | Temporiz. gas |  | 0 | 65535 | 09DC |  | x
E2524 | Arranque de emergencia (sin calentamiento) | Arranque emerg |  | 0 | 65535 | 09DD |  | x
E2525 | Disponible en modo Auto | Dispon en Auto |  | 0 | 65535 | 09DE |  | x
E2526 | Fallo de arranque del motor (arranque automático externo) | Fallo arranque | s | +0000.0 | +6553.5 | 09DF |  | x
E2527 | Timer to close breaker if CAN bus fault | TM close br. | s | +0000.0 | +6553.5 | 09E0 |  | x
E2528 | Current delay to close breaker if CAN bus fault | TM current | s | +0000.0 | +6553.5 | 09E1 |  | x
E2529 | Active kVAR nominal | Active Q nom. | kVAR | 0 | 65535 | 09E2
E2530 | Mains mini KVAR | MA min kVAR |  | 0 | 65535 | 09E3 | Settable with E1410 | x
E2531 | Mains mini KVAR (instantaneous measure) | MA min Q dir. |  | 0 | 65535 | 09E4
E2532 | Mains mini KVAR (threshold 110%) | MA min Q thr. | kVAR | 0 | 65535 | 09E5
E2533 | Mains mini KVAR (timer) | MA min Q timer | s | +0000.0 | +6553.5 | 09E6
E2534 | Mains maxi KVAR | MA max kVAR |  | 0 | 65535 | 09E7 | Settable with E1413 | x
E2535 | Mains maxi KVAR (instantaneous measure) | MA max Q dir. |  | 0 | 65535 | 09E8
E2536 | Mains maxi KVAR (threshold 90%) | MA max Q thr. | kVAR | 0 | 65535 | 09E9
E2537 | Mains maxi KVAR (timer) | MA max Q timer | s | +0000.0 | +6553.5 | 09EA
E2538 | Mains reverse KW | MA -kW |  | 0 | 65535 | 09EB | Settable with E1416 | x
E2539 | Mains reverse KW (instantaneous measure) | MA -P direct |  | 0 | 65535 | 09EC
E2540 | Mains reverse KW (threshold 90%) | MA -P thresh. | kW | 0 | 65535 | 09ED
E2541 | Mains reverse KW (timer) | MA -P timer | s | +0000.0 | +6553.5 | 09EE
E2542 | Mains reverse KVAR | MA -kVAR |  | 0 | 65535 | 09EF | Settable with E1419 | x
E2543 | Mains reverse KVAR (instantaneous measure) | MA -Q direct |  | 0 | 65535 | 09F0
E2544 | Mains reverse KVAR (threshold 90%) | MA -Q thresh. | kVAR | 0 | 65535 | 09F1
E2545 | Mains reverse KVAR (timer) | MA -Q timer | s | +0000.0 | +6553.5 | 09F2
E2546 | Mains mini KW | MA min kW |  | 0 | 65535 | 09F3 | Settable with E1422 | x
E2547 | Mains mini KW (instantaneous measure) | MA min P dir. |  | 0 | 65535 | 09F4
E2548 | Mains mini KW (threshold 110%) | MA min P thr. | kW | 0 | 65535 | 09F5
E2549 | Mains mini KW (timer) | MA min P timer | s | +0000.0 | +6553.5 | 09F6
E2550 | Mains maxi KW | MA max kW |  | 0 | 65535 | 09F7 | Settable with E1425 | x
E2551 | Mains maxi KW (instantaneous measure) | MA max P dir. |  | 0 | 65535 | 09F8
E2552 | Mains maxi KW (threshold 90%) | MA max P thr. | kW | 0 | 65535 | 09F9
E2553 | Mains maxi KW (timer) | MA max P timer | s | +0000.0 | +6553.5 | 09FA
E2554 | Activate the variable 2025 in Auto mode | BIGA |  | 0 | 1 | 09FB
E2555 | Begin to activate ROCOF and vector surge timer | TM dfdt / vect | s | +0000.0 | +6553.5 | 09FC
E2556 | Engine min / max analog spare 1 | %%l0075 |  | 0 | 65535 | 09FD | Settable with E1182 | x
E2557 | Engine min / max analog spare 1 (instantaneous measure) | Spare 1 dir. |  | 0 | 65535 | 09FE
E2558 | Engine min / max analog spare 1 (Threshold 110% / 90%) | Spare 1 thres. |  | 0 | 65535 | 09FF
E2559 | Engine min / max analog spare 1 (timer) | Spare 1 timer | s | +0000.0 | +6553.5 | 0A00
E2560 | Engine min / max analog spare 2 | %%l0076 |  | 0 | 65535 | 0A01 | Settable with E1186 | x
E2561 | Engine min / max analog spare 2 (instantaneous measure) | Spare 2 dir. |  | 0 | 65535 | 0A02
E2562 | Engine min / max analog spare 2 (Threshold 110% / 90%) | Spare 2 thres. |  | 0 | 65535 | 0A03
E2563 | Engine min / max analog spare 2 (timer) | Spare 2 timer | s | +0000.0 | +6553.5 | 0A04
E2564 | Minimum time of cranking timer | TM min crank | s | +0000.0 | +6553.5 | 0A05 |  | x
E2565 | Entrada virtual libre 21 | %%l0032 |  | -32768 | 32767 | 0A06 | Settable with E1680 | x
E2566 | Entrada virtual libre 22 | %%l0033 |  | -32768 | 32767 | 0A07 | Settable with E1681 | x
E2567 | Entrada virtual libre 23 | %%l0034 |  | -32768 | 32767 | 0A08 | Settable with E1682 | x
E2568 | Entrada virtual libre 24 | %%l0035 |  | -32768 | 32767 | 0A09 | Settable with E1683 | x
E2569 | Entrada virtual libre 25 | %%l0036 |  | -32768 | 32767 | 0A0A | Settable with E1684 | x
E2570 | Entrada virtual libre 26 | %%l0037 |  | -32768 | 32767 | 0A0B | Settable with E1685 | x
E2571 | Entrada virtual libre 27 | %%l0038 |  | -32768 | 32767 | 0A0C | Settable with E1686 | x
E2572 | Entrada virtual libre 28 | %%l0039 |  | -32768 | 32767 | 0A0D | Settable with E1687 | x
E2573 | Entrada virtual libre 29 | %%l0040 |  | -32768 | 32767 | 0A0E | Settable with E1688 | x
E2574 | Entrada virtual libre 30 | %%l0041 |  | -32768 | 32767 | 0A0F | Settable with E1689 | x
E2575 | Entrada virtual libre 31 | %%l0042 |  | -32768 | 32767 | 0A10 | Settable with E1690 | x
E2576 | Entrada virtual libre 32 | %%l0043 |  | -32768 | 32767 | 0A11 | Settable with E1691 | x
E2577 | Entrada virtual libre 33 | %%l0044 |  | -32768 | 32767 | 0A12 | Settable with E1692 | x
E2578 | Entrada virtual libre 34 | %%l0045 |  | -32768 | 32767 | 0A13 | Settable with E1693 | x
E2579 | Entrada virtual libre 35 | %%l0046 |  | -32768 | 32767 | 0A14 | Settable with E1694 | x
E2580 | Entrada virtual libre 36 | %%l0047 |  | -32768 | 32767 | 0A15 | Settable with E1695 | x
E2581 | Entrada virtual libre 37 | %%l0048 |  | -32768 | 32767 | 0A16 | Settable with E1696 | x
E2582 | Entrada virtual libre 38 | %%l0049 |  | -32768 | 32767 | 0A17 | Settable with E1697 | x
E2583 | Entrada virtual libre 39 | %%l0050 |  | -32768 | 32767 | 0A18 | Settable with E1698 | x
E2584 | Entrada virtual libre 40 | %%l0051 |  | -32768 | 32767 | 0A19 | Settable with E1699 | x
E2585 | Parametro disponible para ecuaciones de nivel 1 y 2 | User var. 066 |  | -32768 | 32767 | 0A1A |  | x
E2586 | Parametro disponible para ecuaciones de nivel 1 y 2 | User var. 067 |  | -32768 | 32767 | 0A1B |  | x
E2587 | Parametro disponible para ecuaciones de nivel 1 y 2 | User var. 068 |  | -32768 | 32767 | 0A1C |  | x
E2588 | Parametro disponible para ecuaciones de nivel 1 y 2 | User var. 069 |  | -32768 | 32767 | 0A1D |  | x
E2589 | Parametro disponible para ecuaciones de nivel 1 y 2 | User var. 070 |  | -32768 | 32767 | 0A1E |  | x
E2590 | Parametro disponible para ecuaciones de nivel 1 y 2 | User var. 071 |  | -32768 | 32767 | 0A1F |  | x
E2591 | Parametro disponible para ecuaciones de nivel 1 y 2 | User var. 072 |  | -32768 | 32767 | 0A20 |  | x
E2592 | Parametro disponible para ecuaciones de nivel 1 y 2 | User var. 073 |  | -32768 | 32767 | 0A21 |  | x
E2593 | Parametro disponible para ecuaciones de nivel 1 y 2 | User var. 074 |  | -32768 | 32767 | 0A22 |  | x
E2594 | Parametro disponible para ecuaciones de nivel 1 y 2 | User var. 075 |  | -32768 | 32767 | 0A23 |  | x
E2595 | Parametro disponible para ecuaciones de nivel 1 y 2 | User var. 076 |  | -32768 | 32767 | 0A24 |  | x
E2596 | Parametro disponible para ecuaciones de nivel 1 y 2 | User var. 077 |  | -32768 | 32767 | 0A25 |  | x
E2597 | Parametro disponible para ecuaciones de nivel 1 y 2 | User var. 078 |  | -32768 | 32767 | 0A26 |  | x
E2598 | Parametro disponible para ecuaciones de nivel 1 y 2 | User var. 079 |  | -32768 | 32767 | 0A27 |  | x
E2599 | Parametro disponible para ecuaciones de nivel 1 y 2 | User var. 080 |  | -32768 | 32767 | 0A28 |  | x
E2600 | Parametro disponible para ecuaciones de nivel 1 y 2 | User var. 081 |  | -32768 | 32767 | 0A29 |  | x
E2601 | Parametro disponible para ecuaciones de nivel 1 y 2 | User var. 082 |  | -32768 | 32767 | 0A2A |  | x
E2602 | Parametro disponible para ecuaciones de nivel 1 y 2 | User var. 083 |  | -32768 | 32767 | 0A2B |  | x
E2603 | Parametro disponible para ecuaciones de nivel 1 y 2 | User var. 084 |  | -32768 | 32767 | 0A2C |  | x
E2604 | Parametro disponible para ecuaciones de nivel 1 y 2 | User var. 085 |  | -32768 | 32767 | 0A2D |  | x
E2605 | Parametro disponible para ecuaciones de nivel 1 y 2 | User var. 086 |  | -32768 | 32767 | 0A2E |  | x
E2606 | Parametro disponible para ecuaciones de nivel 1 y 2 | User var. 087 |  | -32768 | 32767 | 0A2F |  | x
E2607 | Parametro disponible para ecuaciones de nivel 1 y 2 | User var. 088 |  | -32768 | 32767 | 0A30 |  | x
E2608 | Parametro disponible para ecuaciones de nivel 1 y 2 | User var. 089 |  | -32768 | 32767 | 0A31 |  | x
E2609 | Parametro disponible para ecuaciones de nivel 1 y 2 | User var. 090 |  | -32768 | 32767 | 0A32 |  | x
E2610 | Parametro disponible para ecuaciones de nivel 1 y 2 | User var. 091 |  | -32768 | 32767 | 0A33 |  | x
E2611 | Parametro disponible para ecuaciones de nivel 1 y 2 | User var. 092 |  | -32768 | 32767 | 0A34 |  | x
E2612 | Parametro disponible para ecuaciones de nivel 1 y 2 | User var. 093 |  | -32768 | 32767 | 0A35 |  | x
E2613 | Parametro disponible para ecuaciones de nivel 1 y 2 | User var. 094 |  | -32768 | 32767 | 0A36 |  | x
E2614 | Parametro disponible para ecuaciones de nivel 1 y 2 | User var. 095 |  | -32768 | 32767 | 0A37 |  | x
E2615 | Parametro disponible para ecuaciones de nivel 1 y 2 | User var. 096 |  | -32768 | 32767 | 0A38 |  | x
E2616 | Parametro disponible para ecuaciones de nivel 1 y 2 | User var. 097 |  | -32768 | 32767 | 0A39 |  | x
E2617 | Parametro disponible para ecuaciones de nivel 1 y 2 | User var. 098 |  | -32768 | 32767 | 0A3A |  | x
E2618 | Parametro disponible para ecuaciones de nivel 1 y 2 | User var. 099 |  | -32768 | 32767 | 0A3B |  | x
E2619 | Parametro disponible para ecuaciones de nivel 1 y 2 | User var. 100 |  | -32768 | 32767 | 0A3C |  | x
E2620 | Parametro disponible para ecuaciones de nivel 1 y 2 | User var. 101 |  | -32768 | 32767 | 0A3D |  | x
E2621 | Parametro disponible para ecuaciones de nivel 1 y 2 | User var. 102 |  | -32768 | 32767 | 0A3E |  | x
E2622 | Parametro disponible para ecuaciones de nivel 1 y 2 | User var. 103 |  | -32768 | 32767 | 0A3F |  | x
E2623 | Parametro disponible para ecuaciones de nivel 1 y 2 | User var. 104 |  | -32768 | 32767 | 0A40 |  | x
E2624 | Parametro disponible para ecuaciones de nivel 1 y 2 | User var. 105 |  | -32768 | 32767 | 0A41 |  | x
E2625 | Parametro disponible para ecuaciones de nivel 1 y 2 | User var. 106 |  | -32768 | 32767 | 0A42 |  | x
E2626 | Parametro disponible para ecuaciones de nivel 1 y 2 | User var. 107 |  | -32768 | 32767 | 0A43 |  | x
E2627 | Parametro disponible para ecuaciones de nivel 1 y 2 | User var. 108 |  | -32768 | 32767 | 0A44 |  | x
E2628 | Parametro disponible para ecuaciones de nivel 1 y 2 | User var. 109 |  | -32768 | 32767 | 0A45 |  | x
E2629 | Parametro disponible para ecuaciones de nivel 1 y 2 | User var. 110 |  | -32768 | 32767 | 0A46 |  | x
E2630 | Parametro disponible para ecuaciones de nivel 1 y 2 | User var. 111 |  | -32768 | 32767 | 0A47 |  | x
E2631 | Parametro disponible para ecuaciones de nivel 1 y 2 | User var. 112 |  | -32768 | 32767 | 0A48 |  | x
E2632 | Parametro disponible para ecuaciones de nivel 1 y 2 | User var. 113 |  | -32768 | 32767 | 0A49 |  | x
E2633 | Parametro disponible para ecuaciones de nivel 1 y 2 | User var. 114 |  | -32768 | 32767 | 0A4A |  | x
E2634 | Parametro disponible para ecuaciones de nivel 1 y 2 | User var. 115 |  | -32768 | 32767 | 0A4B |  | x
E2635 | Parametro disponible para ecuaciones de nivel 1 y 2 | User var. 116 |  | -32768 | 32767 | 0A4C |  | x
E2636 | Parametro disponible para ecuaciones de nivel 1 y 2 | User var. 117 |  | -32768 | 32767 | 0A4D |  | x
E2637 | Parametro disponible para ecuaciones de nivel 1 y 2 | User var. 118 |  | -32768 | 32767 | 0A4E |  | x
E2638 | Parametro disponible para ecuaciones de nivel 1 y 2 | User var. 119 |  | -32768 | 32767 | 0A4F |  | x
E2639 | Parametro disponible para ecuaciones de nivel 1 y 2 | User var. 120 |  | -32768 | 32767 | 0A50 |  | x
E2640 | Bits and alarms 1/10 See "bit field" page | Bits&Alarms 1 |  | -32768 | 32767 | 0A51 |  | x
E2641 | Bits and alarms 2/10 See "bit field" page | Bits&Alarms 2 |  | -32768 | 32767 | 0A52 |  | x
E2642 | Bits and alarms 3/10 See "bit field" page | Bits&Alarms 3 |  | -32768 | 32767 | 0A53 |  | x
E2643 | Bits and alarms 4/10 See "bit field" page | Bits&Alarms 4 |  | -32768 | 32767 | 0A54 |  | x
E2644 | Bits and alarms 5/10 See "bit field" page | Bits&Alarms 5 |  | -32768 | 32767 | 0A55 |  | x
E2645 | Bits and alarms 6/10 See "bit field" page | Bits&Alarms 6 |  | -32768 | 32767 | 0A56 |  | x
E2646 | Bits and alarms 7/10 See "bit field" page | Bits&Alarms 7 |  | -32768 | 32767 | 0A57 |  | x
E2647 | Bits and alarms 8/10 See "bit field" page | Bits&Alarms 8 |  | -32768 | 32767 | 0A58 |  | x
E2648 | Bits and alarms 9/10 See "bit field" page | Bits&Alarms 9 |  | -32768 | 32767 | 0A59 |  | x
E2649 | Bits and alarms 10/10 See "bit field" page | Bits&Alarms 10 |  | -32768 | 32767 | 0A5A |  | x
E2650 | Start after Mains electrical fault timer | TM Start | s | +0000.0 | +0999.9 | 0A5B |  | x
E2651 | No load running delay after a Mains electrical fault | TM no load | s | +0000.0 | +0999.9 | 0A5C |  | x
E2652 | Re-synchronization delay | TM re-synch. | s | +0000.0 | +0999.9 | 0A5D |  | x
E2653 | Number of re-synchronization attempt | Synch attempt |  | 0 | 65535 | 0A5E |  | x
E2654 | Delay to reset the number of re-synchronization attempt | TM reset synch | s | +0000.0 | +0999.9 | 0A5F |  | x
E2655 | Remote stop horn | Ext. stop horn |  | 0 | 65535 | 0A60 |  | x
E2656 | Volatge droop forcing | Obsoleto |  | 0 | 65535 | 0A61
E2657 | User meter 1 | %%l0062 |  | 0 | 65535 | 0A62 |  | x
E2658 | User meter 1 MSB | Cont.Pers1 MSB |  | 0 | 65535 | 0A63 |  | x
E2659 | User meter 2 | %%l0063 |  | 0 | 65535 | 0A64 |  | x
E2660 | User meter 2 MSB | Cont.Pers2 MSB |  | 0 | 65535 | 0A65 |  | x
E2661 | Prevent the genset to close his breaker (No paralleling, no load) | Stay in state1 |  | 0 | 1 | 0A66 |  | x
E2662 | Option4 variable | TX Frame Size |  | -32768 | 32767 | 0A67
E2663 | Option4 variable | TX Frame IDLL |  | 0 | 65535 | 0A68
E2664 | Option4 variable | TX Frame IDLH |  | 0 | 65535 | 0A69
E2665 | Option4 variable | TX Frame IDHL |  | 0 | 65535 | 0A6A
E2666 | Option4 variable | TX Frame IDHH |  | 0 | 65535 | 0A6B
E2667 | Option4 variable | TX Frame BYTE0 |  | 0 | 65535 | 0A6C
E2668 | Option4 variable | TX Frame BYTE1 |  | 0 | 65535 | 0A6D
E2669 | Option4 variable | TX Frame BYTE2 |  | 0 | 65535 | 0A6E
E2670 | Option4 variable | TX Frame BYTE3 |  | 0 | 65535 | 0A6F
E2671 | Option4 variable | TX Frame BYTE4 |  | 0 | 65535 | 0A70
E2672 | Option4 variable | TX Frame BYTE5 |  | 0 | 65535 | 0A71
E2673 | Option4 variable | TX Frame BYTE6 |  | 0 | 65535 | 0A72
E2674 | Option4 variable | TX Frame BYTE7 |  | 0 | 65535 | 0A73
E2675 | Option4 variable | RX Frame 1 ID |  | 0 | 65535 | 0A74
E2676 | Option4 variable | RX Frame 2 ID |  | 0 | 65535 | 0A75
E2677 | Option4 variable | RX Frame 3 ID |  | 0 | 65535 | 0A76
E2678 | Option4 variable | RX Frame 4 ID |  | 0 | 65535 | 0A77
E2679 | Option4 variable | RX Frame 5 ID |  | 0 | 65535 | 0A78
E2680 | Lock the level 1 | Lock level 1 |  | 0 | 65535 | 0A79
E2681 | Remote non essential load | Trip alarm ext |  | 0 | 65535 | 0A7A |  | x
E2682 | Módulo Wago: salida analógica 9 | Sal_analog_9 |  | 0 | 65535 | 0A7B |  | x
E2683 | Módulo Wago: salida analógica 10 | Sal_analog_10 |  | 0 | 65535 | 0A7C |  | x
E2684 | Módulo Wago: salida analógica 11 | Sal_analog_11 |  | 0 | 65535 | 0A7D |  | x
E2685 | Módulo Wago: salida analógica 12 | Sal_analog_12 |  | 0 | 65535 | 0A7E |  | x
E2686 | Módulo Wago: salida analógica 13 | Sal_analog_13 |  | 0 | 65535 | 0A7F |  | x
E2687 | Módulo Wago: salida analógica 14 | Sal_analog_14 |  | 0 | 65535 | 0A80 |  | x
E2688 | Módulo Wago: salida analógica 15 | Sal_analog_15 |  | 0 | 65535 | 0A81 |  | x
E2689 | Módulo Wago: salida analógica 16 | Sal_analog_16 |  | 0 | 65535 | 0A82 |  | x
E2690 | Alarma control disyuntor | Alarma disyunt |  | 0 | 65535 | 0A83 | Alarma | x
E2691 | Variable de inhibicion en la red CANBus del grupo 1 | Inhibic GE01 |  | 0 | 1 | 0A84 |  | x
E2692 | Variable de inhibicion en la red CANBus del grupo 2 | Inhibic GE02 |  | 0 | 1 | 0A85 |  | x
E2693 | Variable de inhibicion en la red CANBus del grupo 3 | Inhibic GE03 |  | 0 | 1 | 0A86 |  | x
E2694 | Variable de inhibicion en la red CANBus del grupo 4 | Inhibic GE04 |  | 0 | 1 | 0A87 |  | x
E2695 | Variable de inhibicion en la red CANBus del grupo 5 | Inhibic GE05 |  | 0 | 1 | 0A88 |  | x
E2696 | Variable de inhibicion en la red CANBus del grupo 6 | Inhibic GE06 |  | 0 | 1 | 0A89 |  | x
E2697 | Variable de inhibicion en la red CANBus del grupo 7 | Inhibic GE07 |  | 0 | 1 | 0A8A |  | x
E2698 | Variable de inhibicion en la red CANBus del grupo 8 | Inhibic GE08 |  | 0 | 1 | 0A8B |  | x
E2699 | Variable de inhibicion en la red CANBus del grupo 9 | Inhibic GE09 |  | 0 | 1 | 0A8C |  | x
E2700 | Variable de inhibicion en la red CANBus del grupo 10 | Inhibic GE10 |  | 0 | 1 | 0A8D |  | x
E2701 | Variable de inhibicion en la red CANBus del grupo 11 | Inhibic GE11 |  | 0 | 1 | 0A8E |  | x
E2702 | Variable de inhibicion en la red CANBus del grupo 12 | Inhibic GE12 |  | 0 | 1 | 0A8F |  | x
E2703 | Variable de inhibicion en la red CANBus del grupo 13 | Inhibic GE13 |  | 0 | 1 | 0A90 |  | x
E2704 | Variable de inhibicion en la red CANBus del grupo 14 | Inhibic GE14 |  | 0 | 1 | 0A91 |  | x
E2705 | Variable de inhibicion en la red CANBus del grupo 15 | Inhibic GE15 |  | 0 | 1 | 0A92 |  | x
E2706 | Variable de inhibicion en la red CANBus del grupo 16 | Inhibic GE16 |  | 0 | 1 | 0A93 |  | x
E2707 | Temporizador para centro de frecuencia | TM centro frec | s | +0000.0 | +6553.5 | 0A94
E2708 | Módulo Wago: salida analógica 17 | Sal_analog_17 |  | -32768 | 32767 | 0A95 |  | x
E2709 | Módulo Wago: salida analógica 18 | Sal_analog_18 |  | -32768 | 32767 | 0A96 |  | x
E2710 | Módulo Wago: salida analógica 19 | Sal_analog_19 |  | -32768 | 32767 | 0A97 |  | x
E2711 | Módulo Wago: salida analógica 20 | Sal_analog_20 |  | -32768 | 32767 | 0A98 |  | x
E2712 | Módulo Wago: salida analógica 21 | Sal_analog_21 |  | -32768 | 32767 | 0A99 |  | x
E2713 | Módulo Wago: salida analógica 22 | Sal_analog_22 |  | -32768 | 32767 | 0A9A |  | x
E2714 | Módulo Wago: salida analógica 23 | Sal_analog_23 |  | -32768 | 32767 | 0A9B |  | x
E2715 | Módulo Wago: salida analógica 24 | Sal_analog_24 |  | -32768 | 32767 | 0A9C |  | x
E2716 | Módulo Wago: salida analógica 25 | Sal_analog_25 |  | -32768 | 32767 | 0A9D |  | x
E2717 | Módulo Wago: salida analógica 26 | Sal_analog_26 |  | -32768 | 32767 | 0A9E |  | x
E2718 | Módulo Wago: salida analógica 27 | Sal_analog_27 |  | -32768 | 32767 | 0A9F |  | x
E2719 | Módulo Wago: salida analógica 28 | Sal_analog_28 |  | -32768 | 32767 | 0AA0 |  | x
E2720 | Módulo Wago: salida analógica 29 | Sal_analog_29 |  | -32768 | 32767 | 0AA1 |  | x
E2721 | Módulo Wago: salida analógica 30 | Sal_analog_30 |  | -32768 | 32767 | 0AA2 |  | x
E2722 | Módulo Wago: salida analógica 31 | Sal_analog_31 |  | -32768 | 32767 | 0AA3 |  | x
E2723 | Módulo Wago: salida analógica 32 | Sal_analog_32 |  | -32768 | 32767 | 0AA4 |  | x
E2724 | 1st non essential trip function | Trip out 1 |  | 0 | 1 | 0AA5 |  | x
E2725 | 2nd non essential trip function | Trip out 2 |  | 0 | 1 | 0AA6 |  | x
E2726 | 3rd non essential trip function | Trip out 3 |  | 0 | 1 | 0AA7 |  | x
E2727 | 4th non essential trip function | Trip out 4 |  | 0 | 1 | 0AA8 |  | x
E2728 | 5th non essential trip function | Trip out 5 |  | 0 | 1 | 0AA9 |  | x
E2729 | Non essential trip alarm summary | Trip alarm |  | 0 | 1 | 0AAA |  | x
E2730 | Non essential trip timer | Trip tempo | s | +0000.0 | +0999.9 | 0AAB |  | x
E2731 | Pulse breaker length | Pulse longit | s | +0000.0 | +0999.9 | 0AAC |  | x
E2732 | Pulse breaker length | TM Red Pulse | s | +0000.0 | +0999.9 | 0AAD |  | x
E2733 | Shift Test mode selection | Test seleccion |  | 1 | 32 | 0AAE
E2734 | SSD + help | SSD + help |  | 0 | 1 | 0AAF |  | x
E2735 | Generator electrical fault + help | Falta Gen+help |  | 0 | 1 | 0AB0 |  | x
E2736 | Remote SSD + help | SSD+help ext |  | 0 | 1 | 0AB1 |  | x
E2737 | Remote Fault + help | FltGen+helpExt |  | 0 | 1 | 0AB2 |  | x
E2738 | Delay to wait de-excitation when start request in cool daown | TM un-excit. | s | +0000.0 | +0999.9 | 0AB3 |  | x
E2739 | Factory | Master gen. Nb |  | 0 | 1 | 0AB4
E2740 | Out CAN variables 01 | Salid digCAN01 |  | 0 | 65535 | 0AB5
E2741 | Out CAN variables 02 | Salid digCAN02 |  | 0 | 65535 | 0AB6
E2742 | Out CAN variables 03 | Salid digCAN03 |  | 0 | 65535 | 0AB7
E2743 | Out CAN variables 04 | Salid digCAN04 |  | 0 | 65535 | 0AB8
E2744 | Out CAN variables 05 | Salid digCAN05 |  | 0 | 65535 | 0AB9
E2745 | Out CAN variables 06 | Salid digCAN06 |  | 0 | 65535 | 0ABA
E2746 | Out CAN variables 07 | Salid digCAN07 |  | 0 | 65535 | 0ABB
E2747 | Out CAN variables 08 | Salid digCAN08 |  | 0 | 65535 | 0ABC
E2748 | Out CAN variables 09 | Salid digCAN09 |  | 0 | 65535 | 0ABD
E2749 | Out CAN variables 10 | Salid digCAN10 |  | 0 | 65535 | 0ABE
E2750 | Out CAN variables 11 | Salid AnaCAN1 |  | 0 | 65535 | 0ABF
E2751 | Out CAN variables 12 | Salid AnaCAN1 |  | 0 | 65535 | 0AC0
E2752 | Outcan 01 miror | VarDigCAN01 |  | 0 | 65535 | 0AC1 |  | x
E2753 | Outcan 02 miror | VarDigCAN02 |  | 0 | 65535 | 0AC2 |  | x
E2754 | Outcan 03 miror | VarDigCAN03 |  | 0 | 65535 | 0AC3 |  | x
E2755 | Outcan 04 miror | VarDigCAN04 |  | 0 | 65535 | 0AC4 |  | x
E2756 | Outcan 05 miror | VarDigCAN05 |  | 0 | 65535 | 0AC5 |  | x
E2757 | Outcan 06 miror | VarDigCAN06 |  | 0 | 65535 | 0AC6 |  | x
E2758 | Outcan 07 miror | VarDigCAN07 |  | 0 | 65535 | 0AC7 |  | x
E2759 | Outcan 08 miror | VarDigCAN08 |  | 0 | 65535 | 0AC8 |  | x
E2760 | Outcan 09 miror | VarDigCAN09 |  | 0 | 65535 | 0AC9 |  | x
E2761 | Outcan 10 miror | VarDigCAN10 |  | 0 | 65535 | 0ACA |  | x
E2762 | Outcan 11 miror | VarAnaCAN1 |  | 0 | 65535 | 0ACB |  | x
E2763 | Outcan 12 miror | VarAnaCAN2 |  | 0 | 65535 | 0ACC |  | x
E2764 | Tempo 1 pour les seuils 1 marine | TM1 Umb1 Marin | s | +0000.0 | +0999.9 | 0ACD |  | x
E2765 | Tempo 2 pour les seuils 2 marine | TM2 Umb2 Marin | s | +0000.0 | +0999.9 | 0ACE |  | x
E2766 | Heavy consumer request | Peticion carg1 |  | 0 | 65535 | 0ACF |  | x
E2767 | Heavy consumer authorization | Carg1 autoriz |  | 0 | 65535 | 0AD0 |  | x
E2768 | kW available | kW dispo | kW | 0 | 65535 | 0AD1 |  | x
E2769 | Start demand of another Genset | help arranque |  | 0 | 65535 | 0AD2 |  | x
E2770 | unload threshold | Unload umbral | % | +0000.0 | +6553.5 | 0AD3 |  | x
E2771 | Unload reference | Unload ref. |  | 0 | 65535 | 0AD4 |  | x
E2772 | -f generador (valor instantáneo) non essential trip | -f gen instant |  | 0 | 65535 | 0AD5
E2773 | Potencia activa máxima del generador (valor instantáneo) non essential trip | Pmax gen inst |  | 0 | 65535 | 0AD6
E2774 | Non essential load auto reset | TripOut direct |  | 0 | 65535 | 0AD7 |  | x
E2775 | Factory | Corto circ TM | s | +0000.0 | +0999.9 | 0AD8
E2776 | Factory | Siempre 100 |  | 0 | 65535 | 0AD9
E2777 | Variable value archived | Logging var 1 |  | 0 | 65535 | 0ADA |  | x
E2778 | Variable value archived | Logging var 2 |  | 0 | 65535 | 0ADB |  | x
E2779 | Variable value archived | Logging var 3 |  | 0 | 65535 | 0ADC |  | x
E2780 | Variable value archived | Logging var 4 |  | 0 | 65535 | 0ADD |  | x
E2781 | Variable value archived | Logging var 5 |  | 0 | 65535 | 0ADE |  | x
E2782 | Variable value archived | Logging var 6 |  | 0 | 65535 | 0ADF |  | x
E2783 | Variable value archived | Logging var 7 |  | 0 | 65535 | 0AE0 |  | x
E2784 | Variable value archived | Logging var 8 |  | 0 | 65535 | 0AE1 |  | x
E2785 | Variable value archived | Logging var 9 |  | 0 | 65535 | 0AE2 |  | x
E2786 | Variable value archived | Logging var 10 |  | 0 | 65535 | 0AE3 |  | x
E2787 | Digital input Remote start no retrasado | RemStarNotDel |  | 0 | 1 | 0AE4 |  | x
E2788 | Digital input J4 no retrasado | InputJ4NotDel |  | 0 | 1 | 0AE5
E2789 | Digital input J5 no retrasado | InputJ5NotDel |  | 0 | 1 | 0AE6
E2790 | Digital input J6 no retrasado | InputJ6NotDel |  | 0 | 1 | 0AE7
E2791 | Digital input J7 no retrasado | InputJ7NotDel |  | 0 | 1 | 0AE8
E2792 | Digital input J8 no retrasado | InputJ8NotDel |  | 0 | 1 | 0AE9
E2793 | Digital input J9 no retrasado | InputJ9NotDel |  | 0 | 1 | 0AEA
E2794 | Digital input J10 no retrasado | InputJ10NotDel |  | 0 | 1 | 0AEB
E2795 | Digital input J11 no retrasado | InputJ11NotDel |  | 0 | 1 | 0AEC
E2796 | Digital input J12 no retrasado | InputJ12NotDel |  | 0 | 1 | 0AED
E2797 | Digital input J13 no retrasado | InputJ13NotDel |  | 0 | 1 | 0AEE
E2798 | Digital input J14 no retrasado | InputJ14NotDel |  | 0 | 65535 | 0AEF
E2799 | Digital input J15 no retrasado | InputJ15NotDel |  | 0 | 1 | 0AF0
E2800 | Timer to stop the horn | TM klaxon stop |  | 0 | 65535 | 0AF1 |  | x
E2801 | State of the delay of the horn | Klax stop dela |  | 0 | 1 | 0AF2 |  | x
E2802 | factory |  |  | 0 | 65535 | 0AF3
E2803 | factory |  |  | 0 | 65535 | 0AF4
E2804 | Entrada digital libre J4 retrasado por E1998 | %%l0066 |  | 0 | 65535 | 0AF5 | Settable with E1998 | x
E2805 | Entrada digital libre J5 retrasado por E1999 | %%l0067 |  | 0 | 65535 | 0AF6 | Settable with E1999 | x
E2806 | Entrada digital libre J6 retrasado por E1277 | %%l0002 |  | 0 | 65535 | 0AF7 | Settable with E1267 | x
E2807 | Entrada digital libre J7 retrasado por E1278 | %%l0003 |  | 0 | 65535 | 0AF8 | Settable with E1268 | x
E2808 | Entrada digital libre J8 retrasado por E1279 | %%l0004 |  | 0 | 65535 | 0AF9 | Settable with E1269 | x
E2809 | Entrada digital libre J9 retrasado por E1280 | %%l0005 |  | 0 | 65535 | 0AFA | Settable with E1270 | x
E2810 | Entrada digital libre J10 retrasado por E1281 | %%l0006 |  | 0 | 65535 | 0AFB | Settable with E1271 | x
E2811 | Entrada digital libre J11 retrasado por E1282 | %%l0007 |  | 0 | 65535 | 0AFC | Settable with E1272 | x
E2812 | Entrada digital libre J12 retrasado por E1283 | %%l0008 |  | 0 | 65535 | 0AFD | Settable with E1273 | x
E2813 | Entrada digital libre J13 retrasado por E1284 | %%l0009 |  | 0 | 65535 | 0AFE | Settable with E1274 | x
E2814 | Entrada digital libre J14 retrasado por E1285 | %%l0010 |  | 0 | 65535 | 0AFF | Settable with E1275 | x
E2815 | Entrada digital libre J15 retrasado por E1286 | %%l0011 |  | 0 | 65535 | 0B00 | Settable with E1276 | x
E2816 | J1939_TX_MSG_2_ID_00 (Construction 2nd J1939 Custom frame) | J1939 TX2 ID 0 |  | 0 | 65535 | 0B01
E2817 | J1939_TX_MSG_2_ID_01 | J1939 TX2 ID 1 |  | 0 | 65535 | 0B02
E2818 | J1939_TX_MSG_2_ID_02 | J1939 TX2 ID 2 |  | 0 | 65535 | 0B03
E2819 | J1939_TX_MSG_2_ID_03 | J1939 TX2 ID 3 |  | 0 | 65535 | 0B04
E2820 | J1939_TX_MSG_2_LENGTH | J1939 TX2 Leng |  | -32768 | 32767 | 0B05
E2821 | J1939_TX_MSG_2_DATA0 | J1939 TX2 DAT0 |  | 0 | 65535 | 0B06
E2822 | J1939_TX_MSG_2_DATA1 | J1939 TX2 DAT1 |  | 0 | 65535 | 0B07
E2823 | J1939_TX_MSG_2_DATA2 | J1939 TX2 DAT2 |  | 0 | 65535 | 0B08
E2824 | J1939_TX_MSG_2_DATA3 | J1939 TX2 DAT3 |  | 0 | 65535 | 0B09
E2825 | J1939_TX_MSG_2_DATA4 | J1939 TX2 DAT4 |  | 0 | 65535 | 0B0A
E2826 | J1939_TX_MSG_2_DATA5 | J1939 TX2 DAT5 |  | 0 | 65535 | 0B0B
E2827 | J1939_TX_MSG_2_DATA6 | J1939 TX2 DAT6 |  | 0 | 65535 | 0B0C
E2828 | J1939_TX_MSG_2_DATA7 | J1939 TX2 DAT7 |  | 0 | 65535 | 0B0D
E2829 | Engine oil temperature 1 (PGN: 65262 / SPN: 175) | ACEITE TEMP |  | 1 | 2 | 0B0E |  | x
E2830 | Engine air inlet temperature (PGN: 65269 / SPN: 172) | INLET TEMP |  | 1 | 2 | 0B0F |  | x
E2831 | Engine intake manifold #1 pressure (boost pressure) (PGN: 65270 / SPN: 102) | BOOST PRECION |  | 1 | 2 | 0B10 |  | x
E2832 | Engine fuel valve 1 inlet absolute pressure(PGN: 65163 / SPN: 1390) | GASOL PRECION |  | 1 | 2 | 0B11 |  | x
E2833 | Engine Fuel rate (PGN: 65266/ SPN: 183) | GASOL RATE |  | 1 | 2 | 0B12 |  | x
E2834 | Protect Lamp Status (PGN : 65226 / SPN: 1213) | DM1 PROTEC |  | 1 | 2 | 0B13 |  | x
E2835 | AL Combined Alarm Yellow (PGN : 65226 / SPN: 624) | DM1 AMBAR |  | 1 | 2 | 0B14 |  | x
E2836 | AL Combined Alarm Red (PGN : 65226 / SPN: 623) | DM1 ROJO |  | 1 | 2 | 0B15 |  | x
E2837 | Malfunction Indicator Lamp Status (PGN : 65226 / SPN: 1213) | DM1 MALFUNC |  | 1 | 2 | 0B16 |  | x
E2838 | opposite Fuel output | Reservado |  | 0 | 65535 | 0B17
E2839 | MTU_ERROR_CODE | MTU ERROR CODE |  | 0 | 65535 | 0B18 |  | x
E2840 | J1939_VAROUT3 | Reservado |  | 0 | 65535 | 0B19
E2841 | J1939_VAROUT4 | Reservado |  | 0 | 65535 | 0B1A
E2842 | J1939_VAROUT5 | Reservado |  | 0 | 65535 | 0B1B
E2843 | J1939_VAROUT6 | Reservado |  | 0 | 65535 | 0B1C
E2844 | J1939_VAROUT7 | Reservado |  | 0 | 65535 | 0B1D
E2845 | J1939_VAROUT8 | Reservado |  | 0 | 65535 | 0B1E
E2846 | J1939_VAROUT9 | Reservado |  | 0 | 65535 | 0B1F
E2847 | J1939_VAROUT10 | Reservado |  | 0 | 65535 | 0B20
E2848 | fábrica | Tmp ARRANQ |  | 0 | 65535 | 0B21
E2849 | fábrica | Cmp ARRANQ |  | 0 | 65535 | 0B22
E2850 | Autorisation de retour manuel du disjoncteur reseau | Vuleta Red MAN |  | 0 | 1 | 0B23 |  | x
E2851 | Driver's demand engine - Percent Torque (PGN: 61444 / SPN: 512) | DD TORQUE |  | 1 | 2 | 0B24 |  | x
E2852 | Actual Engine - Percent Torque (PGN: 61444 / SPN: 513) | ACTUAL TORQUE |  | 1 | 2 | 0B25 |  | x
E2853 | Accelerator pedal position 1 (PGN: 61443 / SPN:91 ) | ACC PEDAL POS |  | 1 | 2 | 0B26 |  | x
E2854 | Engine percent load at current speed (PGN: 61443 / SPN:92 ) | CARGA C. VELOC |  | 1 | 2 | 0B27 |  | x
E2855 | Engine fuel temperature 1 (PGN: 65262/ SPN: 174) | GASOL TEMP. |  | 1 | 2 | 0B28 |  | x
E2856 | Engine turbocharger oil temperature (PGN: 65262 / SPN: 176) | TURBO OIL TEMP |  | 1 | 2 | 0B29 |  | x
E2857 | Engine total hours of operation (LSB) (PGN: 65253 / SPN: 247) | HORAS MOTOR |  | 1 | 2 | 0B2A |  | x
E2858 | Engine total hours of operation (MSB) (PGN: 65253/ SPN: 247 ) | HORAS MOTOR |  | 0 | 65535 | 0B2B |  | x
E2859 | Engine oil filter differential pressure (PGN: 65276 / SPN: 99 ) | OIL FIL. PREC. |  | 1 | 2 | 0B2C |  | x
E2860 | Keyswitch supply potential (PGN: 65271/ SPN: 158) | KEY BATT VOLT. |  | 1 | 2 | 0B2D |  | x
E2861 | LSB Trip Fuel (Gaseous) (PGN:65199 / SPN: 1039) | TRIP GASOL |  | 1 | 2 | 0B2E |  | x
E2862 | MSB Trip Fuel (Gaseous) (PGN: 65199 / SPN: 1039 ) | TRIP GASOL |  | 0 | 65535 | 0B2F |  | x
E2863 | LSB Total Fuel used (Gaseous) (PGN: 65199 / SPN: 1040) | TOTAL GASOL |  | 1 | 2 | 0B30 |  | x
E2864 | MSB Total Fuel used (Gaseous) (PGN: 65199/ SPN: 1040) | TOTAL GASOL |  | 0 | 65535 | 0B31 |  | x
E2865 | Engine trip fuel LSB (PGN: 65257 / SPN: 182 ) | MOTOR Tr FUEL |  | 1 | 2 | 0B32 |  | x
E2866 | Engine trip fuel MSB (PGN: 65257 / SPN: 182 ) | MOTOR Tr FUEL |  | 0 | 65535 | 0B33 |  | x
E2867 | Engine total fuel used LSB (PGN: 65257 / SPN: 250) | GASOL MOTOR |  | 1 | 2 | 0B34 |  | x
E2868 | Engine total fuel used MSB (PGN: 65257/ SPN: 250) | GASOL MOTOR |  | 0 | 65535 | 0B35 |  | x
E2869 | Active Trouble Codes (PGN: 65230 / SPN:1218 ) | DEFECTOS |  | 1 | 2 | 0B36 |  | x
E2870 | Engine fuel delivery pressure(PGN: 65263 / SPN: 94) | GASOL DEL PREC |  | 1 | 2 | 0B37 |  | x
E2871 | Engine oil level (PGN: 65263 / SPN: 98) | NIVEL ACEITE |  | 1 | 2 | 0B38 |  | x
E2872 | Engine coolant pressure (PGN: 65263/ SPN: 109) | COOL PRECION |  | 1 | 2 | 0B39 |  | x
E2873 | Engine coolant level (PGN: 65263 / SPN: 111) | COOL NIVEL |  | 1 | 2 | 0B3A |  | x
E2874 | Barometric pressure (PGN: 65269/ SPN:108 ) | ATMOS. PRECION |  | 1 | 2 | 0B3B |  | x
E2875 | Ambient air temperature (PGN: 65269 / SPN: 171) | AMB. AIR TEMP |  | 1 | 2 | 0B3C |  | x
E2876 | Engine intake manifold #1 temperature (PGN: 65270/ SPN: 105) | CHAR. AIR TEMP |  | 1 | 2 | 0B3D |  | x
E2877 | Engine Air inlet pressure (PGN: 65270 / SPN:106 ) | AIR INT. PREC. |  | 1 | 2 | 0B3E |  | x
E2878 | Engine exhaust gas temperature (PGN: 65270 / SPN:173 ) | ESCAP GAS TEMP |  | 1 | 2 | 0B3F |  | x
E2879 | Engine diesel particulate filter inlet pressure (PGN: 65270/ SPN: 81) | PAR. TRAP INT. |  | 1 | 2 | 0B40 |  | x
E2880 | Engine diesel particulate filter inlet pressure (PGN: 65270 / SPN: 107) | AIR FIL. DIFF |  | 1 | 2 | 0B41 |  | x
E2881 | Engine coolant filter differential pressure (PGN: 65270 / SPN:112 ) | COOL FIL. DIFF |  | 1 | 2 | 0B42 |  | x
E2882 | Engine crankcase pressure (PGN:65263 / SPN:101 ) | ARANQUE PREC. |  | 1 | 2 | 0B43 |  | x
E2883 | Indique que le GE débite du courant (tension et disjoncteur GE fermé) | GE kW prod | s | +0000.0 | +6553.5 | 0B44 |  | x
E2884 | Compteur générique de changement d'état de la variable E2071 | TM GE estato |  | 0 | 65535 | 0B45
E2885 | Variable de inhibicion en la red CANBus del grupo 17 | Inhibic GE17 |  | 0 | 65535 | 0B46 |  | x
E2886 | Variable de inhibicion en la red CANBus del grupo 18 | Inhibic GE18 |  | 0 | 65535 | 0B47 |  | x
E2887 | Variable de inhibicion en la red CANBus del grupo 19 | Inhibic GE19 |  | 0 | 65535 | 0B48 |  | x
E2888 | Variable de inhibicion en la red CANBus del grupo 20 | Inhibic GE20 |  | 0 | 65535 | 0B49 |  | x
E2889 | Variable de inhibicion en la red CANBus del grupo 21 | Inhibic GE21 |  | 0 | 65535 | 0B4A |  | x
E2890 | Variable de inhibicion en la red CANBus del grupo 22 | Inhibic GE22 |  | 0 | 65535 | 0B4B |  | x
E2891 | Variable de inhibicion en la red CANBus del grupo 23 | Inhibic GE23 |  | 0 | 65535 | 0B4C |  | x
E2892 | Variable de inhibicion en la red CANBus del grupo 24 | Inhibic GE24 |  | 0 | 65535 | 0B4D |  | x
E2893 | Variable de inhibicion en la red CANBus del grupo 25 | Inhibic GE25 |  | 0 | 65535 | 0B4E |  | x
E2894 | Variable de inhibicion en la red CANBus del grupo 26 | Inhibic GE26 |  | 0 | 65535 | 0B4F |  | x
E2895 | Variable de inhibicion en la red CANBus del grupo 27 | Inhibic GE27 |  | 0 | 65535 | 0B50 |  | x
E2896 | Variable de inhibicion en la red CANBus del grupo 28 | Inhibic GE28 |  | 0 | 65535 | 0B51 |  | x
E2897 | Variable de inhibicion en la red CANBus del grupo 29 | Inhibic GE29 |  | 0 | 65535 | 0B52 |  | x
E2898 | Variable de inhibicion en la red CANBus del grupo 30 | Inhibic GE30 |  | 0 | 65535 | 0B53 |  | x
E2899 | Variable de inhibicion en la red CANBus del grupo 31 | Inhibic GE31 |  | 0 | 65535 | 0B54 |  | x
E2900 | Variable de inhibicion en la red CANBus del grupo 32 | Inhibic GE32 |  | 0 | 65535 | 0B55 |  | x
E2901 | Filling according to sensor n°1 | Ana. fill:Fuel |  | 0 | 1 | 0B56 |  | x
E2902 | Filling according to sensor n°2 | Ana. fill:Oil |  | 0 | 1 | 0B57 |  | x
E2903 | Filling according to sensor n°3 | Ana. fill:Cool |  | 0 | 1 | 0B58 |  | x
E2904 | Reservado | Reservado |  | 0 | 1 | 0B59
E2905 | Reservado | Reservado |  | 0 | 1 | 0B5A
E2906 | Reservado | Reservado |  | 0 | 1 | 0B5B
E2907 | Reservado | Reservado |  | 0 | 1 | 0B5C
E2908 | Reservado | Reservado |  | 0 | 1 | 0B5D
E2909 | Reservado | Reservado |  | 0 | 1 | 0B5E
E2910 | Reservado | Reservado |  | 0 | 1 | 0B5F
E2911 | Reservado | Reservado |  | 0 | 1 | 0B60
E2912 | Reservado | Reservado |  | 0 | 65535 | 0B61
E2913 | Rele A1 | %%l0068 |  | 0 | 65535 | 0B62 |  | x
E2914 | Rele A2 | %%l0069 |  | 0 | 65535 | 0B63 |  | x
E2915 | Uneven kW sharing fault | Deseq rep kW |  | 0 | 65535 | 0B64 |  | x
E2916 | Uneven kW sharing pre-fault | Alarma rep kW |  | 0 | 65535 | 0B65
E2917 | Uneven kW sharing timer | T Al rep kW | s | +0000.0 | +6553.5 | 0B66
E2918 | Uneven kVAR sharing fault | Deseq rep kVAR |  | 0 | 65535 | 0B67 |  | x
E2919 | Uneven kVAR sharing pre-fault | Al rep kVAR |  | 0 | 65535 | 0B68
E2920 | Uneven kVAR sharing timer | T Al rep kVAR | s | +0000.0 | +6553.5 | 0B69
E2921 | Uneven speed output deviation fault | Deseq vel |  | 0 | 65535 | 0B6A |  | x
E2922 | Uneven speed output deviation pre-fault | Alarma vel |  | 0 | 65535 | 0B6B
E2923 | Uneven speed output deviation timer | T Al vel | s | +0000.0 | +6553.5 | 0B6C
E2924 | Uneven AVR output deviation fault | Deseq tens |  | 0 | 65535 | 0B6D |  | x
E2925 | Uneven AVR output deviation pre-fault | Al deseq tens |  | 0 | 65535 | 0B6E
E2926 | Uneven AVR output deviation timer | T Al deseq ten | s | +0000.0 | +6553.5 | 0B6F
E2927 | Actually synchronising GE and BUS/MAINS voltage | Sincronizando |  | 0 | 1 | 0B70 |  | x
E2928 | Logic input to stop the engine if load dependant start/stop rules are OK | Descarga kW |  | 0 | 1 | 0B71 |  | x
E2929 | (internal) input to stop the engine if load dependant start/stop rules are OK | Int descarga |  | 0 | 65535 | 0B72
E2930 | Input request for second heavy consumer authorization | Peticion carg2 |  | 0 | 1 | 0B73 |  | x
E2931 | Authorization output for the second heavy consumer | Carg2 autoriz |  | 0 | 1 | 0B74 |  | x
E2932 | Input request for third heavy consumer authorization | Peticion carg3 |  | 0 | 1 | 0B75 |  | x
E2933 | Authorization output for the third heavy consumer | Carg3 autoriz |  | 0 | 1 | 0B76 |  | x
E2934 | Input request for fourth heavy consumer authorization | Peticion carg4 |  | 0 | 1 | 0B77 |  | x
E2935 | Authorization output for the fourth heavy consumer | Carg4 autoriz |  | 0 | 1 | 0B78 |  | x
E2936 | Now processing a heavy consumer request | Proceso carga |  | 0 | 65535 | 0B79
E2937 | A unit is now processing a heavy consumer request | Gen proc carga |  | 0 | 65535 | 0B7A
E2938 | Delay between two heavy consumer processings | T entre cargas | s | +0000.0 | +6553.5 | 0B7B
E2939 | Expected kW before heavy consumer authorization | Pot para carga | kW | 0 | 65535 | 0B7C
E2940 | Expected number of running engines before heavy consumer authorization | Gen para carga |  | 0 | 65535 | 0B7D
E2941 | GE/MAINS breaker Button hold timer (configurable by E1149) | Button hold TM | s | +0000.0 | +0010.0 | 0B7E
E2942 | Open MAINS breaker on MAINS fault | Open Ma fault |  | 0 | 1 | 0B7F
E2943 | Timer to open MAINS breaker on MAINS fault | TM Open Mains | s | +0000.0 | +6553.5 | 0B80
E2944 | Reservado | Modbus Reservd |  | 0 | 65535 | 0B81
E2945 | Reservado | Modbus Reservd |  | 0 | 65535 | 0B82
E2946 | Reservado | Reserved |  | 0 | 3 | 0B83
E2947 | Reservado | Start required |  | 0 | 1 | 0B84
E2948 | If activated, module advice others module on CAN bus that it's going to switch off. Allows to avoid a CAN bus fault. | Switch off mod |  | 0 | 1 | 0B85
E3000 | Opcion 1: regulacion de velocidad | Regulac veloc |  | 0 | 65535 | 0BB9
E3001 | Opcion 2: paralelo con la red | Paralelo red |  | 0 | 65535 | 0BBA
E3002 | Opcion 3: conexion Internet (no usado) | Internet |  | 0 | 65535 | 0BBB
E3003 | Opcion 4: conexion CAN (J1939) | Conexion CAN |  | 0 | 65535 | 0BBC
E3004 | Opcion 5: paralelo (no usado) | Paralelo |  | 0 | 65535 | 0BBD
E3005 | Opcion 6: pagina html para Master 2.0 | MASTER 2.0 |  | 0 | 65535 | 0BBE
E3006 | Option 7: no seq star | No start seq |  | 0 | 65535 | 0BBF
E3007 | Option 8: Phase offset for the mains | Fase offset |  | 0 | 65535 | 0BC0
E4000 | Master: número mínimo de grupos electrógenos listos antes de cerrar la planta de energía | Min Nb GE // |  | 0 | 65535 | 0FA1
E4001 | Master: descargar valor dependiendo de la potencia nominal del grupo electrógeno en el inicio de la retransmisión n ° 1 (= 0 no activo) y la central está listo si el número es seguir adelante. | Nivel descarg1 | kW | 0 | 65535 | 0FA2
E4002 | Master: descargar valor dependiendo de la potencia nominal del grupo electrógeno en el inicio de la retransmisión n ° 2 (= 0 no activo) | Nivel descarg2 | kW | 0 | 65535 | 0FA3
E4003 | Master: descargar valor dependiendo de la potencia nominal del grupo electrógeno en el inicio de la retransmisión n ° 3 (= 0 no activo) | Nivel descarg3 | kW | 0 | 65535 | 0FA4
E4004 | Master: descargar valor dependiendo de la potencia nominal del grupo electrógeno en el inicio de la retransmisión n ° 4 (= 0 no activo) | Nivel descarg4 | kW | 0 | 65535 | 0FA5
E4005 | Master: descargar valor dependiendo de la potencia nominal del grupo electrógeno en el inicio de la retransmisión N ° 5 (= 0 no activo) | Nivel descarg5 | kW | 0 | 65535 | 0FA6
E4006 | Número Master2.0 | Cuantid.MASTER |  | 0 | 20 | 0FA7
E4007 | fábrica | Simulation |  | 0 | 65535 | 0FA8
E4008 | Tensión de red nominal de | Red Voltage | V | 0 | 65535 | 0FA9
E4009 | Frecuencia de red nominal de | Red Frecuencia | Hz | +000.00 | +655.35 | 0FAA
E4010 | la dirección de la conexión Ethernet | IP Address 0 |  | 0 | 65535 | 0FAB
E4011 | la dirección de la conexión Ethernet | IP Address 1 |  | 0 | 65535 | 0FAC
E4012 | la dirección de la conexión Ethernet | IP Address 2 |  | 0 | 65535 | 0FAD
E4013 | la dirección de la conexión Ethernet | IP Address 3 |  | 0 | 65535 | 0FAE
E4014 | la dirección de la conexión USB (TCP-IP) | obsoleto |  | 0 | 65535 | 0FAF
E4015 | la dirección de la conexión USB (TCP-IP) | obsoleto |  | 0 | 65535 | 0FB0
E4016 | la dirección de la conexión USB (TCP-IP) | obsoleto |  | 0 | 65535 | 0FB1
E4017 | la dirección de la conexión USB (TCP-IP) | obsoleto |  | 0 | 65535 | 0FB2
E4018 | la máscara para la conexión Ethernet | IP Mask 0 |  | 0 | 65535 | 0FB3
E4019 | la máscara para la conexión Ethernet | IP Mask 1 |  | 0 | 65535 | 0FB4
E4020 | la máscara para la conexión Ethernet | IP Mask 2 |  | 0 | 65535 | 0FB5
E4021 | la máscara para la conexión Ethernet | IP Mask 3 |  | 0 | 65535 | 0FB6
E4022 | la máscara para la conexión USB (TCP-IP) | obsoleto |  | 0 | 65535 | 0FB7
E4023 | la máscara para la conexión USB (TCP-IP) | obsoleto |  | 0 | 65535 | 0FB8
E4024 | la máscara para la conexión USB (TCP-IP) | obsoleto |  | 0 | 65535 | 0FB9
E4025 | la máscara para la conexión USB (TCP-IP) | obsoleto |  | 0 | 65535 | 0FBA
E4026 | puente para la conexión Ethernet | IP GW Addres 0 |  | 0 | 65535 | 0FBB
E4027 | puente para la conexión Ethernet | IP GW Addres 1 |  | 0 | 65535 | 0FBC
E4028 | puente para la conexión Ethernet | IP GW Addres 2 |  | 0 | 65535 | 0FBD
E4029 | puente para la conexión Ethernet | IP GW Addres 3 |  | 0 | 65535 | 0FBE
E4030 | puente para la conexión USB (TCP-IP) | obsoleto |  | 0 | 65535 | 0FBF
E4031 | puente para la conexión USB (TCP-IP) | obsoleto |  | 0 | 65535 | 0FC0
E4032 | puente para la conexión USB (TCP-IP) | obsoleto |  | 0 | 65535 | 0FC1
E4033 | puente para la conexión USB (TCP-IP) | obsoleto |  | 0 | 65535 | 0FC2
E4034 | J1939 Selecion motor (0=none/1=Scania/2=Volvo/3=Perkins/4=Iveco/5=Generic /6=custom/7=Cummins/8=John deere/9=Caterpillar/10=Deutz/11=MTU) | Fabricante |  | 0 | 2999 | 0FC3
E4035 | Entrada Digital J4 validez | Valid. EDJ4 |  | 0 | 2999 | 0FC4
E4036 | Entrada Digital J5 validez | Valid. EDJ5 |  | 0 | 2999 | 0FC5
E4037 | Medida planta de energía KW: 0: = medida interna / 1 = 4-20 mA / 2 = medida por la CAN / 3 líneas paralelas | Plant kW Meas. |  | 0 | 2 | 0FC6
E4038 | Plazo para la carga de disyuntores derramar | Unload brk TM | s | 0 | 65535 | 0FC7
E4039 | Tipo de sistema de voltaje (monophase=3, biphase=1, triphase=0) | Voltage Schema |  | 0 | 3 | 0FC8
E4040 | Sistema de Control de Voltaje de | Volt chck ctrl |  | 0 | 65535 | 0FC9
E4041 | Temporizador para la adquisición de Dattalogger SD Card | SD log. timer | s | 0 | 65535 | 0FCA
E4042 | Temporizador antes de desconectar la contraseña de PC | Temp PC Connex |  | 0 | 30 | 0FCB
E4043 | Variable utilizada para inhibir la tecla de mayúsculas | Deshab. SHIFT |  | 0 | 1 | 0FCC
E4044 | Variable utilizada para inhibir la tecla Esc | Deshab. ESC |  | 0 | 1 | 0FCD
E4045 | Variable utilizada para inhibir Timbre clave | Deshab. Bocina |  | 0 | 1 | 0FCE
E4046 | Variable utilizada para inhibir la tecla F1 | Deshab. + |  | 0 | 1 | 0FCF
E4047 | Variable utilizada para inhibir la clave por defecto | Deshab. FAULT |  | 0 | 1 | 0FD0
E4048 | Variable utilizada para inhibir la tecla F2 | Deshab. - |  | 0 | 1 | 0FD1
E4049 | Variable utilizada para inhibir la clave de alarma | Deshab. ALARM |  | 0 | 1 | 0FD2
E4050 | Variable utilizada para inhibir la llave de información | Deshab. Info |  | 0 | 1 | 0FD3
E4051 | Variable utilizada para inhibir la clave Menu1 | Deshab. Menu1 |  | 0 | 1 | 0FD4
E4052 | Variable utilizada para inhibir la clave Menu2 | Deshab. Menu2 |  | 0 | 1 | 0FD5
E4053 | Variable utilizada para inhibir menu3 clave | Deshab. Menu3 |  | 0 | 1 | 0FD6
E4054 | Variable utilizada para inhibir menu4 clave | Deshab. Menu4 |  | 0 | 1 | 0FD7
E4055 | Variable utilizada para inhibir menu5 clave | Deshab. Menu5 |  | 0 | 1 | 0FD8
E4056 | Variable utilizada para inhibir la tecla Enter | Deshab. ENTER |  | 0 | 1 | 0FD9
E4057 | Variable utilizada para inhibir la bombilla clave | Deshab. Luces |  | 0 | 1 | 0FDA
E4058 | Variable utilizada para inhibir Auto Clave | Deshab. AUTO |  | 0 | 1 | 0FDB
E4059 | Variable utilizada para inhibir la prueba clave | Deshab. TEST |  | 0 | 1 | 0FDC
E4060 | Variable utilizada para inhibir Manu clave | Deshab. MAN |  | 0 | 1 | 0FDD
E4061 | Variable utilizada para inhibir la clave de inicio | Deshab. START |  | 0 | 1 | 0FDE
E4062 | Variable utilizada para inhibir la parada clave | Deshab. STOP |  | 0 | 1 | 0FDF
E4063 | Variable utilizada para inhibir Swgen clave | Deshab 0/1 GEN |  | 0 | 1 | 0FE0
E4064 | Variable utilizada para inhibir Swmains clave | Deshab 0/1 RED |  | 0 | 1 | 0FE1
E4065 | Variable utilizada para seleccionar la función dhcp | Habilitar DHCP |  | 0 | 1 | 0FE2
E4066 | Shift I | Salvar Shift+I |  | 0 | 2 | 0FE3
E4067 | J1939_SCAN_DELAY | J1939ScanTempo | s | +0000.0 | +6553.5 | 0FE4
E4068 | Selection of J1939 Ecu Model depending on Engine Model | ECU tipo |  | 0 | 63 | 0FE5
E4069 | J1939: TSC1 frame (speed comand) send when generic motor selected (0: Not send/ 1: Send) | TSC1 select |  | 0 | 1 | 0FE6
E4070 | Selection of J1939 measurements to display | J1939 Select 1 |  | 0 | 65535 | 0FE7
E4071 | Selection of J1939 measurements to display | J1939 Select 2 |  | 0 | 65535 | 0FE8
E4072 | Selection of J1939 measurements to display | J1939 Select 3 |  | 0 | 65535 | 0FE9
E4073 | Selection of J1939 measurements to display | J1939 Select 4 |  | 0 | 65535 | 0FEA
E4074 | Selection of J1939 measurements to display (Reserved for propriatary frames) | J1939 Select 5 |  | 0 | 65535 | 0FEB
E4075 | Reservado | J1939 request |  | 0 | 3 | 0FEC
E4076 | J1939 Reserve | Reservado |  | 0 | 65535 | 0FED
E4077 | J1939 Reserve | Reservado |  | 0 | 65535 | 0FEE
E4078 | J1939 Reserve | Reservado |  | 0 | 65535 | 0FEF
E4079 | Timer to add a delay on the CRANK output | Tempo Aranque | s | -3276.8 | +3276.7 | 0FF0
E4080 | Control when a can bus J1939 error occur | CT J1939Averia |  | 0 | 8 | 0FF1
E4081 | TCP port | TCP |  | 0 | 65535 | 0FF2
E4082 | UDP port | UDP |  | 0 | 65535 | 0FF3
E4083 | Modbus TCP port | ModbusTCP |  | 0 | 65535 | 0FF4
E4084 | Management of 1 or 2 breaker(s) | Cantitad Bkr |  | 1 | 2 | 0FF5
E4085 | Sensor selection n°1 | Fuel fill inp. |  | 0 | 65535 | 0FF6
E4086 | Low level of the sensor n°1 | Fuel fill low |  | 0 | 65535 | 0FF7
E4087 | high level of the sensor n°1 | Fuel fill high |  | 0 | 65535 | 0FF8
E4088 | Sensor selection n°2 | Oil fill input |  | 0 | 65535 | 0FF9
E4089 | Low level of the sensor n°2 | Oil fill low |  | 0 | 65535 | 0FFA
E4090 | high level of the sensor n°2 | Oil fill high |  | 0 | 65535 | 0FFB
E4091 | Sensor selection n°3 | Cool fill inp. |  | 0 | 65535 | 0FFC
E4092 | Low level of the sensor n°3 | Cool fill low |  | 0 | 65535 | 0FFD
E4093 | high level of the sensor n°3 | Cool fill high |  | 0 | 65535 | 0FFE
E4094 | Contraste LCD | Contraste LCD | % | 0 | 100 | 0FFF
E4095 | Retro ilumination | Retro ilumina. | % | 0 | 100 | 1000
E4096 | Inhibition boton (ex: RDM2.0) | Inhib. boton |  | 0 | 1 | 1001
E4097 | Reset Contador 1 de horas de mantenimiento | Res.Conta.1(h) |  | 0 | 2 | 1002
E4098 | Reset Contador 2 de horas de mantenimiento | Res.Conta.2(h) |  | 0 | 2 | 1003
E4099 | Reset Contador 3 de horas de mantenimiento | Res.Conta.3(h) |  | 0 | 2 | 1004
E4100 | Reset Contador 4 de horas de mantenimiento | Res.Conta.4 h) |  | 0 | 2 | 1005
E4101 | Reset Contador 5 de horas de mantenimiento | Res.Conta.5(h) |  | 0 | 2 | 1006
E4102 | Reset Contador 1 de días de mantenimiento | Res.Conta.1(d) |  | 0 | 2 | 1007
E4103 | Reset Contador 2 de días de mantenimiento | Res.Conta.2(d) |  | 0 | 2 | 1008
E4104 | Reset Contador 3 de días de mantenimiento | Res.Conta.3(d) |  | 0 | 2 | 1009
E4105 | Reset Contador 4 de días de mantenimiento | Res.Conta.4(d) |  | 0 | 2 | 100A
E4106 | Reset Contador 5 de días de mantenimiento | Res.Conta.5(d) |  | 0 | 2 | 100B
E4107 | Write/read parameter access by Modbus RTU/TCP | Modbus rights |  | 0 | 65535 | 100C |  | x
E4108 | Synchronization dwell time before closing breaker | T sincro C2S | s | +0000.0 | +0010.0 | 100D
E4109 | Uneven kW load sharing fault: threshold | Deseq kW | % | +0000.0 | +0299.9 | 100E
E4110 | Uneven kW load sharing fault: delay | T deseq kW | s | +0000.0 | +0999.9 | 100F
E4111 | Uneven kW load sharing fault: action on fault | Ctrl deseq kW |  | 0 | 8 | 1010
E4112 | Uneven kVAR load sharing fault: threshold | Deseq kVAR | % | +0000.0 | +0299.9 | 1011
E4113 | Uneven kVAR load sharing fault: delay | T deseq kVAR | s | +0000.0 | +0999.9 | 1012
E4114 | Uneven kVAR load sharing fault: action on fault | Ctl deseq kVAR |  | 0 | 8 | 1013
E4115 | Uneven speed output deviation fault: threshold | Niv dif vel |  | -7680 | 7680 | 1014
E4116 | Uneven speed output deviation fault: delay | T dif vel | s | +0000.0 | +0999.9 | 1015
E4117 | Uneven speed output deviation fault: action on fault | Ctrl dif vel |  | 0 | 8 | 1016
E4118 | Uneven AVR output deviation fault: threshold | Niv dif tens |  | -7680 | 7680 | 1017
E4119 | Uneven AVR output deviation fault: delay | T dif tens | s | +0000.0 | +0999.9 | 1018
E4120 | Uneven AVR output deviation fault: action on fault | Ctrl dif tens |  | 0 | 8 | 1019
E4121 | kW necessary for heavy consumer #2 | Pot para carg2 | kW | 0 | 65535 | 101A
E4122 | Number for running engines necessary for heavy consumer #2 | Gen para carg2 |  | 0 | 63 | 101B
E4123 | kW necessary for heavy consumer #3 | Pot para carg3 | kW | 0 | 65535 | 101C
E4124 | Number for running engines necessary for heavy consumer #3 | Gen para carg3 |  | 0 | 63 | 101D
E4125 | kW necessary for heavy consumer #4 | Pot para carg4 | kW | 0 | 65535 | 101E
E4126 | Number for running engines necessary for heavy consumer #4 | Gen para carg4 |  | 0 | 63 | 101F
E4127 | Minimal delay between two heavy consumer authorizations | T entre petics | s | -3276.8 | +3276.7 | 1020
E4128 | Power that must always be kept available (start a new engine if necessary) | Reserva potenc | kW | 0 | 65535 | 1021
E4129 | Reservado | Reservado | V | +000.00 | +005.00 | 1022
E4130 | Breaker feedbackk filter in order to avoid "glicth" | J1-J2 filter | s | +0000.0 | +0000.8 | 1023
E4131 | Reservado | Reserved |  | 0 | 65535 | 1024
E4132 | Mains breaker control on Mains fault (0: Immediatly/1:After start/2:After GE ready/3:After timer E4133) | CT mains open |  | 0 | 3 | 1025
E4133 | Timer to open Mains breaker on Mains fault | TM mains open | s | +0000.0 | +0999.9 | 1026
E4134 | Unavailable power plant fault: action on fault | CT no dispo. |  | 0 | 8 | 1027
E4135 | Mode demonstration activation (only in level 2 and modification by variable number) | Demo mode ON |  | 0 | 1 | 1028
E4136 | COM port used by CRE protocol (0=Unused / 1=COM1 / 2=COM2 / 3=COM1+COM2 / 4=COM1->COM2 / 5=COM2->COM1) | COM CRE protoc |  | 0 | 8 | 1029
E4137 | COM port used by CANopen (0=Unused / 1=COM1 / 2=COM2 / 3=COM1+COM2 / 4=COM1->COM2 / 5=COM2->COM1) | COM CANopen |  | 0 | 8 | 102A
E4138 | COM port used by J1939 (0=Unused / 1=COM1 / 2=COM2 / 3=COM1+COM2 / 4=COM1->COM2 / 5=COM2->COM1) | COM J1939 |  | 0 | 8 | 102B
E4139 | CRE protocol offset used by when CRE protocol in extended mode | CRE offset |  | 0 | 255 | 102C
E4140 | Identifiant of CANopen module n°1 | CANopen Id 1 |  | 0 | 255 | 102D
E4141 | Number of digital input of module n°1 | CANopen DIN 1 |  | 0 | 255 | 102E
E4142 | Number of digital output of module n°1 | CANopen DOUT 1 |  | 0 | 255 | 102F
E4143 | Number of analog input of module n°1 | CANopen AIN 1 |  | 0 | 63 | 1030
E4144 | Number of analog output of module n°1 | CANopen AOUT 1 |  | 0 | 63 | 1031
E4145 | Identifiant of CANopen module n°2 | CANopen Id 2 |  | 0 | 255 | 1032
E4146 | Number of digital input of module n°2 | CANopen DIN 2 |  | 0 | 255 | 1033
E4147 | Number of digital output of module n°2 | CANopen DOUT 2 |  | 0 | 255 | 1034
E4148 | Number of analog input of module n°2 | CANopen AIN 2 |  | 0 | 63 | 1035
E4149 | Number of analog output of module n°2 | CANopen AOUT 2 |  | 0 | 63 | 1036
E4150 | Identifiant of CANopen module n°3 | CANopen Id 3 |  | 0 | 255 | 1037
E4151 | Number of digital input of module n°3 | CANopen DIN 3 |  | 0 | 255 | 1038
E4152 | Number of digital output of module n°3 | CANopen DOUT 3 |  | 0 | 255 | 1039
E4153 | Number of analog input of module n°3 | CANopen AIN 3 |  | 0 | 63 | 103A
E4154 | Number of analog output of module n°3 | CANopen AOUT 3 |  | 0 | 63 | 103B
E4155 | Identifiant of CANopen module n°4 | CANopen Id 4 |  | 0 | 255 | 103C
E4156 | Number of digital input of module n°4 | CANopen DIN 4 |  | 0 | 255 | 103D
E4157 | Number of digital output of module n°4 | CANopen DOUT 4 |  | 0 | 255 | 103E
E4158 | Number of analog input of module n°4 | CANopen AIN 4 |  | 0 | 63 | 103F
E4159 | Number of analog output of module n°4 | CANopen AOUT 4 |  | 0 | 63 | 1040
E4160 | Identifiant of CANopen module n°5 | CANopen Id 5 |  | 0 | 255 | 1041
E4161 | Number of digital input of module n°5 | CANopen DIN 5 |  | 0 | 255 | 1042
E4162 | Number of digital output of module n°5 | CANopen DOUT 5 |  | 0 | 255 | 1043
E4163 | Number of analog input of module n°5 | CANopen AIN 5 |  | 0 | 63 | 1044
E4164 | Number of analog output of module n°5 | CANopen AOUT 5 |  | 0 | 63 | 1045
E4165 | Earth fault: threshold | LV earth fault | A | +0000.0 | +6553.5 | 1046
E4166 | Earth fault: delay | TM earth fault | s | +0000.0 | +0999.9 | 1047
E4167 | Earth fault: action on fault | CT earth fault |  | 0 | 8 | 1048
E4168 | Modbus RTU: parity bit (0=None / 1=Odd / 2=Even) | Parity |  | 0 | 2 | 1049
E4169 | Modbus RTU:Number of stop bit (1 or 2) | Stop bits |  | 1 | 2 | 104A
E4170 | Temporizador de la entrada virtual 21 | TM CANo. Ent21 | s | +0000.0 | +6553.5 | 104B
E4171 | Temporizador de la entrada virtual 22 | TM CANo. Ent22 | s | +0000.0 | +6553.5 | 104C
E4172 | Temporizador de la entrada virtual 23 | TM CANo. Ent23 | s | +0000.0 | +6553.5 | 104D
E4173 | Temporizador de la entrada virtual 24 | TM CANo. Ent24 | s | +0000.0 | +6553.5 | 104E
E4174 | Temporizador de la entrada virtual 25 | TM CANo. Ent25 | s | +0000.0 | +6553.5 | 104F
E4175 | Temporizador de la entrada virtual 26 | TM CANo. Ent26 | s | +0000.0 | +6553.5 | 1050
E4176 | Temporizador de la entrada virtual 27 | TM CANo. Ent27 | s | +0000.0 | +6553.5 | 1051
E4177 | Temporizador de la entrada virtual 28 | TM CANo. Ent28 | s | +0000.0 | +6553.5 | 1052
E4178 | Temporizador de la entrada virtual 29 | TM CANo. Ent29 | s | +0000.0 | +6553.5 | 1053
E4179 | Temporizador de la entrada virtual 30 | TM CANo. Ent30 | s | +0000.0 | +6553.5 | 1054
E4180 | Temporizador de la entrada virtual 31 | TM CANo. Ent31 | s | +0000.0 | +6553.5 | 1055
E4181 | Temporizador de la entrada virtual 32 | TM CANo. Ent32 | s | +0000.0 | +6553.5 | 1056
E4182 | Temporizador de la entrada virtual 33 | TM CANo. Ent33 | s | +0000.0 | +6553.5 | 1057
E4183 | Temporizador de la entrada virtual 34 | TM CANo. Ent34 | s | +0000.0 | +6553.5 | 1058
E4184 | Temporizador de la entrada virtual 35 | TM CANo. Ent35 | s | +0000.0 | +6553.5 | 1059
E4185 | Temporizador de la entrada virtual 36 | TM CANo. Ent36 | s | +0000.0 | +6553.5 | 105A
E4186 | Temporizador de la entrada virtual 37 | TM CANo. Ent37 | s | +0000.0 | +6553.5 | 105B
E4187 | Temporizador de la entrada virtual 38 | TM CANo. Ent38 | s | +0000.0 | +6553.5 | 105C
E4188 | Temporizador de la entrada virtual 39 | TM CANo. Ent39 | s | +0000.0 | +6553.5 | 105D
E4189 | Temporizador de la entrada virtual 40 | TM CANo. Ent40 | s | +0000.0 | +6553.5 | 105E
E4190 | Función asociada a la salida CANopen digital 1 | CANo.OutFunc01 |  | 0 | 65535 | 105F
E4191 | Función asociada a la salida CANopen digital 2 | CANo.OutFunc02 |  | 0 | 65535 | 1060
E4192 | Función asociada a la salida CANopen digital 3 | CANo.OutFunc03 |  | 0 | 65535 | 1061
E4193 | Función asociada a la salida CANopen digital 4 | CANo.OutFunc04 |  | 0 | 65535 | 1062
E4194 | Función asociada a la salida CANopen digital 5 | CANo.OutFunc05 |  | 0 | 65535 | 1063
E4195 | Función asociada a la salida CANopen digital 6 | CANo.OutFunc06 |  | 0 | 65535 | 1064
E4196 | Función asociada a la salida CANopen digital 7 | CANo.OutFunc07 |  | 0 | 65535 | 1065
E4197 | Función asociada a la salida CANopen digital 8 | CANo.OutFunc08 |  | 0 | 65535 | 1066
E4198 | Función asociada a la salida CANopen digital 9 | CANo.OutFunc09 |  | 0 | 65535 | 1067
E4199 | Función asociada a la salida CANopen digital 10 | CANo.OutFunc10 |  | 0 | 65535 | 1068
E4200 | Función asociada a la salida CANopen digital 11 | CANo.OutFunc11 |  | 0 | 65535 | 1069
E4201 | Función asociada a la salida CANopen digital 12 | CANo.OutFunc12 |  | 0 | 65535 | 106A
E4202 | Función asociada a la salida CANopen digital 13 | CANo.OutFunc13 |  | 0 | 65535 | 106B
E4203 | Función asociada a la salida CANopen digital 14 | CANo.OutFunc14 |  | 0 | 65535 | 106C
E4204 | Función asociada a la salida CANopen digital 15 | CANo.OutFunc15 |  | 0 | 65535 | 106D
E4205 | Función asociada a la salida CANopen digital 16 | CANo.OutFunc16 |  | 0 | 65535 | 106E
E4206 | Estado salida digital (Inactiva=0/Activa=1) CANopen 1 | CANo.OutMode01 |  | 0 | 1 | 106F
E4207 | Estado salida digital (Inactiva=0/Activa=1) CANopen 2 | CANo.OutMode02 |  | 0 | 1 | 1070
E4208 | Estado salida digital (Inactiva=0/Activa=1) CANopen 3 | CANo.OutMode03 |  | 0 | 1 | 1071
E4209 | Estado salida digital (Inactiva=0/Activa=1) CANopen 4 | CANo.OutMode04 |  | 0 | 1 | 1072
E4210 | Estado salida digital (Inactiva=0/Activa=1) CANopen 5 | CANo.OutMode05 |  | 0 | 1 | 1073
E4211 | Estado salida digital (Inactiva=0/Activa=1) CANopen 6 | CANo.OutMode06 |  | 0 | 1 | 1074
E4212 | Estado salida digital (Inactiva=0/Activa=1) CANopen 7 | CANo.OutMode07 |  | 0 | 1 | 1075
E4213 | Estado salida digital (Inactiva=0/Activa=1) CANopen 8 | CANo.OutMode08 |  | 0 | 1 | 1076
E4214 | Estado salida digital (Inactiva=0/Activa=1) CANopen 9 | CANo.OutMode09 |  | 0 | 1 | 1077
E4215 | Estado salida digital (Inactiva=0/Activa=1) CANopen 10 | CANo.OutMode10 |  | 0 | 1 | 1078
E4216 | Estado salida digital (Inactiva=0/Activa=1) CANopen 11 | CANo.OutMode11 |  | 0 | 1 | 1079
E4217 | Estado salida digital (Inactiva=0/Activa=1) CANopen 12 | CANo.OutMode12 |  | 0 | 1 | 107A
E4218 | Estado salida digital (Inactiva=0/Activa=1) CANopen 13 | CANo.OutMode13 |  | 0 | 1 | 107B
E4219 | Estado salida digital (Inactiva=0/Activa=1) CANopen 14 | CANo.OutMode14 |  | 0 | 1 | 107C
E4220 | Estado salida digital (Inactiva=0/Activa=1) CANopen 15 | CANo.OutMode15 |  | 0 | 1 | 107D
E4221 | Estado salida digital (Inactiva=0/Activa=1) CANopen 16 | CANo.OutMode16 |  | 0 | 1 | 107E
E4222 | Modbus RTU over TCP activation (0=Modbus TCP / 1=Modbus RTU over TCP) | Modo ModbusTCP |  | 0 | 1 | 107F
E4223 | COM1: Velocidad del CANBus | Velocidad COM1 |  | 0 | 65535 | 1080
x
E5000 | Order output to close generator breaker n°1 at the start if the nominal power<E4001 | Descar.brker 1 |  | 0 | 65535 | 1389 |  | x
E5001 | Order output to close generator breaker n°2 at the start if the nominal power<E4002 | Descar.brker 2 |  | 0 | 65535 | 138A |  | x
E5002 | Order output to close generator breaker n°3 at the start if the nominal power<E4003 | Descar.brker 3 |  | 0 | 65535 | 138B |  | x
E5003 | Order output to close generator breaker n°4 at the start if the nominal power<E4004 | Descar.brker 4 |  | 0 | 65535 | 138C |  | x
E5004 | Order output to close generator breaker n°5 at the start if the nominal power<E4005 | Descar.brker 5 |  | 0 | 65535 | 138D |  | x
E5005 | Breaker n°1 input of the order E5000 | Descar.brk1 in |  | 0 | 65535 | 138E |  | x
E5006 | Breaker n°2 input of the order E5001 | Descar.brk2 in |  | 0 | 65535 | 138F |  | x
E5007 | Breaker n°3 input of the order E5002 | Descar.brk3 in |  | 0 | 65535 | 1390 |  | x
E5008 | Breaker n°4 input of the order E5003 | Descar.brk4 in |  | 0 | 65535 | 1391 |  | x
E5009 | Breaker n°5 input of the order E5004 | Descar.brk5 in |  | 0 | 65535 | 1392 |  | x
E5010 | master: Request to be the priority master | MASTER 2.0 |  | 0 | 65535 | 1393 |  | x
E5011 | Priority Master | MASTER 2 pilot |  | 0 | 65535 | 1394 |  | x
E5012 | gensys:I'm managed by a master(wait orders of master) | Ctrl Centrale |  | -32768 | 32767 | 1395 |  | x
E5013 | master: I manage the power plant(send orders) | MASTER 2.0 F&V |  | 0 | 65535 | 1396 |  | x
E5014 | master: State machine gen01 in the default page | Potenc.textG01 |  | 0 | 65535 | 1397 |  | x
E5015 | master: State machine gen02 in the default page | Potenc.textG02 |  | 0 | 65535 | 1398 |  | x
E5016 | master: State machine gen03 in the default page | Potenc.textG03 |  | 0 | 65535 | 1399 |  | x
E5017 | master: State machine gen04 in the default page | Potenc.textG04 |  | 0 | 65535 | 139A |  | x
E5018 | master: State machine gen05 in the default page | Potenc.textG05 |  | 0 | 65535 | 139B |  | x
E5019 | master: State machine gen06 in the default page | Potenc.textG06 |  | 0 | 65535 | 139C |  | x
E5020 | master: State machine gen07 in the default page | Potenc.textG07 |  | 0 | 65535 | 139D |  | x
E5021 | master: State machine gen08 in the default page | Potenc.textG08 |  | 0 | 65535 | 139E |  | x
E5022 | master: State machine gen09 in the default page | Potenc.textG09 |  | 0 | 65535 | 139F |  | x
E5023 | master: State machine gen10 in the default page | Potenc.textG10 |  | 0 | 65535 | 13A0 |  | x
E5024 | master: State machine gen11 in the default page | Potenc.textG11 |  | 0 | 65535 | 13A1 |  | x
E5025 | master: State machine gen12 in the default page | Potenc.textG12 |  | 0 | 65535 | 13A2 |  | x
E5026 | master: State machine gen13 in the default page | Potenc.textG13 |  | 0 | 65535 | 13A3 |  | x
E5027 | master: State machine gen14 in the default page | Potenc.textG14 |  | 0 | 65535 | 13A4 |  | x
E5028 | master: State machine gen15 in the default page | Potenc.textG15 |  | 0 | 65535 | 13A5 |  | x
E5029 | master: State machine gen16 in the default page | Potenc.textG16 |  | 0 | 65535 | 13A6 |  | x
E5030 | master: Alarm/Fault report from gen 01 in alarm to the master | Alarma mod 01 |  | 0 | 65535 | 13A7 |  | x
E5031 | master: Alarm/Fault report from gen 02 in alarm to the master | Alarma mod 02 |  | 0 | 65535 | 13A8 |  | x
E5032 | master: Alarm/Fault report from gen 03 in alarm to the master | Alarma mod 03 |  | 0 | 65535 | 13A9 |  | x
E5033 | master: Alarm/Fault report from gen 04 in alarm to the master | Alarma mod 04 |  | 0 | 65535 | 13AA |  | x
E5034 | master: Alarm/Fault report from gen 05 in alarm to the master | Alarma mod 05 |  | 0 | 65535 | 13AB |  | x
E5035 | master: Alarm/Fault report from gen 06 in alarm to the master | Alarma mod 06 |  | 0 | 65535 | 13AC |  | x
E5036 | master: Alarm/Fault report from gen 07 in alarm to the master | Alarma mod 07 |  | 0 | 65535 | 13AD |  | x
E5037 | master: Alarm/Fault report from gen 08 in alarm to the master | Alarma mod 08 |  | 0 | 65535 | 13AE |  | x
E5038 | master: Alarm/Fault report from gen 09 in alarm to the master | Alarma mod 09 |  | 0 | 65535 | 13AF |  | x
E5039 | master: Alarm/Fault report from gen 10 in alarm to the master | Alarma mod 10 |  | 0 | 65535 | 13B0 |  | x
E5040 | master: Alarm/Fault report from gen 11 in alarm to the master | Alarma mod 11 |  | 0 | 65535 | 13B1 |  | x
E5041 | master: Alarm/Fault report from gen 12 in alarm to the master | Alarma mod 12 |  | 0 | 65535 | 13B2 |  | x
E5042 | master: Alarm/Fault report from gen 13 in alarm to the master | Alarma mod 13 |  | 0 | 65535 | 13B3 |  | x
E5043 | master: Alarm/Fault report from gen 14 in alarm to the master | Alarma mod 14 |  | 0 | 65535 | 13B4 |  | x
E5044 | master: Alarm/Fault report from gen 15 in alarm to the master | Alarma mod 15 |  | 0 | 65535 | 13B5 |  | x
E5045 | master: Alarm/Fault report from gen 16 in alarm to the master | Alarma mod 16 |  | 0 | 65535 | 13B6 |  | x
E5046 | gensys: Speed control from the master | MASTER F ctrl |  | -32768 | 32767 | 13B7 |  | x
E5047 | gensys: Voltage control from the master | MASTER V ctrl |  | -32768 | 32767 | 13B8 |  | x
E5048 | SD card presence | SD Card |  | 0 | 65535 | 13B9 |  | x
E5049 | Fase de medición | Medida fase |  | 0 | 65535 | 13BA |  | x
E5050 | Selección de los parámetros de archivo | Importar fich. |  | 0 | 65535 | 13BB
E5051 | creación parámetros | Exportar fich. |  | 0 | 65535 | 13BC
E5052 | Restablecer la configuración | Dhcp Status |  | -32768 | 32767 | 13BD |  | x
E5053 | Variable utilizada para mostrar el estado de la función | Borrar fichero |  | 0 | 65535 | 13BE |  | x
E5054 | Factory Parameter | Soy en grupo |  | 0 | 65535 | 13BF
E5055 | Master: State machine GE17 | Potenc.textG17 |  | 0 | 65535 | 13C0 |  | x
E5056 | Master: State machine GE18 | Potenc.textG18 |  | 0 | 65535 | 13C1 |  | x
E5057 | Master: State machine GE19 | Potenc.textG19 |  | 0 | 65535 | 13C2 |  | x
E5058 | Master: State machine GE20 | Potenc.textG20 |  | 0 | 65535 | 13C3 |  | x
E5059 | Master: State machine GE21 | Potenc.textG21 |  | 0 | 65535 | 13C4 |  | x
E5060 | Master: State machine GE22 | Potenc.textG22 |  | 0 | 65535 | 13C5 |  | x
E5061 | Master: State machine GE23 | Potenc.textG23 |  | 0 | 65535 | 13C6 |  | x
E5062 | Master: State machine GE24 | Potenc.textG24 |  | 0 | 65535 | 13C7 |  | x
E5063 | Master: State machine GE25 | Potenc.textG25 |  | 0 | 65535 | 13C8 |  | x
E5064 | Master: State machine GE26 | Potenc.textG26 |  | 0 | 65535 | 13C9 |  | x
E5065 | Master: State machine GE27 | Potenc.textG27 |  | 0 | 65535 | 13CA |  | x
E5066 | Master: State machine GE28 | Potenc.textG28 |  | 0 | 65535 | 13CB |  | x
E5067 | Master: State machine GE29 | Potenc.textG29 |  | 0 | 65535 | 13CC |  | x
E5068 | Master: State machine GE30 | Potenc.textG30 |  | 0 | 65535 | 13CD |  | x
E5069 | Master: State machine GE31 | Potenc.textG31 |  | 0 | 65535 | 13CE |  | x
E5070 | Master: State machine GE32 | Potenc.textG32 |  | 0 | 65535 | 13CF |  | x
E5071 | Master: Alarm/Fault report from GE17 | Alarma mod 17 |  | 0 | 65535 | 13D0 |  | x
E5072 | Master: Alarm/Fault report from GE18 | Alarma mod 18 |  | 0 | 65535 | 13D1 |  | x
E5073 | Master: Alarm/Fault report from GE19 | Alarma mod 19 |  | 0 | 65535 | 13D2 |  | x
E5074 | Master: Alarm/Fault report from GE20 | Alarma mod 20 |  | 0 | 65535 | 13D3 |  | x
E5075 | Master: Alarm/Fault report from GE21 | Alarma mod 21 |  | 0 | 65535 | 13D4 |  | x
E5076 | Master: Alarm/Fault report from GE22 | Alarma mod 22 |  | 0 | 65535 | 13D5 |  | x
E5077 | Master: Alarm/Fault report from GE23 | Alarma mod 23 |  | 0 | 65535 | 13D6 |  | x
E5078 | Master: Alarm/Fault report from GE24 | Alarma mod 24 |  | 0 | 65535 | 13D7 |  | x
E5079 | Master: Alarm/Fault report from GE25 | Alarma mod 25 |  | 0 | 65535 | 13D8 |  | x
E5080 | Master: Alarm/Fault report from GE26 | Alarma mod 26 |  | 0 | 65535 | 13D9 |  | x
E5081 | Master: Alarm/Fault report from GE27 | Alarma mod 27 |  | 0 | 65535 | 13DA |  | x
E5082 | Master: Alarm/Fault report from GE28 | Alarma mod 28 |  | 0 | 65535 | 13DB |  | x
E5083 | Master: Alarm/Fault report from GE29 | Alarma mod 29 |  | 0 | 65535 | 13DC |  | x
E5084 | Master: Alarm/Fault report from GE30 | Alarma mod 30 |  | 0 | 65535 | 13DD |  | x
E5085 | Master: Alarm/Fault report from GE31 | Alarma mod 31 |  | 0 | 65535 | 13DE |  | x
E5086 | Master: Alarm/Fault report from GE32 | Alarma mod 32 |  | 0 | 65535 | 13DF |  | x
E6000 | Potencia activa P global del generador 17 | kW total GE17 | % | -3276.8 | +3276.7 | 1771 |  | x
E6001 | % potencia reactiva en generador 17 | kVAr nom GE17 | % | -3276.8 | +3276.7 | 1772 |  | x
E6002 | Modo de funcionamiento del generador 17 | Modo act GE17 |  | 0 | 65535 | 1773 |  | x
E6003 | Potencia activa P nominal del generador 17 | kW nom. GE17 | kW | -32768 | 32767 | 1774 |  | x
E6004 | Potencia reactiva Q nominal del generador 17 | kVAr nom GE17 | kVAR | -32768 | 32767 | 1775 |  | x
E6005 | Grupo 17: extensiones Can bus: entrada digital 1 | digcan01 GE17 |  | 0 | 65535 | 1776 |  | x
E6006 | Grupo 17: extensiones Can bus: entrada digital 2 | digcan02 GE17 |  | 0 | 65535 | 1777 |  | x
E6007 | Grupo 17: extensiones Can bus: entrada digital 3 | digcan03 GE17 |  | 0 | 65535 | 1778 |  | x
E6008 | Grupo 17: extensiones Can bus: entrada digital 4 | digcan04 GE17 |  | 0 | 65535 | 1779 |  | x
E6009 | Grupo 17: extensiones Can bus: entrada digital 5 | digcan05 GE17 |  | 0 | 65535 | 177A |  | x
E6010 | Grupo 17: extensiones Can bus: entrada digital 6 | digcan06 GE17 |  | 0 | 65535 | 177B |  | x
E6011 | Grupo 17: extensiones Can bus: entrada digital 7 | digcan07 GE17 |  | 0 | 65535 | 177C |  | x
E6012 | Grupo 17: extensiones Can bus: entrada digital 8 | digcan08 GE17 |  | 0 | 65535 | 177D |  | x
E6013 | Grupo 17: extensiones Can bus: entrada digital 9 | digcan09 GE17 |  | 0 | 65535 | 177E |  | x
E6014 | Grupo 17: extensiones Can bus: entrada digital 10 | digcan10 GE17 |  | 0 | 65535 | 177F |  | x
E6015 | Grupo 17: extensiones Can bus: entrada analogica 1 | anacan01 GE17 |  | 0 | 65535 | 1780 |  | x
E6016 | Grupo 17: extensiones Can bus: entrada analogica 1 | anacan02 GE17 |  | 0 | 65535 | 1781 |  | x
E6017 | Posicion del disyunctor de GE17 | Posic int GE17 |  | 0 | 65535 | 1782 |  | x
E6018 | GE17 solicita ayuda | GE17 sol ayuda |  | 0 | 65535 | 1783
E6019 | Reservado |  |  | 0 | 65535 | 1784
E6020 | Reservado |  |  | 0 | 65535 | 1785
E6021 | Reservado |  |  | 0 | 65535 | 1786
E6022 | Reservado |  |  | 0 | 65535 | 1787
E6023 | Reservado |  |  | 0 | 65535 | 1788
E6024 | Reservado |  |  | 0 | 65535 | 1789
E6025 | Reservado |  |  | 0 | 65535 | 178A
E6026 | Reservado |  |  | 0 | 65535 | 178B
E6027 | Reservado |  |  | 0 | 65535 | 178C
E6028 | Reservado |  |  | 0 | 65535 | 178D
E6029 | Reservado |  |  | 0 | 65535 | 178E
E6030 | Potencia activa P global del generador 18 | kW total GE18 | % | -3276.8 | +3276.7 | 178F |  | x
E6031 | % potencia reactiva en generador 18 | kVAr nom GE18 | % | -3276.8 | +3276.7 | 1790 |  | x
E6032 | Modo de funcionamiento del generador 18 | Modo act GE18 |  | 0 | 65535 | 1791 |  | x
E6033 | Potencia activa P nominal del generador 18 | kW nom. GE18 | kW | -32768 | 32767 | 1792 |  | x
E6034 | Potencia reactiva Q nominal del generador 18 | kVAr nom GE18 | kVAR | -32768 | 32767 | 1793 |  | x
E6035 | Grupo 18: extensiones Can bus: entrada digital 1 | digcan01 GE18 |  | 0 | 65535 | 1794 |  | x
E6036 | Grupo 18: extensiones Can bus: entrada digital 2 | digcan02 GE18 |  | 0 | 65535 | 1795 |  | x
E6037 | Grupo 18: extensiones Can bus: entrada digital 3 | digcan03 GE18 |  | 0 | 65535 | 1796 |  | x
E6038 | Grupo 18: extensiones Can bus: entrada digital 4 | digcan04 GE18 |  | 0 | 65535 | 1797 |  | x
E6039 | Grupo 18: extensiones Can bus: entrada digital 5 | digcan05 GE18 |  | 0 | 65535 | 1798 |  | x
E6040 | Grupo 18: extensiones Can bus: entrada digital 6 | digcan06 GE18 |  | 0 | 65535 | 1799 |  | x
E6041 | Grupo 18: extensiones Can bus: entrada digital 7 | digcan07 GE18 |  | 0 | 65535 | 179A |  | x
E6042 | Grupo 18: extensiones Can bus: entrada digital 8 | digcan08 GE18 |  | 0 | 65535 | 179B |  | x
E6043 | Grupo 18: extensiones Can bus: entrada digital 9 | digcan09 GE18 |  | 0 | 65535 | 179C |  | x
E6044 | Grupo 18: extensiones Can bus: entrada digital 10 | digcan10 GE18 |  | 0 | 65535 | 179D |  | x
E6045 | Grupo 18: extensiones Can bus: entrada analogica 1 | anacan01 GE18 |  | 0 | 65535 | 179E |  | x
E6046 | Grupo 18: extensiones Can bus: entrada analogica 1 | anacan02 GE18 |  | 0 | 65535 | 179F |  | x
E6047 | Posicion del disyunctor de GE18 | Posic int GE18 |  | 0 | 65535 | 17A0 |  | x
E6048 | GE18 solicita ayuda | GE18 sol ayuda |  | 0 | 65535 | 17A1
E6049 | Reservado |  |  | 0 | 65535 | 17A2
E6050 | Reservado |  |  | 0 | 65535 | 17A3
E6051 | Reservado |  |  | 0 | 65535 | 17A4
E6052 | Reservado |  |  | 0 | 65535 | 17A5
E6053 | Reservado |  |  | 0 | 65535 | 17A6
E6054 | Reservado |  |  | 0 | 65535 | 17A7
E6055 | Reservado |  |  | 0 | 65535 | 17A8
E6056 | Reservado |  |  | 0 | 65535 | 17A9
E6057 | Reservado |  |  | 0 | 65535 | 17AA
E6058 | Reservado |  |  | 0 | 65535 | 17AB
E6059 | Reservado |  |  | 0 | 65535 | 17AC
E6060 | Potencia activa P global del generador 19 | kW total GE19 | % | -3276.8 | +3276.7 | 17AD |  | x
E6061 | % potencia reactiva en generador 19 | kVAr nom GE19 | % | -3276.8 | +3276.7 | 17AE |  | x
E6062 | Modo de funcionamiento del generador 19 | Modo act GE19 |  | 0 | 65535 | 17AF |  | x
E6063 | Potencia activa P nominal del generador 19 | kW nom. GE19 | kW | -32768 | 32767 | 17B0 |  | x
E6064 | Potencia reactiva Q nominal del generador 19 | kVAr nom GE19 | kVAR | -32768 | 32767 | 17B1 |  | x
E6065 | Grupo 19: extensiones Can bus: entrada digital 1 | digcan01 GE19 |  | 0 | 65535 | 17B2 |  | x
E6066 | Grupo 19: extensiones Can bus: entrada digital 2 | digcan02 GE19 |  | 0 | 65535 | 17B3 |  | x
E6067 | Grupo 19: extensiones Can bus: entrada digital 3 | digcan03 GE19 |  | 0 | 65535 | 17B4 |  | x
E6068 | Grupo 19: extensiones Can bus: entrada digital 4 | digcan04 GE19 |  | 0 | 65535 | 17B5 |  | x
E6069 | Grupo 19: extensiones Can bus: entrada digital 5 | digcan05 GE19 |  | 0 | 65535 | 17B6 |  | x
E6070 | Grupo 19: extensiones Can bus: entrada digital 6 | digcan06 GE19 |  | 0 | 65535 | 17B7 |  | x
E6071 | Grupo 19: extensiones Can bus: entrada digital 7 | digcan07 GE19 |  | 0 | 65535 | 17B8 |  | x
E6072 | Grupo 19: extensiones Can bus: entrada digital 8 | digcan08 GE19 |  | 0 | 65535 | 17B9 |  | x
E6073 | Grupo 19: extensiones Can bus: entrada digital 9 | digcan09 GE19 |  | 0 | 65535 | 17BA |  | x
E6074 | Grupo 19: extensiones Can bus: entrada digital 10 | digcan10 GE19 |  | 0 | 65535 | 17BB |  | x
E6075 | Grupo 19: extensiones Can bus: entrada analogica 1 | anacan01 GE19 |  | 0 | 65535 | 17BC |  | x
E6076 | Grupo 19: extensiones Can bus: entrada analogica 1 | anacan02 GE19 |  | 0 | 65535 | 17BD |  | x
E6077 | Posicion del disyunctor de GE19 | Posic int GE19 |  | 0 | 65535 | 17BE |  | x
E6078 | GE19 solicita ayuda | GE19 sol ayuda |  | 0 | 65535 | 17BF
E6079 | Reservado |  |  | 0 | 65535 | 17C0
E6080 | Reservado |  |  | 0 | 65535 | 17C1
E6081 | Reservado |  |  | 0 | 65535 | 17C2
E6082 | Reservado |  |  | 0 | 65535 | 17C3
E6083 | Reservado |  |  | 0 | 65535 | 17C4
E6084 | Reservado |  |  | 0 | 65535 | 17C5
E6085 | Reservado |  |  | 0 | 65535 | 17C6
E6086 | Reservado |  |  | 0 | 65535 | 17C7
E6087 | Reservado |  |  | 0 | 65535 | 17C8
E6088 | Reservado |  |  | 0 | 65535 | 17C9
E6089 | Reservado |  |  | 0 | 65535 | 17CA
E6090 | Potencia activa P global del generador 20 | kW total GE20 | % | -3276.8 | +3276.7 | 17CB |  | x
E6091 | % potencia reactiva en generador 20 | kVAr nom GE20 | % | -3276.8 | +3276.7 | 17CC |  | x
E6092 | Modo de funcionamiento del generador 20 | Modo act GE20 |  | 0 | 65535 | 17CD |  | x
E6093 | Potencia activa P nominal del generador 20 | kW nom. GE20 | kW | -32768 | 32767 | 17CE |  | x
E6094 | Potencia reactiva Q nominal del generador 20 | kVAr nom GE20 | kVAR | -32768 | 32767 | 17CF |  | x
E6095 | Grupo 20: extensiones Can bus: entrada digital 1 | digcan01 GE20 |  | 0 | 65535 | 17D0 |  | x
E6096 | Grupo 20: extensiones Can bus: entrada digital 2 | digcan02 GE20 |  | 0 | 65535 | 17D1 |  | x
E6097 | Grupo 20: extensiones Can bus: entrada digital 3 | digcan03 GE20 |  | 0 | 65535 | 17D2 |  | x
E6098 | Grupo 20: extensiones Can bus: entrada digital 4 | digcan04 GE20 |  | 0 | 65535 | 17D3 |  | x
E6099 | Grupo 20: extensiones Can bus: entrada digital 5 | digcan05 GE20 |  | 0 | 65535 | 17D4 |  | x
E6100 | Grupo 20: extensiones Can bus: entrada digital 6 | digcan06 GE20 |  | 0 | 65535 | 17D5 |  | x
E6101 | Grupo 20: extensiones Can bus: entrada digital 7 | digcan07 GE20 |  | 0 | 65535 | 17D6 |  | x
E6102 | Grupo 20: extensiones Can bus: entrada digital 8 | digcan08 GE20 |  | 0 | 65535 | 17D7 |  | x
E6103 | Grupo 20: extensiones Can bus: entrada digital 9 | digcan09 GE20 |  | 0 | 65535 | 17D8 |  | x
E6104 | Grupo 20: extensiones Can bus: entrada digital 10 | digcan10 GE20 |  | 0 | 65535 | 17D9 |  | x
E6105 | Grupo 20: extensiones Can bus: entrada analogica 1 | anacan01 GE20 |  | 0 | 65535 | 17DA |  | x
E6106 | Grupo 20: extensiones Can bus: entrada analogica 1 | anacan02 GE20 |  | 0 | 65535 | 17DB |  | x
E6107 | Posicion del disyunctor de GE20 | Posic int GE20 |  | 0 | 65535 | 17DC |  | x
E6108 | GE20 solicita ayuda | GE20 sol ayuda |  | 0 | 65535 | 17DD
E6109 | Reservado |  |  | 0 | 65535 | 17DE
E6110 | Reservado |  |  | 0 | 65535 | 17DF
E6111 | Reservado |  |  | 0 | 65535 | 17E0
E6112 | Reservado |  |  | 0 | 65535 | 17E1
E6113 | Reservado |  |  | 0 | 65535 | 17E2
E6114 | Reservado |  |  | 0 | 65535 | 17E3
E6115 | Reservado |  |  | 0 | 65535 | 17E4
E6116 | Reservado |  |  | 0 | 65535 | 17E5
E6117 | Reservado |  |  | 0 | 65535 | 17E6
E6118 | Reservado |  |  | 0 | 65535 | 17E7
E6119 | Reservado |  |  | 0 | 65535 | 17E8
E6120 | Potencia activa P global del generador 21 | kW total GE21 | % | -3276.8 | +3276.7 | 17E9 |  | x
E6121 | % potencia reactiva en generador 21 | kVAr nom GE21 | % | -3276.8 | +3276.7 | 17EA |  | x
E6122 | Modo de funcionamiento del generador 21 | Modo act GE21 |  | 0 | 65535 | 17EB |  | x
E6123 | Potencia activa P nominal del generador 21 | kW nom. GE21 | kW | -32768 | 32767 | 17EC |  | x
E6124 | Potencia reactiva Q nominal del generador 21 | kVAr nom GE21 | kVAR | -32768 | 32767 | 17ED |  | x
E6125 | Grupo 21: extensiones Can bus: entrada digital 1 | digcan01 GE21 |  | 0 | 65535 | 17EE |  | x
E6126 | Grupo 21: extensiones Can bus: entrada digital 2 | digcan02 GE21 |  | 0 | 65535 | 17EF |  | x
E6127 | Grupo 21: extensiones Can bus: entrada digital 3 | digcan03 GE21 |  | 0 | 65535 | 17F0 |  | x
E6128 | Grupo 21: extensiones Can bus: entrada digital 4 | digcan04 GE21 |  | 0 | 65535 | 17F1 |  | x
E6129 | Grupo 21: extensiones Can bus: entrada digital 5 | digcan05 GE21 |  | 0 | 65535 | 17F2 |  | x
E6130 | Grupo 21: extensiones Can bus: entrada digital 6 | digcan06 GE21 |  | 0 | 65535 | 17F3 |  | x
E6131 | Grupo 21: extensiones Can bus: entrada digital 7 | digcan07 GE21 |  | 0 | 65535 | 17F4 |  | x
E6132 | Grupo 21: extensiones Can bus: entrada digital 8 | digcan08 GE21 |  | 0 | 65535 | 17F5 |  | x
E6133 | Grupo 21: extensiones Can bus: entrada digital 9 | digcan09 GE21 |  | 0 | 65535 | 17F6 |  | x
E6134 | Grupo 21: extensiones Can bus: entrada digital 10 | digcan10 GE21 |  | 0 | 65535 | 17F7 |  | x
E6135 | Grupo 21: extensiones Can bus: entrada analogica 1 | anacan01 GE21 |  | 0 | 65535 | 17F8 |  | x
E6136 | Grupo 21: extensiones Can bus: entrada analogica 1 | anacan02 GE21 |  | 0 | 65535 | 17F9 |  | x
E6137 | Posicion del disyunctor de GE21 | Posic int GE21 |  | 0 | 65535 | 17FA |  | x
E6138 | GE21 solicita ayuda | GE21 sol ayuda |  | 0 | 65535 | 17FB
E6139 | Reservado |  |  | 0 | 65535 | 17FC
E6140 | Reservado |  |  | 0 | 65535 | 17FD
E6141 | Reservado |  |  | 0 | 65535 | 17FE
E6142 | Reservado |  |  | 0 | 65535 | 17FF
E6143 | Reservado |  |  | 0 | 65535 | 1800
E6144 | Reservado |  |  | 0 | 65535 | 1801
E6145 | Reservado |  |  | 0 | 65535 | 1802
E6146 | Reservado |  |  | 0 | 65535 | 1803
E6147 | Reservado |  |  | 0 | 65535 | 1804
E6148 | Reservado |  |  | 0 | 65535 | 1805
E6149 | Reservado |  |  | 0 | 65535 | 1806
E6150 | Potencia activa P global del generador 22 | kW total GE22 | % | -3276.8 | +3276.7 | 1807 |  | x
E6151 | % potencia reactiva en generador 22 | kVAr nom GE22 | % | -3276.8 | +3276.7 | 1808 |  | x
E6152 | Modo de funcionamiento del generador 22 | Modo act GE22 |  | 0 | 65535 | 1809 |  | x
E6153 | Potencia activa P nominal del generador 22 | kW nom. GE22 | kW | -32768 | 32767 | 180A |  | x
E6154 | Potencia reactiva Q nominal del generador 22 | kVAr nom GE22 | kVAR | -32768 | 32767 | 180B |  | x
E6155 | Grupo 22: extensiones Can bus: entrada digital 1 | digcan01 GE22 |  | 0 | 65535 | 180C |  | x
E6156 | Grupo 22: extensiones Can bus: entrada digital 2 | digcan02 GE22 |  | 0 | 65535 | 180D |  | x
E6157 | Grupo 22: extensiones Can bus: entrada digital 3 | digcan03 GE22 |  | 0 | 65535 | 180E |  | x
E6158 | Grupo 22: extensiones Can bus: entrada digital 4 | digcan04 GE22 |  | 0 | 65535 | 180F |  | x
E6159 | Grupo 22: extensiones Can bus: entrada digital 5 | digcan05 GE22 |  | 0 | 65535 | 1810 |  | x
E6160 | Grupo 22: extensiones Can bus: entrada digital 6 | digcan06 GE22 |  | 0 | 65535 | 1811 |  | x
E6161 | Grupo 22: extensiones Can bus: entrada digital 7 | digcan07 GE22 |  | 0 | 65535 | 1812 |  | x
E6162 | Grupo 22: extensiones Can bus: entrada digital 8 | digcan08 GE22 |  | 0 | 65535 | 1813 |  | x
E6163 | Grupo 22: extensiones Can bus: entrada digital 9 | digcan09 GE22 |  | 0 | 65535 | 1814 |  | x
E6164 | Grupo 22: extensiones Can bus: entrada digital 10 | digcan10 GE22 |  | 0 | 65535 | 1815 |  | x
E6165 | Grupo 22: extensiones Can bus: entrada analogica 1 | anacan01 GE22 |  | 0 | 65535 | 1816 |  | x
E6166 | Grupo 22: extensiones Can bus: entrada analogica 1 | anacan02 GE22 |  | 0 | 65535 | 1817 |  | x
E6167 | Posicion del disyunctor de GE22 | Posic int GE22 |  | 0 | 65535 | 1818 |  | x
E6168 | GE22 solicita ayuda | GE22 sol ayuda |  | 0 | 65535 | 1819
E6169 | Reservado |  |  | 0 | 65535 | 181A
E6170 | Reservado |  |  | 0 | 65535 | 181B
E6171 | Reservado |  |  | 0 | 65535 | 181C
E6172 | Reservado |  |  | 0 | 65535 | 181D
E6173 | Reservado |  |  | 0 | 65535 | 181E
E6174 | Reservado |  |  | 0 | 65535 | 181F
E6175 | Reservado |  |  | 0 | 65535 | 1820
E6176 | Reservado |  |  | 0 | 65535 | 1821
E6177 | Reservado |  |  | 0 | 65535 | 1822
E6178 | Reservado |  |  | 0 | 65535 | 1823
E6179 | Reservado |  |  | 0 | 65535 | 1824
E6180 | Potencia activa P global del generador 23 | kW total GE23 | % | -3276.8 | +3276.7 | 1825 |  | x
E6181 | % potencia reactiva en generador 23 | kVAr nom GE23 | % | -3276.8 | +3276.7 | 1826 |  | x
E6182 | Modo de funcionamiento del generador 23 | Modo act GE23 |  | 0 | 65535 | 1827 |  | x
E6183 | Potencia activa P nominal del generador 23 | kW nom. GE23 | kW | -32768 | 32767 | 1828 |  | x
E6184 | Potencia reactiva Q nominal del generador 23 | kVAr nom GE23 | kVAR | -32768 | 32767 | 1829 |  | x
E6185 | Grupo 23: extensiones Can bus: entrada digital 1 | digcan01 GE23 |  | 0 | 65535 | 182A |  | x
E6186 | Grupo 23: extensiones Can bus: entrada digital 2 | digcan02 GE23 |  | 0 | 65535 | 182B |  | x
E6187 | Grupo 23: extensiones Can bus: entrada digital 3 | digcan03 GE23 |  | 0 | 65535 | 182C |  | x
E6188 | Grupo 23: extensiones Can bus: entrada digital 4 | digcan04 GE23 |  | 0 | 65535 | 182D |  | x
E6189 | Grupo 23: extensiones Can bus: entrada digital 5 | digcan05 GE23 |  | 0 | 65535 | 182E |  | x
E6190 | Grupo 23: extensiones Can bus: entrada digital 6 | digcan06 GE23 |  | 0 | 65535 | 182F |  | x
E6191 | Grupo 23: extensiones Can bus: entrada digital 7 | digcan07 GE23 |  | 0 | 65535 | 1830 |  | x
E6192 | Grupo 23: extensiones Can bus: entrada digital 8 | digcan08 GE23 |  | 0 | 65535 | 1831 |  | x
E6193 | Grupo 23: extensiones Can bus: entrada digital 9 | digcan09 GE23 |  | 0 | 65535 | 1832 |  | x
E6194 | Grupo 23: extensiones Can bus: entrada digital 10 | digcan10 GE23 |  | 0 | 65535 | 1833 |  | x
E6195 | Grupo 23: extensiones Can bus: entrada analogica 1 | anacan01 GE23 |  | 0 | 65535 | 1834 |  | x
E6196 | Grupo 23: extensiones Can bus: entrada analogica 1 | anacan02 GE23 |  | 0 | 65535 | 1835 |  | x
E6197 | Posicion del disyunctor de GE23 | Posic int GE23 |  | 0 | 65535 | 1836 |  | x
E6198 | GE23 solicita ayuda | GE23 sol ayuda |  | 0 | 65535 | 1837
E6199 | Reservado |  |  | 0 | 65535 | 1838
E6200 | Reservado |  |  | 0 | 65535 | 1839
E6201 | Reservado |  |  | 0 | 65535 | 183A
E6202 | Reservado |  |  | 0 | 65535 | 183B
E6203 | Reservado |  |  | 0 | 65535 | 183C
E6204 | Reservado |  |  | 0 | 65535 | 183D
E6205 | Reservado |  |  | 0 | 65535 | 183E
E6206 | Reservado |  |  | 0 | 65535 | 183F
E6207 | Reservado |  |  | 0 | 65535 | 1840
E6208 | Reservado |  |  | 0 | 65535 | 1841
E6209 | Reservado |  |  | 0 | 65535 | 1842
E6210 | Potencia activa P global del generador 24 | kW total GE24 | % | -3276.8 | +3276.7 | 1843 |  | x
E6211 | % potencia reactiva en generador 24 | kVAr nom GE24 | % | -3276.8 | +3276.7 | 1844 |  | x
E6212 | Modo de funcionamiento del generador 24 | Modo act GE24 |  | 0 | 65535 | 1845 |  | x
E6213 | Potencia activa P nominal del generador 24 | kW nom. GE24 | kW | -32768 | 32767 | 1846 |  | x
E6214 | Potencia reactiva Q nominal del generador 24 | kVAr nom GE24 | kVAR | -32768 | 32767 | 1847 |  | x
E6215 | Grupo 24: extensiones Can bus: entrada digital 1 | digcan01 GE24 |  | 0 | 65535 | 1848 |  | x
E6216 | Grupo 24: extensiones Can bus: entrada digital 2 | digcan02 GE24 |  | 0 | 65535 | 1849 |  | x
E6217 | Grupo 24: extensiones Can bus: entrada digital 3 | digcan03 GE24 |  | 0 | 65535 | 184A |  | x
E6218 | Grupo 24: extensiones Can bus: entrada digital 4 | digcan04 GE24 |  | 0 | 65535 | 184B |  | x
E6219 | Grupo 24: extensiones Can bus: entrada digital 5 | digcan05 GE24 |  | 0 | 65535 | 184C |  | x
E6220 | Grupo 24: extensiones Can bus: entrada digital 6 | digcan06 GE24 |  | 0 | 65535 | 184D |  | x
E6221 | Grupo 24: extensiones Can bus: entrada digital 7 | digcan07 GE24 |  | 0 | 65535 | 184E |  | x
E6222 | Grupo 24: extensiones Can bus: entrada digital 8 | digcan08 GE24 |  | 0 | 65535 | 184F |  | x
E6223 | Grupo 24: extensiones Can bus: entrada digital 9 | digcan09 GE24 |  | 0 | 65535 | 1850 |  | x
E6224 | Grupo 24: extensiones Can bus: entrada digital 10 | digcan10 GE24 |  | 0 | 65535 | 1851 |  | x
E6225 | Grupo 24: extensiones Can bus: entrada analogica 1 | anacan01 GE24 |  | 0 | 65535 | 1852 |  | x
E6226 | Grupo 24: extensiones Can bus: entrada analogica 1 | anacan02 GE24 |  | 0 | 65535 | 1853 |  | x
E6227 | Posicion del disyunctor de GE24 | Posic int GE24 |  | 0 | 65535 | 1854 |  | x
E6228 | GE24 solicita ayuda | GE24 sol ayuda |  | 0 | 65535 | 1855
E6229 | Reservado |  |  | 0 | 65535 | 1856
E6230 | Reservado |  |  | 0 | 65535 | 1857
E6231 | Reservado |  |  | 0 | 65535 | 1858
E6232 | Reservado |  |  | 0 | 65535 | 1859
E6233 | Reservado |  |  | 0 | 65535 | 185A
E6234 | Reservado |  |  | 0 | 65535 | 185B
E6235 | Reservado |  |  | 0 | 65535 | 185C
E6236 | Reservado |  |  | 0 | 65535 | 185D
E6237 | Reservado |  |  | 0 | 65535 | 185E
E6238 | Reservado |  |  | 0 | 65535 | 185F
E6239 | Reservado |  |  | 0 | 65535 | 1860
E6240 | Potencia activa P global del generador 25 | kW total GE25 | % | -3276.8 | +3276.7 | 1861 |  | x
E6241 | % potencia reactiva en generador 25 | kVAr nom GE25 | % | -3276.8 | +3276.7 | 1862 |  | x
E6242 | Modo de funcionamiento del generador 25 | Modo act GE25 |  | 0 | 65535 | 1863 |  | x
E6243 | Potencia activa P nominal del generador 25 | kW nom. GE25 | kW | -32768 | 32767 | 1864 |  | x
E6244 | Potencia reactiva Q nominal del generador 25 | kVAr nom GE25 | kVAR | -32768 | 32767 | 1865 |  | x
E6245 | Grupo 25: extensiones Can bus: entrada digital 1 | digcan01 GE25 |  | 0 | 65535 | 1866 |  | x
E6246 | Grupo 25: extensiones Can bus: entrada digital 2 | digcan02 GE25 |  | 0 | 65535 | 1867 |  | x
E6247 | Grupo 25: extensiones Can bus: entrada digital 3 | digcan03 GE25 |  | 0 | 65535 | 1868 |  | x
E6248 | Grupo 25: extensiones Can bus: entrada digital 4 | digcan04 GE25 |  | 0 | 65535 | 1869 |  | x
E6249 | Grupo 25: extensiones Can bus: entrada digital 5 | digcan05 GE25 |  | 0 | 65535 | 186A |  | x
E6250 | Grupo 25: extensiones Can bus: entrada digital 6 | digcan06 GE25 |  | 0 | 65535 | 186B |  | x
E6251 | Grupo 25: extensiones Can bus: entrada digital 7 | digcan07 GE25 |  | 0 | 65535 | 186C |  | x
E6252 | Grupo 25: extensiones Can bus: entrada digital 8 | digcan08 GE25 |  | 0 | 65535 | 186D |  | x
E6253 | Grupo 25: extensiones Can bus: entrada digital 9 | digcan09 GE25 |  | 0 | 65535 | 186E |  | x
E6254 | Grupo 25: extensiones Can bus: entrada digital 10 | digcan10 GE25 |  | 0 | 65535 | 186F |  | x
E6255 | Grupo 25: extensiones Can bus: entrada analogica 1 | anacan01 GE25 |  | 0 | 65535 | 1870 |  | x
E6256 | Grupo 25: extensiones Can bus: entrada analogica 1 | anacan02 GE25 |  | 0 | 65535 | 1871 |  | x
E6257 | Posicion del disyunctor de GE25 | Posic int GE25 |  | 0 | 65535 | 1872 |  | x
E6258 | GE25 solicita ayuda | GE25 sol ayuda |  | 0 | 65535 | 1873
E6259 | Reservado |  |  | 0 | 65535 | 1874
E6260 | Reservado |  |  | 0 | 65535 | 1875
E6261 | Reservado |  |  | 0 | 65535 | 1876
E6262 | Reservado |  |  | 0 | 65535 | 1877
E6263 | Reservado |  |  | 0 | 65535 | 1878
E6264 | Reservado |  |  | 0 | 65535 | 1879
E6265 | Reservado |  |  | 0 | 65535 | 187A
E6266 | Reservado |  |  | 0 | 65535 | 187B
E6267 | Reservado |  |  | 0 | 65535 | 187C
E6268 | Reservado |  |  | 0 | 65535 | 187D
E6269 | Reservado |  |  | 0 | 65535 | 187E
E6270 | Potencia activa P global del generador 26 | kW total GE26 | % | -3276.8 | +3276.7 | 187F |  | x
E6271 | % potencia reactiva en generador 26 | kVAr nom GE26 | % | -3276.8 | +3276.7 | 1880 |  | x
E6272 | Modo de funcionamiento del generador 26 | Modo act GE26 |  | 0 | 65535 | 1881 |  | x
E6273 | Potencia activa P nominal del generador 26 | kW nom. GE26 | kW | -32768 | 32767 | 1882 |  | x
E6274 | Potencia reactiva Q nominal del generador 26 | kVAr nom GE26 | kVAR | -32768 | 32767 | 1883 |  | x
E6275 | Grupo 26: extensiones Can bus: entrada digital 1 | digcan01 GE26 |  | 0 | 65535 | 1884 |  | x
E6276 | Grupo 26: extensiones Can bus: entrada digital 2 | digcan02 GE26 |  | 0 | 65535 | 1885 |  | x
E6277 | Grupo 26: extensiones Can bus: entrada digital 3 | digcan03 GE26 |  | 0 | 65535 | 1886 |  | x
E6278 | Grupo 26: extensiones Can bus: entrada digital 4 | digcan04 GE26 |  | 0 | 65535 | 1887 |  | x
E6279 | Grupo 26: extensiones Can bus: entrada digital 5 | digcan05 GE26 |  | 0 | 65535 | 1888 |  | x
E6280 | Grupo 26: extensiones Can bus: entrada digital 6 | digcan06 GE26 |  | 0 | 65535 | 1889 |  | x
E6281 | Grupo 26: extensiones Can bus: entrada digital 7 | digcan07 GE26 |  | 0 | 65535 | 188A |  | x
E6282 | Grupo 26: extensiones Can bus: entrada digital 8 | digcan08 GE26 |  | 0 | 65535 | 188B |  | x
E6283 | Grupo 26: extensiones Can bus: entrada digital 9 | digcan09 GE26 |  | 0 | 65535 | 188C |  | x
E6284 | Grupo 26: extensiones Can bus: entrada digital 10 | digcan10 GE26 |  | 0 | 65535 | 188D |  | x
E6285 | Grupo 26: extensiones Can bus: entrada analogica 1 | anacan01 GE26 |  | 0 | 65535 | 188E |  | x
E6286 | Grupo 26: extensiones Can bus: entrada analogica 1 | anacan02 GE26 |  | 0 | 65535 | 188F |  | x
E6287 | Posicion del disyunctor de GE26 | Posic int GE26 |  | 0 | 65535 | 1890 |  | x
E6288 | GE26 solicita ayuda | GE26 sol ayuda |  | 0 | 65535 | 1891
E6289 | Reservado |  |  | 0 | 65535 | 1892
E6290 | Reservado |  |  | 0 | 65535 | 1893
E6291 | Reservado |  |  | 0 | 65535 | 1894
E6292 | Reservado |  |  | 0 | 65535 | 1895
E6293 | Reservado |  |  | 0 | 65535 | 1896
E6294 | Reservado |  |  | 0 | 65535 | 1897
E6295 | Reservado |  |  | 0 | 65535 | 1898
E6296 | Reservado |  |  | 0 | 65535 | 1899
E6297 | Reservado |  |  | 0 | 65535 | 189A
E6298 | Reservado |  |  | 0 | 65535 | 189B
E6299 | Reservado |  |  | 0 | 65535 | 189C
E6300 | Potencia activa P global del generador 27 | kW total GE27 | % | -3276.8 | +3276.7 | 189D |  | x
E6301 | % potencia reactiva en generador 27 | kVAr nom GE27 | % | -3276.8 | +3276.7 | 189E |  | x
E6302 | Modo de funcionamiento del generador 27 | Modo act GE27 |  | 0 | 65535 | 189F |  | x
E6303 | Potencia activa P nominal del generador 27 | kW nom. GE27 | kW | -32768 | 32767 | 18A0 |  | x
E6304 | Potencia reactiva Q nominal del generador 27 | kVAr nom GE27 | kVAR | -32768 | 32767 | 18A1 |  | x
E6305 | Grupo 27: extensiones Can bus: entrada digital 1 | digcan01 GE27 |  | 0 | 65535 | 18A2 |  | x
E6306 | Grupo 27: extensiones Can bus: entrada digital 2 | digcan02 GE27 |  | 0 | 65535 | 18A3 |  | x
E6307 | Grupo 27: extensiones Can bus: entrada digital 3 | digcan03 GE27 |  | 0 | 65535 | 18A4 |  | x
E6308 | Grupo 27: extensiones Can bus: entrada digital 4 | digcan04 GE27 |  | 0 | 65535 | 18A5 |  | x
E6309 | Grupo 27: extensiones Can bus: entrada digital 5 | digcan05 GE27 |  | 0 | 65535 | 18A6 |  | x
E6310 | Grupo 27: extensiones Can bus: entrada digital 6 | digcan06 GE27 |  | 0 | 65535 | 18A7 |  | x
E6311 | Grupo 27: extensiones Can bus: entrada digital 7 | digcan07 GE27 |  | 0 | 65535 | 18A8 |  | x
E6312 | Grupo 27: extensiones Can bus: entrada digital 8 | digcan08 GE27 |  | 0 | 65535 | 18A9 |  | x
E6313 | Grupo 27: extensiones Can bus: entrada digital 9 | digcan09 GE27 |  | 0 | 65535 | 18AA |  | x
E6314 | Grupo 27: extensiones Can bus: entrada digital 10 | digcan10 GE27 |  | 0 | 65535 | 18AB |  | x
E6315 | Grupo 27: extensiones Can bus: entrada analogica 1 | anacan01 GE27 |  | 0 | 65535 | 18AC |  | x
E6316 | Grupo 27: extensiones Can bus: entrada analogica 1 | anacan02 GE27 |  | 0 | 65535 | 18AD |  | x
E6317 | Posicion del disyunctor de GE27 | Posic int GE27 |  | 0 | 65535 | 18AE |  | x
E6318 | GE27 solicita ayuda | GE27 sol ayuda |  | 0 | 65535 | 18AF
E6319 | Reservado |  |  | 0 | 65535 | 18B0
E6320 | Reservado |  |  | 0 | 65535 | 18B1
E6321 | Reservado |  |  | 0 | 65535 | 18B2
E6322 | Reservado |  |  | 0 | 65535 | 18B3
E6323 | Reservado |  |  | 0 | 65535 | 18B4
E6324 | Reservado |  |  | 0 | 65535 | 18B5
E6325 | Reservado |  |  | 0 | 65535 | 18B6
E6326 | Reservado |  |  | 0 | 65535 | 18B7
E6327 | Reservado |  |  | 0 | 65535 | 18B8
E6328 | Reservado |  |  | 0 | 65535 | 18B9
E6329 | Reservado |  |  | 0 | 65535 | 18BA
E6330 | Potencia activa P global del generador 28 | kW total GE28 | % | -3276.8 | +3276.7 | 18BB |  | x
E6331 | % potencia reactiva en generador 28 | kVAr nom GE28 | % | -3276.8 | +3276.7 | 18BC |  | x
E6332 | Modo de funcionamiento del generador 28 | Modo act GE28 |  | 0 | 65535 | 18BD |  | x
E6333 | Potencia activa P nominal del generador 28 | kW nom. GE28 | kW | -32768 | 32767 | 18BE |  | x
E6334 | Potencia reactiva Q nominal del generador 28 | kVAr nom GE28 | kVAR | -32768 | 32767 | 18BF |  | x
E6335 | Grupo 28: extensiones Can bus: entrada digital 1 | digcan01 GE28 |  | 0 | 65535 | 18C0 |  | x
E6336 | Grupo 28: extensiones Can bus: entrada digital 2 | digcan02 GE28 |  | 0 | 65535 | 18C1 |  | x
E6337 | Grupo 28: extensiones Can bus: entrada digital 3 | digcan03 GE28 |  | 0 | 65535 | 18C2 |  | x
E6338 | Grupo 28: extensiones Can bus: entrada digital 4 | digcan04 GE28 |  | 0 | 65535 | 18C3 |  | x
E6339 | Grupo 28: extensiones Can bus: entrada digital 5 | digcan05 GE28 |  | 0 | 65535 | 18C4 |  | x
E6340 | Grupo 28: extensiones Can bus: entrada digital 6 | digcan06 GE28 |  | 0 | 65535 | 18C5 |  | x
E6341 | Grupo 28: extensiones Can bus: entrada digital 7 | digcan07 GE28 |  | 0 | 65535 | 18C6 |  | x
E6342 | Grupo 28: extensiones Can bus: entrada digital 8 | digcan08 GE28 |  | 0 | 65535 | 18C7 |  | x
E6343 | Grupo 28: extensiones Can bus: entrada digital 9 | digcan09 GE28 |  | 0 | 65535 | 18C8 |  | x
E6344 | Grupo 28: extensiones Can bus: entrada digital 10 | digcan10 GE28 |  | 0 | 65535 | 18C9 |  | x
E6345 | Grupo 28: extensiones Can bus: entrada analogica 1 | anacan01 GE28 |  | 0 | 65535 | 18CA |  | x
E6346 | Grupo 28: extensiones Can bus: entrada analogica 1 | anacan02 GE28 |  | 0 | 65535 | 18CB |  | x
E6347 | Posicion del disyunctor de GE28 | Posic int GE28 |  | 0 | 65535 | 18CC |  | x
E6348 | GE28 solicita ayuda | GE28 sol ayuda |  | 0 | 65535 | 18CD
E6349 | Reservado |  |  | 0 | 65535 | 18CE
E6350 | Reservado |  |  | 0 | 65535 | 18CF
E6351 | Reservado |  |  | 0 | 65535 | 18D0
E6352 | Reservado |  |  | 0 | 65535 | 18D1
E6353 | Reservado |  |  | 0 | 65535 | 18D2
E6354 | Reservado |  |  | 0 | 65535 | 18D3
E6355 | Reservado |  |  | 0 | 65535 | 18D4
E6356 | Reservado |  |  | 0 | 65535 | 18D5
E6357 | Reservado |  |  | 0 | 65535 | 18D6
E6358 | Reservado |  |  | 0 | 65535 | 18D7
E6359 | Reservado |  |  | 0 | 65535 | 18D8
E6360 | Potencia activa P global del generador 29 | kW total GE29 | % | -3276.8 | +3276.7 | 18D9 |  | x
E6361 | % potencia reactiva en generador 29 | kVAr nom GE29 | % | -3276.8 | +3276.7 | 18DA |  | x
E6362 | Modo de funcionamiento del generador 29 | Modo act GE29 |  | 0 | 65535 | 18DB |  | x
E6363 | Potencia activa P nominal del generador 29 | kW nom. GE29 | kW | -32768 | 32767 | 18DC |  | x
E6364 | Potencia reactiva Q nominal del generador 29 | kVAr nom GE29 | kVAR | -32768 | 32767 | 18DD |  | x
E6365 | Grupo 29: extensiones Can bus: entrada digital 1 | digcan01 GE29 |  | 0 | 65535 | 18DE |  | x
E6366 | Grupo 29: extensiones Can bus: entrada digital 2 | digcan02 GE29 |  | 0 | 65535 | 18DF |  | x
E6367 | Grupo 29: extensiones Can bus: entrada digital 3 | digcan03 GE29 |  | 0 | 65535 | 18E0 |  | x
E6368 | Grupo 29: extensiones Can bus: entrada digital 4 | digcan04 GE29 |  | 0 | 65535 | 18E1 |  | x
E6369 | Grupo 29: extensiones Can bus: entrada digital 5 | digcan05 GE29 |  | 0 | 65535 | 18E2 |  | x
E6370 | Grupo 29: extensiones Can bus: entrada digital 6 | digcan06 GE29 |  | 0 | 65535 | 18E3 |  | x
E6371 | Grupo 29: extensiones Can bus: entrada digital 7 | digcan07 GE29 |  | 0 | 65535 | 18E4 |  | x
E6372 | Grupo 29: extensiones Can bus: entrada digital 8 | digcan08 GE29 |  | 0 | 65535 | 18E5 |  | x
E6373 | Grupo 29: extensiones Can bus: entrada digital 9 | digcan09 GE29 |  | 0 | 65535 | 18E6 |  | x
E6374 | Grupo 29: extensiones Can bus: entrada digital 10 | digcan10 GE29 |  | 0 | 65535 | 18E7 |  | x
E6375 | Grupo 29: extensiones Can bus: entrada analogica 1 | anacan01 GE29 |  | 0 | 65535 | 18E8 |  | x
E6376 | Grupo 29: extensiones Can bus: entrada analogica 1 | anacan02 GE29 |  | 0 | 65535 | 18E9 |  | x
E6377 | Posicion del disyunctor de GE29 | Posic int GE29 |  | 0 | 65535 | 18EA |  | x
E6378 | GE29 solicita ayuda | GE29 sol ayuda |  | 0 | 65535 | 18EB
E6379 | Reservado |  |  | 0 | 65535 | 18EC
E6380 | Reservado |  |  | 0 | 65535 | 18ED
E6381 | Reservado |  |  | 0 | 65535 | 18EE
E6382 | Reservado |  |  | 0 | 65535 | 18EF
E6383 | Reservado |  |  | 0 | 65535 | 18F0
E6384 | Reservado |  |  | 0 | 65535 | 18F1
E6385 | Reservado |  |  | 0 | 65535 | 18F2
E6386 | Reservado |  |  | 0 | 65535 | 18F3
E6387 | Reservado |  |  | 0 | 65535 | 18F4
E6388 | Reservado |  |  | 0 | 65535 | 18F5
E6389 | Reservado |  |  | 0 | 65535 | 18F6
E6390 | Potencia activa P global del generador 30 | kW total GE30 | % | -3276.8 | +3276.7 | 18F7 |  | x
E6391 | % potencia reactiva en generador 30 | kVAr nom GE30 | % | -3276.8 | +3276.7 | 18F8 |  | x
E6392 | Modo de funcionamiento del generador 30 | Modo act GE30 |  | 0 | 65535 | 18F9 |  | x
E6393 | Potencia activa P nominal del generador 30 | kW nom. GE30 | kW | -32768 | 32767 | 18FA |  | x
E6394 | Potencia reactiva Q nominal del generador 30 | kVAr nom GE30 | kVAR | -32768 | 32767 | 18FB |  | x
E6395 | Grupo 30: extensiones Can bus: entrada digital 1 | digcan01 GE30 |  | 0 | 65535 | 18FC |  | x
E6396 | Grupo 30: extensiones Can bus: entrada digital 2 | digcan02 GE30 |  | 0 | 65535 | 18FD |  | x
E6397 | Grupo 30: extensiones Can bus: entrada digital 3 | digcan03 GE30 |  | 0 | 65535 | 18FE |  | x
E6398 | Grupo 30: extensiones Can bus: entrada digital 4 | digcan04 GE30 |  | 0 | 65535 | 18FF |  | x
E6399 | Grupo 30: extensiones Can bus: entrada digital 5 | digcan05 GE30 |  | 0 | 65535 | 1900 |  | x
E6400 | Grupo 30: extensiones Can bus: entrada digital 6 | digcan06 GE30 |  | 0 | 65535 | 1901 |  | x
E6401 | Grupo 30: extensiones Can bus: entrada digital 7 | digcan07 GE30 |  | 0 | 65535 | 1902 |  | x
E6402 | Grupo 30: extensiones Can bus: entrada digital 8 | digcan08 GE30 |  | 0 | 65535 | 1903 |  | x
E6403 | Grupo 30: extensiones Can bus: entrada digital 9 | digcan09 GE30 |  | 0 | 65535 | 1904 |  | x
E6404 | Grupo 30: extensiones Can bus: entrada digital 10 | digcan10 GE30 |  | 0 | 65535 | 1905 |  | x
E6405 | Grupo 30: extensiones Can bus: entrada analogica 1 | anacan01 GE30 |  | 0 | 65535 | 1906 |  | x
E6406 | Grupo 30: extensiones Can bus: entrada analogica 1 | anacan02 GE30 |  | 0 | 65535 | 1907 |  | x
E6407 | Posicion del disyunctor de GE30 | Posic int GE30 |  | 0 | 65535 | 1908 |  | x
E6408 | GE30 solicita ayuda | GE30 sol ayuda |  | 0 | 65535 | 1909
E6409 | Reservado |  |  | 0 | 65535 | 190A
E6410 | Reservado |  |  | 0 | 65535 | 190B
E6411 | Reservado |  |  | 0 | 65535 | 190C
E6412 | Reservado |  |  | 0 | 65535 | 190D
E6413 | Reservado |  |  | 0 | 65535 | 190E
E6414 | Reservado |  |  | 0 | 65535 | 190F
E6415 | Reservado |  |  | 0 | 65535 | 1910
E6416 | Reservado |  |  | 0 | 65535 | 1911
E6417 | Reservado |  |  | 0 | 65535 | 1912
E6418 | Reservado |  |  | 0 | 65535 | 1913
E6419 | Reservado |  |  | 0 | 65535 | 1914
E6420 | Potencia activa P global del generador 31 | kW total GE31 | % | -3276.8 | +3276.7 | 1915 |  | x
E6421 | % potencia reactiva en generador 31 | kVAr nom GE31 | % | -3276.8 | +3276.7 | 1916 |  | x
E6422 | Modo de funcionamiento del generador 31 | Modo act GE31 |  | 0 | 65535 | 1917 |  | x
E6423 | Potencia activa P nominal del generador 31 | kW nom. GE31 | kW | -32768 | 32767 | 1918 |  | x
E6424 | Potencia reactiva Q nominal del generador 31 | kVAr nom GE31 | kVAR | -32768 | 32767 | 1919 |  | x
E6425 | Grupo 31: extensiones Can bus: entrada digital 1 | digcan01 GE31 |  | 0 | 65535 | 191A |  | x
E6426 | Grupo 31: extensiones Can bus: entrada digital 2 | digcan02 GE31 |  | 0 | 65535 | 191B |  | x
E6427 | Grupo 31: extensiones Can bus: entrada digital 3 | digcan03 GE31 |  | 0 | 65535 | 191C |  | x
E6428 | Grupo 31: extensiones Can bus: entrada digital 4 | digcan04 GE31 |  | 0 | 65535 | 191D |  | x
E6429 | Grupo 31: extensiones Can bus: entrada digital 5 | digcan05 GE31 |  | 0 | 65535 | 191E |  | x
E6430 | Grupo 31: extensiones Can bus: entrada digital 6 | digcan06 GE31 |  | 0 | 65535 | 191F |  | x
E6431 | Grupo 31: extensiones Can bus: entrada digital 7 | digcan07 GE31 |  | 0 | 65535 | 1920 |  | x
E6432 | Grupo 31: extensiones Can bus: entrada digital 8 | digcan08 GE31 |  | 0 | 65535 | 1921 |  | x
E6433 | Grupo 31: extensiones Can bus: entrada digital 9 | digcan09 GE31 |  | 0 | 65535 | 1922 |  | x
E6434 | Grupo 31: extensiones Can bus: entrada digital 10 | digcan10 GE31 |  | 0 | 65535 | 1923 |  | x
E6435 | Grupo 31: extensiones Can bus: entrada analogica 1 | anacan01 GE31 |  | 0 | 65535 | 1924 |  | x
E6436 | Grupo 31: extensiones Can bus: entrada analogica 1 | anacan02 GE31 |  | 0 | 65535 | 1925 |  | x
E6437 | Posicion del disyunctor de GE31 | Posic int GE31 |  | 0 | 65535 | 1926 |  | x
E6438 | GE31 solicita ayuda | GE31 sol ayuda |  | 0 | 65535 | 1927
E6439 | Reservado |  |  | 0 | 65535 | 1928
E6440 | Reservado |  |  | 0 | 65535 | 1929
E6441 | Reservado |  |  | 0 | 65535 | 192A
E6442 | Reservado |  |  | 0 | 65535 | 192B
E6443 | Reservado |  |  | 0 | 65535 | 192C
E6444 | Reservado |  |  | 0 | 65535 | 192D
E6445 | Reservado |  |  | 0 | 65535 | 192E
E6446 | Reservado |  |  | 0 | 65535 | 192F
E6447 | Reservado |  |  | 0 | 65535 | 1930
E6448 | Reservado |  |  | 0 | 65535 | 1931
E6449 | Reservado |  |  | 0 | 65535 | 1932
E6450 | Potencia activa P global del generador 32 | kW total GE32 | % | -3276.8 | +3276.7 | 1933 |  | x
E6451 | % potencia reactiva en generador 32 | kVAr nom GE32 | % | -3276.8 | +3276.7 | 1934 |  | x
E6452 | Modo de funcionamiento del generador 32 | Modo act GE32 |  | 0 | 65535 | 1935 |  | x
E6453 | Potencia activa P nominal del generador 32 | kW nom. GE32 | kW | -32768 | 32767 | 1936 |  | x
E6454 | Potencia reactiva Q nominal del generador 32 | kVAr nom GE32 | kVAR | -32768 | 32767 | 1937 |  | x
E6455 | Grupo 32: extensiones Can bus: entrada digital 1 | digcan01 GE32 |  | 0 | 65535 | 1938 |  | x
E6456 | Grupo 32: extensiones Can bus: entrada digital 2 | digcan02 GE32 |  | 0 | 65535 | 1939 |  | x
E6457 | Grupo 32: extensiones Can bus: entrada digital 3 | digcan03 GE32 |  | 0 | 65535 | 193A |  | x
E6458 | Grupo 32: extensiones Can bus: entrada digital 4 | digcan04 GE32 |  | 0 | 65535 | 193B |  | x
E6459 | Grupo 32: extensiones Can bus: entrada digital 5 | digcan05 GE32 |  | 0 | 65535 | 193C |  | x
E6460 | Grupo 32: extensiones Can bus: entrada digital 6 | digcan06 GE32 |  | 0 | 65535 | 193D |  | x
E6461 | Grupo 32: extensiones Can bus: entrada digital 7 | digcan07 GE32 |  | 0 | 65535 | 193E |  | x
E6462 | Grupo 32: extensiones Can bus: entrada digital 8 | digcan08 GE32 |  | 0 | 65535 | 193F |  | x
E6463 | Grupo 32: extensiones Can bus: entrada digital 9 | digcan09 GE32 |  | 0 | 65535 | 1940 |  | x
E6464 | Grupo 32: extensiones Can bus: entrada digital 10 | digcan10 GE32 |  | 0 | 65535 | 1941 |  | x
E6465 | Grupo 32: extensiones Can bus: entrada analogica 1 | anacan01 GE32 |  | 0 | 65535 | 1942 |  | x
E6466 | Grupo 32: extensiones Can bus: entrada analogica 1 | anacan02 GE32 |  | 0 | 65535 | 1943 |  | x
E6467 | Posicion del disyunctor de GE32 | Posic int GE32 |  | 0 | 65535 | 1944 |  | x
E6468 | GE32 solicita ayuda | GE32 sol ayuda |  | 0 | 65535 | 1945
E6469 | Reservado |  |  | 0 | 65535 | 1946
E6470 | Reservado |  |  | 0 | 65535 | 1947
E6471 | Reservado |  |  | 0 | 65535 | 1948
E6472 | Reservado |  |  | 0 | 65535 | 1949
E6473 | Reservado |  |  | 0 | 65535 | 194A
E6474 | Reservado |  |  | 0 | 65535 | 194B
E6475 | Reservado |  |  | 0 | 65535 | 194C
E6476 | Reservado |  |  | 0 | 65535 | 194D
E6477 | Reservado |  |  | 0 | 65535 | 194E
E6478 | Reservado |  |  | 0 | 65535 | 194F
E6479 | Reservado |  |  | 0 | 65535 | 1950
E6480 | Engine Alternator winding 1 temperature (PGN : 65191 /SPN : 1124) | T-WINDING1 |  | 1 | 2 | 1951
E6481 | Engine Alternator winding 2 temperature (PGN : 65191 /SPN : 1125) | T-WINDING2 |  | 1 | 2 | 1952
E6482 | Engine Alternator winding 3 temperature (PGN : 65191 /SPN : 1126) | T-WINDING3 |  | 1 | 2 | 1953
E6483 | Engine instantaneous fuel economy (PGN : 65266 / SPN : 184) | FUEL ECONOMY |  | 1 | 2 | 1954
E6484 | Battery potential /Power input1 (PGN : 65271 / SPN : 168) | BATT POTENTIAL |  | 1 | 2 | 1955
E6485 | Water in fuel indicator (PGN : 65279 / SPN : 97) | WATER IN FUEL |  | 1 | 2 | 1956
E6486 | Engine Demand - percent torque (PGN : 61444 / SPN : 2432) | PERCENT TORQUE |  | 1 | 2 | 1957
E6487 | Engine Exhaust Gas Temperature - Right Manifold (PGN : 65031 / SPN :2433 ) | TMP-R MANIFOLD |  | 1 | 2 | 1958
E6488 | Engine Exhaust Gas Temperature - Left Manifold (PGN : 65031 / SPN : 2434) | TMP-L MANIFOLD |  | 1 | 2 | 1959
E6489 | Engine intercooler temperature (PGN : 65262 / SPN : 52) | TMP INTERCOOL |  | 1 | 2 | 195A
E6490 | Engine extended crankcase blow-by pressure (PGN : 65263 / SPN : 22) | EXT CRANK PRES |  | 1 | 2 | 195B
E6491 | Engine ECU Temperature (PGN : 65188 / SPN : 1136 ) | ECU TEMP. |  | 1 | 2 | 195C
E6492 | Engine Rated Power (PGN : 65214 / SPN :166 ) | RATED POWER |  | 1 | 2 | 195D
E6493 | Engine Rated Speed (PGN : 65214 / SPN : 189) | RATED SPEED |  | 1 | 2 | 195E
E6494 | Normal friction - Percent Torque (PGN : 65247 / SPN : 514) | NOM. FRICTION |  | 1 | 2 | 195F
E6495 | Engine speed at Idle (PGN : 65251 / SPN : 188) | IDLE SPEED |  | 0 | 65535 | 1960
E6496 | Trip Maximum Engine Speed (PGN : 65207 / SPN : 1013 ) | MAX. SPEED |  | 0 | 65535 | 1961
E6497 | Auxiliary Pressure #1 (PGN : 65164 / SPN : 1387 ) | AUX. PRESSURE1 |  | 1 | 2 | 1962
E6498 | Auxiliary Pressure #2 (PGN : 65164 / SPN : 1388 ) | AUX. PRESSURE2 |  | 1 | 2 | 1963
E6499 | Engine Pre-filter Oil Pressure (PGN : 65170 / SPN : 1208 ) | PRE-F OIL PRES |  | 1 | 2 | 1964
E6500 | Instantaneous Estimated Brake Power (PGN : 65170 / SPN : 1242 ) | INS BRAKE KW |  | 1 | 2 | 1965
E6501 | Engine injector metering rail 1 pressure (PGN : 65243 / SPN : 157) | INJ. RAIL PRES |  | 1 | 2 | 1966
E6502 | Engine's desired operating speed (PGN : 65247 / SPN : 515 ) | DESIRED SPEED |  | 1 | 2 | 1967
E6503 | Engine Intake Manifold #1 Absolute Pressure (PGN : 64976 / SPN : 3563) | MANIFOLD ABS.P |  | 1 | 2 | 1968
E6504 | Reservado | Reserved |  | 0 | 65535 | 1969
E6505 | Reservado | Reserved |  | 0 | 65535 | 196A
E6506 | Reservado | Reserved |  | 0 | 65535 | 196B
E6507 | Reservado | Reserved |  | 0 | 65535 | 196C
E6508 | Reservado | Reserved |  | 0 | 65535 | 196D
E6509 | Reservado | Reserved |  | 0 | 65535 | 196E
E6510 | Reservado | Reserved |  | 0 | 65535 | 196F
E6511 | Reservado | Reserved |  | 0 | 65535 | 1970
E6512 | Reservado | Reserved |  | 0 | 65535 | 1971
E6513 | Reservado | Reserved |  | 0 | 65535 | 1972
E6514 | Reservado | Reserved |  | 0 | 65535 | 1973
E6515 | Reservado | Reserved |  | 0 | 65535 | 1974
E6516 | Reservado | Reserved |  | 0 | 65535 | 1975
E6517 | Reservado | Reserved |  | 0 | 65535 | 1976
E6518 | Reservado | Reserved |  | 0 | 65535 | 1977
E6519 | Reservado | Reserved |  | 0 | 65535 | 1978
E6520 | Nominal kW of a power plant (read by CAN bus) | kW nominal PP | kW | 0 | 65535 | 1979
E6521 | Nominal kVAR of a power plant (read by CAN bus) | kVAR nom. PP | kVAR | 0 | 65535 | 197A
E6522 | Corresponding bit is set when generator breaker is closed (Genset from 1 to 16) | Bkr close 1-16 |  | 0 | 65535 | 197B
E6523 | Corresponding bit is set when generator breaker is closed (Genset from 17 to 32) | Bkr close17-32 |  | 0 | 65535 | 197C
E6524 | Earth fault current | I Earth fault | A | +0000.0 | +6553.5 | 197D
E6525 | Not used | Not used |  | 0 | 65535 | 197E
E6526 | Not used | Not used |  | 0 | 65535 | 197F
E6527 | Not used | Not used |  | 0 | 65535 | 1980
E6528 | Not used | Not used |  | 0 | 65535 | 1981
E6529 | Not used | Not used |  | 0 | 65535 | 1982
E6530 | Bits and alarms See "bit field" page - Used by RDM 3.0 | EVNT_BITFIELD1 |  | 0 | 65535 | 1983
E6531 | Bits and alarms See "bit field" page - Used by RDM 3.0 | EVNT_BITFIELD2 |  | 0 | 65535 | 1984
E6532 | Bits and alarms See "bit field" page - Used by RDM 3.0 | EVNT_BITFIELD3 |  | 0 | 65535 | 1985
E6533 | Bits and alarms See "bit field" page - Used by RDM 3.0 | EVNT_BITFIELD4 |  | 0 | 65535 | 1986
E6534 | Bits and alarms See "bit field" page - Used by RDM 3.0 | EVNT_BITFIELD5 |  | 0 | 65535 | 1987
E6535 | Bits and alarms See "bit field" page - Used by RDM 3.0 | EVNT_BITFIELD6 |  | 0 | 65535 | 1988
E6536 | Bits and alarms See "bit field" page - Used by RDM 3.0 | EVNT_BITFIELD7 |  | 0 | 65535 | 1989
E6537 | Bits and alarms See "bit field" page - Used by RDM 3.0 | EVNT_BITFIELD8 |  | 0 | 65535 | 198A
E6538 | Bits and alarms See "bit field" page - Used by RDM 3.0 | EVNT_BITFIELD9 |  | 0 | 65535 | 198B
E6539 | Bits and alarms See "bit field" page - Used by RDM 3.0 | EVNTBITFIELD10 |  | 0 | 65535 | 198C
E6540 | Bits and alarms See "bit field" page - Used by RDM 3.0 | EVNTBITFIELD11 |  | 0 | 65535 | 198D
E6541 | Bits and alarms See "bit field" page - Used by RDM 3.0 | EVNTBITFIELD12 |  | 0 | 65535 | 198E
E6542 | Not used | Not used |  | 0 | 65535 | 198F
E6543 | Not used | Not used |  | 0 | 65535 | 1990
E6544 | Not used | Not used |  | 0 | 65535 | 1991
E6545 | Not used | Not used |  | 0 | 65535 | 1992
E6546 | Not used | Not used |  | 0 | 65535 | 1993
E6547 | Not used | Not used |  | 0 | 65535 | 1994
E6548 | Not used | Not used |  | 0 | 65535 | 1995
E6549 | Not used | Not used |  | 0 | 65535 | 1996
E6550 | Value display on information page 1 - variable 1 | INFO_VALUE_01 |  | 0 | 65535 | 1997
E6551 | Value display on information page 1 - variable 2 | INFO_VALUE_02 |  | 0 | 65535 | 1998
E6552 | Value display on information page 1 - variable 3 | INFO_VALUE_03 |  | 0 | 65535 | 1999
E6553 | Value display on information page 1 - variable 4 | INFO_VALUE_04 |  | 0 | 65535 | 199A
E6554 | Value display on information page 1 - variable 5 | INFO_VALUE_05 |  | 0 | 65535 | 199B
E6555 | Value display on information page 1 - variable 6 | INFO_VALUE_06 |  | 0 | 65535 | 199C
E6556 | Value display on information page 1 - variable 7 | INFO_VALUE_07 |  | 0 | 65535 | 199D
E6557 | Value display on information page 1 - variable 8 | INFO_VALUE_08 |  | 0 | 65535 | 199E
E6558 | Value display on information page 1 - variable 9 | INFO_VALUE_09 |  | 0 | 65535 | 199F
E6559 | Value display on information page 1 - variable 10 | INFO_VALUE_10 |  | 0 | 65535 | 19A0
E6560 | Value display on information page 2 - variable 1 | INFO_VALUE_11 |  | 0 | 65535 | 19A1
E6561 | Value display on information page 2 - variable 2 | INFO_VALUE_12 |  | 0 | 65535 | 19A2
E6562 | Value display on information page 2 - variable 3 | INFO_VALUE_13 |  | 0 | 65535 | 19A3
E6563 | Value display on information page 2 - variable 4 | INFO_VALUE_14 |  | 0 | 65535 | 19A4
E6564 | Value display on information page 2 - variable 5 | INFO_VALUE_15 |  | 0 | 65535 | 19A5
E6565 | Value display on information page 2 - variable 6 | INFO_VALUE_16 |  | 0 | 65535 | 19A6
E6566 | Value display on information page 2 - variable 7 | INFO_VALUE_17 |  | 0 | 65535 | 19A7
E6567 | Value display on information page 2 - variable 8 | INFO_VALUE_18 |  | 0 | 65535 | 19A8
E6568 | Value display on information page 2 - variable 9 | INFO_VALUE_19 |  | 0 | 65535 | 19A9
E6569 | Value display on information page 2 - variable 10 | INFO_VALUE_20 |  | 0 | 65535 | 19AA
E6570 | Value display on information page 3 - variable 1 | INFO_VALUE_21 |  | 0 | 65535 | 19AB
E6571 | Value display on information page 3 - variable 2 | INFO_VALUE_22 |  | 0 | 65535 | 19AC
E6572 | Value display on information page 3 - variable 3 | INFO_VALUE_23 |  | 0 | 65535 | 19AD
E6573 | Value display on information page 3 - variable 4 | INFO_VALUE_24 |  | 0 | 65535 | 19AE
E6574 | Value display on information page 3 - variable 5 | INFO_VALUE_25 |  | 0 | 65535 | 19AF
E6575 | Value display on information page 3 - variable 6 | INFO_VALUE_26 |  | 0 | 65535 | 19B0
E6576 | Value display on information page 3 - variable 7 | INFO_VALUE_27 |  | 0 | 65535 | 19B1
E6577 | Value display on information page 3 - variable 8 | INFO_VALUE_28 |  | 0 | 65535 | 19B2
E6578 | Value display on information page 3 - variable 9 | INFO_VALUE_29 |  | 0 | 65535 | 19B3
E6579 | Value display on information page 3 - variable 10 | INFO_VALUE_30 |  | 0 | 65535 | 19B4
E6580 | Value display on information page 4 - variable 1 | INFO_VALUE_31 |  | 0 | 65535 | 19B5
E6581 | Value display on information page 4 - variable 2 | INFO_VALUE_32 |  | 0 | 65535 | 19B6
E6582 | Value display on information page 4 - variable 3 | INFO_VALUE_33 |  | 0 | 65535 | 19B7
E6583 | Value display on information page 4 - variable 4 | INFO_VALUE_34 |  | 0 | 65535 | 19B8
E6584 | Value display on information page 4 - variable 5 | INFO_VALUE_35 |  | 0 | 65535 | 19B9
E6585 | Value display on information page 4 - variable 6 | INFO_VALUE_36 |  | 0 | 65535 | 19BA
E6586 | Value display on information page 4 - variable 7 | INFO_VALUE_37 |  | 0 | 65535 | 19BB
E6587 | Value display on information page 4 - variable 8 | INFO_VALUE_38 |  | 0 | 65535 | 19BC
E6588 | Value display on information page 4 - variable 9 | INFO_VALUE_39 |  | 0 | 65535 | 19BD
E6589 | Value display on information page 4 - variable 10 | INFO_VALUE_40 |  | 0 | 65535 | 19BE
E6590 | Value display on information page 5 - variable 1 | INFO_VALUE_41 |  | 0 | 65535 | 19BF
E6591 | Value display on information page 5 - variable 2 | INFO_VALUE_42 |  | 0 | 65535 | 19C0
E6592 | Value display on information page 5 - variable 3 | INFO_VALUE_43 |  | 0 | 65535 | 19C1
E6593 | Value display on information page 5 - variable 4 | INFO_VALUE_44 |  | 0 | 65535 | 19C2
E6594 | Value display on information page 5 - variable 5 | INFO_VALUE_45 |  | 0 | 65535 | 19C3
E6595 | Value display on information page 5 - variable 6 | INFO_VALUE_46 |  | 0 | 65535 | 19C4
E6596 | Value display on information page 5 - variable 7 | INFO_VALUE_47 |  | 0 | 65535 | 19C5
E6597 | Value display on information page 5 - variable 8 | INFO_VALUE_48 |  | 0 | 65535 | 19C6
E6598 | Value display on information page 5 - variable 9 | INFO_VALUE_49 |  | 0 | 65535 | 19C7
E6599 | Value display on information page 5 - variable 10 | INFO_VALUE_50 |  | 0 | 65535 | 19C8
E6600 | Bits and alarms See "bit field" page - Used by RDM 3.0 | Bitfield |  | 0 | 65535 | 19C9
E6601 | Bits and alarms See "bit field" page - Used by RDM 3.0 | Bitfield |  | 0 | 65535 | 19CA
E6602 | Bits and alarms See "bit field" page - Used by RDM 3.0 | Bitfield |  | 0 | 65535 | 19CB
E6603 | Bits and alarms See "bit field" page - Used by RDM 3.0 | Bitfield |  | 0 | 65535 | 19CC
E6604 | Bits and alarms See "bit field" page - Used by RDM 3.0 | Bitfield |  | 0 | 65535 | 19CD
E6605 | Bits and alarms See "bit field" page - Used by RDM 3.0 | Bitfield |  | 0 | 65535 | 19CE
E6606 | Bits and alarms See "bit field" page - Used by RDM 3.0 | Bitfield |  | 0 | 65535 | 19CF
E6607 | Bits and alarms See "bit field" page - Used by RDM 3.0 | Bitfield |  | 0 | 65535 | 19D0
E6608 | Bits and alarms See "bit field" page - Used by RDM 3.0 | Bitfield |  | 0 | 65535 | 19D1
E6609 | Bits and alarms See "bit field" page - Used by RDM 3.0 | Bitfield |  | 0 | 65535 | 19D2
E6610 | Bits and alarms See "bit field" page - Used by RDM 3.0 | Bitfield |  | 0 | 65535 | 19D3
E6611 | Bits and alarms See "bit field" page - Used by RDM 3.0 | Bitfield |  | 0 | 65535 | 19D4
E6612 | Bits and alarms See "bit field" page - Used by RDM 3.0 | Bitfield |  | 0 | 65535 | 19D5
E6613 | Bits and alarms See "bit field" page - Used by RDM 3.0 | Bitfield |  | 0 | 65535 | 19D6
E6614 | Bits and alarms See "bit field" page - Used by RDM 3.0 | Bitfield |  | 0 | 65535 | 19D7
E6615 | Bits and alarms See "bit field" page - Used by RDM 3.0 | Bitfield |  | 0 | 65535 | 19D8
E6616 | Bits and alarms See "bit field" page - Used by RDM 3.0 | Bitfield |  | 0 | 65535 | 19D9
E6617 | Bits and alarms See "bit field" page - Used by RDM 3.0 | Bitfield |  | 0 | 65535 | 19DA
E6618 | Bits and alarms See "bit field" page - Used by RDM 3.0 | Bitfield |  | 0 | 65535 | 19DB
E6619 | Bits and alarms See "bit field" page - Used by RDM 3.0 | Bitfield |  | 0 | 65535 | 19DC
E6620 | Count of frames transmitted on COM1 | COM1-Tx |  | 0 | 65535 | 19DD
E6621 | Count of frames received on COM1 | COM1-Rx |  | 0 | 65535 | 19DE
E6622 | Count of frames transmitted on COM2 | COM2-Tx |  | 0 | 65535 | 19DF
E6623 | Count of frames received on COM2 | COM2-Rx |  | 0 | 65535 | 19E0
E6624 | Count of CRE inter-module frames transmitted | CRE-Tx |  | 0 | 65535 | 19E1
E6625 | Count of CRE inter-module frames received | CRE-Rx |  | 0 | 65535 | 19E2
E6626 | Count of CANopen frames transmitted | CANopen-Tx |  | 0 | 65535 | 19E3
E6627 | Count of CANopen frames received | CANopen-Rx |  | 0 | 65535 | 19E4
E6628 | Count of transmit J1939 frames (see E0999) | J1939-Tx |  | 0 | 65535 | 19E5
E6629 | CAN bus speed of COM1 | PortCOM1 state |  | 0 | 65535 | 19E6
E6630 | CAN bus speed of COM2 | PortCOM2 state |  | 0 | 65535 | 19E7
E6631 | Reserved | Protocol state |  | 0 | 65535 | 19E8
E6632 | Fault on COM1, an alarm occured | COM1 Fault |  | 0 | 1 | 19E9
E6633 | Fault on COM2, an alarm occured | COM2 Fault |  | 0 | 1 | 19EA

## Italiano
N° | Description (It) | Italian (14) | Unit(It) | Mini | Maxi | Modbus (hex) | Alarm / Fault | Monitoring
E0000 | Tensione Generatore fase 1 neutro | V1 Generatore | V | 0 | 65535 | 0001 |  | x
E0001 | Tensione Generatore fase 2 neutro | V2 Generatore | V | 0 | 65535 | 0002 |  | x
E0002 | Tensione Generatore fase 3 neutro | V3 Generatore | V | 0 | 65535 | 0003 |  | x
E0003 | Tensione Generatore fase 1 - 3 | U31 Generatore | V | 0 | 65535 | 0004 |  | x
E0004 | Tensione Generatore fase 2 - 3 | U23 Generatore | V | 0 | 65535 | 0005 |  | x
E0005 | Tensione Generatore fase 1 - 2 | U12 Generatore | V | 0 | 65535 | 0006 |  | x
E0006 | Corrente Generatore I 1 | Generatore I1 | A | 0 | 65535 | 0007 |  | x
E0007 | Corrente Generatore I 2 | Generatore I2 | A | 0 | 65535 | 0008 |  | x
E0008 | Corrente Generatore I 3 | Generatore I3 | A | 0 | 65535 | 0009 |  | x
E0009 | Potenza attiva Generatore P 1 | Generatore P1 | kW | -32768 | 32767 | 000A |  | x
E0010 | Potenza attiva Generatore P 2 | Generatore P2 | kW | -32768 | 32767 | 000B |  | x
E0011 | Potenza attiva Generatore P 3 | Generatore P3 | kW | -32768 | 32767 | 000C |  | x
E0012 | Potenza reattiva Generatore Q 1 | Generatore Q1 | kVAR | -32768 | 32767 | 000D |  | x
E0013 | Potenza reattiva Generatore Q 2 | Generatore Q2 | kVAR | -32768 | 32767 | 000E |  | x
E0014 | Potenza reattiva Generatore Q 3 | Generatore Q3 | kVAR | -32768 | 32767 | 000F |  | x
E0015 | Fattore di potenza COS (Phi 1) | Cos(phi1) gen. |  | -001.00 | +001.00 | 0010 |  | x
E0016 | Fattore di potenza COS (Phi 2) | Cos(phi2) gen. |  | -001.00 | +001.00 | 0011 |  | x
E0017 | Fattore di potenza COS (Phi 3) | Cos(phi3) gen. |  | -001.00 | +001.00 | 0012 |  | x
E0018 | Potenza attiva P globale | kW generatore | kW | -32768 | 32767 | 0013 |  | x
E0019 | Potenza reattiva Q globale | kVAR generator | kVAR | -32768 | 32767 | 0014 |  | x
E0020 | Frequenza Generatore | Freq.generator | Hz | +000.00 | +100.00 | 0015 |  | x
E0021 | Fattore di potenza COS (Phi) globale | Cos(phi) gene. |  | -001.00 | +001.00 | 0016 |  | x
E0022 | Parametro di fabbrica | Par.Fabbrica |  | 0 | 65535 | 0017
E0023 | Frequenza BUS / Rete | Frequenz barre | Hz | +000.00 | +100.00 | 0018 |  | x
E0024 | Parametro di fabbrica | Mes.Fabbrica |  | 0 | 65535 | 0019
E0025 | Somma potenza attiva KWh Generatore - byte inferiore | Somma kW Gen. | kWh | 0 | 65535 | 001A |  | x
E0026 | Somma potenza attiva KWh Generatore - byte superiore | Somma kW R/B | kWh | 0 | 65535 | 001B |  | x
E0027 | Numero d' avviamenti | N. avviamenti |  | 0 | 65535 | 001C |  | x
E0028 | Parametro di fabbrica | Mes.Fabbrica |  | 0 | 65535 | 001D
E0029 | Pressione olio misura analogica | %%l0064 | mBar | -32768 | 32767 | 001E |  | x
E0030 | Temperatura acqua misura analogica | %%l0065 | °C | -32768 | 32767 | 001F |  | x
E0031 | Ingresso analogico 1 | %%l0000 |  | -32768 | 32767 | 0020 |  | x
E0032 | Ingresso analogico 2 | %%l0001 |  | -32768 | 32767 | 0021 |  | x
E0033 | RPM motore | RPM motore | rpm | 0 | 65535 | 0022 |  | x
E0034 | Mesure di fabbrica | I Attuattore. | A | -32768 | 32767 | 0023
E0035 | Potenza rete (4 - 20 mA) | Rete kW 4-20 | kW | -32768 | 32767 | 0024 |  | x
E0036 | Potenza rete | Rete kW mono | kW | -32768 | 32767 | 0025 |  | x
E0037 | Sfasamento BUS / Generatore | Fase BUS/GEN | ° | -32768 | 32767 | 0026 |  | x
E0038 | Differenza di frequenza BUS / Generatore | Freq BUS/GEN | Hz | -327.68 | +327.67 | 0027 |  | x
E0039 | Differenza di tensione BUS / Generatore | Volt BUS/GEN | % | -3276.8 | +3276.7 | 0028 |  | x
E0040 | Corrente neutro Generatore | I Neutro | A | -32768 | 32767 | 0029 |  | x
E0041 | Tensione Batteria | V Batteria | V | +0000.0 | +6553.5 | 002A |  | x
E0042 | Potenza attiva globale GE01 in % | kW GE01 | % | -3276.8 | +3276.7 | 002B |  | x
E0043 | Potenza attiva globale GE02 in % | kW GE02 | % | -3276.8 | +3276.7 | 002C |  | x
E0044 | Potenza attiva globale GE03 in % | kW GE03 | % | -3276.8 | +3276.7 | 002D |  | x
E0045 | Potenza attiva globale GE04 in % | kW GE04 | % | -3276.8 | +3276.7 | 002E |  | x
E0046 | Potenza attiva globale GE05 in % | kW GE05 | % | -3276.8 | +3276.7 | 002F |  | x
E0047 | Potenza attiva globale GE06 in % | kW GE06 | % | -3276.8 | +3276.7 | 0030 |  | x
E0048 | Potenza attiva globale GE07 in % | kW GE07 | % | -3276.8 | +3276.7 | 0031 |  | x
E0049 | Potenza attiva globale GE08 in % | kW GE08 | % | -3276.8 | +3276.7 | 0032 |  | x
E0050 | Potenza attiva globale GE09 in % | kW GE09 | % | -3276.8 | +3276.7 | 0033 |  | x
E0051 | Potenza attiva globale GE10 in % | kW GE10 | % | -3276.8 | +3276.7 | 0034 |  | x
E0052 | Potenza attiva globale GE11 in % | kW GE11 | % | -3276.8 | +3276.7 | 0035 |  | x
E0053 | Potenza attiva globale GE12 in % | kW GE12 | % | -3276.8 | +3276.7 | 0036 |  | x
E0054 | Potenza attiva globale GE13 in % | kW GE13 | % | -3276.8 | +3276.7 | 0037 |  | x
E0055 | Potenza attiva globale GE14 in % | kW GE14 | % | -3276.8 | +3276.7 | 0038 |  | x
E0056 | Potenza attiva globale GE15 in % | kW GE15 | % | -3276.8 | +3276.7 | 0039 |  | x
E0057 | Potenza attiva globale GE16 in % | kW GE16 | % | -3276.8 | +3276.7 | 003A |  | x
E0058 | Fattore di potenza COS (Phi) rete | Cos(phi) rete |  | -001.00 | +001.00 | 003B |  | x
E0059 | Potenza reattiva di Rete | Rete kVAR | kVAR | -32768 | 32767 | 003C |  | x
E0060 | Potenza attiva di rete valida (max(mono;4-20)) | Valid kW Rete | kW | -32768 | 32767 | 003D |  | x
E0061 | Somma potenza attiva KWh di Rete - byte inferiore | Somma kW Rete | kWh | 0 | 65535 | 003E |  | x
E0062 | Somma potenza attiva KWh di Rete - byte superiore | S kW Rete MSB | kWh | 0 | 65535 | 003F |  | x
E0063 | Somma potenza reattiva KVARh di Rete - byte inferiore | Somma kVAR R | kVARh | 0 | 65535 | 0040 |  | x
E0064 | Somma potenza reattiva KVARh di Rete - byte superiore | S kVAR R MSB | kVARh | 0 | 65535 | 0041 |  | x
E0065 | Ore di funzionamento generatore - byte inferiore | Ore Funz. | h | 0 | 65535 | 0042 |  | x
E0066 | Ore di funzionamento generatore - byte superiore | Ore MSB | h | 0 | 65535 | 0043 |  | x
E0067 | Giorno (RTC) | Giorno |  | 0 | 65535 | 0044 |  | x
E0068 | Mese (RTC) | Mese |  | 0 | 65535 | 0045 |  | x
E0069 | Anno (RTC) | Anno |  | 0 | 65535 | 0046 |  | x
E0070 | Ore (RTC) | Ore |  | 0 | 65535 | 0047 |  | x
E0071 | Minuti (RTC) | Minuti |  | 0 | 65535 | 0048 |  | x
E0072 | Secondi (RTC) | Secondi |  | 0 | 65535 | 0049 |  | x
E0073 | Potenza attiva nominale GE 01 | Nom kW GE01 | kW | -32768 | 32767 | 004A |  | x
E0074 | Potenza attiva nominale GE 02 | Nom kW GE02 | kW | -32768 | 32767 | 004B |  | x
E0075 | Potenza attiva nominale GE 03 | Nom kW GE03 | kW | -32768 | 32767 | 004C |  | x
E0076 | Potenza attiva nominale GE 04 | Nom kW GE04 | kW | -32768 | 32767 | 004D |  | x
E0077 | Potenza attiva nominale GE 05 | Nom kW GE05 | kW | -32768 | 32767 | 004E |  | x
E0078 | Potenza attiva nominale GE 06 | Nom kW GE06 | kW | -32768 | 32767 | 004F |  | x
E0079 | Potenza attiva nominale GE 07 | Nom kW GE07 | kW | -32768 | 32767 | 0050 |  | x
E0080 | Potenza attiva nominale GE 08 | Nom kW GE08 | kW | -32768 | 32767 | 0051 |  | x
E0081 | Potenza attiva nominale GE 09 | Nom kW GE09 | kW | -32768 | 32767 | 0052 |  | x
E0082 | Potenza attiva nominale GE 10 | Nom kW GE10 | kW | -32768 | 32767 | 0053 |  | x
E0083 | Potenza attiva nominale GE 11 | Nom kW GE11 | kW | -32768 | 32767 | 0054 |  | x
E0084 | Potenza attiva nominale GE 12 | Nom kW GE12 | kW | -32768 | 32767 | 0055 |  | x
E0085 | Potenza attiva nominale GE 13 | Nom kW GE13 | kW | -32768 | 32767 | 0056 |  | x
E0086 | Potenza attiva nominale GE 14 | Nom kW GE14 | kW | -32768 | 32767 | 0057 |  | x
E0087 | Potenza attiva nominale GE 15 | Nom kW GE15 | kW | -32768 | 32767 | 0058 |  | x
E0088 | Potenza attiva nominale GE 16 | Nom kW GE16 | kW | -32768 | 32767 | 0059 |  | x
E0089 | Potenza reattiva nominale GE 01 | Nom kVAR GE01 | kVAR | -32768 | 32767 | 005A |  | x
E0090 | Potenza reattiva nominale GE 02 | Nom kVAR GE02 | kVAR | -32768 | 32767 | 005B |  | x
E0091 | Potenza reattiva nominale GE 03 | Nom kVAR GE03 | kVAR | -32768 | 32767 | 005C |  | x
E0092 | Potenza reattiva nominale GE 04 | Nom kVAR GE04 | kVAR | -32768 | 32767 | 005D |  | x
E0093 | Potenza reattiva nominale GE 05 | Nom kVAR GE05 | kVAR | -32768 | 32767 | 005E |  | x
E0094 | Potenza reattiva nominale GE 06 | Nom kVAR GE06 | kVAR | -32768 | 32767 | 005F |  | x
E0095 | Potenza reattiva nominale GE 07 | Nom kVAR GE07 | kVAR | -32768 | 32767 | 0060 |  | x
E0096 | Potenza reattiva nominale GE 08 | Nom kVAR GE08 | kVAR | -32768 | 32767 | 0061 |  | x
E0097 | Potenza reattiva nominale GE 09 | Nom kVAR GE09 | kVAR | -32768 | 32767 | 0062 |  | x
E0098 | Potenza reattiva nominale GE 10 | Nom kVAR GE10 | kVAR | -32768 | 32767 | 0063 |  | x
E0099 | Potenza reattiva nominale GE 11 | Nom kVAR GE11 | kVAR | -32768 | 32767 | 0064 |  | x
E0100 | Potenza reattiva nominale GE 12 | Nom kVAR GE12 | kVAR | -32768 | 32767 | 0065 |  | x
E0101 | Potenza reattiva nominale GE 13 | Nom kVAR GE13 | kVAR | -32768 | 32767 | 0066 |  | x
E0102 | Potenza reattiva nominale GE 14 | Nom kVAR GE14 | kVAR | -32768 | 32767 | 0067 |  | x
E0103 | Potenza reattiva nominale GE 15 | Nom kVAR GE15 | kVAR | -32768 | 32767 | 0068 |  | x
E0104 | Potenza reattiva nominale GE 16 | Nom kVAR GE16 | kVAR | -32768 | 32767 | 0069 |  | x
E0105 | N° di Generatori comanda la chiusura del Bus Morto | N GE Bus Morto |  | 0 | 65535 | 006A
E0106 | N° del Generatore prioritario per scarica | N GE Rampa Sc |  | 0 | 65535 | 006B
E0107 | N° del Generatore prioritario per avviamento e carica | N GE Rampa Car |  | 0 | 65535 | 006C
E0108 | N° del GE con il minor numero di ore di funzionamento | N GE min ore |  | 0 | 65535 | 006D
E0109 | Modo di funzionamento GE 01 | Funzion.GE01 |  | 0 | 65535 | 006E |  | x
E0110 | Modo di funzionamento GE 02 | Funzion.GE02 |  | 0 | 65535 | 006F |  | x
E0111 | Modo di funzionamento GE 03 | Funzion.GE03 |  | 0 | 65535 | 0070 |  | x
E0112 | Modo di funzionamento GE 04 | Funzion.GE04 |  | 0 | 65535 | 0071 |  | x
E0113 | Modo di funzionamento GE 05 | Funzion.GE05 |  | 0 | 65535 | 0072 |  | x
E0114 | Modo di funzionamento GE 06 | Funzion.GE06 |  | 0 | 65535 | 0073 |  | x
E0115 | Modo di funzionamento GE 07 | Funzion.GE07 |  | 0 | 65535 | 0074 |  | x
E0116 | Modo di funzionamento GE 08 | Funzion.GE08 |  | 0 | 65535 | 0075 |  | x
E0117 | Modo di funzionamento GE 09 | Funzion.GE09 |  | 0 | 65535 | 0076 |  | x
E0118 | Modo di funzionamento GE 10 | Funzion.GE10 |  | 0 | 65535 | 0077 |  | x
E0119 | Modo di funzionamento GE 11 | Funzion.GE11 |  | 0 | 65535 | 0078 |  | x
E0120 | Modo di funzionamento GE 12 | Funzion.GE12 |  | 0 | 65535 | 0079 |  | x
E0121 | Modo di funzionamento GE 13 | Funzion.GE13 |  | 0 | 65535 | 007A |  | x
E0122 | Modo di funzionamento GE 14 | Funzion.GE14 |  | 0 | 65535 | 007B |  | x
E0123 | Modo di funzionamento GE 15 | Funzion.GE15 |  | 0 | 65535 | 007C |  | x
E0124 | Modo di funzionamento GE 16 | Funzion.GE16 |  | 0 | 65535 | 007D |  | x
E0125 | Somma potenza reattiva KVARh Generatore - byte inferiore | Somma kVAR Gen | kVARh | 0 | 65535 | 007E |  | x
E0126 | Somma potenza reattiva KVARh Generatore - byte superiore | S kVAR Gen MSB | kVARh | 0 | 65535 | 007F |  | x
E0127 | Mesure di fabbrica | Mes.Fabbrica |  | 0 | 65535 | 0080
E0128 | N° del GE con il maggior numero di ore di funzionamento | N GE Max ore |  | 0 | 65535 | 0081
E0129 |  | Gen stp % shar | % | -3276.8 | +3276.7 | 0082
E0130 | Avaria CAN BUS | Errore CAN bus |  | 0 | 65535 | 0083 | Settable with E1259 | x
E0131 | Percentuale media di potenza attiva per equipartizione | kW % media | % | -3276.8 | +3276.7 | 0084
E0132 | Potenza reattiva globale GE01 in % | kVAR GE01 | % | -3276.8 | +3276.7 | 0085 |  | x
E0133 | Potenza reattiva globale GE02 in % | kVAR GE02 | % | -3276.8 | +3276.7 | 0086 |  | x
E0134 | Potenza reattiva globale GE03 in % | kVAR GE03 | % | -3276.8 | +3276.7 | 0087 |  | x
E0135 | Potenza reattiva globale GE04 in % | kVAR GE04 | % | -3276.8 | +3276.7 | 0088 |  | x
E0136 | Potenza reattiva globale GE05 in % | kVAR GE05 | % | -3276.8 | +3276.7 | 0089 |  | x
E0137 | Potenza reattiva globale GE06 in % | kVAR GE06 | % | -3276.8 | +3276.7 | 008A |  | x
E0138 | Potenza reattiva globale GE07 in % | kVAR GE07 | % | -3276.8 | +3276.7 | 008B |  | x
E0139 | Potenza reattiva globale GE08 in % | kVAR GE08 | % | -3276.8 | +3276.7 | 008C |  | x
E0140 | Potenza reattiva globale GE09 in % | kVAR GE09 | % | -3276.8 | +3276.7 | 008D |  | x
E0141 | Potenza reattiva globale GE10 in % | kVAR GE10 | % | -3276.8 | +3276.7 | 008E |  | x
E0142 | Potenza reattiva globale GE11 in % | kVAR GE11 | % | -3276.8 | +3276.7 | 008F |  | x
E0143 | Potenza reattiva globale GE12 in % | kVAR GE12 | % | -3276.8 | +3276.7 | 0090 |  | x
E0144 | Potenza reattiva globale GE13 in % | kVAR GE13 | % | -3276.8 | +3276.7 | 0091 |  | x
E0145 | Potenza reattiva globale GE14 in % | kVAR GE14 | % | -3276.8 | +3276.7 | 0092 |  | x
E0146 | Potenza reattiva globale GE15 in % | kVAR GE15 | % | -3276.8 | +3276.7 | 0093 |  | x
E0147 | Potenza reattiva globale GE16 in % | kVAR GE16 | % | -3276.8 | +3276.7 | 0094 |  | x
E0148 | Tensione fase-fase U31 in % della tensione nominale | U31 (%) Gen | % | -3276.8 | +3276.7 | 0095 |  | x
E0149 | Tensione fase-fase U23 in % della tensione nominale | U23 (%) Gen | % | -3276.8 | +3276.7 | 0096 |  | x
E0150 | Tensione fase-fase U12 in % della tensione nominale | U12 (%) Gen | % | -3276.8 | +3276.7 | 0097 |  | x
E0151 | Frequenza Generatore in % della frequenza nominale | Freq. Gen (%) | % | -3276.8 | +3276.7 | 0098 |  | x
E0152 | Frequenza Bus in % della frequenza nominale | Freq. Rete (%) | % | -3276.8 | +3276.7 | 0099 |  | x
E0153 | Parametro di fabbrica | Par.Fabbrica |  | 0 | 65535 | 009A
E0154 | Velocita motore in % della velocità nominale | Veloc.(%) | % | -3276.8 | +3276.7 | 009B |  | x
E0155 | Sfasamento tra BUS e GENERATORE in ° | Fase Bus/Gen | ° | -32768 | 32767 | 009C |  | x
E0156 | Potenza sulle linee di parallelo in % | P. Linee Par. | % | -3276.8 | +3276.7 | 009D |  | x
E0157 | Estensione ingresso logico 1 | W.Ingr.Dig.1 |  | 0 | 65535 | 009E |  | x
E0158 | Estensione ingresso logico 2 | W.Ingr.Dig.2 |  | 0 | 65535 | 009F |  | x
E0159 | Estensione ingresso logico 3 | W.Ingr.Dig.3 |  | 0 | 65535 | 00A0 |  | x
E0160 | Estensione ingresso logico 4 | W.Ingr.Dig.4 |  | 0 | 65535 | 00A1 |  | x
E0161 | Estensione ingresso logico 5 | W.Ingr.Dig.5 |  | 0 | 65535 | 00A2 |  | x
E0162 | Estensione ingresso logico 6 | W.Ingr.Dig.6 |  | 0 | 65535 | 00A3 |  | x
E0163 | Estensione ingresso logico 7 | W.Ingr.Dig.7 |  | 0 | 65535 | 00A4 |  | x
E0164 | Estensione ingresso logico 8 | W.Ingr.Dig.8 |  | 0 | 65535 | 00A5 |  | x
E0165 | Estensione ingresso logico 9 | W.Ingr.Dig.9 |  | 0 | 65535 | 00A6 |  | x
E0166 | Estensione ingresso logico 10 | W.Ingr.Dig.10 |  | 0 | 65535 | 00A7 |  | x
E0167 | Estensione ingresso logico 11 | W.Ingr.Dig.11 |  | 0 | 65535 | 00A8 |  | x
E0168 | Estensione ingresso logico 12 | W.Ingr.Dig.12 |  | 0 | 65535 | 00A9 |  | x
E0169 | Estensione ingresso logico 13 | W.Ingr.Dig.13 |  | 0 | 65535 | 00AA |  | x
E0170 | Estensione ingresso logico 14 | W.Ingr.Dig.14 |  | 0 | 65535 | 00AB |  | x
E0171 | Estensione ingresso logico 15 | W.Ingr.Dig.15 |  | 0 | 65535 | 00AC |  | x
E0172 | Estensione ingresso logico 16 | W.Ingr.Dig.16 |  | 0 | 65535 | 00AD |  | x
E0173 | Estensione ingresso logico 17 | W.Ingr.Dig.17 |  | 0 | 65535 | 00AE |  | x
E0174 | Estensione ingresso logico 18 | W.Ingr.Dig.18 |  | 0 | 65535 | 00AF |  | x
E0175 | Estensione ingresso logico 19 | W.Ingr.Dig.19 |  | 0 | 65535 | 00B0 |  | x
E0176 | Estensione ingresso logico 20 | W.Ingr.Dig.20 |  | 0 | 65535 | 00B1 |  | x
E0177 | Estensione ingresso logico 21 | W.Ingr.Dig.21 |  | 0 | 65535 | 00B2 |  | x
E0178 | Estensione ingresso logico 22 | W.Ingr.Dig.22 |  | 0 | 65535 | 00B3 |  | x
E0179 | Estensione ingresso logico 23 | W.Ingr.Dig.23 |  | 0 | 65535 | 00B4 |  | x
E0180 | Estensione ingresso logico 24 | W.Ingr.Dig.24 |  | 0 | 65535 | 00B5 |  | x
E0181 | Estensione ingresso logico 25 | W.Ingr.Dig.25 |  | 0 | 65535 | 00B6 |  | x
E0182 | Estensione ingresso logico 26 | W.Ingr.Dig.26 |  | 0 | 65535 | 00B7 |  | x
E0183 | Estensione ingresso logico 27 | W.Ingr.Dig.27 |  | 0 | 65535 | 00B8 |  | x
E0184 | Estensione ingresso logico 28 | W.Ingr.Dig.28 |  | 0 | 65535 | 00B9 |  | x
E0185 | Estensione ingresso logico 29 | W.Ingr.Dig.29 |  | 0 | 65535 | 00BA |  | x
E0186 | Estensione ingresso logico 30 | W.Ingr.Dig.30 |  | 0 | 65535 | 00BB |  | x
E0187 | Estensione ingresso logico 31 | W.Ingr.Dig.31 |  | 0 | 65535 | 00BC |  | x
E0188 | Estensione ingresso logico 32 | W.Ingr.Dig.32 |  | 0 | 65535 | 00BD |  | x
E0189 | Estensione ingresso logico 33 | W.Ingr.Dig.33 |  | 0 | 65535 | 00BE |  | x
E0190 | Estensione ingresso logico 34 | W.Ingr.Dig.34 |  | 0 | 65535 | 00BF |  | x
E0191 | Estensione ingresso logico 35 | W.Ingr.Dig.35 |  | 0 | 65535 | 00C0 |  | x
E0192 | Estensione ingresso logico 36 | W.Ingr.Dig.36 |  | 0 | 65535 | 00C1 |  | x
E0193 | Estensione ingresso logico 37 | W.Ingr.Dig.37 |  | 0 | 65535 | 00C2 |  | x
E0194 | Estensione ingresso logico 38 | W.Ingr.Dig.38 |  | 0 | 65535 | 00C3 |  | x
E0195 | Estensione ingresso logico 39 | W.Ingr.Dig.39 |  | 0 | 65535 | 00C4 |  | x
E0196 | Estensione ingresso logico 40 | W.Ingr.Dig.40 |  | 0 | 65535 | 00C5 |  | x
E0197 | Estensione ingresso logico 41 | W.Ingr.Dig.41 |  | 0 | 65535 | 00C6 |  | x
E0198 | Estensione ingresso logico 42 | W.Ingr.Dig.42 |  | 0 | 65535 | 00C7 |  | x
E0199 | Estensione ingresso logico 43 | W.Ingr.Dig.43 |  | 0 | 65535 | 00C8 |  | x
E0200 | Estensione ingresso logico 44 | W.Ingr.Dig.44 |  | 0 | 65535 | 00C9 |  | x
E0201 | Estensione ingresso logico 45 | W.Ingr.Dig.45 |  | 0 | 65535 | 00CA |  | x
E0202 | Estensione ingresso logico 46 | W.Ingr.Dig.46 |  | 0 | 65535 | 00CB |  | x
E0203 | Estensione ingresso logico 47 | W.Ingr.Dig.47 |  | 0 | 65535 | 00CC |  | x
E0204 | Estensione ingresso logico 48 | W.Ingr.Dig.48 |  | 0 | 65535 | 00CD |  | x
E0205 | Estensione ingresso logico 49 | W.Ingr.Dig.49 |  | 0 | 65535 | 00CE |  | x
E0206 | Estensione ingresso logico 50 | W.Ingr.Dig.50 |  | 0 | 65535 | 00CF |  | x
E0207 | Estensione ingresso logico 51 | W.Ingr.Dig.51 |  | 0 | 65535 | 00D0 |  | x
E0208 | Estensione ingresso logico 52 | W.Ingr.Dig.52 |  | 0 | 65535 | 00D1 |  | x
E0209 | Estensione ingresso logico 53 | W.Ingr.Dig.53 |  | 0 | 65535 | 00D2 |  | x
E0210 | Estensione ingresso logico 54 | W.Ingr.Dig.54 |  | 0 | 65535 | 00D3 |  | x
E0211 | Estensione ingresso logico 55 | W.Ingr.Dig.55 |  | 0 | 65535 | 00D4 |  | x
E0212 | Estensione ingresso logico 56 | W.Ingr.Dig.56 |  | 0 | 65535 | 00D5 |  | x
E0213 | Estensione ingresso logico 57 | W.Ingr.Dig.57 |  | 0 | 65535 | 00D6 |  | x
E0214 | Estensione ingresso logico 58 | W.Ingr.Dig.58 |  | 0 | 65535 | 00D7 |  | x
E0215 | Estensione ingresso logico 59 | W.Ingr.Dig.59 |  | 0 | 65535 | 00D8 |  | x
E0216 | Estensione ingresso logico 60 | W.Ingr.Dig.60 |  | 0 | 65535 | 00D9 |  | x
E0217 | Estensione ingresso logico 61 | W.Ingr.Dig.61 |  | 0 | 65535 | 00DA |  | x
E0218 | Estensione ingresso logico 62 | W.Ingr.Dig.62 |  | 0 | 65535 | 00DB |  | x
E0219 | Estensione ingresso logico 63 | W.Ingr.Dig.63 |  | 0 | 65535 | 00DC |  | x
E0220 | Estensione ingresso logico 64 | W.Ingr.Dig.64 |  | 0 | 65535 | 00DD |  | x
E0221 | Estensione ingresso logico 65 | W.Ingr.Dig.65 |  | 0 | 65535 | 00DE |  | x
E0222 | Estensione ingresso logico 66 | W.Ingr.Dig.66 |  | 0 | 65535 | 00DF |  | x
E0223 | Estensione ingresso logico 67 | W.Ingr.Dig.67 |  | 0 | 65535 | 00E0 |  | x
E0224 | Estensione ingresso logico 68 | W.Ingr.Dig.68 |  | 0 | 65535 | 00E1 |  | x
E0225 | Estensione ingresso logico 69 | W.Ingr.Dig.69 |  | 0 | 65535 | 00E2 |  | x
E0226 | Estensione ingresso logico 70 | W.Ingr.Dig.70 |  | 0 | 65535 | 00E3 |  | x
E0227 | Estensione ingresso logico 71 | W.Ingr.Dig.71 |  | 0 | 65535 | 00E4 |  | x
E0228 | Estensione ingresso logico 72 | W.Ingr.Dig.72 |  | 0 | 65535 | 00E5 |  | x
E0229 | Estensione ingresso logico 73 | W.Ingr.Dig.73 |  | 0 | 65535 | 00E6 |  | x
E0230 | Estensione ingresso logico 74 | W.Ingr.Dig.74 |  | 0 | 65535 | 00E7 |  | x
E0231 | Estensione ingresso logico 75 | W.Ingr.Dig.75 |  | 0 | 65535 | 00E8 |  | x
E0232 | Estensione ingresso logico 76 | W.Ingr.Dig.76 |  | 0 | 65535 | 00E9 |  | x
E0233 | Estensione ingresso logico 77 | W.Ingr.Dig.77 |  | 0 | 65535 | 00EA |  | x
E0234 | Estensione ingresso logico 78 | W.Ingr.Dig.78 |  | 0 | 65535 | 00EB |  | x
E0235 | Estensione ingresso logico 79 | W.Ingr.Dig.79 |  | 0 | 65535 | 00EC |  | x
E0236 | Estensione ingresso logico 80 | W.Ingr.Dig.80 |  | 0 | 65535 | 00ED |  | x
E0237 | Estensione ingresso logico 81 | W.Ingr.Dig.81 |  | 0 | 65535 | 00EE |  | x
E0238 | Estensione ingresso logico 82 | W.Ingr.Dig.82 |  | 0 | 65535 | 00EF |  | x
E0239 | Estensione ingresso logico 83 | W.Ingr.Dig.83 |  | 0 | 65535 | 00F0 |  | x
E0240 | Estensione ingresso logico 84 | W.Ingr.Dig.84 |  | 0 | 65535 | 00F1 |  | x
E0241 | Estensione ingresso logico 85 | W.Ingr.Dig.85 |  | 0 | 65535 | 00F2 |  | x
E0242 | Estensione ingresso logico 86 | W.Ingr.Dig.86 |  | 0 | 65535 | 00F3 |  | x
E0243 | Estensione ingresso logico 87 | W.Ingr.Dig.87 |  | 0 | 65535 | 00F4 |  | x
E0244 | Estensione ingresso logico 88 | W.Ingr.Dig.88 |  | 0 | 65535 | 00F5 |  | x
E0245 | Estensione ingresso logico 89 | W.Ingr.Dig.89 |  | 0 | 65535 | 00F6 |  | x
E0246 | Estensione ingresso logico 90 | W.Ingr.Dig.90 |  | 0 | 65535 | 00F7 |  | x
E0247 | Estensione ingresso logico 91 | W.Ingr.Dig.91 |  | 0 | 65535 | 00F8 |  | x
E0248 | Estensione ingresso logico 92 | W.Ingr.Dig.92 |  | 0 | 65535 | 00F9 |  | x
E0249 | Estensione ingresso logico 93 | W.Ingr.Dig.93 |  | 0 | 65535 | 00FA |  | x
E0250 | Estensione ingresso logico 94 | W.Ingr.Dig.94 |  | 0 | 65535 | 00FB |  | x
E0251 | Estensione ingresso logico 95 | W.Ingr.Dig.95 |  | 0 | 65535 | 00FC |  | x
E0252 | Estensione ingresso logico 96 | W.Ingr.Dig.96 |  | 0 | 65535 | 00FD |  | x
E0253 | Estensione ingresso logico 97 | W.Ingr.Dig.97 |  | 0 | 65535 | 00FE |  | x
E0254 | Estensione ingresso logico 98 | W.Ingr.Dig.98 |  | 0 | 65535 | 00FF |  | x
E0255 | Estensione ingresso logico 99 | W.Ingr.Dig.99 |  | 0 | 65535 | 0100 |  | x
E0256 | Estensione ingresso logico 100 | W.Ingr.Dig.100 |  | 0 | 65535 | 0101 |  | x
E0257 | Estensione ingresso logico 101 | W.Ingr.Dig.101 |  | 0 | 65535 | 0102 |  | x
E0258 | Estensione ingresso logico 102 | W.Ingr.Dig.102 |  | 0 | 65535 | 0103 |  | x
E0259 | Estensione ingresso logico 103 | W.Ingr.Dig.103 |  | 0 | 65535 | 0104 |  | x
E0260 | Estensione ingresso logico 104 | W.Ingr.Dig.104 |  | 0 | 65535 | 0105 |  | x
E0261 | Estensione ingresso logico 105 | W.Ingr.Dig.105 |  | 0 | 65535 | 0106 |  | x
E0262 | Estensione ingresso logico 106 | W.Ingr.Dig.106 |  | 0 | 65535 | 0107 |  | x
E0263 | Estensione ingresso logico 107 | W.Ingr.Dig.107 |  | 0 | 65535 | 0108 |  | x
E0264 | Estensione ingresso logico 108 | W.Ingr.Dig.108 |  | 0 | 65535 | 0109 |  | x
E0265 | Estensione ingresso logico 109 | W.Ingr.Dig.109 |  | 0 | 65535 | 010A |  | x
E0266 | Estensione ingresso logico 110 | W.Ingr.Dig.110 |  | 0 | 65535 | 010B |  | x
E0267 | Estensione ingresso logico 111 | W.Ingr.Dig.111 |  | 0 | 65535 | 010C |  | x
E0268 | Estensione ingresso logico 112 | W.Ingr.Dig.112 |  | 0 | 65535 | 010D |  | x
E0269 | Estensione ingresso logico 113 | W.Ingr.Dig.113 |  | 0 | 65535 | 010E |  | x
E0270 | Estensione ingresso logico 114 | W.Ingr.Dig.114 |  | 0 | 65535 | 010F |  | x
E0271 | Estensione ingresso logico 115 | W.Ingr.Dig.115 |  | 0 | 65535 | 0110 |  | x
E0272 | Estensione ingresso logico 116 | W.Ingr.Dig.116 |  | 0 | 65535 | 0111 |  | x
E0273 | Estensione ingresso logico 117 | W.Ingr.Dig.117 |  | 0 | 65535 | 0112 |  | x
E0274 | Estensione ingresso logico 118 | W.Ingr.Dig.118 |  | 0 | 65535 | 0113 |  | x
E0275 | Estensione ingresso logico 119 | W.Ingr.Dig.119 |  | 0 | 65535 | 0114 |  | x
E0276 | Estensione ingresso logico 120 | W.Ingr.Dig.120 |  | 0 | 65535 | 0115 |  | x
E0277 | Estensione ingresso logico 121 | W.Ingr.Dig.121 |  | 0 | 65535 | 0116 |  | x
E0278 | Estensione ingresso logico 122 | W.Ingr.Dig.122 |  | 0 | 65535 | 0117 |  | x
E0279 | Estensione ingresso logico 123 | W.Ingr.Dig.123 |  | 0 | 65535 | 0118 |  | x
E0280 | Estensione ingresso logico 124 | W.Ingr.Dig.124 |  | 0 | 65535 | 0119 |  | x
E0281 | Estensione ingresso logico 125 | W.Ingr.Dig.125 |  | 0 | 65535 | 011A |  | x
E0282 | Estensione ingresso logico 126 | W.Ingr.Dig.126 |  | 0 | 65535 | 011B |  | x
E0283 | Estensione ingresso logico 127 | W.Ingr.Dig.127 |  | 0 | 65535 | 011C |  | x
E0284 | Estensione ingresso logico 128 | W.Ingr.Dig.128 |  | 0 | 65535 | 011D |  | x
E0285 | Estensione ingresso analogico 1 | W.Ingr.Ana.1 |  | -3276.8 | +3276.7 | 011E |  | x
E0286 | Estensione ingresso analogico 2 | W.Ingr.Ana.2 |  | -3276.8 | +3276.7 | 011F |  | x
E0287 | Estensione ingresso analogico 3 | W.Ingr.Ana.3 |  | -3276.8 | +3276.7 | 0120 |  | x
E0288 | Estensione ingresso analogico 4 | W.Ingr.Ana.4 |  | -3276.8 | +3276.7 | 0121 |  | x
E0289 | Estensione ingresso analogico 5 | W.Ingr.Ana.5 |  | -3276.8 | +3276.7 | 0122 |  | x
E0290 | Estensione ingresso analogico 6 | W.Ingr.Ana.6 |  | -3276.8 | +3276.7 | 0123 |  | x
E0291 | Estensione ingresso analogico 7 | W.Ingr.Ana.7 |  | -3276.8 | +3276.7 | 0124 |  | x
E0292 | Estensione ingresso analogico 8 | W.Ingr.Ana.8 |  | -3276.8 | +3276.7 | 0125 |  | x
E0293 | Estensione ingresso analogico 9 | W.Ingr.Ana.9 |  | -3276.8 | +3276.7 | 0126 |  | x
E0294 | Estensione ingresso analogico 10 | W.Ingr.Ana.10 |  | -3276.8 | +3276.7 | 0127 |  | x
E0295 | Estensione ingresso analogico 11 | W.Ingr.Ana.11 |  | -3276.8 | +3276.7 | 0128 |  | x
E0296 | Estensione ingresso analogico 12 | W.Ingr.Ana.12 |  | -3276.8 | +3276.7 | 0129 |  | x
E0297 | Estensione ingresso analogico 13 | W.Ingr.Ana.13 |  | -3276.8 | +3276.7 | 012A |  | x
E0298 | Estensione ingresso analogico 14 | W.Ingr.Ana.14 |  | -3276.8 | +3276.7 | 012B |  | x
E0299 | Estensione ingresso analogico 15 | W.Ingr.Ana.15 |  | -3276.8 | +3276.7 | 012C |  | x
E0300 | Estensione ingresso analogico 16 | W.Ingr.Ana.16 |  | -3276.8 | +3276.7 | 012D |  | x
E0301 | Estensione ingresso analogico 17 | W.Ingr.Ana.17 |  | -3276.8 | +3276.7 | 012E |  | x
E0302 | Estensione ingresso analogico 18 | W.Ingr.Ana.18 |  | -3276.8 | +3276.7 | 012F |  | x
E0303 | Estensione ingresso analogico 19 | W.Ingr.Ana.19 |  | -3276.8 | +3276.7 | 0130 |  | x
E0304 | Estensione ingresso analogico 20 | W.Ingr.Ana.20 |  | -3276.8 | +3276.7 | 0131 |  | x
E0305 | Estensione ingresso analogico 21 | W.Ingr.Ana.21 |  | -3276.8 | +3276.7 | 0132 |  | x
E0306 | Estensione ingresso analogico 22 | W.Ingr.Ana.22 |  | -3276.8 | +3276.7 | 0133 |  | x
E0307 | Estensione ingresso analogico 23 | W.Ingr.Ana.23 |  | -3276.8 | +3276.7 | 0134 |  | x
E0308 | Estensione ingresso analogico 24 | W.Ingr.Ana.24 |  | -3276.8 | +3276.7 | 0135 |  | x
E0309 | Estensione ingresso analogico 25 | W.Ingr.Ana.25 |  | -3276.8 | +3276.7 | 0136 |  | x
E0310 | Estensione ingresso analogico 26 | W.Ingr.Ana.26 |  | -3276.8 | +3276.7 | 0137 |  | x
E0311 | Estensione ingresso analogico 27 | W.Ingr.Ana.27 |  | -3276.8 | +3276.7 | 0138 |  | x
E0312 | Estensione ingresso analogico 28 | W.Ingr.Ana.28 |  | -3276.8 | +3276.7 | 0139 |  | x
E0313 | Estensione ingresso analogico 29 | W.Ingr.Ana.29 |  | -3276.8 | +3276.7 | 013A |  | x
E0314 | Estensione ingresso analogico 30 | W.Ingr.Ana.30 |  | -3276.8 | +3276.7 | 013B |  | x
E0315 | Estensione ingresso analogico 31 | W.Ingr.Ana.31 |  | -3276.8 | +3276.7 | 013C |  | x
E0316 | Estensione ingresso analogico 32 | W.Ingr.Ana.32 |  | -3276.8 | +3276.7 | 013D |  | x
E0317 | Estensione ingresso analogico 33 | W.Ingr.Ana.33 |  | -3276.8 | +3276.7 | 013E |  | x
E0318 | Estensione ingresso analogico 34 | W.Ingr.Ana.34 |  | -3276.8 | +3276.7 | 013F |  | x
E0319 | Estensione ingresso analogico 35 | W.Ingr.Ana.35 |  | -3276.8 | +3276.7 | 0140 |  | x
E0320 | Estensione ingresso analogico 36 | W.Ingr.Ana.36 |  | -3276.8 | +3276.7 | 0141 |  | x
E0321 | Estensione ingresso analogico 37 | W.Ingr.Ana.37 |  | -3276.8 | +3276.7 | 0142 |  | x
E0322 | Estensione ingresso analogico 38 | W.Ingr.Ana.38 |  | -3276.8 | +3276.7 | 0143 |  | x
E0323 | Estensione ingresso analogico 39 | W.Ingr.Ana.39 |  | -3276.8 | +3276.7 | 0144 |  | x
E0324 | Estensione ingresso analogico 40 | W.Ingr.Ana.40 |  | -3276.8 | +3276.7 | 0145 |  | x
E0325 | Estensione ingresso analogico 41 | W.Ingr.Ana.41 |  | -3276.8 | +3276.7 | 0146 |  | x
E0326 | Estensione ingresso analogico 42 | W.Ingr.Ana.42 |  | -3276.8 | +3276.7 | 0147 |  | x
E0327 | Estensione ingresso analogico 43 | W.Ingr.Ana.43 |  | -3276.8 | +3276.7 | 0148 |  | x
E0328 | Estensione ingresso analogico 44 | W.Ingr.Ana.44 |  | -3276.8 | +3276.7 | 0149 |  | x
E0329 | Numero d' interruttori chiusi sulle sbarre comuni | N Gen sul bus |  | 0 | 65535 | 014A |  | x
E0330 | Opzione 4 Lettura | Engine Speed |  | 0 | 65535 | 014B |  | x
E0331 | Opzione 4 Lettura | Oil Pressure |  | 0 | 65535 | 014C |  | x
E0332 | Opzione 4 Lettura | Overspeed |  | 0 | 65535 | 014D |  | x
E0333 | Opzione 4 Lettura | Coolant temp |  | 0 | 65535 | 014E |  | x
E0334 | Opzione 4 Lettura | Opzione4Var005 |  | 0 | 65535 | 014F
E0335 | Opzione 4 Lettura | Opzione4Var006 |  | 0 | 65535 | 0150
E0336 | Opzione 4 Lettura | Opzione4Var007 |  | 0 | 65535 | 0151
E0337 | Opzione 4 Lettura | Opzione4Var008 |  | 0 | 65535 | 0152
E0338 | Opzione 4 Lettura | Opzione4Var009 |  | 0 | 65535 | 0153
E0339 | Opzione 4 Lettura | Low Oil P |  | 0 | 65535 | 0154 |  | x
E0340 | Opzione 4 Lettura | Opzione4Var011 |  | 0 | 65535 | 0155
E0341 | Opzione 4 Lettura | Opzione4Var012 |  | 0 | 65535 | 0156
E0342 | Opzione 4 Lettura | Opzione4Var013 |  | 0 | 65535 | 0157
E0343 | Opzione 4 Lettura | High Cool T |  | 0 | 65535 | 0158 |  | x
E0344 | Opzione 4 Lettura | Opzione4Var015 |  | 0 | 65535 | 0159
E0345 | Opzione 4 Lettura | Opzione4Var016 |  | 0 | 65535 | 015A
E0346 | Opzione 4 Lettura | Opzione4Var017 |  | 0 | 65535 | 015B
E0347 | Opzione 4 Lettura | Opzione4Var018 |  | 0 | 65535 | 015C
E0348 | Opzione 4 Lettura | Opzione4Var019 |  | 0 | 65535 | 015D
E0349 | Opzione 4 Lettura | Opzione4Var020 |  | 0 | 65535 | 015E
E0350 | Opzione 4 Lettura | Opzione4Var021 |  | 0 | 65535 | 015F
E0351 | Opzione 4 Lettura | Opzione4Var022 |  | 0 | 65535 | 0160
E0352 | Opzione 4 Lettura | Opzione4Var023 |  | 0 | 65535 | 0161
E0353 | Opzione 4 Lettura | Opzione4Var024 |  | 0 | 65535 | 0162
E0354 | Opzione 4 Lettura | Opzione4Var025 |  | 0 | 65535 | 0163
E0355 | Opzione 4 Lettura | Very Lo Oil P |  | 0 | 65535 | 0164 |  | x
E0356 | Opzione 4 Lettura | Very Hi Cool T |  | 0 | 65535 | 0165 |  | x
E0357 | Opzione 4 Lettura | Opzione4Var028 |  | 0 | 65535 | 0166
E0358 | Opzione 4 Lettura | Hi Overspeed |  | 0 | 65535 | 0167 |  | x
E0359 | Opzione 4 Lettura | Malfunct lamp |  | 0 | 65535 | 0168 |  | x
E0360 | Opzione 4 Lettura | Opzione4Var031 |  | 0 | 65535 | 0169
E0361 | Opzione 4 Lettura | Opzione4Var032 |  | 0 | 65535 | 016A
E0362 | Opzione 4 Lettura | Opzione4Var033 |  | 0 | 65535 | 016B
E0363 | Opzione 4 Lettura | Protect lamp |  | 0 | 65535 | 016C |  | x
E0364 | Opzione 4 Lettura | Opzione4Var035 |  | 0 | 65535 | 016D
E0365 | Opzione 4 Lettura | Opzione4Var036 |  | 0 | 65535 | 016E
E0366 | Opzione 4 Lettura | Opzione4Var037 |  | 0 | 65535 | 016F
E0367 | Opzione 4 Lettura | Opzione4Var038 |  | 0 | 65535 | 0170
E0368 | Opzione 4 Lettura | Opzione4Var039 |  | 0 | 65535 | 0171
E0369 | Opzione 4 Lettura | Opzione4Var040 |  | 0 | 65535 | 0172
E0370 | Opzione 4 Lettura | Opzione4Var041 |  | 0 | 65535 | 0173
E0371 | Opzione 4 Lettura | Opzione4Var042 |  | 0 | 65535 | 0174
E0372 | Opzione 4 Lettura | Opzione4Var043 |  | 0 | 65535 | 0175
E0373 | Opzione 4 Lettura | Opzione4Var044 |  | 0 | 65535 | 0176
E0374 | Opzione 4 Lettura | Opzione4Var045 |  | 0 | 65535 | 0177
E0375 | Opzione 4 Lettura | Opzione4Var046 |  | 0 | 65535 | 0178
E0376 | Opzione 4 Lettura | Opzione4Var047 |  | 0 | 65535 | 0179
E0377 | Opzione 4 Lettura | Opzione4Var048 |  | 0 | 65535 | 017A
E0378 | Opzione 4 Lettura | Opzione4Var049 |  | 0 | 65535 | 017B
E0379 | Opzione 4 Lettura | Opzione4Var050 |  | 0 | 65535 | 017C
E0380 | Opzione 4 Lettura | Opzione4Var051 |  | 0 | 65535 | 017D
E0381 | Opzione 4 Lettura | Opzione4Var052 |  | 0 | 65535 | 017E
E0382 | Opzione 4 Lettura | Opzione4Var053 |  | 0 | 65535 | 017F
E0383 | Opzione 4 Lettura | Opzione4Var054 |  | 0 | 65535 | 0180
E0384 | Opzione 4 Lettura | Opzione4Var055 |  | 0 | 65535 | 0181
E0385 | Opzione 4 Lettura | Opzione4Var056 |  | 0 | 65535 | 0182
E0386 | Opzione 4 Lettura | Amber lamp |  | 0 | 65535 | 0183 |  | x
E0387 | Opzione 4 Lettura | Opzione4Var058 |  | 0 | 65535 | 0184
E0388 | Opzione 4 Lettura | Opzione4Var059 |  | 0 | 65535 | 0185
E0389 | Opzione 4 Lettura | Opzione4Var060 |  | 0 | 65535 | 0186
E0390 | Opzione 4 Lettura | Opzione4Var061 |  | 0 | 65535 | 0187
E0391 | Opzione 4 Lettura | Opzione4Var062 |  | 0 | 65535 | 0188
E0392 | Opzione 4 Lettura | Opzione4Var063 |  | 0 | 65535 | 0189
E0393 | Opzione 4 Lettura | Opzione4Var064 |  | 0 | 65535 | 018A
E0394 | Opzione 4 Lettura | Opzione4Var065 |  | 0 | 65535 | 018B
E0395 | Opzione 4 Lettura | Opzione4Var066 |  | 0 | 65535 | 018C
E0396 | Opzione 4 Lettura | Opzione4Var067 |  | 0 | 65535 | 018D
E0397 | Opzione 4 Lettura | Opzione4Var068 |  | 0 | 65535 | 018E
E0398 | Opzione 4 Lettura | Opzione4Var069 |  | 0 | 65535 | 018F
E0399 | Opzione 4 Lettura | Opzione4Var070 |  | 0 | 65535 | 0190
E0400 | Opzione 4 Lettura | Coolant temp. |  | 0 | 65535 | 0191 |  | x
E0401 | Opzione 4 Lettura | Opzione4Var072 |  | 0 | 65535 | 0192
E0402 | Opzione 4 Lettura | Opzione4Var073 |  | 0 | 65535 | 0193
E0403 | Opzione 4 Lettura | Red lamp |  | 0 | 65535 | 0194 |  | x
E0404 | Opzione 4 Lettura | Opzione4Var075 |  | 0 | 65535 | 0195
E0405 | Opzione 4 Lettura | Opzione4Var076 |  | 0 | 65535 | 0196
E0406 | Opzione 4 Lettura | Opzione4Var077 |  | 0 | 65535 | 0197
E0407 | Opzione 4 Lettura | Opzione4Var078 |  | 0 | 65535 | 0198
E0408 | Opzione 4 Lettura | Opzione4Var079 |  | 0 | 65535 | 0199
E0409 | Opzione 4 Lettura | Opzione4Var080 |  | 0 | 65535 | 019A
E0410 | Opzione 4 Lettura | RX Frame 1/0 |  | 0 | 65535 | 019B
E0411 | Opzione 4 Lettura | RX Frame 1/1 |  | 0 | 65535 | 019C |  | x
E0412 | Opzione 4 Lettura | RX Frame 1/2 |  | 0 | 65535 | 019D |  | x
E0413 | Opzione 4 Lettura | RX Frame 1/3 |  | 0 | 65535 | 019E |  | x
E0414 | Opzione 4 Lettura | RX Frame 1/4 |  | 0 | 65535 | 019F |  | x
E0415 | Opzione 4 Lettura | RX Frame 1/5 |  | 0 | 65535 | 01A0 |  | x
E0416 | Opzione 4 Lettura | RX Frame 1/6 |  | 0 | 65535 | 01A1 |  | x
E0417 | Opzione 4 Lettura | RX Frame 1/7 |  | 0 | 65535 | 01A2 |  | x
E0418 | Opzione 4 Lettura | Opzione4Var089 |  | 0 | 65535 | 01A3
E0419 | Opzione 4 Lettura | Opzione4Var090 |  | 0 | 65535 | 01A4
E0420 | Opzione 4 Lettura | RX Frame 2/0 |  | 0 | 65535 | 01A5 |  | x
E0421 | Opzione 4 Lettura | RX Frame 2/1 |  | 0 | 65535 | 01A6 |  | x
E0422 | Opzione 4 Lettura | RX Frame 2/2 |  | 0 | 65535 | 01A7 |  | x
E0423 | Opzione 4 Lettura | RX Frame 2/3 |  | 0 | 65535 | 01A8 |  | x
E0424 | Opzione 4 Lettura | RX Frame 2/4 |  | 0 | 65535 | 01A9 |  | x
E0425 | Opzione 4 Lettura | RX Frame 2/5 |  | 0 | 65535 | 01AA |  | x
E0426 | Opzione 4 Lettura | RX Frame 2/6 |  | 0 | 65535 | 01AB |  | x
E0427 | Opzione 4 Lettura | RX Frame 2/7 |  | 0 | 65535 | 01AC |  | x
E0428 | Opzione 4 Lettura | Opzione4Var099 |  | 0 | 65535 | 01AD
E0429 | Opzione 4 Lettura | Opzione4Var100 |  | 0 | 65535 | 01AE
E0430 | Opzione 4 Lettura | RX Frame 3/0 |  | 0 | 65535 | 01AF |  | x
E0431 | Opzione 4 Lettura | RX Frame 3/1 |  | 0 | 65535 | 01B0 |  | x
E0432 | Opzione 4 Lettura | RX Frame 3/2 |  | 0 | 65535 | 01B1 |  | x
E0433 | Opzione 4 Lettura | RX Frame 3/3 |  | 0 | 65535 | 01B2 |  | x
E0434 | Opzione 4 Lettura | RX Frame 3/4 |  | 0 | 65535 | 01B3 |  | x
E0435 | Opzione 4 Lettura | RX Frame 3/5 |  | 0 | 65535 | 01B4 |  | x
E0436 | Opzione 4 Lettura | RX Frame 3/6 |  | 0 | 65535 | 01B5 |  | x
E0437 | Opzione 4 Lettura | RX Frame 3/7 |  | 0 | 65535 | 01B6 |  | x
E0438 | Opzione 4 Lettura | Opzione4Var109 |  | 0 | 65535 | 01B7
E0439 | Opzione 4 Lettura | Opzione4Var110 |  | 0 | 65535 | 01B8
E0440 | Opzione 4 Lettura | RX Frame 4/0 |  | 0 | 65535 | 01B9 |  | x
E0441 | Opzione 4 Lettura | RX Frame 4/1 |  | 0 | 65535 | 01BA |  | x
E0442 | Opzione 4 Lettura | RX Frame 4/2 |  | 0 | 65535 | 01BB |  | x
E0443 | Opzione 4 Lettura | RX Frame 4/3 |  | 0 | 65535 | 01BC |  | x
E0444 | Opzione 4 Lettura | RX Frame 4/4 |  | 0 | 65535 | 01BD |  | x
E0445 | Opzione 4 Lettura | RX Frame 4/5 |  | 0 | 65535 | 01BE |  | x
E0446 | Opzione 4 Lettura | RX Frame 4/6 |  | 0 | 65535 | 01BF |  | x
E0447 | Opzione 4 Lettura | RX Frame 4/7 |  | 0 | 65535 | 01C0 |  | x
E0448 | Opzione 4 Lettura | Opzione4Var119 |  | 0 | 65535 | 01C1
E0449 | Opzione 4 Lettura | Opzione4Var120 |  | 0 | 65535 | 01C2
E0450 | Opzione 4 Lettura | RX Frame 5/0 |  | 0 | 65535 | 01C3 |  | x
E0451 | Opzione 4 Lettura | RX Frame 5/1 |  | 0 | 65535 | 01C4 |  | x
E0452 | Opzione 4 Lettura | RX Frame 5/2 |  | 0 | 65535 | 01C5 |  | x
E0453 | Opzione 4 Lettura | RX Frame 5/3 |  | 0 | 65535 | 01C6 |  | x
E0454 | Opzione 4 Lettura | RX Frame 5/4 |  | 0 | 65535 | 01C7 |  | x
E0455 | Opzione 4 Lettura | RX Frame 5/5 |  | 0 | 65535 | 01C8 |  | x
E0456 | Opzione 4 Lettura | RX Frame 5/6 |  | 0 | 65535 | 01C9 |  | x
E0457 | Opzione 4 Lettura | RX Frame 5/7 |  | 0 | 65535 | 01CA |  | x
E0458 | Opzione 4 Lettura | Opzione4Var129 |  | 0 | 65535 | 01CB
E0459 | Opzione 4 Lettura | Opzione4Var130 |  | 0 | 65535 | 01CC
E0460 | Opzione 4 Lettura | Opzione4Var131 |  | 0 | 65535 | 01CD
E0461 | Opzione 4 Lettura | Opzione4Var132 |  | 0 | 65535 | 01CE
E0462 | Opzione 4 Lettura | Opzione4Var133 |  | 0 | 65535 | 01CF
E0463 | Opzione 4 Lettura | Opzione4Var134 |  | 0 | 65535 | 01D0
E0464 | Opzione 4 Lettura | Opzione4Var135 |  | 0 | 65535 | 01D1
E0465 | Opzione 4 Lettura | Opzione4Var136 |  | 0 | 65535 | 01D2
E0466 | Opzione 4 Lettura | Opzione4Var137 |  | 0 | 65535 | 01D3
E0467 | Opzione 4 Lettura | Opzione4Var138 |  | 0 | 65535 | 01D4
E0468 | Opzione 4 Lettura | Opzione4Var139 |  | 0 | 65535 | 01D5
E0469 | Opzione 4 Lettura | Opzione4Var140 |  | 0 | 65535 | 01D6
E0470 | Opzione 4 Lettura | Opzione4Var141 |  | 0 | 65535 | 01D7
E0471 | Opzione 4 Lettura | Opzione4Var142 |  | 0 | 65535 | 01D8
E0472 | Opzione 4 Lettura | Opzione4Var143 |  | 0 | 65535 | 01D9
E0473 | Opzione 4 Lettura | Opzione4Var144 |  | 0 | 65535 | 01DA
E0474 | Opzione 4 Lettura | Opzione4Var145 |  | 0 | 65535 | 01DB
E0475 | Opzione 4 Lettura | Opzione4Var146 |  | 0 | 65535 | 01DC
E0476 | Opzione 4 Lettura | Opzione4Var147 |  | 0 | 65535 | 01DD
E0477 | Opzione 4 Lettura | Opzione4Var148 |  | 0 | 65535 | 01DE
E0478 | Opzione 4 Lettura | Opzione4Var149 |  | 0 | 65535 | 01DF
E0479 | Opzione 4 Lettura | Opzione4Var150 |  | 0 | 65535 | 01E0
E0480 | Opzione 4 Lettura | Opzione4Var151 |  | 0 | 65535 | 01E1
E0481 | Opzione 4 Lettura | Opzione4Var152 |  | 0 | 65535 | 01E2
E0482 | Opzione 4 Lettura | Opzione4Var153 |  | 0 | 65535 | 01E3
E0483 | Opzione 4 Lettura | Opzione4Var154 |  | 0 | 65535 | 01E4
E0484 | Opzione 4 Lettura | Opzione4Var155 |  | 0 | 65535 | 01E5
E0485 | Opzione 4 Lettura | Opzione4Var156 |  | 0 | 65535 | 01E6
E0486 | Opzione 4 Lettura | Opzione4Var157 |  | 0 | 65535 | 01E7
E0487 | Opzione 4 Lettura | Opzione4Var158 |  | 0 | 65535 | 01E8
E0488 | Opzione 4 Lettura | Opzione4Var159 |  | 0 | 65535 | 01E9
E0489 | Opzione 4 Lettura | Opzione4Var160 |  | 0 | 65535 | 01EA
E0490 | Opzione 4 Lettura | Opzione4Var161 |  | 0 | 65535 | 01EB
E0491 | Opzione 4 Lettura | Opzione4Var162 |  | 0 | 65535 | 01EC
E0492 | Opzione 4 Lettura | Opzione4Var163 |  | 0 | 65535 | 01ED
E0493 | Opzione 4 Lettura | Opzione4Var164 |  | 0 | 65535 | 01EE
E0494 | Opzione 4 Lettura | Opzione4Var165 |  | 0 | 65535 | 01EF
E0495 | Opzione 4 Lettura | Opzione4Var166 |  | 0 | 65535 | 01F0
E0496 | Opzione 4 Lettura | Opzione4Var167 |  | 0 | 65535 | 01F1
E0497 | Opzione 4 Lettura | Opzione4Var168 |  | 0 | 65535 | 01F2
E0498 | Opzione 4 Lettura | Opzione4Var169 |  | 0 | 65535 | 01F3
E0499 | Opzione 4 Lettura | Opzione4Var170 |  | 0 | 65535 | 01F4
E0500 | Opzione 4 Lettura | Opzione4Var171 |  | 0 | 65535 | 01F5
E0501 | Opzione 4 Lettura | Opzione4Var172 |  | 0 | 65535 | 01F6
E0502 | Opzione 4 Lettura | Opzione4Var173 |  | 0 | 65535 | 01F7
E0503 | Opzione 4 Lettura | Opzione4Var174 |  | 0 | 65535 | 01F8
E0504 | Opzione 4 Lettura | Opzione4Var175 |  | 0 | 65535 | 01F9
E0505 | Opzione 4 Lettura | Opzione4Var176 |  | 0 | 65535 | 01FA
E0506 | Opzione 4 Lettura | Opzione4Var177 |  | 0 | 65535 | 01FB
E0507 | Opzione 4 Lettura | Opzione4Var178 |  | 0 | 65535 | 01FC
E0508 | Opzione 4 Lettura | Opzione4Var179 |  | 0 | 65535 | 01FD
E0509 | Opzione 4 Lettura | Opzione4Var180 |  | 0 | 65535 | 01FE
E0510 | Opzione 4 Lettura | Opzione4Var181 |  | 0 | 65535 | 01FF
E0511 | Opzione 4 Lettura | Opzione4Var182 |  | 0 | 65535 | 0200
E0512 | Opzione 4 Lettura | Opzione4Var183 |  | 0 | 65535 | 0201
E0513 | Opzione 4 Lettura | Opzione4Var184 |  | 0 | 65535 | 0202
E0514 | Opzione 4 Lettura | Opzione4Var185 |  | 0 | 65535 | 0203
E0515 | Opzione 4 Lettura | Opzione4Var186 |  | 0 | 65535 | 0204
E0516 | Errore di scrittura nella pagine degli errori | Errore Scr 01 |  | -32768 | 32767 | 0205 |  | x
E0517 | Errore di scrittura nella pagine degli errori | Errore Scr 02 |  | -32768 | 32767 | 0206 |  | x
E0518 | Errore di scrittura nella pagine degli errori | Errore Scr 03 |  | -32768 | 32767 | 0207 |  | x
E0519 | Errore di scrittura nella pagine degli errori | Errore Scr 04 |  | -32768 | 32767 | 0208 |  | x
E0520 | Errore di scrittura nella pagine degli errori | Errore Scr 05 |  | -32768 | 32767 | 0209 |  | x
E0521 | Errore di scrittura nella pagine degli errori | Errore Scr 06 |  | -32768 | 32767 | 020A |  | x
E0522 | Errore di scrittura nella pagine degli errori | Errore Scr 07 |  | -32768 | 32767 | 020B |  | x
E0523 | Errore di scrittura nella pagine degli errori | Errore Scr 08 |  | -32768 | 32767 | 020C |  | x
E0524 | Errore di scrittura nella pagine degli errori | Errore Scr 09 |  | -32768 | 32767 | 020D |  | x
E0525 | Errore di scrittura nella pagine degli errori | Errore Scr 10 |  | -32768 | 32767 | 020E |  | x
E0526 | Errore di scrittura nella pagine degli errori | Errore Scr 11 |  | -32768 | 32767 | 020F |  | x
E0527 | Errore di scrittura nella pagine degli errori | Errore Scr 12 |  | -32768 | 32767 | 0210 |  | x
E0528 | Errore di scrittura nella pagine degli errori | Errore Scr 13 |  | -32768 | 32767 | 0211 |  | x
E0529 | Errore di scrittura nella pagine degli errori | Errore Scr 14 |  | -32768 | 32767 | 0212 |  | x
E0530 | Errore di scrittura nella pagine degli errori | Errore Scr 15 |  | -32768 | 32767 | 0213 |  | x
E0531 | Errore di scrittura nella pagine degli errori | Errore Scr 16 |  | -32768 | 32767 | 0214 |  | x
E0532 | Errore di scrittura nella pagine degli errori | Errore Scr 17 |  | -32768 | 32767 | 0215 |  | x
E0533 | Errore di scrittura nella pagine degli errori | Errore Scr 18 |  | -32768 | 32767 | 0216 |  | x
E0534 | Errore di scrittura nella pagine degli errori | Errore Scr 19 |  | -32768 | 32767 | 0217 |  | x
E0535 | Errore di scrittura nella pagine degli errori | Errore Scr 20 |  | -32768 | 32767 | 0218 |  | x
E0536 | Estensione Can Bus Generatore 1 Ingresso digitale 1 | DI 01 GE01 |  | 0 | 65535 | 0219 |  | x
E0537 | Estensione Can Bus Generatore 1 Ingresso digitale 2 | DI 02 GE01 |  | 0 | 65535 | 021A |  | x
E0538 | Estensione Can Bus Generatore 1 Ingresso digitale 3 | DI 03 GE01 |  | 0 | 65535 | 021B |  | x
E0539 | Estensione Can Bus Generatore 1 Ingresso digitale 4 | DI 04 GE01 |  | 0 | 65535 | 021C |  | x
E0540 | Estensione Can Bus Generatore 1 Ingresso digitale 5 | DI 05 GE01 |  | 0 | 65535 | 021D |  | x
E0541 | Estensione Can Bus Generatore 1 Ingresso digitale 6 | DI 06 GE01 |  | 0 | 65535 | 021E |  | x
E0542 | Estensione Can Bus Generatore 1 Ingresso digitale 7 | DI 07 GE01 |  | 0 | 65535 | 021F |  | x
E0543 | Estensione Can Bus Generatore 1 Ingresso digitale 8 | DI 08 GE01 |  | 0 | 65535 | 0220 |  | x
E0544 | Estensione Can Bus Generatore 1 Ingresso digitale 9 | DI 09 GE01 |  | 0 | 65535 | 0221 |  | x
E0545 | Estensione Can Bus Generatore 1 Ingresso digitale 10 | DI 10 GE01 |  | 0 | 65535 | 0222 |  | x
E0546 | Estensione Can Bus Generatore 1 Ingresso Analogico 1 | AI 1 GE01 |  | 0 | 65535 | 0223 |  | x
E0547 | Estensione Can Bus Generatore 1 Ingresso Analogico 2 | AI 2 GE01 |  | 0 | 65535 | 0224 |  | x
E0548 | Stato Interruttore generatore Ge01 | Stato Int GE01 |  | 0 | 65535 | 0225 |  | x
E0549 | Help al generatore 1 | Help GE01 |  | 0 | 65535 | 0226
E0550 | Reserved | Reserved |  | 0 | 65535 | 0227
E0551 | Reserved | Reserved |  | 0 | 65535 | 0228
E0552 | Estensione Can Bus Generatore 2 Ingresso digitale 1 | DI 01 GE02 |  | 0 | 65535 | 0229 |  | x
E0553 | Estensione Can Bus Generatore 2 Ingresso digitale 2 | DI 02 GE02 |  | 0 | 65535 | 022A |  | x
E0554 | Estensione Can Bus Generatore 2 Ingresso digitale 3 | DI 03 GE02 |  | 0 | 65535 | 022B |  | x
E0555 | Estensione Can Bus Generatore 2 Ingresso digitale 4 | DI 04 GE02 |  | 0 | 65535 | 022C |  | x
E0556 | Estensione Can Bus Generatore 2 Ingresso digitale 5 | DI 05 GE02 |  | 0 | 65535 | 022D |  | x
E0557 | Estensione Can Bus Generatore 2 Ingresso digitale 6 | DI 06 GE02 |  | 0 | 65535 | 022E |  | x
E0558 | Estensione Can Bus Generatore 2 Ingresso digitale 7 | DI 07 GE02 |  | 0 | 65535 | 022F |  | x
E0559 | Estensione Can Bus Generatore 2 Ingresso digitale 8 | DI 08 GE02 |  | 0 | 65535 | 0230 |  | x
E0560 | Estensione Can Bus Generatore 2 Ingresso digitale 9 | DI 09 GE02 |  | 0 | 65535 | 0231 |  | x
E0561 | Estensione Can Bus Generatore 2 Ingresso digitale 10 | DI 10 GE02 |  | 0 | 65535 | 0232 |  | x
E0562 | Estensione Can Bus Generatore 2 Ingresso Analogico 1 | AI 1 GE02 |  | 0 | 65535 | 0233 |  | x
E0563 | Estensione Can Bus Generatore 2 Ingresso Analogico 2 | AI 2 GE02 |  | 0 | 65535 | 0234 |  | x
E0564 | Stato Interruttore generatore Ge02 | Stato Int GE02 |  | 0 | 65535 | 0235 |  | x
E0565 | Help al generatore 2 | Help GE02 |  | 0 | 65535 | 0236
E0566 | Reserved | Reserved |  | 0 | 65535 | 0237
E0567 | Reserved | Reserved |  | 0 | 65535 | 0238
E0568 | Estensione Can Bus Generatore 3 Ingresso digitale 1 | DI 01 GE03 |  | 0 | 65535 | 0239 |  | x
E0569 | Estensione Can Bus Generatore 3 Ingresso digitale 2 | DI 02 GE03 |  | 0 | 65535 | 023A |  | x
E0570 | Estensione Can Bus Generatore 3 Ingresso digitale 3 | DI 03 GE03 |  | 0 | 65535 | 023B |  | x
E0571 | Estensione Can Bus Generatore 3 Ingresso digitale 4 | DI 04 GE03 |  | 0 | 65535 | 023C |  | x
E0572 | Estensione Can Bus Generatore 3 Ingresso digitale 5 | DI 05 GE03 |  | 0 | 65535 | 023D |  | x
E0573 | Estensione Can Bus Generatore 3 Ingresso digitale 6 | DI 06 GE03 |  | 0 | 65535 | 023E |  | x
E0574 | Estensione Can Bus Generatore 3 Ingresso digitale 7 | DI 07 GE03 |  | 0 | 65535 | 023F |  | x
E0575 | Estensione Can Bus Generatore 3 Ingresso digitale 8 | DI 08 GE03 |  | 0 | 65535 | 0240 |  | x
E0576 | Estensione Can Bus Generatore 3 Ingresso digitale 9 | DI 09 GE03 |  | 0 | 65535 | 0241 |  | x
E0577 | Estensione Can Bus Generatore 3 Ingresso digitale 10 | DI 10 GE03 |  | 0 | 65535 | 0242 |  | x
E0578 | Estensione Can Bus Generatore 3 Ingresso Analogico 1 | AI 1 GE03 |  | 0 | 65535 | 0243 |  | x
E0579 | Estensione Can Bus Generatore 3 Ingresso Analogico 2 | AI 2 GE03 |  | 0 | 65535 | 0244 |  | x
E0580 | Stato Interruttore generatore Ge03 | Stato Int GE03 |  | 0 | 65535 | 0245 |  | x
E0581 | Help al generatore 3 | Help GE03 |  | 0 | 65535 | 0246
E0582 | Reserved | Reserved |  | 0 | 65535 | 0247
E0583 | Reserved | Reserved |  | 0 | 65535 | 0248
E0584 | Estensione Can Bus Generatore 4 Ingresso digitale 1 | DI 01 GE04 |  | 0 | 65535 | 0249 |  | x
E0585 | Estensione Can Bus Generatore 4 Ingresso digitale 2 | DI 02 GE04 |  | 0 | 65535 | 024A |  | x
E0586 | Estensione Can Bus Generatore 4 Ingresso digitale 3 | DI 03 GE04 |  | 0 | 65535 | 024B |  | x
E0587 | Estensione Can Bus Generatore 4 Ingresso digitale 4 | DI 04 GE04 |  | 0 | 65535 | 024C |  | x
E0588 | Estensione Can Bus Generatore 4 Ingresso digitale 5 | DI 05 GE04 |  | 0 | 65535 | 024D |  | x
E0589 | Estensione Can Bus Generatore 4 Ingresso digitale 6 | DI 06 GE04 |  | 0 | 65535 | 024E |  | x
E0590 | Estensione Can Bus Generatore 4 Ingresso digitale 7 | DI 07 GE04 |  | 0 | 65535 | 024F |  | x
E0591 | Estensione Can Bus Generatore 4 Ingresso digitale 8 | DI 08 GE04 |  | 0 | 65535 | 0250 |  | x
E0592 | Estensione Can Bus Generatore 4 Ingresso digitale 9 | DI 09 GE04 |  | 0 | 65535 | 0251 |  | x
E0593 | Estensione Can Bus Generatore 4 Ingresso digitale 10 | DI 10 GE04 |  | 0 | 65535 | 0252 |  | x
E0594 | Estensione Can Bus Generatore 4 Ingresso Analogico 1 | AI 1 GE04 |  | 0 | 65535 | 0253 |  | x
E0595 | Estensione Can Bus Generatore 4 Ingresso Analogico 2 | AI 2 GE04 |  | 0 | 65535 | 0254 |  | x
E0596 | Stato Interruttore generatore Ge04 | Stato Int GE04 |  | 0 | 65535 | 0255 |  | x
E0597 | Help al generatore 4 | Help GE04 |  | 0 | 65535 | 0256
E0598 | Reserved | Reserved |  | 0 | 65535 | 0257
E0599 | Reserved | Reserved |  | 0 | 65535 | 0258
E0600 | Estensione Can Bus Generatore 5 Ingresso digitale 1 | DI 01 GE05 |  | 0 | 65535 | 0259 |  | x
E0601 | Estensione Can Bus Generatore 5 Ingresso digitale 2 | DI 02 GE05 |  | 0 | 65535 | 025A |  | x
E0602 | Estensione Can Bus Generatore 5 Ingresso digitale 3 | DI 03 GE05 |  | 0 | 65535 | 025B |  | x
E0603 | Estensione Can Bus Generatore 5 Ingresso digitale 4 | DI 04 GE05 |  | 0 | 65535 | 025C |  | x
E0604 | Estensione Can Bus Generatore 5 Ingresso digitale 5 | DI 05 GE05 |  | 0 | 65535 | 025D |  | x
E0605 | Estensione Can Bus Generatore 5 Ingresso digitale 6 | DI 06 GE05 |  | 0 | 65535 | 025E |  | x
E0606 | Estensione Can Bus Generatore 5 Ingresso digitale 7 | DI 07 GE05 |  | 0 | 65535 | 025F |  | x
E0607 | Estensione Can Bus Generatore 5 Ingresso digitale 8 | DI 08 GE05 |  | 0 | 65535 | 0260 |  | x
E0608 | Estensione Can Bus Generatore 5 Ingresso digitale 9 | DI 09 GE05 |  | 0 | 65535 | 0261 |  | x
E0609 | Estensione Can Bus Generatore 5 Ingresso digitale 10 | DI 10 GE05 |  | 0 | 65535 | 0262 |  | x
E0610 | Estensione Can Bus Generatore 5 Ingresso Analogico 1 | AI 1 GE05 |  | 0 | 65535 | 0263 |  | x
E0611 | Estensione Can Bus Generatore 5 Ingresso Analogico 2 | AI 2 GE05 |  | 0 | 65535 | 0264 |  | x
E0612 | Stato Interruttore generatore Ge05 | Stato Int GE05 |  | 0 | 65535 | 0265 |  | x
E0613 | Help al generatore 5 | Help GE05 |  | 0 | 65535 | 0266
E0614 | Reserved | Reserved |  | 0 | 65535 | 0267
E0615 | Reserved | Reserved |  | 0 | 65535 | 0268
E0616 | Estensione Can Bus Generatore 6 Ingresso digitale 1 | DI 01 GE06 |  | 0 | 65535 | 0269 |  | x
E0617 | Estensione Can Bus Generatore 6 Ingresso digitale 2 | DI 02 GE06 |  | 0 | 65535 | 026A |  | x
E0618 | Estensione Can Bus Generatore 6 Ingresso digitale 3 | DI 03 GE06 |  | 0 | 65535 | 026B |  | x
E0619 | Estensione Can Bus Generatore 6 Ingresso digitale 4 | DI 04 GE06 |  | 0 | 65535 | 026C |  | x
E0620 | Estensione Can Bus Generatore 6 Ingresso digitale 5 | DI 05 GE06 |  | 0 | 65535 | 026D |  | x
E0621 | Estensione Can Bus Generatore 6 Ingresso digitale 6 | DI 06 GE06 |  | 0 | 65535 | 026E |  | x
E0622 | Estensione Can Bus Generatore 6 Ingresso digitale 7 | DI 07 GE06 |  | 0 | 65535 | 026F |  | x
E0623 | Estensione Can Bus Generatore 6 Ingresso digitale 8 | DI 08 GE06 |  | 0 | 65535 | 0270 |  | x
E0624 | Estensione Can Bus Generatore 6 Ingresso digitale 9 | DI 09 GE06 |  | 0 | 65535 | 0271 |  | x
E0625 | Estensione Can Bus Generatore 6 Ingresso digitale 10 | DI 10 GE06 |  | 0 | 65535 | 0272 |  | x
E0626 | Estensione Can Bus Generatore 6 Ingresso Analogico 1 | AI 1 GE06 |  | 0 | 65535 | 0273 |  | x
E0627 | Estensione Can Bus Generatore 6 Ingresso Analogico 2 | AI 2 GE06 |  | 0 | 65535 | 0274 |  | x
E0628 | Stato Interruttore generatore Ge06 | Stato Int GE06 |  | 0 | 65535 | 0275 |  | x
E0629 | Help al generatore 6 | Help GE06 |  | 0 | 65535 | 0276
E0630 | Reserved | Reserved |  | 0 | 65535 | 0277
E0631 | Reserved | Reserved |  | 0 | 65535 | 0278
E0632 | Estensione Can Bus Generatore 7 Ingresso digitale 1 | DI 01 GE07 |  | 0 | 65535 | 0279 |  | x
E0633 | Estensione Can Bus Generatore 7 Ingresso digitale 2 | DI 02 GE07 |  | 0 | 65535 | 027A |  | x
E0634 | Estensione Can Bus Generatore 7 Ingresso digitale 3 | DI 03 GE07 |  | 0 | 65535 | 027B |  | x
E0635 | Estensione Can Bus Generatore 7 Ingresso digitale 4 | DI 04 GE07 |  | 0 | 65535 | 027C |  | x
E0636 | Estensione Can Bus Generatore 7 Ingresso digitale 5 | DI 05 GE07 |  | 0 | 65535 | 027D |  | x
E0637 | Estensione Can Bus Generatore 7 Ingresso digitale 6 | DI 06 GE07 |  | 0 | 65535 | 027E |  | x
E0638 | Estensione Can Bus Generatore 7 Ingresso digitale 7 | DI 07 GE07 |  | 0 | 65535 | 027F |  | x
E0639 | Estensione Can Bus Generatore 7 Ingresso digitale 8 | DI 08 GE07 |  | 0 | 65535 | 0280 |  | x
E0640 | Estensione Can Bus Generatore 7 Ingresso digitale 9 | DI 09 GE07 |  | 0 | 65535 | 0281 |  | x
E0641 | Estensione Can Bus Generatore 7 Ingresso digitale 10 | DI 10 GE07 |  | 0 | 65535 | 0282 |  | x
E0642 | Estensione Can Bus Generatore 7 Ingresso Analogico 1 | AI 1 GE07 |  | 0 | 65535 | 0283 |  | x
E0643 | Estensione Can Bus Generatore 7 Ingresso Analogico 2 | AI 2 GE07 |  | 0 | 65535 | 0284 |  | x
E0644 | Stato Interruttore generatore Ge07 | Stato Int GE07 |  | 0 | 65535 | 0285 |  | x
E0645 | Help al generatore 7 | Help GE07 |  | 0 | 65535 | 0286
E0646 | Reserved | Reserved |  | 0 | 65535 | 0287
E0647 | Reserved | Reserved |  | 0 | 65535 | 0288
E0648 | Estensione Can Bus Generatore 8 Ingresso digitale 1 | DI 01 GE08 |  | 0 | 65535 | 0289 |  | x
E0649 | Estensione Can Bus Generatore 8 Ingresso digitale 2 | DI 02 GE08 |  | 0 | 65535 | 028A |  | x
E0650 | Estensione Can Bus Generatore 8 Ingresso digitale 3 | DI 03 GE08 |  | 0 | 65535 | 028B |  | x
E0651 | Estensione Can Bus Generatore 8 Ingresso digitale 4 | DI 04 GE08 |  | 0 | 65535 | 028C |  | x
E0652 | Estensione Can Bus Generatore 8 Ingresso digitale 5 | DI 05 GE08 |  | 0 | 65535 | 028D |  | x
E0653 | Estensione Can Bus Generatore 8 Ingresso digitale 6 | DI 06 GE08 |  | 0 | 65535 | 028E |  | x
E0654 | Estensione Can Bus Generatore 8 Ingresso digitale 7 | DI 07 GE08 |  | 0 | 65535 | 028F |  | x
E0655 | Estensione Can Bus Generatore 8 Ingresso digitale 8 | DI 08 GE08 |  | 0 | 65535 | 0290 |  | x
E0656 | Estensione Can Bus Generatore 8 Ingresso digitale 9 | DI 09 GE08 |  | 0 | 65535 | 0291 |  | x
E0657 | Estensione Can Bus Generatore 8 Ingresso digitale 10 | DI 10 GE08 |  | 0 | 65535 | 0292 |  | x
E0658 | Estensione Can Bus Generatore 8 Ingresso Analogico 1 | AI 1 GE08 |  | 0 | 65535 | 0293 |  | x
E0659 | Estensione Can Bus Generatore 8 Ingresso Analogico 2 | AI 2 GE08 |  | 0 | 65535 | 0294 |  | x
E0660 | Stato Interruttore generatore Ge08 | Stato Int GE08 |  | 0 | 65535 | 0295 |  | x
E0661 | Help al generatore 8 | Help GE08 |  | 0 | 65535 | 0296
E0662 | Reserved | Reserved |  | 0 | 65535 | 0297
E0663 | Reserved | Reserved |  | 0 | 65535 | 0298
E0664 | Estensione Can Bus Generatore 9 Ingresso digitale 1 | DI 01 GE09 |  | 0 | 65535 | 0299 |  | x
E0665 | Estensione Can Bus Generatore 9 Ingresso digitale 2 | DI 02 GE09 |  | 0 | 65535 | 029A |  | x
E0666 | Estensione Can Bus Generatore 9 Ingresso digitale 3 | DI 03 GE09 |  | 0 | 65535 | 029B |  | x
E0667 | Estensione Can Bus Generatore 9 Ingresso digitale 4 | DI 04 GE09 |  | 0 | 65535 | 029C |  | x
E0668 | Estensione Can Bus Generatore 9 Ingresso digitale 5 | DI 05 GE09 |  | 0 | 65535 | 029D |  | x
E0669 | Estensione Can Bus Generatore 9 Ingresso digitale 6 | DI 06 GE09 |  | 0 | 65535 | 029E |  | x
E0670 | Estensione Can Bus Generatore 9 Ingresso digitale 7 | DI 07 GE09 |  | 0 | 65535 | 029F |  | x
E0671 | Estensione Can Bus Generatore 9 Ingresso digitale 8 | DI 08 GE09 |  | 0 | 65535 | 02A0 |  | x
E0672 | Estensione Can Bus Generatore 9 Ingresso digitale 9 | DI 09 GE09 |  | 0 | 65535 | 02A1 |  | x
E0673 | Estensione Can Bus Generatore 9 Ingresso digitale 10 | DI 10 GE09 |  | 0 | 65535 | 02A2 |  | x
E0674 | Estensione Can Bus Generatore 9 Ingresso Analogico 1 | AI 1 GE09 |  | 0 | 65535 | 02A3 |  | x
E0675 | Estensione Can Bus Generatore 9 Ingresso Analogico 2 | AI 2 GE09 |  | 0 | 65535 | 02A4 |  | x
E0676 | Stato Interruttore generatore Ge09 | Stato Int GE09 |  | 0 | 65535 | 02A5 |  | x
E0677 | Help al generatore 9 | Help GE09 |  | 0 | 65535 | 02A6
E0678 | Reserved | Reserved |  | 0 | 65535 | 02A7
E0679 | Reserved | Reserved |  | 0 | 65535 | 02A8
E0680 | Estensione Can Bus Generatore 10 Ingresso digitale 1 | DI 01 GE10 |  | 0 | 65535 | 02A9 |  | x
E0681 | Estensione Can Bus Generatore 10 Ingresso digitale 2 | DI 02 GE10 |  | 0 | 65535 | 02AA |  | x
E0682 | Estensione Can Bus Generatore 10 Ingresso digitale 3 | DI 03 GE10 |  | 0 | 65535 | 02AB |  | x
E0683 | Estensione Can Bus Generatore 10 Ingresso digitale 4 | DI 04 GE10 |  | 0 | 65535 | 02AC |  | x
E0684 | Estensione Can Bus Generatore 10 Ingresso digitale 5 | DI 05 GE10 |  | 0 | 65535 | 02AD |  | x
E0685 | Estensione Can Bus Generatore 10 Ingresso digitale 6 | DI 06 GE10 |  | 0 | 65535 | 02AE |  | x
E0686 | Estensione Can Bus Generatore 10 Ingresso digitale 7 | DI 07 GE10 |  | 0 | 65535 | 02AF |  | x
E0687 | Estensione Can Bus Generatore 10 Ingresso digitale 8 | DI 08 GE10 |  | 0 | 65535 | 02B0 |  | x
E0688 | Estensione Can Bus Generatore 10 Ingresso digitale 9 | DI 09 GE10 |  | 0 | 65535 | 02B1 |  | x
E0689 | Estensione Can Bus Generatore 10 Ingresso digitale 10 | DI 10 GE10 |  | 0 | 65535 | 02B2 |  | x
E0690 | Estensione Can Bus Generatore 10 Ingresso Analogico 1 | AI 1 GE10 |  | 0 | 65535 | 02B3 |  | x
E0691 | Estensione Can Bus Generatore 10 Ingresso Analogico 2 | AI 2 GE10 |  | 0 | 65535 | 02B4 |  | x
E0692 | Stato Interruttore generatore Ge10 | Stato Int GE10 |  | 0 | 65535 | 02B5 |  | x
E0693 | Help al generatore 10 | Help GE10 |  | 0 | 65535 | 02B6
E0694 | Reserved | Reserved |  | 0 | 65535 | 02B7
E0695 | Reserved | Reserved |  | 0 | 65535 | 02B8
E0696 | Estensione Can Bus Generatore 11 Ingresso digitale 1 | DI 01 GE11 |  | 0 | 65535 | 02B9 |  | x
E0697 | Estensione Can Bus Generatore 11 Ingresso digitale 2 | DI 02 GE11 |  | 0 | 65535 | 02BA |  | x
E0698 | Estensione Can Bus Generatore 11 Ingresso digitale 3 | DI 03 GE11 |  | 0 | 65535 | 02BB |  | x
E0699 | Estensione Can Bus Generatore 11 Ingresso digitale 4 | DI 04 GE11 |  | 0 | 65535 | 02BC |  | x
E0700 | Estensione Can Bus Generatore 11 Ingresso digitale 5 | DI 05 GE11 |  | 0 | 65535 | 02BD |  | x
E0701 | Estensione Can Bus Generatore 11 Ingresso digitale 6 | DI 06 GE11 |  | 0 | 65535 | 02BE |  | x
E0702 | Estensione Can Bus Generatore 11 Ingresso digitale 7 | DI 07 GE11 |  | 0 | 65535 | 02BF |  | x
E0703 | Estensione Can Bus Generatore 11 Ingresso digitale 8 | DI 08 GE11 |  | 0 | 65535 | 02C0 |  | x
E0704 | Estensione Can Bus Generatore 11 Ingresso digitale 9 | DI 09 GE11 |  | 0 | 65535 | 02C1 |  | x
E0705 | Estensione Can Bus Generatore 11 Ingresso digitale 10 | DI 10 GE11 |  | 0 | 65535 | 02C2 |  | x
E0706 | Estensione Can Bus Generatore 11 Ingresso Analogico 1 | AI 1 GE11 |  | 0 | 65535 | 02C3 |  | x
E0707 | Estensione Can Bus Generatore 11 Ingresso Analogico 2 | AI 2 GE11 |  | 0 | 65535 | 02C4 |  | x
E0708 | Stato Interruttore generatore Ge011 | Stato Int GE11 |  | 0 | 65535 | 02C5 |  | x
E0709 | Help al generatore 11 | Help GE11 |  | 0 | 65535 | 02C6
E0710 | Reserved | Reserved |  | 0 | 65535 | 02C7
E0711 | Reserved | Reserved |  | 0 | 65535 | 02C8
E0712 | Estensione Can Bus Generatore 12 Ingresso digitale 1 | DI 01 GE12 |  | 0 | 65535 | 02C9 |  | x
E0713 | Estensione Can Bus Generatore 12 Ingresso digitale 2 | DI 02 GE12 |  | 0 | 65535 | 02CA |  | x
E0714 | Estensione Can Bus Generatore 12 Ingresso digitale 3 | DI 03 GE12 |  | 0 | 65535 | 02CB |  | x
E0715 | Estensione Can Bus Generatore 12 Ingresso digitale 4 | DI 04 GE12 |  | 0 | 65535 | 02CC |  | x
E0716 | Estensione Can Bus Generatore 12 Ingresso digitale 5 | DI 05 GE12 |  | 0 | 65535 | 02CD |  | x
E0717 | Estensione Can Bus Generatore 12 Ingresso digitale 6 | DI 06 GE12 |  | 0 | 65535 | 02CE |  | x
E0718 | Estensione Can Bus Generatore 12 Ingresso digitale 7 | DI 07 GE12 |  | 0 | 65535 | 02CF |  | x
E0719 | Estensione Can Bus Generatore 12 Ingresso digitale 8 | DI 08 GE12 |  | 0 | 65535 | 02D0 |  | x
E0720 | Estensione Can Bus Generatore 12 Ingresso digitale 9 | DI 09 GE12 |  | 0 | 65535 | 02D1 |  | x
E0721 | Estensione Can Bus Generatore 12 Ingresso digitale 10 | DI 10 GE12 |  | 0 | 65535 | 02D2 |  | x
E0722 | Estensione Can Bus Generatore 12 Ingresso Analogico 1 | AI 1 GE12 |  | 0 | 65535 | 02D3 |  | x
E0723 | Estensione Can Bus Generatore 12 Ingresso Analogico 2 | AI 2 GE12 |  | 0 | 65535 | 02D4 |  | x
E0724 | Stato Interruttore generatore Ge012 | Stato Int GE12 |  | 0 | 65535 | 02D5 |  | x
E0725 | Help al generatore 12 | Help GE12 |  | 0 | 65535 | 02D6
E0726 | Reserved | Reserved |  | 0 | 65535 | 02D7
E0727 | Reserved | Reserved |  | 0 | 65535 | 02D8
E0728 | Estensione Can Bus Generatore 13 Ingresso digitale 1 | DI 01 GE13 |  | 0 | 65535 | 02D9 |  | x
E0729 | Estensione Can Bus Generatore 13 Ingresso digitale 2 | DI 02 GE13 |  | 0 | 65535 | 02DA |  | x
E0730 | Estensione Can Bus Generatore 13 Ingresso digitale 3 | DI 03 GE13 |  | 0 | 65535 | 02DB |  | x
E0731 | Estensione Can Bus Generatore 13 Ingresso digitale 4 | DI 04 GE13 |  | 0 | 65535 | 02DC |  | x
E0732 | Estensione Can Bus Generatore 13 Ingresso digitale 5 | DI 05 GE13 |  | 0 | 65535 | 02DD |  | x
E0733 | Estensione Can Bus Generatore 13 Ingresso digitale 6 | DI 06 GE13 |  | 0 | 65535 | 02DE |  | x
E0734 | Estensione Can Bus Generatore 13 Ingresso digitale 7 | DI 07 GE13 |  | 0 | 65535 | 02DF |  | x
E0735 | Estensione Can Bus Generatore 13 Ingresso digitale 8 | DI 08 GE13 |  | 0 | 65535 | 02E0 |  | x
E0736 | Estensione Can Bus Generatore 13 Ingresso digitale 9 | DI 09 GE13 |  | 0 | 65535 | 02E1 |  | x
E0737 | Estensione Can Bus Generatore 13 Ingresso digitale 10 | DI 10 GE13 |  | 0 | 65535 | 02E2 |  | x
E0738 | Estensione Can Bus Generatore 13 Ingresso Analogico 1 | AI 1 GE13 |  | 0 | 65535 | 02E3 |  | x
E0739 | Estensione Can Bus Generatore 13 Ingresso Analogico 2 | AI 2 GE13 |  | 0 | 65535 | 02E4 |  | x
E0740 | Stato Interruttore generatore Ge013 | Stato Int GE13 |  | 0 | 65535 | 02E5 |  | x
E0741 | Help al generatore 13 | Help GE13 |  | 0 | 65535 | 02E6
E0742 | Reserved | Reserved |  | 0 | 65535 | 02E7
E0743 | Reserved | Reserved |  | 0 | 65535 | 02E8
E0744 | Estensione Can Bus Generatore 14 Ingresso digitale 1 | DI 01 GE14 |  | 0 | 65535 | 02E9 |  | x
E0745 | Estensione Can Bus Generatore 14 Ingresso digitale 2 | DI 02 GE14 |  | 0 | 65535 | 02EA |  | x
E0746 | Estensione Can Bus Generatore 14 Ingresso digitale 3 | DI 03 GE14 |  | 0 | 65535 | 02EB |  | x
E0747 | Estensione Can Bus Generatore 14 Ingresso digitale 4 | DI 04 GE14 |  | 0 | 65535 | 02EC |  | x
E0748 | Estensione Can Bus Generatore 14 Ingresso digitale 5 | DI 05 GE14 |  | 0 | 65535 | 02ED |  | x
E0749 | Estensione Can Bus Generatore 14 Ingresso digitale 6 | DI 06 GE14 |  | 0 | 65535 | 02EE |  | x
E0750 | Estensione Can Bus Generatore 14 Ingresso digitale 7 | DI 07 GE14 |  | 0 | 65535 | 02EF |  | x
E0751 | Estensione Can Bus Generatore 14 Ingresso digitale 8 | DI 08 GE14 |  | 0 | 65535 | 02F0 |  | x
E0752 | Estensione Can Bus Generatore 14 Ingresso digitale 9 | DI 09 GE14 |  | 0 | 65535 | 02F1 |  | x
E0753 | Estensione Can Bus Generatore 14 Ingresso digitale 10 | DI 10 GE14 |  | 0 | 65535 | 02F2 |  | x
E0754 | Estensione Can Bus Generatore 14 Ingresso Analogico 1 | AI 1 GE14 |  | 0 | 65535 | 02F3 |  | x
E0755 | Estensione Can Bus Generatore 14 Ingresso Analogico 2 | AI 2 GE14 |  | 0 | 65535 | 02F4 |  | x
E0756 | Stato Interruttore generatore Ge014 | Stato Int GE14 |  | 0 | 65535 | 02F5 |  | x
E0757 | Help al generatore 14 | Help GE14 |  | 0 | 65535 | 02F6
E0758 | Reserved | Reserved |  | 0 | 65535 | 02F7
E0759 | Reserved | Reserved |  | 0 | 65535 | 02F8
E0760 | Estensione Can Bus Generatore 15 Ingresso digitale 1 | DI 01 GE15 |  | 0 | 65535 | 02F9 |  | x
E0761 | Estensione Can Bus Generatore 15 Ingresso digitale 2 | DI 02 GE15 |  | 0 | 65535 | 02FA |  | x
E0762 | Estensione Can Bus Generatore 15 Ingresso digitale 3 | DI 03 GE15 |  | 0 | 65535 | 02FB |  | x
E0763 | Estensione Can Bus Generatore 15 Ingresso digitale 4 | DI 04 GE15 |  | 0 | 65535 | 02FC |  | x
E0764 | Estensione Can Bus Generatore 15 Ingresso digitale 5 | DI 05 GE15 |  | 0 | 65535 | 02FD |  | x
E0765 | Estensione Can Bus Generatore 15 Ingresso digitale 6 | DI 06 GE15 |  | 0 | 65535 | 02FE |  | x
E0766 | Estensione Can Bus Generatore 15 Ingresso digitale 7 | DI 07 GE15 |  | 0 | 65535 | 02FF |  | x
E0767 | Estensione Can Bus Generatore 15 Ingresso digitale 8 | DI 08 GE15 |  | 0 | 65535 | 0300 |  | x
E0768 | Estensione Can Bus Generatore 15 Ingresso digitale 9 | DI 09 GE15 |  | 0 | 65535 | 0301 |  | x
E0769 | Estensione Can Bus Generatore 15 Ingresso digitale 10 | DI 10 GE15 |  | 0 | 65535 | 0302 |  | x
E0770 | Estensione Can Bus Generatore 15 Ingresso Analogico 1 | AI 1 GE15 |  | 0 | 65535 | 0303 |  | x
E0771 | Estensione Can Bus Generatore 15 Ingresso Analogico 2 | AI 2 GE15 |  | 0 | 65535 | 0304 |  | x
E0772 | Stato Interruttore generatore Ge015 | Stato Int GE15 |  | 0 | 65535 | 0305 |  | x
E0773 | Help al generatore 15 | Help GE15 |  | 0 | 65535 | 0306
E0774 | Reserved | Reserved |  | 0 | 65535 | 0307
E0775 | Reserved | Reserved |  | 0 | 65535 | 0308
E0776 | Estensione Can Bus Generatore 16 Ingresso digitale 1 | DI 01 GE16 |  | 0 | 65535 | 0309 |  | x
E0777 | Estensione Can Bus Generatore 16 Ingresso digitale 2 | DI 02 GE16 |  | 0 | 65535 | 030A |  | x
E0778 | Estensione Can Bus Generatore 16 Ingresso digitale 3 | DI 03 GE16 |  | 0 | 65535 | 030B |  | x
E0779 | Estensione Can Bus Generatore 16 Ingresso digitale 4 | DI 04 GE16 |  | 0 | 65535 | 030C |  | x
E0780 | Estensione Can Bus Generatore 16 Ingresso digitale 5 | DI 05 GE16 |  | 0 | 65535 | 030D |  | x
E0781 | Estensione Can Bus Generatore 16 Ingresso digitale 6 | DI 06 GE16 |  | 0 | 65535 | 030E |  | x
E0782 | Estensione Can Bus Generatore 16 Ingresso digitale 7 | DI 07 GE16 |  | 0 | 65535 | 030F |  | x
E0783 | Estensione Can Bus Generatore 16 Ingresso digitale 8 | DI 08 GE16 |  | 0 | 65535 | 0310 |  | x
E0784 | Estensione Can Bus Generatore 16 Ingresso digitale 9 | DI 09 GE16 |  | 0 | 65535 | 0311 |  | x
E0785 | Estensione Can Bus Generatore 16 Ingresso digitale 10 | DI 10 GE16 |  | 0 | 65535 | 0312 |  | x
E0786 | Estensione Can Bus Generatore 16 Ingresso Analogico 1 | AI 1 GE16 |  | 0 | 65535 | 0313 |  | x
E0787 | Estensione Can Bus Generatore 16 Ingresso Analogico 2 | AI 2 GE16 |  | 0 | 65535 | 0314 |  | x
E0788 | Stato Interruttore generatore Ge016 | Stato Int GE16 |  | 0 | 65535 | 0315 |  | x
E0789 | Help al generatore 16 | Help GE16 |  | 0 | 65535 | 0316
E0790 | Reserved | Reserved |  | 0 | 65535 | 0317
E0791 | Reserved | Reserved |  | 0 | 65535 | 0318
E0792 | nominal kW total | total nom kW | kW | 0 | 65535 | 0319 |  | x
E0793 | Tensione Bus fase 1 neutro | V1 rete | V | 0 | 65535 | 031A |  | x
E0794 | Tensione Bus fase 2 neutro | V2 rete | V | 0 | 65535 | 031B |  | x
E0795 | Tensione Bus fase 3 neutro | V3 rete | V | 0 | 65535 | 031C |  | x
E0796 | Tensione Bus fase fase 3 - 1 | U31 rete | V | 0 | 65535 | 031D |  | x
E0797 | Tensione Bus fase fase 2 - 3 | U23 rete | V | 0 | 65535 | 031E |  | x
E0798 | Tensione Bus fase fase 1 - 2 | U12 rete | V | 0 | 65535 | 031F |  | x
E0799 | Corrente BUS /Rete I1 | I1 rete | A | 0 | 65535 | 0320 |  | x
E0800 | Corrente BUS /Rete I2 | I2 rete | A | 0 | 65535 | 0321 |  | x
E0801 | Corrente BUS /Rete I3 | I3 rete | A | 0 | 65535 | 0322 |  | x
E0802 | Potenza attiva di rete P 1 | P1 di rete | kW | -32768 | 32767 | 0323 |  | x
E0803 | Potenza attiva di rete P 2 | P2 di rete | kW | -32768 | 32767 | 0324 |  | x
E0804 | Potenza attiva di rete P 3 | P3 di rete | kW | -32768 | 32767 | 0325 |  | x
E0805 | Potenza reattiva di rete Q 1 | Q1 di rete | kVAR | -32768 | 32767 | 0326 |  | x
E0806 | Potenza reattiva di rete Q 2 | Q2 di rete | kVAR | -32768 | 32767 | 0327 |  | x
E0807 | Potenza reattiva di rete Q 3 | Q3 di rete | kVAR | -32768 | 32767 | 0328 |  | x
E0808 | Fattore di potenza COS (Phi 1) | Cos(phi1) rete |  | -001.00 | +001.00 | 0329 |  | x
E0809 | Fattore di potenza COS (Phi 2) | Cos(phi2) rete |  | -001.00 | +001.00 | 032A |  | x
E0810 | Fattore di potenza COS (Phi 3) | Cos(phi3) rete |  | -001.00 | +001.00 | 032B |  | x
E0811 | Sequenza rotazione fasi generatore (0:Reverse / 1:Accesso diretto / 2:Indeterminato / 3:Nessun segnale) | Rotazione GE |  | 0 | 65535 | 032C |  | x
E0812 | Sequenza rotazione fasi bus(0:Reverse / 1:Accesso diretto / 2:Indeterminato / 3:Nessun segnale) | Rotazione Bus |  | 0 | 65535 | 032D |  | x
E0813 | Correta sequenza rotazione | Rotazione |  | 0 | 65535 | 032E |  | x
E0814 | mesure di fabbica | Mes.Fabbrica |  | 0 | 65535 | 032F
E0815 | Corrente neutro bus | Bus neutro I | A | 0 | 65535 | 0330 |  | x
E0816 | Percentuale tensione U31 bus | U31 (%) Bus | % | +0000.0 | +6553.5 | 0331 |  | x
E0817 | Percentuale tensione U23 bus | U23 (%) Bus | % | +0000.0 | +6553.5 | 0332 |  | x
E0818 | Percentuale tensione U12 bus | U12 (%) Bus | % | +0000.0 | +6553.5 | 0333 |  | x
E0819 | Tipo di sincronizzatore 0 = gensys 2; 1 = master 2 | typo di harwar |  | 0 | 65535 | 0334
E0820 | Power Plant non disponibile per master 2 | No disponibile |  | 0 | 65535 | 0335 |  | x
E0821 | Errore visualizzato nella pagina dei fault | Errore Scr 21 |  | 0 | 65535 | 0336 |  | x
E0822 | Errore visualizzato nella pagina dei fault | Errore Scr 22 |  | 0 | 65535 | 0337 |  | x
E0823 | Errore visualizzato nella pagina dei fault | Errore Scr 23 |  | 0 | 65535 | 0338 |  | x
E0824 | Errore visualizzato nella pagina dei fault | Errore Scr 24 |  | 0 | 65535 | 0339 |  | x
E0825 | Errore visualizzato nella pagina dei fault | Errore Scr 25 |  | 0 | 65535 | 033A |  | x
E0826 | Errore visualizzato nella pagina dei fault | Errore Scr 26 |  | 0 | 65535 | 033B |  | x
E0827 | Errore visualizzato nella pagina dei fault | Errore Scr 27 |  | 0 | 65535 | 033C |  | x
E0828 | Errore visualizzato nella pagina dei fault | Errore Scr 28 |  | 0 | 65535 | 033D |  | x
E0829 | Errore visualizzato nella pagina dei fault | Errore Scr 29 |  | 0 | 65535 | 033E |  | x
E0830 | Errore visualizzato nella pagina dei fault | Errore Scr 30 |  | 0 | 65535 | 033F |  | x
E0831 | Errore visualizzato nella pagina dei fault | Errore Scr 31 |  | 0 | 65535 | 0340 |  | x
E0832 | Errore visualizzato nella pagina dei fault | Errore Scr 32 |  | 0 | 65535 | 0341 |  | x
E0833 | Errore visualizzato nella pagina dei fault | Errore Scr 33 |  | 0 | 65535 | 0342 |  | x
E0834 | Errore visualizzato nella pagina dei fault | Errore Scr 34 |  | 0 | 65535 | 0343 |  | x
E0835 | Errore visualizzato nella pagina dei fault | Errore Scr 35 |  | 0 | 65535 | 0344 |  | x
E0836 | Errore visualizzato nella pagina dei fault | Errore Scr 36 |  | 0 | 65535 | 0345 |  | x
E0837 | Errore visualizzato nella pagina dei fault | Errore Scr 37 |  | 0 | 65535 | 0346 |  | x
E0838 | Errore visualizzato nella pagina dei fault | Errore Scr 38 |  | 0 | 65535 | 0347 |  | x
E0839 | Errore visualizzato nella pagina dei fault | Errore Scr 39 |  | 0 | 65535 | 0348 |  | x
E0840 | Errore visualizzato nella pagina dei fault | Errore Scr 40 |  | 0 | 65535 | 0349 |  | x
E0841 | Errore visualizzato nella pagina dei fault | Errore Scr 41 |  | 0 | 65535 | 034A |  | x
E0842 | Errore visualizzato nella pagina dei fault | Errore Scr 42 |  | 0 | 65535 | 034B |  | x
E0843 | Errore visualizzato nella pagina dei fault | Errore Scr 43 |  | 0 | 65535 | 034C |  | x
E0844 | Errore visualizzato nella pagina dei fault | Errore Scr 44 |  | 0 | 65535 | 034D |  | x
E0845 | Errore visualizzato nella pagina dei fault | Errore Scr 45 |  | 0 | 65535 | 034E |  | x
E0846 | Errore visualizzato nella pagina dei fault | Errore Scr 46 |  | 0 | 65535 | 034F |  | x
E0847 | Errore visualizzato nella pagina dei fault | Errore Scr 47 |  | 0 | 65535 | 0350 |  | x
E0848 | Errore visualizzato nella pagina dei fault | Errore Scr 48 |  | 0 | 65535 | 0351 |  | x
E0849 | Errore visualizzato nella pagina dei fault | Errore Scr 49 |  | 0 | 65535 | 0352 |  | x
E0850 | Errore visualizzato nella pagina dei fault | Errore Scr 50 |  | 0 | 65535 | 0353 |  | x
E0851 | J1939 Fault | Errore J1939 |  | 0 | 65535 | 0354 |  | x
E0852 | J1939 SPN/FMI even | J1939 SPN LO 1 |  | 0 | 65535 | 0355 |  | x
E0853 | J1939 SPN/FMI even | J1939 SPN HI 1 |  | 0 | 65535 | 0356 |  | x
E0854 | J1939 SPN/FMI even | J1939 FMI 1 |  | 0 | 65535 | 0357 |  | x
E0855 | J1939 SPN/FMI even | J1939 SPN LO 2 |  | 0 | 65535 | 0358 |  | x
E0856 | J1939 SPN/FMI even | J1939 SPN HI 2 |  | 0 | 65535 | 0359 |  | x
E0857 | J1939 SPN/FMI even | J1939 FMI 2 |  | 0 | 65535 | 035A |  | x
E0858 | J1939 SPN/FMI even | J1939 SPN LO 3 |  | 0 | 65535 | 035B |  | x
E0859 | J1939 SPN/FMI even | J1939 SPN HI 3 |  | 0 | 65535 | 035C |  | x
E0860 | J1939 SPN/FMI even | J1939 FMI 3 |  | 0 | 65535 | 035D |  | x
E0861 | J1939 SPN/FMI even | J1939 SPN LO 4 |  | 0 | 65535 | 035E |  | x
E0862 | J1939 SPN/FMI even | J1939 SPN HI 4 |  | 0 | 65535 | 035F |  | x
E0863 | J1939 SPN/FMI even | J1939 FMI 4 |  | 0 | 65535 | 0360 |  | x
E0864 | J1939 SPN/FMI even | J1939 SPN LO 5 |  | 0 | 65535 | 0361 |  | x
E0865 | J1939 SPN/FMI even | J1939 SPN HI 5 |  | 0 | 65535 | 0362 |  | x
E0866 | J1939 SPN/FMI even | J1939 FMI 5 |  | 0 | 65535 | 0363 |  | x
E0867 | J1939 messages with PGN F004 | J1939 F004 B0 |  | 0 | 65535 | 0364
E0868 | J1939 messages with PGN F004 | J1939 F004 B1 |  | 0 | 65535 | 0365
E0869 | J1939 messages with PGN F004 | J1939 F004 B2 |  | 0 | 65535 | 0366
E0870 | J1939 messages with PGN F004 | J1939 F004 B3 |  | 0 | 65535 | 0367
E0871 | J1939 messages with PGN F004 | J1939 F004 B4 |  | 0 | 65535 | 0368
E0872 | J1939 messages with PGN F004 | J1939 F004 B5 |  | 0 | 65535 | 0369
E0873 | J1939 messages with PGN F004 | J1939 F004 B6 |  | 0 | 65535 | 036A
E0874 | J1939 messages with PGN F004 | J1939 F004 B7 |  | 0 | 65535 | 036B
E0875 | J1939 messages with PGN FEEF | J1939 FEEF B0 |  | 0 | 65535 | 036C
E0876 | J1939 messages with PGN FEEF | J1939 FEEF B1 |  | 0 | 65535 | 036D
E0877 | J1939 messages with PGN FEEF | J1939 FEEF B2 |  | 0 | 65535 | 036E
E0878 | J1939 messages with PGN FEEF | J1939 FEEF B3 |  | 0 | 65535 | 036F
E0879 | J1939 messages with PGN FEEF | J1939 FEEF B4 |  | 0 | 65535 | 0370
E0880 | J1939 messages with PGN FEEF | J1939 FEEF B5 |  | 0 | 65535 | 0371
E0881 | J1939 messages with PGN FEEF | J1939 FEEF B6 |  | 0 | 65535 | 0372
E0882 | J1939 messages with PGN FEEF | J1939 FEEF B7 |  | 0 | 65535 | 0373
E0883 | J1939 messages with PGN FEEE | J1939 FEEE B0 |  | 0 | 65535 | 0374
E0884 | J1939 messages with PGN FEEE | J1939 FEEE B1 |  | 0 | 65535 | 0375
E0885 | J1939 messages with PGN FEEE | J1939 FEEE B2 |  | 0 | 65535 | 0376
E0886 | J1939 messages with PGN FEEE | J1939 FEEE B3 |  | 0 | 65535 | 0377
E0887 | J1939 messages with PGN FEEE | J1939 FEEE B4 |  | 0 | 65535 | 0378
E0888 | J1939 messages with PGN FEEE | J1939 FEEE B5 |  | 0 | 65535 | 0379
E0889 | J1939 messages with PGN FEEE | J1939 FEEE B6 |  | 0 | 65535 | 037A
E0890 | J1939 messages with PGN FEEE | J1939 FEEE B7 |  | 0 | 65535 | 037B
E0891 | Minuti Funzionamente generatore. | Minutes run |  | 0 | 65535 | 037C |  | x
E0892 | visualizzazione dello stato della variabile Shift Key | Tasto SHIFT |  | 0 | 1 | 037D |  | x
E0893 | visualizzazione dello stato delle variabili di Esc | Tasto ESC |  | 0 | 1 | 037E |  | x
E0894 | visualizzazione dello stato di Buzzer variabile chiave | Tasto Sirena |  | 0 | 1 | 037F |  | x
E0895 | visualizzazione dello stato delle variabili chiave della F1 | Tasto + |  | 0 | 1 | 0380 |  | x
E0896 | visualizzazione dello stato della variabile Default Key | Tasto FAULT |  | 0 | 1 | 0381 |  | x
E0897 | visualizzazione dello stato della variabile tasto F2 | Tasto - |  | 0 | 1 | 0382 |  | x
E0898 | visualizzazione dello stato di allarme variabile chiave | Tasto ALARM |  | 0 | 1 | 0383 |  | x
E0899 | visualizzazione dello stato delle variabili di Info Key | Tasto Info |  | 0 | 1 | 0384 |  | x
E0900 | visualizzazione dello stato di Menu1 variabile chiave | Tasto Menu 1 |  | 0 | 1 | 0385 |  | x
E0901 | visualizzazione dello stato di Menu2 variabile chiave | Tasto Menu 2 |  | 0 | 1 | 0386 |  | x
E0902 | visualizzazione dello stato di menu3 variabile chiave | Tasto Menu 3 |  | 0 | 1 | 0387 |  | x
E0903 | visualizzazione dello stato di menu4 variabile chiave | Tasto Menu 4 |  | 0 | 1 | 0388 |  | x
E0904 | visualizzazione dello stato di menu5 variabile chiave | Tasto Menu 5 |  | 0 | 1 | 0389 |  | x
E0905 | visualizzazione dello stato delle variabili di Enter Key | Tasto ENTER |  | 0 | 1 | 038A |  | x
E0906 | visualizzazione dello stato di incandescenza variabile chiave | Tasto Lampade |  | 0 | 1 | 038B |  | x
E0907 | visualizzazione dello stato delle variabili di Auto Key | Tasto AUTO |  | 0 | 1 | 038C |  | x
E0908 | visualizzazione dello stato delle variabili di test chiave | Tasto TEST |  | 0 | 1 | 038D |  | x
E0909 | visualizzazione dello stato delle variabili di Manu Key | Tasto MAN |  | 0 | 1 | 038E |  | x
E0910 | visualizzazione dello stato della variabile tasto Start | Tasto START |  | 0 | 1 | 038F |  | x
E0911 | visualizzazione dello stato di Stop variabile chiave | Tasto STOP |  | 0 | 1 | 0390 |  | x
E0912 | visualizzazione dello stato di Swgen variabile chiave | Tasto 0/1 GENE |  | 0 | 1 | 0391 |  | x
E0913 | visualizzazione dello stato di Swmains variabile chiave | Tasto 0/1 BARR |  | 0 | 1 | 0392 |  | x
E0914 | Variabile utilizzata per memorizzare attuale versione soft criptata | Version Major |  | 0 | 65535 | 0393
E0915 | Variabile utilizzata per memorizzare attuale versione soft criptata | Version Minor |  | 0 | 65535 | 0394
E0916 | Variabile utilizzata per memorizzare attuale versione soft criptata | Version Modif. |  | 0 | 65535 | 0395
E0917 | Variabile utilizzata per memorizzare attuale versione soft criptata | Version ind. |  | 0 | 65535 | 0396
E0918 | Shift I del computore | Shift+I status |  | 0 | 65535 | 0397
E0919 | GENSYS 2.0 /CORE/LT/MARINE/MARINE CORE/MARINE LT/… | Range Prodotto |  | 0 | 65535 | 0398
E0920 | Parametro utilizzato in fabbrica | Configurazione |  | 0 | 65535 | 0399
E0921 | Numero GENSYS + Numero Master | Quanti.GEN+MAS |  | 1 | 32 | 039A |  | x
E0922 | Funzione Avaria | Blocchi |  | 0 | 65535 | 039B |  | x
E0923 | Funzione Allarme | Allarmi |  | 0 | 65535 | 039C |  | x
E0924 | Parametro utilizzato in fabbrica | kW GE01 | % | -3276.8 | +3276.7 | 039D
E0925 | Parametro utilizzato in fabbrica | kW GE02 | % | -3276.8 | +3276.7 | 039E
E0926 | Parametro utilizzato in fabbrica | kW GE03 | % | -3276.8 | +3276.7 | 039F
E0927 | Parametro utilizzato in fabbrica | kW GE04 | % | -3276.8 | +3276.7 | 03A0
E0928 | Parametro utilizzato in fabbrica | kW GE05 | % | -3276.8 | +3276.7 | 03A1
E0929 | Parametro utilizzato in fabbrica | kW GE06 | % | -3276.8 | +3276.7 | 03A2
E0930 | Parametro utilizzato in fabbrica | kW GE07 | % | -3276.8 | +3276.7 | 03A3
E0931 | Parametro utilizzato in fabbrica | kW GE08 | % | -3276.8 | +3276.7 | 03A4
E0932 | Parametro utilizzato in fabbrica | kW GE09 | % | -3276.8 | +3276.7 | 03A5
E0933 | Parametro utilizzato in fabbrica | kW GE10 | % | -3276.8 | +3276.7 | 03A6
E0934 | Parametro utilizzato in fabbrica | kW GE11 | % | -3276.8 | +3276.7 | 03A7
E0935 | Parametro utilizzato in fabbrica | kW GE12 | % | -3276.8 | +3276.7 | 03A8
E0936 | Parametro utilizzato in fabbrica | kW GE13 | % | -3276.8 | +3276.7 | 03A9
E0937 | Parametro utilizzato in fabbrica | kW GE14 | % | -3276.8 | +3276.7 | 03AA
E0938 | Parametro utilizzato in fabbrica | kW GE15 | % | -3276.8 | +3276.7 | 03AB
E0939 | Parametro utilizzato in fabbrica | kW GE16 | % | -3276.8 | +3276.7 | 03AC
E0940 | Parametro utilizzato in fabbrica | kW GE17 | % | -3276.8 | +3276.7 | 03AD
E0941 | Parametro utilizzato in fabbrica | kW GE18 | % | -3276.8 | +3276.7 | 03AE
E0942 | Parametro utilizzato in fabbrica | kW GE19 | % | -3276.8 | +3276.7 | 03AF
E0943 | Parametro utilizzato in fabbrica | kW GE20 | % | -3276.8 | +3276.7 | 03B0
E0944 | Parametro utilizzato in fabbrica | kW GE21 | % | -3276.8 | +3276.7 | 03B1
E0945 | Parametro utilizzato in fabbrica | kW GE22 | % | -3276.8 | +3276.7 | 03B2
E0946 | Parametro utilizzato in fabbrica | kW GE23 | % | -3276.8 | +3276.7 | 03B3
E0947 | Parametro utilizzato in fabbrica | kW GE24 | % | -3276.8 | +3276.7 | 03B4
E0948 | Parametro utilizzato in fabbrica | kW GE25 | % | -3276.8 | +3276.7 | 03B5
E0949 | Parametro utilizzato in fabbrica | kW GE26 | % | -3276.8 | +3276.7 | 03B6
E0950 | Parametro utilizzato in fabbrica | kW GE27 | % | -3276.8 | +3276.7 | 03B7
E0951 | Parametro utilizzato in fabbrica | kW GE28 | % | -3276.8 | +3276.7 | 03B8
E0952 | Parametro utilizzato in fabbrica | kW GE29 | % | -3276.8 | +3276.7 | 03B9
E0953 | Parametro utilizzato in fabbrica | kW GE30 | % | -3276.8 | +3276.7 | 03BA
E0954 | Parametro utilizzato in fabbrica | kW GE31 | % | -3276.8 | +3276.7 | 03BB
E0955 | Parametro utilizzato in fabbrica | kW GE32 | % | -3276.8 | +3276.7 | 03BC
E0956 | Parametro utilizzato in fabbrica | kVAR GE01 | % | -3276.8 | +3276.7 | 03BD
E0957 | Parametro utilizzato in fabbrica | kVAR GE02 | % | -3276.8 | +3276.7 | 03BE
E0958 | Parametro utilizzato in fabbrica | kVAR GE03 | % | -3276.8 | +3276.7 | 03BF
E0959 | Parametro utilizzato in fabbrica | kVAR GE04 | % | -3276.8 | +3276.7 | 03C0
E0960 | Parametro utilizzato in fabbrica | kVAR GE05 | % | -3276.8 | +3276.7 | 03C1
E0961 | Parametro utilizzato in fabbrica | kVAR GE06 | % | -3276.8 | +3276.7 | 03C2
E0962 | Parametro utilizzato in fabbrica | kVAR GE07 | % | -3276.8 | +3276.7 | 03C3
E0963 | Parametro utilizzato in fabbrica | kVAR GE08 | % | -3276.8 | +3276.7 | 03C4
E0964 | Parametro utilizzato in fabbrica | kVAR GE09 | % | -3276.8 | +3276.7 | 03C5
E0965 | Parametro utilizzato in fabbrica | kVAR GE10 | % | -3276.8 | +3276.7 | 03C6
E0966 | Parametro utilizzato in fabbrica | kVAR GE11 | % | -3276.8 | +3276.7 | 03C7
E0967 | Parametro utilizzato in fabbrica | kVAR GE12 | % | -3276.8 | +3276.7 | 03C8
E0968 | Parametro utilizzato in fabbrica | kVAR GE13 | % | -3276.8 | +3276.7 | 03C9
E0969 | Parametro utilizzato in fabbrica | kVAR GE14 | % | -3276.8 | +3276.7 | 03CA
E0970 | Parametro utilizzato in fabbrica | kVAR GE15 | % | -3276.8 | +3276.7 | 03CB
E0971 | Parametro utilizzato in fabbrica | kVAR GE16 | % | -3276.8 | +3276.7 | 03CC
E0972 | Parametro utilizzato in fabbrica | kVAR GE17 | % | -3276.8 | +3276.7 | 03CD
E0973 | Parametro utilizzato in fabbrica | kVAR GE18 | % | -3276.8 | +3276.7 | 03CE
E0974 | Parametro utilizzato in fabbrica | kVAR GE19 | % | -3276.8 | +3276.7 | 03CF
E0975 | Parametro utilizzato in fabbrica | kVAR GE20 | % | -3276.8 | +3276.7 | 03D0
E0976 | Parametro utilizzato in fabbrica | kVAR GE21 | % | -3276.8 | +3276.7 | 03D1
E0977 | Parametro utilizzato in fabbrica | kVAR GE22 | % | -3276.8 | +3276.7 | 03D2
E0978 | Parametro utilizzato in fabbrica | kVAR GE23 | % | -3276.8 | +3276.7 | 03D3
E0979 | Parametro utilizzato in fabbrica | kVAR GE24 | % | -3276.8 | +3276.7 | 03D4
E0980 | Parametro utilizzato in fabbrica | kVAR GE25 | % | -3276.8 | +3276.7 | 03D5
E0981 | Parametro utilizzato in fabbrica | kVAR GE26 | % | -3276.8 | +3276.7 | 03D6
E0982 | Parametro utilizzato in fabbrica | kVAR GE27 | % | -3276.8 | +3276.7 | 03D7
E0983 | Parametro utilizzato in fabbrica | kVAR GE28 | % | -3276.8 | +3276.7 | 03D8
E0984 | Parametro utilizzato in fabbrica | kVAR GE29 | % | -3276.8 | +3276.7 | 03D9
E0985 | Parametro utilizzato in fabbrica | kVAR GE30 | % | -3276.8 | +3276.7 | 03DA
E0986 | Parametro utilizzato in fabbrica | kVAR GE31 | % | -3276.8 | +3276.7 | 03DB
E0987 | Parametro utilizzato in fabbrica | kVAR GE32 | % | -3276.8 | +3276.7 | 03DC
E0988 | Nominal kVAR total | Nom kVAR sum | kVAR | 0 | 65535 | 03DD |  | x
E0989 | Number of received RTU frames | BusRTU frames |  | 0 | 65535 | 03DE |  | x
E0990 | Number of RTU error frames | BusRTU err cnt |  | 0 | 65535 | 03DF |  | x
E0991 | Last RTU error code | BusRTU err cod |  | 0 | 65535 | 03E0 |  | x
E0992 | Number of received TCP frames | BusTCP frames |  | 0 | 65535 | 03E1 |  | x
E0993 | Number of TCP error frames | BusTCP err cnt |  | 0 | 65535 | 03E2 |  | x
E0994 | Last TCP error code | BusTCP err cod |  | 0 | 65535 | 03E3 |  | x
E0995 | Reserved | G1G3 input val |  | -32768 | 32767 | 03E4
E0996 | Reserved | Reserved |  | 0 | 65535 | 03E5
E0997 | Information bits on system internals | System bits |  | 0 | 65535 | 03E6
E0998 | Alarm activated when a microcontroller overload occurs | Overload uC |  | 0 | 1 | 03E7
E0999 | Number of received J1939 frames (see E6628) | J1939-Rx |  | 0 | 65535 | 03E8
x
E1000 | Parola chiave livello 0 (Solo visualizzazione parametri) |  |  | 0 | 0 | 03E9
E1001 | Parola chiave livello 1 (Utilizzatore) |  |  | 0 | 0 | 03EA
E1002 | Parola chiave livello 2 (Tecnico di messa in servizio) |  |  | 0 | 0 | 03EB
E1003 | Parola chiave livello 3 (Tecnico di sviluppo) |  |  | 0 | 0 | 03EC
E1004 | Parola chiave livello 4 (DSF) |  |  | 0 | 0 | 03ED
E1005 | Parola chiave livello 5 |  |  | 0 | 0 | 03EE
E1006 | Potenza attiva nominale del Generatore | kW nominali GE | kW | 0 | 65535 | 03EF
E1007 | Rapporto trasformatori di Tensione Generatore | PT rappor.GE |  | +000.00 | +655.35 | 03F0
E1008 | Rapporto trasformatori di Corrente fase 1 Generatore | CT1 rappor.GE |  | +0000.0 | +6553.5 | 03F1
E1009 | Rapporto trasformatori di Corrente fase 2 Generatore | CT2 rappor.GE |  | +0000.0 | +6553.5 | 03F2
E1010 | Rapporto trasformatori di Corrente fase 3 Generatore | CT3 rappor.GE |  | +0000.0 | +6553.5 | 03F3
E1011 | Tensione nominale Generatore (Terminali Gensys) | Obsoleto |  | 0 | 65535 | 03F4
E1012 | Corrente nominale Generatore (Terminali Gensys) | Obsoleto | A | 0 | 1 | 03F5
E1013 | J1939 source adress | J1939 sc adres |  | 0 | 255 | 03F6
E1014 | Temporizzazione della retro illuminazione | Tempo Retroill |  | 0 | 65535 | 03F7
E1015 | Potenza reattiva nominale del Generatore | kWAR nomin.GE | kVAR | 0 | 65535 | 03F8
E1016 | Rapporto trasformatori di Tensione del Rete/Bus | PT rappor.Rete |  | +000.00 | +655.35 | 03F9
E1017 | Timer prima J1939 errore | Tempo ErrJ1939 | s | +0000.0 | +6553.5 | 03FA
E1018 | Tensione nominale Rete/Bus (Terminali Gensys) | Obsoleto | V | 0 | 1 | 03FB
E1019 | Corrente nominale Rete/Bus (Terminali Gensys) | Obsoleto | A | 0 | 1 | 03FC
E1020 | Calibrazione KW Rete a 20 mA ingresso Gensys | kW Rete a 20ma | kW | 0 | 65535 | 03FD
E1021 | Calibrazione mA ingresso Gensys a 0 KW Rete | 0 kW Rete I ma | mA | 0 | 12 | 03FE
E1022 | Soglia di sovra-Frequenza Generatore | SG SovraFreq. | % | +0000.0 | +0999.9 | 03FF
E1023 | Temporizzazione soglia di sovra-Frequenza Generatore | TM SovraFreq | s | +0000.0 | +0999.9 | 0400
E1024 | Validazione sovra-Frequenza Generatore | FZ.SovraFreq. |  | 0 | 8 | 0401
E1025 | Soglia di sotto-Frequenza Generatore | SG SottoFreq. | % | +0000.0 | +0999.9 | 0402
E1026 | Temporizzazione soglia di sotto-Frequenza Generatore | TM SottoFreq. | s | +0000.0 | +0999.9 | 0403
E1027 | Validazione sotto-Frequenza Generatore | FZ SottoFreq. |  | 0 | 8 | 0404
E1028 | Soglia di sotto-Tensione Generatore | SG SottoTens. | % | +0000.0 | +6553.5 | 0405
E1029 | Temporizzazione soglia di sotto-Tensione Generatore | TM SottoTens. | s | +0000.0 | +0999.9 | 0406
E1030 | Validazione sotto-Tensione Generatore | FZ SottoTens |  | 0 | 8 | 0407
E1031 | Soglia di sovra-Tensione Generatore | SG SovraTens. | % | +0000.0 | +6553.5 | 0408
E1032 | Temporizzazione soglia di sovra-Tensione Generatore | TM SovraTens. | s | +0000.0 | +0999.9 | 0409
E1033 | Validazione sovra-Tensione Generatore | FZ SovrFZens. |  | 0 | 8 | 040A
E1034 | Soglia minima di KVAR Generatore | SG min kVAR | % | +0000.0 | +0999.9 | 040B
E1035 | Temporizzazione soglia minima KVAR Generatore | TM min kVAR | s | +0000.0 | +0999.9 | 040C
E1036 | Validazione soglia minima KVAR Generatore | FZ min.kVAR |  | 0 | 8 | 040D
E1037 | Soglia massima di KVAR Generatore | SG max kVAR | % | +0000.0 | +0999.9 | 040E
E1038 | Temporizzazione soglia massima KVAR Generatore | TM max kVAR | s | +0000.0 | +0999.9 | 040F
E1039 | Validazione soglia massima KVAR Generatore | FZ max.kVAR |  | 0 | 8 | 0410
E1040 | Soglia inversione energia KW Generatore | SG Gen. -kW | % | +0000.0 | +0999.9 | 0411
E1041 | Temporizzazione soglia inversione energia KW Generatore | TM Gen. -kW | s | +0000.0 | +0999.9 | 0412
E1042 | Validazione soglia inversione energia KW Generatore | FZ Gen. -kW |  | 0 | 8 | 0413
E1043 | Soglia inversione energia KVAR Generatore | SG Gen. -kVAR | % | +0000.0 | +0999.9 | 0414
E1044 | Temporizzazione soglia inversione energia KVAR Generatore | TM Gen. -kVAR | s | +0000.0 | +0999.9 | 0415
E1045 | Validazione soglia inversione energia KVAR Generatore | FZ Gen. -kVAR |  | 0 | 8 | 0416
E1046 | Soglia minima di KW Generatore | SG min kW | % | +0000.0 | +0999.9 | 0417
E1047 | Temporizzazione soglia minima KW Generatore | TM min kW | s | +0000.0 | +0999.9 | 0418
E1048 | Validazione soglia minima KW Generatore | FZ min kW |  | 0 | 8 | 0419
E1049 | Soglia massima di KW Generatore | SG max kW | % | +0000.0 | +0999.9 | 041A
E1050 | Temporizzazione soglia massima KW Generatore | TM max kW | s | +0000.0 | +0999.9 | 041B
E1051 | Validazione soglia massima KW Generatore | FZ max kW |  | 0 | 8 | 041C
E1052 | Soglia massima di corrente Generatore | SG max amps | A | 0 | 65535 | 041D
E1053 | Temporizzazione soglia massima corrente Generatore | TM max amps | s | +0000.0 | +0999.9 | 041E
E1054 | Validazione soglia massima corrente Generatore | FZ max amps |  | 0 | 8 | 041F
E1055 | Soglia massima di Corrente del neutro | SG max In | A | 0 | 65535 | 0420
E1056 | Temporizzazione soglia massima Corrente del neutro | TM max In | s | +0000.0 | +0999.9 | 0421
E1057 | Validazione soglia massima Corrente del neutro | FZ max In |  | 0 | 8 | 0422
E1058 | Soglia minima frequenza di Rete | SG min Hz | % | +0000.0 | +0999.9 | 0423
E1059 | Temporizzazione soglia minima frequenza di Rete | TM min Hz | s | +0000.0 | +0999.9 | 0424
E1060 | Validazione soglia minima frequenza di Rete | FZ min Hz |  | 0 | 8 | 0425
E1061 | Soglia massima frequenza di Rete | SG max Hz | % | +0000.0 | +0999.9 | 0426
E1062 | Temporizzazione soglia massima frequenza di Rete | TM max Hz | s | +0000.0 | +0999.9 | 0427
E1063 | Validazione soglia massima frequenza di Rete | FZ max Hz |  | 0 | 8 | 0428
E1064 | Soglia minima tensione di Rete | SG min volt | % | +0000.0 | +6553.5 | 0429
E1065 | Temporizzazione soglia minima tensione di Rete | TM min volt | s | +0000.0 | +0999.9 | 042A
E1066 | Validazione soglia minima tensione di Rete | FZ min volt |  | 0 | 8 | 042B
E1067 | Soglia massima tensione di Rete | SG max volt | % | +0000.0 | +6553.5 | 042C
E1068 | Temporizzazione soglia massima tensione di Rete | TM max volt | s | +0000.0 | +0999.9 | 042D
E1069 | Validazione soglia massima tensione di Rete | FZ max volt |  | 0 | 8 | 042E
E1070 | Soglia salto vettori (vector jump) di Rete | SG vector jump | ° | 0 | 100 | 042F
E1071 | Validazione soglia salto vettori (vector jump) di Rete | FZ vector jump |  | 0 | 8 | 0430
E1072 | Soglia ROCOF df/dt | SG df/dt | Hz/s | +0000.0 | +0050.0 | 0431
E1073 | Validazione soglia ROCOF df/dt | FZ df/dt |  | 0 | 8 | 0432
E1074 | Anticipatore di carico | Reserved | % | 0 | 200 | 0433
E1075 | Statismo (DROOP) velocità | Droop | % | 0 | 8 | 0434
E1076 | Guadagno/ampiezza uscita regolatore di velocità | Guadagno RG | % | -0100.0 | +0100.0 | 0435
E1077 | Offset uscita regolatore di velocità | Posizione RG | % | -100.00 | +100.00 | 0436
E1078 | Tipo di lettura velocità (Pick-up/Alternatore) | Lettura Giri |  | 0 | 1 | 0437
E1079 | Velocità minima (IDLE) | Minimo giri | rpm | 0 | 65535 | 0438
E1080 | Set point velocità n°1 | Velocita 1 | rpm | 0 | 65535 | 0439
E1081 | Set point velocità n°2 | Velocita 2 | rpm | 0 | 65535 | 043A
E1082 | Guadagno attuatore | G.attuatore | % | 0 | 200 | 043B
E1083 | Massimo PWM attuatore | Max PWM Attuat | % | 0 | 100 | 043C
E1084 | Temporizzazione per validare il PWM massimo attuatore | Rit.modif.PWM | s | +0000.0 | +0999.9 | 043D
E1085 | Temporizzazzione ritorno Rete | TM Ritorno Ret | s | -3276.8 | +3276.7 | 043E
E1086 | Soglia massima tensione batteria | SG Max Batter. | V | +0000.0 | +6553.5 | 043F
E1087 | Guadagno globale regolatore di velocità interno | Gain Velocita | % | 0 | 200 | 0440
E1088 | Guadagno proporzionale regolatore di velocità interno | P.Velocita | % | 0 | 200 | 0441
E1089 | Guadagno integrale regolatore di velocità interno | I.Velocita | % | 0 | 200 | 0442
E1090 | Guadagno derivativo regolatore di velocità interno | D.Velocita | % | 0 | 200 | 0443
E1091 | Limite basso KW Generatore | GE kW minimo | kW | 0 | 65535 | 0444
E1092 | Limite alto KW Generatore | GE kW massimo | kW | 0 | 65535 | 0445
E1093 | Potenza Generatore in parallelo rete (Sistema 1) - Set point 1 | Ge kWsetpoint1 | kW | 0 | 65535 | 0446
E1094 | Potenza Generatore in parallelo rete (Sistema 1) - Set point 2 | Ge kWsetpoint2 | kW | 0 | 65535 | 0447
E1095 | Temporizzazione massima tensione Batteria | TM max V batt | s | +0000.0 | +0999.9 | 0448
E1096 | Potenza prelevata da RETE (Sistema 2) - Set point 1 | MA kWsetpoint1 | kW | -32768 | 32767 | 0449
E1097 | Potenza prelevata da RETE (Sistema 2) - Set point 2 | MA kWsetpoint2 | kW | -32768 | 32767 | 044A
E1098 | Controllo della massima tensione batteria | FZ max V bFZt |  | 0 | 8 | 044B
E1099 | Guadagno globale regolatore KW (parallelo rete) interno | P=const G | % | 0 | 200 | 044C
E1100 | Guadagno proporzionale regolatore KW (parallelo rete) interno | P=const P | % | 0 | 200 | 044D
E1101 | Guadagno integrale regolatore KW (parallelo rete) interno | P=const I | % | 0 | 200 | 044E
E1102 | Guadagno di ripartizione del carico potenza attiva | G Ripartizione | % | 0 | 200 | 044F
E1103 | Guadagno/ampiezza uscita regolatore di Tensione | Guadagno RT | % | 0 | 255 | 0450
E1104 | Offset uscita regolatore di Tensione | Posizione RT | % | 0 | 255 | 0451
E1105 | Statismo (DROOP) Tensione Generatore | Volt droop | % | 0 | 20 | 0452
E1106 | Numero di denti per la misura di velocità | N denti |  | 0 | 65535 | 0453
E1107 | Tensione fase-fase - Set point 1 | Volt setpoint1 | V | 0 | 65535 | 0454
E1108 | Tensione fase-fase - Set point 2 | Volt setpoint2 | V | 0 | 65535 | 0455
E1109 | Numero di paia di poli alternatore per la misura di veocità | N poli alter |  | 0 | 20 | 0456
E1110 | Set point fattore di potenza (Cos fi) | SetPoint CosFi |  | +000.00 | +001.00 | 0457
E1111 | Guadagno globale di sincronizzazione della frequenza | Freq G | % | 0 | 200 | 0458
E1112 | Guadagno proporzionale di sincronizzazione della frequenza | Freq P | % | 0 | 200 | 0459
E1113 | Guadagno integrale di sincronizzazione della frequenza | Freq I | % | 0 | 200 | 045A
E1114 | Guadagno derivativo di sincronizzazione della frequenza | Freq D | % | 0 | 200 | 045B
E1115 | Guadagno globale della regolazione della tensione | Gain Tensione | % | 0 | 200 | 045C
E1116 | Guadagno proporzionale della regolazione della tensione | U=const P | % | 0 | 200 | 045D
E1117 | Guadagno integrale della regolazione della tensione | U=const I | % | 0 | 200 | 045E
E1118 | Guadagno derivativo della regolazione della tensione | U=const D | % | 0 | 200 | 045F
E1119 | Guadagno globale regolazione fattore di potenza | cos(phi)=cst G | % | 0 | 200 | 0460
E1120 | Guadagno proporzionale regolazione fattore di potenza | cos(phi)=cst P | % | 0 | 200 | 0461
E1121 | Guadagno integrale regolazione fattore di potenza | cos(phi)=cst I | % | 0 | 200 | 0462
E1122 | Guadagno derivativo regolazione fattore di potenza | cos(phi)=cst D | % | 0 | 200 | 0463
E1123 | Guadagno globale ripartizione del carico potenza reattiva | Share Q G | % | 0 | 200 | 0464
E1124 | Guadagno proporzionale ripartizione del carico potenza reattiva | Share Q P | % | 0 | 200 | 0465
E1125 | Guadagno integrale ripartizione del carico potenza reattiva | Share Q I | % | 0 | 200 | 0466
E1126 | Guadagno derivativo ripartizione del carico potenza reattiva | Share Q D | % | 0 | 200 | 0467
E1127 | Finestra di tensione durante la sincronizzazione | Finestra V | % | +0000.0 | +0012.0 | 0468
E1128 | Finestra di frequenza durante la sincronizzazione | Finestra F | Hz | +000.00 | +000.20 | 0469
E1129 | Finestra di fase durante la sincronizzazione | Finestra Fase | ° | 0 | 30 | 046A
E1130 | Guadagno globale di sincronizzazione della Tensione | U=U G | % | 0 | 200 | 046B
E1131 | Guadagno proporzionale di sincronizzazione della Tensione | U=U P | % | 0 | 200 | 046C
E1132 | Guadagno integrale di sincronizzazione della Tensione | U=U I | % | 0 | 200 | 046D
E1133 | Guadagno derivativo di sincronizzazione della Tensione | U=U D | % | 0 | 200 | 046E
E1134 | Massimo numero di tentativi d'avviamento | N.avviamenti |  | 1 | 10 | 046F
E1135 | Tempo d'inserzione motorino d'avviamento (Crank time) | T.Avviamento | s | +0000.0 | +0050.0 | 0470
E1136 | Tempo di pausa tra due tentativi d'avviamenti | T.Pausa Avviam | s | -3276.8 | +3276.7 | 0471
E1137 | Tempo di idle speed | Rampa velocita | s | -3276.8 | +3276.7 | 0472
E1138 | Numero motorini d'avviamento | N.motori Avv |  | 1 | 3 | 0473
E1139 | Tempo di riscaldamento (Warm up) | T.Riscaldam. | s | -3276.8 | +3276.7 | 0474
E1140 | Tempo di stabilizzazione Velocità | Stabiliz. Velo | s | -3276.8 | +3276.7 | 0475
E1141 | Tempo di stabilizzazione Tensione | Stabiliz. Tens | s | -3276.8 | +3276.7 | 0476
E1142 | Tempo di raffreddamento | T.Raffredamen. | s | -3276.8 | +3276.7 | 0477
E1143 | Tempo d'arresto motore | T.Arresto | s | -3276.8 | +3276.7 | 0478
E1144 | Tempo di pausa tra due avviamenti motore | Pausa tra Avv. | s | -3276.8 | +3276.7 | 0479
E1145 | Tempo di prelubrifica | T.Prelubrif. | s | -3276.8 | +3276.7 | 047A
E1146 | Tempo massimo di prelubrifica | Def. GE OK | s | -3276.8 | +3276.7 | 047B
E1147 | Numero di generatori | Quantit.GENSYS |  | 1 | 32 | 047C
E1148 | Tipo parallelo Rete | Modo parallelo |  | 0 | 3 | 047D
E1149 | Tempo massimo apertura interruttore | T.Aper/ch. int | s | -3276.8 | +3276.7 | 047E
E1150 | Tempo massimo di sincronizzazzione | T Max Sincro | s | -3276.8 | +3276.7 | 047F
E1151 | Tempo rampa di carico | T.Rampa Carico | s | -3276.8 | +3276.7 | 0480
E1152 | Tempo rampa di scarico | T.Rampa Scaric | s | -3276.8 | +3276.7 | 0481
E1153 | Tipo di parallelo Rete (Soccorso alle punte=1; Potenza costante=2) | Tipo Paral.Ret |  | 1 | 2 | 0482
E1154 | Soglia di temperatura per validare l'avviamento | SG Temp.Acqua | °C | -32768 | 32767 | 0483
E1155 | Soglia di pressione per validare l'avviamento | SG Pres.Olio | mBar | -32768 | 32767 | 0484
E1156 | Lingua locale | Lingua locale |  | 0 | 3 | 0485
E1157 | Tempo riscaldamento candelette | T.Riscald.Cand | s | -3276.8 | +3276.7 | 0486
E1158 | Compatibilità ILS | Opzione ILS |  | 0 | 1 | 0487
E1159 | Parametro utilizzato in fabbrica | Misura Rete |  | 0 | 0 | 0488
E1160 | Soglia massima velocità motore | SG over speed | % | +0000.0 | +6553.5 | 0489
E1161 | Temporizzazione soglia massima velocità motore | TM over speed | s | +0000.0 | +0999.9 | 048A
E1162 | Validazione soglia massima velocità motore | FZ over speed |  | 0 | 8 | 048B
E1163 | Soglia minima velocità motore | SG under speed | % | +0000.0 | +6553.5 | 048C
E1164 | Temporizzazione soglia minima velocità motore | TM under speed | s | +0000.0 | +0999.9 | 048D
E1165 | Validazione soglia minima velocità motore | FZ under speed |  | 0 | 8 | 048E
E1166 | Soglia minima pressione olio motore | SG PresS.Olio | mBar | 0 | 65535 | 048F
E1167 | Temporizzazione soglia minima pressione olio motore | TM Press.Olio | s | +0000.0 | +0999.9 | 0490
E1168 | Validazione soglia minima pressione olio motore | FZ Press.Olio |  | 0 | 8 | 0491
E1169 | Soglia massima temperatura acqua motore | SG Temp.Acqua | °C | 0 | 65535 | 0492
E1170 | Temporizzazione soglia massima temperatura acqua motore | TM Temp.Acqua | s | +0000.0 | +0999.9 | 0493
E1171 | Validazione soglia massima temperatura acqua motore | FZ Temp.Acqua |  | 0 | 8 | 0494
E1172 | Soglia minima tensione batterie motore | SG min.V batt | V | +0000.0 | +6553.5 | 0495
E1173 | Temporizzazione soglia minima tensione batterie motore | TM min.V batt | s | +0000.0 | +0999.9 | 0496
E1174 | Validazione soglia minima tensione batterie motore | CT min.V batt |  | 0 | 8 | 0497
E1175 | Soglia della pressione olio | SG Press.Olio | mBar | -32768 | 32767 | 0498
E1176 | Isteresi della soglia pressione olio | P.Olio Isteres | mBar | -32768 | 32767 | 0499
E1177 | Modo di sincronizzazione (Dinamica o Statica) | Static parall. |  | 0 | 1 | 049A
E1178 | Soglia attivazione ventola di raffredamento | Soglia raffred | °C | 0 | 65535 | 049B
E1179 | Mio numero GE | Il mio numero |  | 1 | 32 | 049C
E1180 | Soglia minima/massima ingresso analogico 1 | SG Analog 1 |  | -32768 | 32767 | 049D
E1181 | Temporizzazione soglia minima/massima ingresso analogico 1 | TM Analog 1 | s | +0000.0 | +0999.9 | 049E
E1182 | Validazione soglia minima/massima ingresso analogico 1 | FZ Analog 1 |  | 0 | 8 | 049F
E1183 | Senso di variazione ingresso analogico 1 (mini=1; maxi=0) | Min/Mag Anal 1 |  | 0 | 2 | 04A0
E1184 | Soglia minima/massima ingresso analogico 2 | SG Analog 2 |  | -32768 | 32767 | 04A1
E1185 | Temporizzazione soglia minima/massima ingresso analogico 2 | TM Analog 2 | s | +0000.0 | +0999.9 | 04A2
E1186 | Validazione soglia minima/massima ingresso analogico 2 | FZ Analog 2 |  | 0 | 8 | 04A3
E1187 | Senso di variazione ingresso analogico 2 (mini=1; maxi=0) | Min/Mag Anal.2 |  | 0 | 2 | 04A4
E1188 | Pressione olio: punto di calibrazione 1 (0 ohms) | Olio Calib.1 | mBar | -32768 | 32767 | 04A5
E1189 | Pressione olio: punto di calibrazione 2 (40 ohms) | Olio Calib.2 | mBar | -32768 | 32767 | 04A6
E1190 | Pressione olio: punto di calibrazione 3 (80 ohms) | Olio Calib.3 | mBar | -32768 | 32767 | 04A7
E1191 | Pressione olio: punto di calibrazione 4 (120 ohms) | Olio Calib.4 | mBar | -32768 | 32767 | 04A8
E1192 | Pressione olio: punto di calibrazione 5 (160 ohms) | Olio Calib.5 | mBar | -32768 | 32767 | 04A9
E1193 | Pressione olio: punto di calibrazione 6 (200 ohms) | Olio Calib.6 | mBar | -32768 | 32767 | 04AA
E1194 | Pressione olio: punto di calibrazione 7 (240 ohms) | Olio Calib.7 | mBar | -32768 | 32767 | 04AB
E1195 | Pressione olio: punto di calibrazione 8 (280 ohms) | Olio Calib.8 | mBar | -32768 | 32767 | 04AC
E1196 | Pressione olio: punto di calibrazione 9 (320 ohms) | Olio Calib.9 | mBar | -32768 | 32767 | 04AD
E1197 | Pressione olio: punto di calibrazione 10 (360 ohms) | Olio Calib.10 | mBar | -32768 | 32767 | 04AE
E1198 | Pressione olio: punto di calibrazione 11 (400 ohms) | Olio Calib.11 | mBar | -32768 | 32767 | 04AF
E1199 | Temperatura acqua: punto di calibrazione 1 (0 ohms) | Acqua Calib.1 | °C | -32768 | 32767 | 04B0
E1200 | Temperatura acqua: punto di calibrazione 2 (40 ohms) | Acqua Calib.2 | °C | -32768 | 32767 | 04B1
E1201 | Temperatura acqua: punto di calibrazione 3 (80 ohms) | Acqua Calib.3 | °C | -32768 | 32767 | 04B2
E1202 | Temperatura acqua: punto di calibrazione 4 (120 ohms) | Acqua Calib.4 | °C | -32768 | 32767 | 04B3
E1203 | Temperatura acqua: punto di calibrazione 5 (160 ohms) | Acqua Calib.5 | °C | -32768 | 32767 | 04B4
E1204 | Temperatura acqua: punto di calibrazione 6 (200 ohms) | Acqua Calib.6 | °C | -32768 | 32767 | 04B5
E1205 | Temperatura acqua: punto di calibrazione 7 (240 ohms) | Acqua Calib.7 | °C | -32768 | 32767 | 04B6
E1206 | Temperatura acqua: punto di calibrazione 8 (280 ohms) | Acqua Calib.8 | °C | -32768 | 32767 | 04B7
E1207 | Temperatura acqua: punto di calibrazione 9 (320 ohms) | Acqua Calib.9 | °C | -32768 | 32767 | 04B8
E1208 | Temperatura acqua: punto di calibrazione 10 (360 ohms) | Acqua Calib.10 | °C | -32768 | 32767 | 04B9
E1209 | Temperatura acqua: punto di calibrazione 11 (400 ohms) | Acqua Calib.11 | °C | -32768 | 32767 | 04BA
E1210 | Ingresso Analogico 1: punto di calibrazione 1 | Anal.1 Calib.1 |  | -32768 | 32767 | 04BB
E1211 | Ingresso Analogico 1: punto di calibrazione 2 | Anal.1 Calib.2 |  | -32768 | 32767 | 04BC
E1212 | Ingresso Analogico 1: punto di calibrazione 3 | Anal.1 Calib.3 |  | -32768 | 32767 | 04BD
E1213 | Ingresso Analogico 1: punto di calibrazione 4 | Anal.1 Calib.4 |  | -32768 | 32767 | 04BE
E1214 | Ingresso Analogico 1: punto di calibrazione 5 | Anal.1 Calib.5 |  | -32768 | 32767 | 04BF
E1215 | Ingresso Analogico 1: punto di calibrazione 6 | Anal.1 Calib.6 |  | -32768 | 32767 | 04C0
E1216 | Ingresso Analogico 1: punto di calibrazione 7 | Anal.1 Calib.7 |  | -32768 | 32767 | 04C1
E1217 | Ingresso Analogico 1: punto di calibrazione 8 | Anal.1 Calib.8 |  | -32768 | 32767 | 04C2
E1218 | Ingresso Analogico 1: punto di calibrazione 9 | Anal.1 Calib.9 |  | -32768 | 32767 | 04C3
E1219 | Ingresso Analogico 1: punto di calibrazione 10 | Anal1 Calib.10 |  | -32768 | 32767 | 04C4
E1220 | Ingresso Analogico 1: punto di calibrazione 11 | Anal1 Calib.11 |  | -32768 | 32767 | 04C5
E1221 | Ing. Analogico 1: valore resistivo punto di calibrazione 1 (Mini) | Anal.1 Res.1 |  | 0 | 10000 | 04C6
E1222 | Ing. Analogico 1: valore resistivo punto di calibrazione 2 | Anal.1 Res.2 |  | 0 | 65535 | 04C7
E1223 | Ing. Analogico 1: valore resistivo punto di calibrazione 3 | Anal.1 Res.3 |  | 0 | 65535 | 04C8
E1224 | Ing. Analogico 1: valore resistivo punto di calibrazione 4 | Anal.1 Res.4 |  | 0 | 65535 | 04C9
E1225 | Ing. Analogico 1: valore resistivo punto di calibrazione 5 | Anal.1 Res.5 |  | 0 | 65535 | 04CA
E1226 | Ing. Analogico 1: valore resistivo punto di calibrazione 6 | Anal.1 Res.6 |  | 0 | 65535 | 04CB
E1227 | Ing. Analogico 1: valore resistivo punto di calibrazione 7 | Anal.1 Res.7 |  | 0 | 65535 | 04CC
E1228 | Ing. Analogico 1: valore resistivo punto di calibrazione 8 | Anal.1 Res.8 |  | 0 | 65535 | 04CD
E1229 | Ing. Analogico 1: valore resistivo punto di calibrazione 9 | Anal.1 Res.9 |  | 0 | 65535 | 04CE
E1230 | Ing. Analogico 1: valore resistivo punto di calibrazione 10 | Anal.1 Res.10 |  | 0 | 65535 | 04CF
E1231 | Ing. Analogico 1: valore resistivo punto di calibrazione 11 (Maxi) | Anal.1 Res.11 |  | 0 | 10000 | 04D0
E1232 | Ingresso Analogico 2: punto di calibrazione 1 | Anal.2 Calib.1 |  | -32768 | 32767 | 04D1
E1233 | Ingresso Analogico 2: punto di calibrazione 2 | Anal.2 Calib.2 |  | -32768 | 32767 | 04D2
E1234 | Ingresso Analogico 2: punto di calibrazione 3 | Anal.2 Calib.3 |  | -32768 | 32767 | 04D3
E1235 | Ingresso Analogico 2: punto di calibrazione 4 | Anal.2 Calib.4 |  | -32768 | 32767 | 04D4
E1236 | Ingresso Analogico 2: punto di calibrazione 5 | Anal.2 Calib.5 |  | -32768 | 32767 | 04D5
E1237 | Ingresso Analogico 2: punto di calibrazione 6 | Anal.2 Calib.6 |  | -32768 | 32767 | 04D6
E1238 | Ingresso Analogico 2: punto di calibrazione 7 | Anal.2 Calib.7 |  | -32768 | 32767 | 04D7
E1239 | Ingresso Analogico 2: punto di calibrazione 8 | Anal.2 Calib.8 |  | -32768 | 32767 | 04D8
E1240 | Ingresso Analogico 2: punto di calibrazione 9 | Anal.2 Calib.9 |  | -32768 | 32767 | 04D9
E1241 | Ingresso Analogico 2: punto di calibrazione 10 | Anal.2 Cali.10 |  | -32768 | 32767 | 04DA
E1242 | Ingresso Analogico 2: punto di calibrazione 11 | Anal.2 Cali.11 |  | -32768 | 32767 | 04DB
E1243 | Ing. Analogico 2: valore resistivo punto di calibrazione 1 (Mini) | Anal.2 Res.1 |  | 0 | 10000 | 04DC
E1244 | Ing. Analogico 2: valore resistivo punto di calibrazione 2 | Anal.2 Res.2 |  | 0 | 65535 | 04DD
E1245 | Ing. Analogico 2: valore resistivo punto di calibrazione 3 | Anal.2 Res.3 |  | 0 | 65535 | 04DE
E1246 | Ing. Analogico 2: valore resistivo punto di calibrazione 4 | Anal.2 Res.4 |  | 0 | 65535 | 04DF
E1247 | Ing. Analogico 2: valore resistivo punto di calibrazione 5 | Anal.2 Res.5 |  | 0 | 65535 | 04E0
E1248 | Ing. Analogico 2: valore resistivo punto di calibrazione 6 | Anal.2 Res.6 |  | 0 | 65535 | 04E1
E1249 | Ing. Analogico 2: valore resistivo punto di calibrazione 7 | Anal.2 Res.7 |  | 0 | 65535 | 04E2
E1250 | Ing. Analogico 2: valore resistivo punto di calibrazione 8 | Anal.2 Res.8 |  | 0 | 65535 | 04E3
E1251 | Ing. Analogico 2: valore resistivo punto di calibrazione 9 | Anal.2 Res.9 |  | 0 | 65535 | 04E4
E1252 | Ing. Analogico 2: valore resistivo punto di calibrazione 20 | Anal.2 Res.10 |  | 0 | 65535 | 04E5
E1253 | Ing. Analogico 2: valore resistivo punto di calibrazione 22 (Maxi) | Anal.2 Res.11 |  | 0 | 10000 | 04E6
E1254 | Soglia di scarica | Sogl.kW Arres | % | +0000.0 | +6553.5 | 04E7
E1255 | Tempo di scarica | Tem attesa Arr | s | -3276.8 | +3276.7 | 04E8
E1256 | Soglia di carico | Sogl. kW Part | % | +0000.0 | +6553.5 | 04E9
E1257 | Tempo di carico | Tem attesa Par | s | -3276.8 | +3276.7 | 04EA
E1258 | Modo di carico/scarico | Control.CA/SC |  | 0 | 3 | 04EB
E1259 | Validazioni errori CAN bus (0=no azione, 1=apertura GE, 2=apertura Rete, 3=Allarme, 4=Soft SD, 5=Hard SD, 6=funzionamento in droop) | Error CAN bus |  | 0 | 8 | 04EC
E1260 | Funzione associata all'uscita digitale 1 | Funz.Output 1 |  | 0 | 65535 | 04ED
E1261 | Funzione associata all'uscita digitale 2 | Funz.Output 2 |  | 0 | 65535 | 04EE
E1262 | Funzione associata all'uscita digitale 3 | Funz.Output 3 |  | 0 | 65535 | 04EF
E1263 | Funzione associata all'uscita digitale 4 | Funz.Output 4 |  | 0 | 65535 | 04F0
E1264 | Funzione associata all'uscita digitale 5 | Funz.Output 5 |  | 0 | 65535 | 04F1
E1265 | Tempo di disattivazione dell'eccitazione dopo avaria elettrica GE | Excit. rest | s | -3276.8 | +3276.7 | 04F2
E1266 | Temporizzazione salvaschermo | T.Salvaschermo |  | 0 | 65535 | 04F3
E1267 | Funzione associata all'ingresso digitale J6 | Funz. Input J6 |  | 0 | 65535 | 04F4
E1268 | Funzione associata all'ingresso digitale J7 | Funz. Input J7 |  | 0 | 65535 | 04F5
E1269 | Funzione associata all'ingresso digitale J8 | Funz. Input J8 |  | 0 | 65535 | 04F6
E1270 | Funzione associata all'ingresso digitale J9 | Funz. Input J9 |  | 0 | 65535 | 04F7
E1271 | Funzione associata all'ingresso digitale J10 | Funz. InputJ10 |  | 0 | 65535 | 04F8
E1272 | Funzione associata all'ingresso digitale J11 | Funz. InputJ11 |  | 0 | 65535 | 04F9
E1273 | Funzione associata all'ingresso digitale J12 | Funz. InputJ12 |  | 0 | 65535 | 04FA
E1274 | Funzione associata all'ingresso digitale J13 | Funz. InputJ13 |  | 0 | 65535 | 04FB
E1275 | Funzione associata all'ingresso digitale J14 | Funz. InputJ14 |  | 0 | 65535 | 04FC
E1276 | Funzione associata all'ingresso digitale J15 | Funz. InputJ15 |  | 0 | 65535 | 04FD
E1277 | Temporisazzione dell'ingresso digitale J6 | TM Input J6 | s | +0000.0 | +6553.5 | 04FE
E1278 | Temporisazzione dell'ingresso digitale J7 | TM Input J7 | s | +0000.0 | +6553.5 | 04FF
E1279 | Temporisazzione dell'ingresso digitale J8 | TM Input J8 | s | +0000.0 | +6553.5 | 0500
E1280 | Temporisazzione dell'ingresso digitale J9 | TM Input J9 | s | +0000.0 | +6553.5 | 0501
E1281 | Temporisazzione dell'ingresso digitale J10 | TM Input J10 | s | +0000.0 | +6553.5 | 0502
E1282 | Temporisazzione dell'ingresso digitale J11 | TM Input J11 | s | +0000.0 | +6553.5 | 0503
E1283 | Temporisazzione dell'ingresso digitale J12 | TM Input J12 | s | +0000.0 | +6553.5 | 0504
E1284 | Temporisazzione dell'ingresso digitale J13 | TM Input J13 | s | +0000.0 | +6553.5 | 0505
E1285 | Temporisazzione dell'ingresso digitale J14 | TM Input J14 | s | +0000.0 | +6553.5 | 0506
E1286 | Temporisazzione dell'ingresso digitale J15 | TM Input J15 | s | +0000.0 | +6553.5 | 0507
E1287 | Validazione dell'ingresso digitale J6 | AT input J6 |  | 0 | 2999 | 0508
E1288 | Validazione dell'ingresso digitale J7 | AT input J7 |  | 0 | 2999 | 0509
E1289 | Validazione dell'ingresso digitale J8 | AT input J8 |  | 0 | 2999 | 050A
E1290 | Validazione dell'ingresso digitale J9 | AT input J9 |  | 0 | 2999 | 050B
E1291 | Validazione dell'ingresso digitale J10 | AT input J10 |  | 0 | 2999 | 050C
E1292 | Validazione dell'ingresso digitale J11 | AT input J11 |  | 0 | 2999 | 050D
E1293 | Validazione dell'ingresso digitale J12 | AT input J12 |  | 0 | 2999 | 050E
E1294 | Validazione dell'ingresso digitale J13 | AT input J13 |  | 0 | 2999 | 050F
E1295 | Validazione dell'ingresso digitale J14 | AT input J14 |  | 0 | 2999 | 0510
E1296 | Validazione dell'ingresso digitale J15 | AT input J15 |  | 0 | 2999 | 0511
E1297 | Logica dell'ingresso digitale J6 | Logica In. J6 |  | 0 | 3 | 0512
E1298 | Logica dell'ingresso digitale J7 | Logica In. J7 |  | 0 | 3 | 0513
E1299 | Logica dell'ingresso digitale J8 | Logica In. J8 |  | 0 | 3 | 0514
E1300 | Logica dell'ingresso digitale J9 | Logica In. J9 |  | 0 | 3 | 0515
E1301 | Logica dell'ingresso digitale J10 | Logica In. J10 |  | 0 | 3 | 0516
E1302 | Logica dell'ingresso digitale J11 | Logica In. J11 |  | 0 | 3 | 0517
E1303 | Logica dell'ingresso digitale J12 | Logica In. J12 |  | 0 | 3 | 0518
E1304 | Logica dell'ingresso digitale J13 | Logica In. J13 |  | 0 | 3 | 0519
E1305 | Logica dell'ingresso digitale J14 | Logica In. J14 |  | 0 | 3 | 051A
E1306 | Logica dell'ingresso digitale J15 | Logica In. J15 |  | 0 | 3 | 051B
E1307 | Guadagno Globale Sincronizzazione di Fase | G Fase | % | 0 | 200 | 051C
E1308 | Guadagno Proporzionale Sincronizzazione di Fase | P fase | % | 0 | 200 | 051D
E1309 | Guadagno Intergrale Sincronizzazione di Fase | I fase | % | 0 | 200 | 051E
E1310 | Guadagno Derivativo Sincronizzazione di Fase | D fase | % | 0 | 200 | 051F
E1311 | Lingua | Lingua |  | 0 | 3 | 0520
E1312 | Numero variabile schermo Informazione - Linea 1 | Info 1.1 |  | 0 | 65535 | 0521
E1313 | Numero variabile schermo Informazione - Linea 2 | Info 1.2 |  | 0 | 65535 | 0522
E1314 | Numero variabile schermo Informazione - Linea 3 | Info 1.3 |  | 0 | 65535 | 0523
E1315 | Numero variabile schermo Informazione - Linea 4 | Info 1.4 |  | 0 | 65535 | 0524
E1316 | Numero variabile schermo Informazione - Linea 5 | Info 1.5 |  | 0 | 65535 | 0525
E1317 | Numero variabile schermo Informazione - Linea 6 | Info 1.6 |  | 0 | 65535 | 0526
E1318 | Numero variabile schermo Informazione - Linea 7 | Info 1.7 |  | 0 | 65535 | 0527
E1319 | Numero variabile schermo Informazione - Linea 8 | Info 1.8 |  | 0 | 65535 | 0528
E1320 | Numero variabile schermo Informazione - Linea 9 | Info 1.9 |  | 0 | 65535 | 0529
E1321 | Numero variabile schermo Informazione - Linea 10 | Info 1.10 |  | 0 | 65535 | 052A
E1322 | Funzione Disabilitata | Disabilita |  | 0 | 65535 | 052B
E1323 | Parametro utilizzato in fabbrica | Avaria |  | 0 | 65535 | 052C
E1324 | Parametro utilizzato in fabbrica | Allarme |  | 0 | 65535 | 052D
E1325 | Velocità disconnessione starter n°1 | Vel.Disc.Mot1 | rpm | 0 | 65535 | 052E
E1326 | Velocità disconnessione starter n°2 | Vel.Disc.Mot2 | rpm | 0 | 65535 | 052F
E1327 | Velocità disconnessione starter n°3 | Vel.Disc.Mot3 | rpm | 0 | 65535 | 0530
E1328 | Funzione associata all'ingresso digitale Virtuale 1 | CANo.Funz In01 |  | 0 | 65535 | 0531
E1329 | Funzione associata all'ingresso digitale Virtuale 2 | CANo.Funz In02 |  | 0 | 65535 | 0532
E1330 | Funzione associata all'ingresso digitale Virtuale 3 | CANo.Funz In03 |  | 0 | 65535 | 0533
E1331 | Funzione associata all'ingresso digitale Virtuale 4 | CANo.Funz In04 |  | 0 | 65535 | 0534
E1332 | Funzione associata all'ingresso digitale Virtuale 5 | CANo.Funz In05 |  | 0 | 65535 | 0535
E1333 | Funzione associata all'ingresso digitale Virtuale 6 | CANo.Funz In06 |  | 0 | 65535 | 0536
E1334 | Funzione associata all'ingresso digitale Virtuale 7 | CANo.Funz In07 |  | 0 | 65535 | 0537
E1335 | Funzione associata all'ingresso digitale Virtuale 8 | CANo.Funz In08 |  | 0 | 65535 | 0538
E1336 | Funzione associata all'ingresso digitale Virtuale 9 | CANo.Funz In09 |  | 0 | 65535 | 0539
E1337 | Funzione associata all'ingresso digitale Virtuale 10 | CANo.Funz In10 |  | 0 | 65535 | 053A
E1338 | Temporisazzione dell'ingresso digitale Virtuale 1 | TM CANopenIn01 | s | +0000.0 | +6553.5 | 053B
E1339 | Temporisazzione dell'ingresso digitale Virtuale 2 | TM CANopenIn02 | s | +0000.0 | +6553.5 | 053C
E1340 | Temporisazzione dell'ingresso digitale Virtuale 3 | TM CANopenIn03 | s | +0000.0 | +6553.5 | 053D
E1341 | Temporisazzione dell'ingresso digitale Virtuale 4 | TM CANopenIn04 | s | +0000.0 | +6553.5 | 053E
E1342 | Temporisazzione dell'ingresso digitale Virtuale 5 | TM CANopenIn05 | s | +0000.0 | +6553.5 | 053F
E1343 | Temporisazzione dell'ingresso digitale Virtuale 6 | TM CANopenIn06 | s | +0000.0 | +6553.5 | 0540
E1344 | Temporisazzione dell'ingresso digitale Virtuale 7 | TM CANopenIn07 | s | +0000.0 | +6553.5 | 0541
E1345 | Temporisazzione dell'ingresso digitale Virtuale 8 | TM CANopenIn08 | s | +0000.0 | +6553.5 | 0542
E1346 | Temporisazzione dell'ingresso digitale Virtuale 9 | TM CANopenIn09 | s | +0000.0 | +6553.5 | 0543
E1347 | Temporisazzione dell'ingresso digitale Virtuale 10 | TM CANopenIn10 | s | +0000.0 | +6553.5 | 0544
E1348 | Validazione dell'ingresso digitale Virtuale 1 | CANo.ValidIn01 |  | 0 | 2999 | 0545
E1349 | Validazione dell'ingresso digitale Virtuale 2 | CANo.ValidIn02 |  | 0 | 2999 | 0546
E1350 | Validazione dell'ingresso digitale Virtuale 3 | CANo.ValidIn03 |  | 0 | 2999 | 0547
E1351 | Validazione dell'ingresso digitale Virtuale 4 | CANo.ValidIn04 |  | 0 | 2999 | 0548
E1352 | Validazione dell'ingresso digitale Virtuale 5 | CANo.ValidIn05 |  | 0 | 2999 | 0549
E1353 | Validazione dell'ingresso digitale Virtuale 6 | CANo.ValidIn06 |  | 0 | 2999 | 054A
E1354 | Validazione dell'ingresso digitale Virtuale 7 | CANo.ValidIn07 |  | 0 | 2999 | 054B
E1355 | Validazione dell'ingresso digitale Virtuale 8 | CANo.ValidIn08 |  | 0 | 2999 | 054C
E1356 | Validazione dell'ingresso digitale Virtuale 9 | CANo.ValidIn09 |  | 0 | 2999 | 054D
E1357 | Validazione dell'ingresso digitale Virtuale 10 | CANo.ValidIn10 |  | 0 | 2999 | 054E
E1358 | Logica dell'ingresso digitale Virtuale 1 | CANo. Dir In01 |  | 0 | 3 | 054F
E1359 | Logica dell'ingresso digitale Virtuale 2 | CANo. Dir In02 |  | 0 | 3 | 0550
E1360 | Logica dell'ingresso digitale Virtuale 3 | CANo. Dir In03 |  | 0 | 3 | 0551
E1361 | Logica dell'ingresso digitale Virtuale 4 | CANo. Dir In04 |  | 0 | 3 | 0552
E1362 | Logica dell'ingresso digitale Virtuale 5 | CANo. Dir In05 |  | 0 | 3 | 0553
E1363 | Logica dell'ingresso digitale Virtuale 6 | CANo. Dir In06 |  | 0 | 3 | 0554
E1364 | Logica dell'ingresso digitale Virtuale 7 | CANo. Dir In07 |  | 0 | 3 | 0555
E1365 | Logica dell'ingresso digitale Virtuale 8 | CANo. Dir In08 |  | 0 | 3 | 0556
E1366 | Logica dell'ingresso digitale Virtuale 9 | CANo. Dir In09 |  | 0 | 3 | 0557
E1367 | Logica dell'ingresso digitale Virtuale 10 | CANo. Dir In10 |  | 0 | 3 | 0558
E1368 | Funzione associata all'ingresso digitale Virtuale 11 | CANo.Funz In11 |  | 0 | 65535 | 0559
E1369 | Funzione associata all'ingresso digitale Virtuale 12 | CANo.Funz In12 |  | 0 | 65535 | 055A
E1370 | Funzione associata all'ingresso digitale Virtuale 13 | CANo.Funz In13 |  | 0 | 65535 | 055B
E1371 | Funzione associata all'ingresso digitale Virtuale 14 | CANo.Funz In14 |  | 0 | 65535 | 055C
E1372 | Funzione associata all'ingresso digitale Virtuale 15 | CANo.Funz In15 |  | 0 | 65535 | 055D
E1373 | Funzione associata all'ingresso digitale Virtuale 16 | CANo.Funz In16 |  | 0 | 65535 | 055E
E1374 | Funzione associata all'ingresso digitale Virtuale 17 | CANo.Funz In17 |  | 0 | 65535 | 055F
E1375 | Funzione associata all'ingresso digitale Virtuale 18 | CANo.Funz In18 |  | 0 | 65535 | 0560
E1376 | Funzione associata all'ingresso digitale Virtuale 19 | CANo.Funz In19 |  | 0 | 65535 | 0561
E1377 | Funzione associata all'ingresso digitale Virtuale 20 | CANo.Funz In20 |  | 0 | 65535 | 0562
E1378 | Temporisazzione dell'ingresso digitale Virtuale 11 | TM CANopenIn11 | s | +0000.0 | +6553.5 | 0563
E1379 | Temporisazzione dell'ingresso digitale Virtuale 12 | TM CANopenIn12 | s | +0000.0 | +6553.5 | 0564
E1380 | Temporisazzione dell'ingresso digitale Virtuale 13 | TM CANopenIn13 | s | +0000.0 | +6553.5 | 0565
E1381 | Temporisazzione dell'ingresso digitale Virtuale 14 | TM CANopenIn14 | s | +0000.0 | +6553.5 | 0566
E1382 | Temporisazzione dell'ingresso digitale Virtuale 15 | TM CANopenIn15 | s | +0000.0 | +6553.5 | 0567
E1383 | Temporisazzione dell'ingresso digitale Virtuale 16 | TM CANopenIn16 | s | +0000.0 | +6553.5 | 0568
E1384 | Temporisazzione dell'ingresso digitale Virtuale 17 | TM CANopenIn17 | s | +0000.0 | +6553.5 | 0569
E1385 | Temporisazzione dell'ingresso digitale Virtuale 18 | TM CANopenIn18 | s | +0000.0 | +6553.5 | 056A
E1386 | Temporisazzione dell'ingresso digitale Virtuale 19 | TM CANopenIn19 | s | +0000.0 | +6553.5 | 056B
E1387 | Temporisazzione dell'ingresso digitale Virtuale 20 | TM CANopenIn20 | s | +0000.0 | +6553.5 | 056C
E1388 | Validazione dell'ingresso digitale Virtuale 11 | CANo.ValidIn11 |  | 0 | 2999 | 056D
E1389 | Validazione dell'ingresso digitale Virtuale 12 | CANo.ValidIn12 |  | 0 | 2999 | 056E
E1390 | Validazione dell'ingresso digitale Virtuale 13 | CANo.ValidIn13 |  | 0 | 2999 | 056F
E1391 | Validazione dell'ingresso digitale Virtuale 14 | CANo.ValidIn14 |  | 0 | 2999 | 0570
E1392 | Validazione dell'ingresso digitale Virtuale 15 | CANo.ValidIn15 |  | 0 | 2999 | 0571
E1393 | Validazione dell'ingresso digitale Virtuale 16 | CANo.ValidIn16 |  | 0 | 2999 | 0572
E1394 | Validazione dell'ingresso digitale Virtuale 17 | CANo.ValidIn17 |  | 0 | 2999 | 0573
E1395 | Validazione dell'ingresso digitale Virtuale 18 | CANo.ValidIn18 |  | 0 | 2999 | 0574
E1396 | Validazione dell'ingresso digitale Virtuale 19 | CANo.ValidIn19 |  | 0 | 2999 | 0575
E1397 | Validazione dell'ingresso digitale Virtuale 20 | CANo.ValidIn20 |  | 0 | 2999 | 0576
E1398 | Logica dell'ingresso digitale Virtuale 11 | CANo. Dir In11 |  | 0 | 3 | 0577
E1399 | Logica dell'ingresso digitale Virtuale 12 | CANo. Dir In12 |  | 0 | 3 | 0578
E1400 | Logica dell'ingresso digitale Virtuale 13 | CANo. Dir In13 |  | 0 | 3 | 0579
E1401 | Logica dell'ingresso digitale Virtuale 14 | CANo. Dir In14 |  | 0 | 3 | 057A
E1402 | Logica dell'ingresso digitale Virtuale 15 | CANo. Dir In15 |  | 0 | 3 | 057B
E1403 | Logica dell'ingresso digitale Virtuale 16 | CANo. Dir In16 |  | 0 | 3 | 057C
E1404 | Logica dell'ingresso digitale Virtuale 17 | CANo. Dir In17 |  | 0 | 3 | 057D
E1405 | Logica dell'ingresso digitale Virtuale 18 | CANo. Dir In18 |  | 0 | 3 | 057E
E1406 | Logica dell'ingresso digitale Virtuale 19 | CANo. Dir In19 |  | 0 | 3 | 057F
E1407 | Logica dell'ingresso digitale Virtuale 20 | CANo. Dir In20 |  | 0 | 3 | 0580
E1408 | Soglia minima di KVAR Rete | SG min kVAR | kVAR | 0 | 65535 | 0581
E1409 | Temporizzazione soglia minima KVAR Rete | TM min kVAR | s | +0000.0 | +0999.9 | 0582
E1410 | Validazione soglia minima KVAR Rete | FZ min kVAR |  | 0 | 8 | 0583
E1411 | Soglia massima di KVAR Rete | SG max kVAR | kVAR | 0 | 65535 | 0584
E1412 | Temporizzazione soglia massima KVAR Rete | TM max kVAR | s | +0000.0 | +0999.9 | 0585
E1413 | Validazione soglia massima KVAR Rete | FZ max kVAR |  | 0 | 8 | 0586
E1414 | Soglia inversione energia KW Rete | SG Rete -kW | kW | 0 | 65535 | 0587
E1415 | Temporizzazione soglia inversione energia KW Rete | TM Rete -kW | s | +0000.0 | +0999.9 | 0588
E1416 | Validazione soglia inversione energia KW Rete | FZ Rete -kW |  | 0 | 8 | 0589
E1417 | Soglia inversione energia KVAR Rete | SG Rete -kVAR | kVAR | 0 | 65535 | 058A
E1418 | Temporizzazione soglia inversione energia KVAR Rete | TM Rete -kVAR | s | +0000.0 | +0999.9 | 058B
E1419 | Validazione soglia inversione energia KVAR Rete | FZ Rete -kVAR |  | 0 | 8 | 058C
E1420 | Soglia minima di KW Rete | SG min kW | kW | 0 | 65535 | 058D
E1421 | Temporizzazione soglia minima KW Rete | TM min kW | s | +0000.0 | +0999.9 | 058E
E1422 | Validazione soglia minima KW Rete | FZ min kW |  | 0 | 8 | 058F
E1423 | Soglia massima di KW Rete | SG max kW | kW | 0 | 65535 | 0590
E1424 | Temporizzazione soglia massima KW Rete | TM max kW | s | +0000.0 | +0999.9 | 0591
E1425 | Validazione soglia massima KW Rete | FZ max kW |  | 0 | 8 | 0592
E1426 | Soglia della temperatura acqua | SG Temp.Acqua | °C | -32768 | 32767 | 0593
E1427 | Isteresi della soglia della temperatura dell'acqua | IS Temp.Acqua | °C | -32768 | 32767 | 0594
E1428 | Soglia della Misura 1 | SG Analog 1 |  | -32768 | 32767 | 0595
E1429 | Isteresi della soglia della Misura 1 | IS Analog 1 |  | -32768 | 32767 | 0596
E1430 | Soglia della Misura 2 | SG Analog 2 |  | -32768 | 32767 | 0597
E1431 | Isteresi della soglia della Misura 2 | IS Analog 2 |  | -32768 | 32767 | 0598
E1432 | Tensione minima | Tensione Min | % | +0000.0 | +6553.5 | 0599
E1433 | Tensione Massima | Tensione Max | % | +0000.0 | +6553.5 | 059A
E1434 | Frequenza minima | Min frequenza | % | +0000.0 | +6553.5 | 059B
E1435 | Frequenza massima | Max frequenza | % | +0000.0 | +6553.5 | 059C
E1436 | Uscita digitale a transistor 1 (ND=0 / NE=1) | Modo uscita1 |  | 0 | 1 | 059D
E1437 | Uscita digitale a transistor 2 (ND=0 / NE=1) | Modo uscita2 |  | 0 | 1 | 059E
E1438 | Uscita digitale a transistor 3 (ND=0 / NE=1) | Modo uscita3 |  | 0 | 1 | 059F
E1439 | Uscita digitale a transistor 4 (ND=0 / NE=1) | Modo uscita4 |  | 0 | 1 | 05A0
E1440 | Uscita digitale a transistor 5 (ND=0 / NE=1) | Modo uscita5 |  | 0 | 1 | 05A1
E1441 | Velocità MODBUS (0=4800, 1=9600, 2=19200, 3=38400, 4=1200, 5=2400) | Veloc.Modbus |  | 0 | 8 | 05A2
E1442 | Ciclo 1 di manutenzione in ore | %%l0052 | h | 0 | 65535 | 05A3
E1443 | Ciclo 2 di manutenzione in ore | %%l0053 | h | 0 | 65535 | 05A4
E1444 | Ciclo 3 di manutenzione in ore | %%l0054 | h | 0 | 65535 | 05A5
E1445 | Ciclo 4 di manutenzione in ore | %%l0055 | h | 0 | 65535 | 05A6
E1446 | Ciclo 5 di manutenzione in ore | %%l0056 | h | 0 | 65535 | 05A7
E1447 | Ciclo 1 di manutenzione in giorni | %%l0057 | giorn | 0 | 65535 | 05A8
E1448 | Ciclo 2 di manutenzione in giorni | %%l0058 | giorn | 0 | 65535 | 05A9
E1449 | Ciclo 3 di manutenzione in giorni | %%l0059 | giorn | 0 | 65535 | 05AA
E1450 | Ciclo 4 di manutenzione in giorni | %%l0060 | giorn | 0 | 65535 | 05AB
E1451 | Ciclo 5 di manutenzione in giorni | %%l0061 | giorn | 0 | 65535 | 05AC
E1452 | Variabile contenente il numero di variabile da modificare | Var number |  | 0 | 65535 | 05AD
E1453 | Polarità Input J1 (Interruttore di rete in) | J1 Polarita |  | 0 | 1 | 05AE
E1454 | Polarità Input J2 (Interruttore di Gruppo in) | J2 Polarita |  | 0 | 1 | 05AF
E1455 | Polarità Input J3 (Start/Stop remoto) | J3 Polarita |  | 0 | 1 | 05B0
E1456 | Polarità Input J4 (Pressione Olio) | J4 Polarita |  | 0 | 1 | 05B1
E1457 | Polarità Input J5 (Temperatura Acqua) | J5 Polarita |  | 0 | 1 | 05B2
E1458 | Ritardo perdita segnale di velocità | TM Perdita Vel | s | -3276.8 | +3276.7 | 05B3
E1459 | Tempo di trasferimento normale/………….. | TM norm/emerg. | s | -3276.8 | +3276.7 | 05B4
E1460 | Tempo massimo attessa attivazione eccitazione | TM max ecit. | s | -3276.8 | +3276.7 | 05B5
E1461 | Scelta del tipo di ingresso analogico +/-10V(=0) o +/-20mA(=1) (info rete) | Misura kW est |  | 0 | 1 | 05B6
E1462 | Massima variazione di frequenza ammessa (in %) | Max Deviz.Freq | % | 0 | 65535 | 05B7
E1463 | Livello di filtro di frequenza (1 - 15) | Filtro Freq |  | 0 | 65535 | 05B8
E1464 | Scelta della sorgente della potenza di rete (1 = kW by CT,0 = kW 4-20mA) | Misura kW Rete |  | 0 | 1 | 05B9
E1465 | Parametro utilizzato in fabbrica | Div G Fase |  | 0 | 65535 | 05BA
E1466 | Parametro utilizzato in fabbrica | Div P Fase |  | 0 | 65535 | 05BB
E1467 | Parametro utilizzato in fabbrica | Div I Fase |  | 0 | 65535 | 05BC
E1468 | Parametro utilizzato in fabbrica | Div D Fase |  | 0 | 65535 | 05BD
E1469 | Parametro utilizzato in fabbrica | Div G Freq. |  | 0 | 65535 | 05BE
E1470 | Parametro utilizzato in fabbrica | Div P Freq. |  | 0 | 65535 | 05BF
E1471 | Parametro utilizzato in fabbrica | Div I Freq. |  | 0 | 65535 | 05C0
E1472 | Parametro utilizzato in fabbrica | Div D Freq. |  | 0 | 65535 | 05C1
E1473 | Parametro utilizzato in fabbrica | Div G ILS |  | 0 | 65535 | 05C2
E1474 | Parametro utilizzato in fabbrica | Div P ILS |  | 0 | 65535 | 05C3
E1475 | Parametro utilizzato in fabbrica | Div I ILS |  | 0 | 65535 | 05C4
E1476 | Parametro utilizzato in fabbrica | Freq. center |  | 0 | 65535 | 05C5
E1477 | Parametro utilizzato in fabbrica | Div G command |  | 0 | 65535 | 05C6
E1478 | Parametro utilizzato in fabbrica | Div P command |  | 0 | 65535 | 05C7
E1479 | Parametro utilizzato in fabbrica | Div I command |  | 0 | 65535 | 05C8
E1480 | Parametro utilizzato in fabbrica | Div D command |  | 0 | 65535 | 05C9
E1481 | Parametro utilizzato in fabbrica | Div G velocita |  | 0 | 65535 | 05CA
E1482 | Parametro utilizzato in fabbrica | Div P velocita |  | 0 | 65535 | 05CB
E1483 | Parametro utilizzato in fabbrica | Div I velocita |  | 0 | 65535 | 05CC
E1484 | Parametro utilizzato in fabbrica | Div D velocita |  | 0 | 65535 | 05CD
E1485 | Parametro utilizzato in fabbrica | Div G attuat. |  | 0 | 65535 | 05CE
E1486 | Parametro utilizzato in fabbrica | Div P attuat. |  | 0 | 65535 | 05CF
E1487 | Parametro utilizzato in fabbrica | Div I attuat. |  | 0 | 65535 | 05D0
E1488 | Parametro utilizzato in fabbrica | Div D attuat. |  | 0 | 65535 | 05D1
E1489 | Parametro utilizzato in fabbrica | DivG sinc.Tens |  | 0 | 65535 | 05D2
E1490 | Parametro utilizzato in fabbrica | DivP sinc.Tens |  | 0 | 65535 | 05D3
E1491 | Parametro utilizzato in fabbrica | DivI sinc.Tens |  | 0 | 65535 | 05D4
E1492 | Parametro utilizzato in fabbrica | DivD sinc.Tens |  | 0 | 65535 | 05D5
E1493 | Parametro utilizzato in fabbrica | Div G Tensione |  | 0 | 65535 | 05D6
E1494 | Parametro utilizzato in fabbrica | Div P Tensione |  | 0 | 65535 | 05D7
E1495 | Parametro utilizzato in fabbrica | Div I Tensione |  | 0 | 65535 | 05D8
E1496 | Parametro utilizzato in fabbrica | Div D Tensione |  | 0 | 65535 | 05D9
E1497 | Parametro utilizzato in fabbrica | Div G Cosphi |  | 0 | 65535 | 05DA
E1498 | Parametro utilizzato in fabbrica | Div P Cosphi |  | 0 | 65535 | 05DB
E1499 | Parametro utilizzato in fabbrica | Div I Cosphi |  | 0 | 65535 | 05DC
E1500 | Parametro utilizzato in fabbrica | Div D Cosphi |  | 0 | 65535 | 05DD
E1501 | Parametro utilizzato in fabbrica | Div G ripart.Q |  | 0 | 65535 | 05DE
E1502 | Parametro utilizzato in fabbrica | Div P ripart.Q |  | 0 | 65535 | 05DF
E1503 | Parametro utilizzato in fabbrica | Div I ripart.Q |  | 0 | 65535 | 05E0
E1504 | Parametro utilizzato in fabbrica | Voltage center |  | 0 | 65535 | 05E1
E1505 | Parametro utilizzato in fabbrica | Div G SDroop |  | 0 | 65535 | 05E2
E1506 | Parametro utilizzato in fabbrica | Div P SDroop |  | 0 | 65535 | 05E3
E1507 | Parametro utilizzato in fabbrica | Div I SDroop |  | 0 | 65535 | 05E4
E1508 | Parametro utilizzato in fabbrica | Div D SDroop |  | 0 | 65535 | 05E5
E1509 | Parametro utilizzato in fabbrica | Div G disponib |  | 0 | 65535 | 05E6
E1510 | Parametro utilizzato in fabbrica | Div P disponib |  | 0 | 65535 | 05E7
E1511 | Parametro utilizzato in fabbrica | Div I disponib |  | 0 | 65535 | 05E8
E1512 | Parametro utilizzato in fabbrica | Div D disponib |  | 0 | 65535 | 05E9
E1513 | Se 1 abilita impulso | Impul. interr. |  | 0 | 65535 | 05EA
E1514 | Tempo d'inibizione delle protezioni durante la fase d'avviamento | TM disab.Allar | s | -3276.8 | +3276.7 | 05EB
E1515 | Gestione chiusura bus morto (On/Off) | Bus Morto |  | 0 | 1 | 05EC
E1516 | Formato della data | Formato Data |  | 0 | 1 | 05ED
E1517 | Tempo di Reset automatico | TM Auto Reset | s | -3276.8 | +3276.7 | 05EE
E1518 | Not used from v5.00 see E4140 to E4164 -Indirizzo del modulo del messaggio d'ingresso 1 | Ind.Wag.Ing 1 |  | 0 | 63 | 05EF
E1519 | Not used from v5.00 see E4140 to E4164 -Indirizzo del modulo del messaggio d'ingresso 2 | Ind.Wag.Ing 2 |  | 0 | 63 | 05F0
E1520 | Not used from v5.00 see E4140 to E4164 -Indirizzo del modulo del messaggio d'ingresso 3 | Ind.Wag.Ing 3 |  | 0 | 63 | 05F1
E1521 | Not used from v5.00 see E4140 to E4164 -Indirizzo del modulo del messaggio d'ingresso 4 | Ind.Wag.Ing 4 |  | 0 | 63 | 05F2
E1522 | Not used from v5.00 see E4140 to E4164 -Indirizzo del modulo del messaggio d'ingresso 5 | Ind.Wag.Ing 5 |  | 0 | 63 | 05F3
E1523 | Not used from v5.00 see E4140 to E4164 -Indirizzo del modulo del messaggio d'ingresso 6 | Ind.Wag.Ing 6 |  | 0 | 63 | 05F4
E1524 | Not used from v5.00 see E4140 to E4164 -Indirizzo del modulo del messaggio d'ingresso 7 | Ind.Wag.Ing 7 |  | 0 | 63 | 05F5
E1525 | Not used from v5.00 see E4140 to E4164 -Indirizzo del modulo del messaggio d'ingresso 8 | Ind.Wag.Ing 8 |  | 0 | 63 | 05F6
E1526 | Not used from v5.00 see E4140 to E4164 -Indirizzo del modulo del messaggio d'ingresso 9 | Ind.Wag.Ing 9 |  | 0 | 63 | 05F7
E1527 | Not used from v5.00 see E4140 to E4164 -Indirizzo del modulo del messaggio d'ingresso 10 | Ind.Wag.Ing 10 |  | 0 | 63 | 05F8
E1528 | Not used from v5.00 see E4140 to E4164 -Indirizzo del modulo del messaggio d'ingresso 11 | Ind.Wag.Ing 11 |  | 0 | 63 | 05F9
E1529 | Not used from v5.00 see E4140 to E4164 -Indirizzo del modulo del messaggio d'ingresso 12 | Ind.Wag.Ing 12 |  | 0 | 63 | 05FA
E1530 | Not used from v5.00 see E4140 to E4164 -Indirizzo del modulo del messaggio d'ingresso 13 | Ind.Wag.Ing 13 |  | 0 | 63 | 05FB
E1531 | Not used from v5.00 see E4140 to E4164 -Tipo (1 digitale 2 analogico) di dato d'ingresso del messaggio 1 | Tipo mes I 01 |  | 0 | 2 | 05FC
E1532 | Not used from v5.00 see E4140 to E4164 -Tipo (1 digitale 2 analogico) di dato d'ingresso del messaggio 2 | Tipo mes I 02 |  | 0 | 2 | 05FD
E1533 | Not used from v5.00 see E4140 to E4164 -Tipo (1 digitale 2 analogico) di dato d'ingresso del messaggio 3 | Tipo mes I 03 |  | 0 | 2 | 05FE
E1534 | Not used from v5.00 see E4140 to E4164 -Tipo (1 digitale 2 analogico) di dato d'ingresso del messaggio 4 | Tipo mes I 04 |  | 0 | 2 | 05FF
E1535 | Not used from v5.00 see E4140 to E4164 -Tipo (1 digitale 2 analogico) di dato d'ingresso del messaggio 5 | Tipo mes I 05 |  | 0 | 2 | 0600
E1536 | Not used from v5.00 see E4140 to E4164 -Tipo (1 digitale 2 analogico) di dato d'ingresso del messaggio 6 | Tipo mes I 06 |  | 0 | 2 | 0601
E1537 | Not used from v5.00 see E4140 to E4164 -Tipo (1 digitale 2 analogico) di dato d'ingresso del messaggio 7 | Tipo mes I 07 |  | 0 | 2 | 0602
E1538 | Not used from v5.00 see E4140 to E4164 -Tipo (1 digitale 2 analogico) di dato d'ingresso del messaggio 8 | Tipo mes I 08 |  | 0 | 2 | 0603
E1539 | Not used from v5.00 see E4140 to E4164 -Tipo (1 digitale 2 analogico) di dato d'ingresso del messaggio 9 | Tipo mes I 09 |  | 0 | 2 | 0604
E1540 | Not used from v5.00 see E4140 to E4164 -Tipo (1 digitale 2 analogico) di dato d'ingresso del messaggio 10 | Tipo mes I 10 |  | 0 | 2 | 0605
E1541 | Not used from v5.00 see E4140 to E4164 -Tipo (1 digitale 2 analogico) di dato d'ingresso del messaggio 11 | Tipo mes I 11 |  | 0 | 2 | 0606
E1542 | Not used from v5.00 see E4140 to E4164 -Tipo (1 digitale 2 analogico) di dato d'ingresso del messaggio 12 | Tipo mes I 12 |  | 0 | 2 | 0607
E1543 | Not used from v5.00 see E4140 to E4164 -Tipo (1 digitale 2 analogico) di dato d'ingresso del messaggio 13 | Tipo mes I 13 |  | 0 | 2 | 0608
E1544 | Not used from v5.00 see E4140 to E4164 -Numero d'ingressi del messaggio 1 | Nb in mess01 |  | 0 | 65535 | 0609
E1545 | Not used from v5.00 see E4140 to E4164 -Numero d'ingressi del messaggio 2 | Nb in mess02 |  | 0 | 65535 | 060A
E1546 | Not used from v5.00 see E4140 to E4164 -Numero d'ingressi del messaggio 3 | Nb in mess03 |  | 0 | 65535 | 060B
E1547 | Not used from v5.00 see E4140 to E4164 -Numero d'ingressi del messaggio 4 | Nb in mess04 |  | 0 | 65535 | 060C
E1548 | Not used from v5.00 see E4140 to E4164 -Numero d'ingressi del messaggio 5 | Nb in mess05 |  | 0 | 65535 | 060D
E1549 | Not used from v5.00 see E4140 to E4164 -Numero d'ingressi del messaggio 6 | Nb in mess06 |  | 0 | 65535 | 060E
E1550 | Not used from v5.00 see E4140 to E4164 -Numero d'ingressi del messaggio 7 | Nb in mess07 |  | 0 | 65535 | 060F
E1551 | Not used from v5.00 see E4140 to E4164 -Numero d'ingressi del messaggio 8 | Nb in mess08 |  | 0 | 65535 | 0610
E1552 | Not used from v5.00 see E4140 to E4164 -Numero d'ingressi del messaggio 9 | Nb in mess09 |  | 0 | 65535 | 0611
E1553 | Not used from v5.00 see E4140 to E4164 -Numero d'ingressi del messaggio 10 | Nb in mess10 |  | 0 | 65535 | 0612
E1554 | Not used from v5.00 see E4140 to E4164 -Numero d'ingressi del messaggio 11 | Nb in mess11 |  | 0 | 65535 | 0613
E1555 | Not used from v5.00 see E4140 to E4164 -Numero d'ingressi del messaggio 12 | Nb in mess12 |  | 0 | 65535 | 0614
E1556 | Not used from v5.00 see E4140 to E4164 -Numero d'ingressi del messaggio 13 | Nb in mess13 |  | 0 | 65535 | 0615
E1557 | Not used from v5.00 see E4140 to E4164 -Indirizzo del modulo del messaggio d'uscita 1 | Ind.Wag.out 1 |  | 0 | 63 | 0616
E1558 | Not used from v5.00 see E4140 to E4164 -Indirizzo del modulo del messaggio d'uscita 2 | Ind.Wag.out 2 |  | 0 | 63 | 0617
E1559 | Not used from v5.00 see E4140 to E4164 -Indirizzo del modulo del messaggio d'uscita 3 | Ind.Wag.out 3 |  | 0 | 63 | 0618
E1560 | Not used from v5.00 see E4140 to E4164 -Indirizzo del modulo del messaggio d'uscita 4 | Ind.Wag.out 4 |  | 0 | 63 | 0619
E1561 | Not used from v5.00 see E4140 to E4164 -Indirizzo del modulo del messaggio d'uscita 5 | Ind.Wag.out 5 |  | 0 | 63 | 061A
E1562 | Not used from v5.00 see E4140 to E4164 -Indirizzo del modulo del messaggio d'uscita 6 | Ind.Wag.out 6 |  | 0 | 63 | 061B
E1563 | Not used from v5.00 see E4140 to E4164 -Indirizzo del modulo del messaggio d'uscita 7 | Ind.Wag.out 7 |  | 0 | 63 | 061C
E1564 | Not used from v5.00 see E4140 to E4164 -Indirizzo del modulo del messaggio d'uscita 8 | Ind.Wag.out 8 |  | 0 | 63 | 061D
E1565 | Not used from v5.00 see E4140 to E4164 -Indirizzo del modulo del messaggio d'uscita 9 | Ind.Wag.out 9 |  | 0 | 63 | 061E
E1566 | Not used from v5.00 see E4140 to E4164 -Indirizzo del modulo del messaggio d'uscita 10 | Ind.Wag.out 10 |  | 0 | 63 | 061F
E1567 | Not used from v5.00 see E4140 to E4164 -Indirizzo del modulo del messaggio d'uscita 11 | Ind.Wag.out 11 |  | 0 | 63 | 0620
E1568 | Not used from v5.00 see E4140 to E4164 -Indirizzo del modulo del messaggio d'uscita 12 | Ind.Wag.out 12 |  | 0 | 63 | 0621
E1569 | Not used from v5.00 see E4140 to E4164 -Indirizzo del modulo del messaggio d'uscita 13 | Ind.Wag.out 13 |  | 0 | 63 | 0622
E1570 | Not used from v5.00 see E4140 to E4164 -Tipo (3 digitale 4 analogico) di dato d'uscita del messaggio 1 | Tipo dato O 01 |  | 0 | 4 | 0623
E1571 | Not used from v5.00 see E4140 to E4164 -Tipo (3 digitale 4 analogico) di dato d'uscita del messaggio 2 | Tipo dato O 02 |  | 0 | 4 | 0624
E1572 | Not used from v5.00 see E4140 to E4164 -Tipo (3 digitale 4 analogico) di dato d'uscita del messaggio 3 | Tipo dato O 03 |  | 0 | 4 | 0625
E1573 | Not used from v5.00 see E4140 to E4164 -Tipo (3 digitale 4 analogico) di dato d'uscita del messaggio 4 | Tipo dato O 04 |  | 0 | 4 | 0626
E1574 | Not used from v5.00 see E4140 to E4164 -Tipo (3 digitale 4 analogico) di dato d'uscita del messaggio 5 | Tipo dato O 05 |  | 0 | 4 | 0627
E1575 | Not used from v5.00 see E4140 to E4164 -Tipo (3 digitale 4 analogico) di dato d'uscita del messaggio 6 | Tipo dato O 06 |  | 0 | 4 | 0628
E1576 | Not used from v5.00 see E4140 to E4164 -Tipo (3 digitale 4 analogico) di dato d'uscita del messaggio 7 | Tipo dato O 07 |  | 0 | 4 | 0629
E1577 | Not used from v5.00 see E4140 to E4164 -Tipo (3 digitale 4 analogico) di dato d'uscita del messaggio 8 | Tipo dato O 08 |  | 0 | 4 | 062A
E1578 | Not used from v5.00 see E4140 to E4164 -Tipo (3 digitale 4 analogico) di dato d'uscita del messaggio 9 | Tipo dato O 09 |  | 0 | 4 | 062B
E1579 | Not used from v5.00 see E4140 to E4164 -Tipo (3 digitale 4 analogico) di dato d'uscita del messaggio 10 | Tipo dato O 10 |  | 0 | 4 | 062C
E1580 | Not used from v5.00 see E4140 to E4164 -Tipo (3 digitale 4 analogico) di dato d'uscita del messaggio 11 | Tipo dato O 11 |  | 0 | 4 | 062D
E1581 | Not used from v5.00 see E4140 to E4164 -Tipo (3 digitale 4 analogico) di dato d'uscita del messaggio 12 | Tipo dato O 12 |  | 0 | 4 | 062E
E1582 | Not used from v5.00 see E4140 to E4164 -Tipo (3 digitale 4 analogico) di dato d'uscita del messaggio 13 | Tipo dato O 13 |  | 0 | 4 | 062F
E1583 | Not used from v5.00 see E4140 to E4164 -Numero d'uscita del messaggio 1 | Nb out mess01 |  | 0 | 65535 | 0630
E1584 | Not used from v5.00 see E4140 to E4164 -Numero d'uscita del messaggio 2 | Nb out mess02 |  | 0 | 65535 | 0631
E1585 | Not used from v5.00 see E4140 to E4164 -Numero d'uscita del messaggio 3 | Nb out mess03 |  | 0 | 65535 | 0632
E1586 | Not used from v5.00 see E4140 to E4164 -Numero d'uscita del messaggio 4 | Nb out mess04 |  | 0 | 65535 | 0633
E1587 | Not used from v5.00 see E4140 to E4164 -Numero d'uscita del messaggio 5 | Nb out mess05 |  | 0 | 65535 | 0634
E1588 | Not used from v5.00 see E4140 to E4164 -Numero d'uscita del messaggio 6 | Nb out mess06 |  | 0 | 65535 | 0635
E1589 | Not used from v5.00 see E4140 to E4164 -Numero d'uscita del messaggio 7 | Nb out mess07 |  | 0 | 65535 | 0636
E1590 | Not used from v5.00 see E4140 to E4164 -Numero d'uscita del messaggio 8 | Nb out mess08 |  | 0 | 65535 | 0637
E1591 | Not used from v5.00 see E4140 to E4164 -Numero d'uscita del messaggio 9 | Nb out mess09 |  | 0 | 65535 | 0638
E1592 | Not used from v5.00 see E4140 to E4164 -Numero d'uscita del messaggio 10 | Nb out mess10 |  | 0 | 65535 | 0639
E1593 | Not used from v5.00 see E4140 to E4164 -Numero d'uscita del messaggio 11 | Nb out mess11 |  | 0 | 65535 | 063A
E1594 | Not used from v5.00 see E4140 to E4164 -Numero d'uscita del messaggio 12 | Nb out mess12 |  | 0 | 65535 | 063B
E1595 | Not used from v5.00 see E4140 to E4164 -Numero d'uscita del messaggio 13 | Nb out mess13 |  | 0 | 65535 | 063C
E1596 | COM2: Velocità di trasmissione sul CAN bus | Velocita COM2 |  | 0 | 65535 | 063D
E1597 | fabricca | Par.Fabbrica |  | 0 | 65535 | 063E
E1598 | Finestra d'inoperatività +F/-F (in %) | Perc.Var Freq | % | 0 | 65535 | 063F
E1599 | Finestra d'inoperatività +U/-U (in %) | Perc.Var Tens | % | 0 | 65535 | 0640
E1600 | Durata dell'impulso +F/-F | Durata Imp.F | s | -3276.8 | +3276.7 | 0641
E1601 | Durata dell'impulso +U/-U | Durata Imp.V | s | -3276.8 | +3276.7 | 0642
E1602 | Selezione di motore d'avviamento prioritario | Motor Avv.Prio |  | 1 | 3 | 0643
E1603 | Lancio della configurazione dei moduli d'espansione (0=No 1=Si) | Salva config. |  | 0 | 1 | 0644
E1604 | Ritardo d'apertura uscita Fuel (Per motori alimentati a Gas) | Rit.Apert Gas | s | 0 | 65535 | 0645
E1605 | Configurazione totale o parziale delle I/O (0=totale, 1=parziale) | Obsoleto |  | 0 | 65535 | 0646
E1606 | KW trip in modo NO Break change over | Soglia kW | kW | -32768 | 32767 | 0647
E1607 | KW nominali 2 | kW nominali 2 | kW | 0 | 65535 | 0648
E1608 | Auto start sequence inhibited | Start sequence |  | 0 | 65535 | 0649
E1609 | CRE only | CRE Use Only |  | 0 | 65535 | 064A
E1610 | CRE only | Access level-1 |  | 0 | 65535 | 064B
E1611 | CRE only | CRE Use Only |  | 0 | 65535 | 064C
E1612 | CRE only | CRE Use Only |  | 0 | 65535 | 064D
E1613 | CRE only | CRE Use Only |  | 0 | 65535 | 064E
E1614 | Semi-automatic Mode | CRE Use Only |  | 0 | 65535 | 064F
E1615 | Not used | CRE Use Only |  | 0 | 65535 | 0650
E1616 | CRE only | CRE Use Only |  | 0 | 65535 | 0651
E1617 | My number of priority with "custom" load/unload sequence (E1258=3) | Num Gen Prio |  | 1 | 32 | 0652
E1618 | CRE only | Synch Freq 0.1 |  | 0 | 65535 | 0653
E1619 | CRE only | CRE Use Only |  | 0 | 65535 | 0654
E1620 | Operator controlled Return of Mains | MainReturnCont |  | 0 | 65535 | 0655
E1621 | 0= 100% Manual , 1 = Assisted manual | Assisted Manu |  | 0 | 65535 | 0656
E1622 | Not used | AJAX o JAVA |  | 0 | 2 | 0657
E1623 | Not used | Disabilitaz.16 |  | 0 | 65535 | 0658
E1624 | Not used | Disabilitaz.17 |  | 0 | 65535 | 0659
E1625 | Not used | Disabilitaz.18 |  | 0 | 65535 | 065A
E1626 | Not used | Disabilitaz.19 |  | 0 | 65535 | 065B
E1627 | Not used | Disabilitaz.20 |  | 0 | 65535 | 065C
E1628 | Reserved for future firmware (Diesel o Gas sequenza d'avviamento (0=Diesel, 1=Gas)) | Diesel / Gaz |  | 0 | 65535 | 065D
E1629 | Tempo massimo d'attesa raggiungimento velocità d'avviamento | Obsoleto | s | 0 | 65535 | 065E
E1630 | Tempo di spurgo cilindri senza iniezione (motore a gas) | TM Spurgo | s | 0 | 65535 | 065F
E1631 | Tempo di spurgo cilindri con iniezione (rilevamento perdite) | TM Perdite | s | 0 | 65535 | 0660
E1632 | Tempo massimo di test valvole del gas | Test valv. gas | s | 0 | 65535 | 0661
E1633 | Tempo massimo d'avviamento | Errore Avviam. | s | -3276.8 | +3276.7 | 0662
E1634 | Indirizzo MODBUS | Ind. Modbus |  | 0 | 65535 | 0663
E1635 | Tempo di base per chiudere l'interruttore se CAN bus è in avaria | TM Base Ch Int | s | -3276.8 | +3276.7 | 0664
E1636 | KVAR nominali 2 | kVAR nominali2 | kVAR | 0 | 65535 | 0665
E1637 | Inizio attivazione di ROCOF e salto dei vettori | TM dfdt/vector | s | -3276.8 | +3276.7 | 0666
E1638 | Tempo minimo d'avviamento | TM min Avviam | s | -3276.8 | +3276.7 | 0667
E1639 | To change frequency of the actuator output | 500 Hz ACT |  | 0 | 1 | 0668
E1640 | Validazione dell'ingresso digitale virtuale 21 | CANo.ValidIn21 |  | 0 | 2999 | 0669
E1641 | Validazione dell'ingresso digitale virtuale 22 | CANo.ValidIn22 |  | 0 | 2999 | 066A
E1642 | Validazione dell'ingresso digitale virtuale 23 | CANo.ValidIn23 |  | 0 | 2999 | 066B
E1643 | Validazione dell'ingresso digitale virtuale 24 | CANo.ValidIn24 |  | 0 | 2999 | 066C
E1644 | Validazione dell'ingresso digitale virtuale 25 | CANo.ValidIn25 |  | 0 | 2999 | 066D
E1645 | Validazione dell'ingresso digitale virtuale 26 | CANo.ValidIn26 |  | 0 | 2999 | 066E
E1646 | Validazione dell'ingresso digitale virtuale 27 | CANo.ValidIn27 |  | 0 | 2999 | 066F
E1647 | Validazione dell'ingresso digitale virtuale 28 | CANo.ValidIn28 |  | 0 | 2999 | 0670
E1648 | Validazione dell'ingresso digitale virtuale 29 | CANo.ValidIn29 |  | 0 | 2999 | 0671
E1649 | Validazione dell'ingresso digitale virtuale 30 | CANo.ValidIn30 |  | 0 | 2999 | 0672
E1650 | Validazione dell'ingresso digitale virtuale 31 | CANo.ValidIn31 |  | 0 | 2999 | 0673
E1651 | Validazione dell'ingresso digitale virtuale 32 | CANo.ValidIn32 |  | 0 | 2999 | 0674
E1652 | Validazione dell'ingresso digitale virtuale 33 | CANo.ValidIn33 |  | 0 | 2999 | 0675
E1653 | Validazione dell'ingresso digitale virtuale 34 | CANo.ValidIn34 |  | 0 | 2999 | 0676
E1654 | Validazione dell'ingresso digitale virtuale 35 | CANo.ValidIn35 |  | 0 | 2999 | 0677
E1655 | Validazione dell'ingresso digitale virtuale 36 | CANo.ValidIn36 |  | 0 | 2999 | 0678
E1656 | Validazione dell'ingresso digitale virtuale 37 | CANo.ValidIn37 |  | 0 | 2999 | 0679
E1657 | Validazione dell'ingresso digitale virtuale 38 | CANo.ValidIn38 |  | 0 | 2999 | 067A
E1658 | Validazione dell'ingresso digitale virtuale 39 | CANo.ValidIn39 |  | 0 | 2999 | 067B
E1659 | Validazione dell'ingresso digitale virtuale 40 | CANo.ValidIn40 |  | 0 | 2999 | 067C
E1660 | Logica dell'ingresso digitale virtuale 21 | CANo. Dir In21 |  | 0 | 3 | 067D
E1661 | Logica dell'ingresso digitale virtuale 22 | CANo. Dir In22 |  | 0 | 3 | 067E
E1662 | Logica dell'ingresso digitale virtuale 23 | CANo. Dir In23 |  | 0 | 3 | 067F
E1663 | Logica dell'ingresso digitale virtuale 24 | CANo. Dir In24 |  | 0 | 3 | 0680
E1664 | Logica dell'ingresso digitale virtuale 25 | CANo. Dir In25 |  | 0 | 3 | 0681
E1665 | Logica dell'ingresso digitale virtuale 26 | CANo. Dir In26 |  | 0 | 3 | 0682
E1666 | Logica dell'ingresso digitale virtuale 27 | CANo. Dir In27 |  | 0 | 3 | 0683
E1667 | Logica dell'ingresso digitale virtuale 28 | CANo. Dir In28 |  | 0 | 3 | 0684
E1668 | Logica dell'ingresso digitale virtuale 29 | CANo. Dir In29 |  | 0 | 3 | 0685
E1669 | Logica dell'ingresso digitale virtuale 30 | CANo. Dir In30 |  | 0 | 3 | 0686
E1670 | Logica dell'ingresso digitale virtuale 31 | CANo. Dir In31 |  | 0 | 3 | 0687
E1671 | Logica dell'ingresso digitale virtuale 32 | CANo. Dir In32 |  | 0 | 3 | 0688
E1672 | Logica dell'ingresso digitale virtuale 33 | CANo. Dir In33 |  | 0 | 3 | 0689
E1673 | Logica dell'ingresso digitale virtuale 34 | CANo. Dir In34 |  | 0 | 3 | 068A
E1674 | Logica dell'ingresso digitale virtuale 35 | CANo. Dir In35 |  | 0 | 3 | 068B
E1675 | Logica dell'ingresso digitale virtuale 36 | CANo. Dir In36 |  | 0 | 3 | 068C
E1676 | Logica dell'ingresso digitale virtuale 37 | CANo. Dir In37 |  | 0 | 3 | 068D
E1677 | Logica dell'ingresso digitale virtuale 38 | CANo. Dir In38 |  | 0 | 3 | 068E
E1678 | Logica dell'ingresso digitale virtuale 39 | CANo. Dir In39 |  | 0 | 3 | 068F
E1679 | Logica dell'ingresso digitale virtuale 40 | CANo. Dir In40 |  | 0 | 3 | 0690
E1680 | Funzione associata all'ingresso virtuale 21 | CANo.Funz In21 |  | 0 | 65535 | 0691
E1681 | Funzione associata all'ingresso virtuale 22 | CANo.Funz In22 |  | 0 | 65535 | 0692
E1682 | Funzione associata all'ingresso virtuale 23 | CANo.Funz In23 |  | 0 | 65535 | 0693
E1683 | Funzione associata all'ingresso virtuale 24 | CANo.Funz In24 |  | 0 | 65535 | 0694
E1684 | Funzione associata all'ingresso virtuale 25 | CANo.Funz In25 |  | 0 | 65535 | 0695
E1685 | Funzione associata all'ingresso virtuale 26 | CANo.Funz In26 |  | 0 | 65535 | 0696
E1686 | Funzione associata all'ingresso virtuale 27 | CANo.Funz In27 |  | 0 | 65535 | 0697
E1687 | Funzione associata all'ingresso virtuale 28 | CANo.Funz In28 |  | 0 | 65535 | 0698
E1688 | Funzione associata all'ingresso virtuale 29 | CANo.Funz In29 |  | 0 | 65535 | 0699
E1689 | Funzione associata all'ingresso virtuale 30 | CANo.Funz In30 |  | 0 | 65535 | 069A
E1690 | Funzione associata all'ingresso virtuale 31 | CANo.Funz In31 |  | 0 | 65535 | 069B
E1691 | Funzione associata all'ingresso virtuale 32 | CANo.Funz In32 |  | 0 | 65535 | 069C
E1692 | Funzione associata all'ingresso virtuale 33 | CANo.Funz In33 |  | 0 | 65535 | 069D
E1693 | Funzione associata all'ingresso virtuale 34 | CANo.Funz In34 |  | 0 | 65535 | 069E
E1694 | Funzione associata all'ingresso virtuale 35 | CANo.Funz In35 |  | 0 | 65535 | 069F
E1695 | Funzione associata all'ingresso virtuale 36 | CANo.Funz In36 |  | 0 | 65535 | 06A0
E1696 | Funzione associata all'ingresso virtuale 37 | CANo.Funz In37 |  | 0 | 65535 | 06A1
E1697 | Funzione associata all'ingresso virtuale 38 | CANo.Funz In38 |  | 0 | 65535 | 06A2
E1698 | Funzione associata all'ingresso virtuale 39 | CANo.Funz In39 |  | 0 | 65535 | 06A3
E1699 | Funzione associata all'ingresso virtuale 40 | CANo.Funz In40 |  | 0 | 65535 | 06A4
E1700 | Numero variabile schermo Informazione pag 2 - Linea 1 | Info 2.1 |  | 0 | 65535 | 06A5
E1701 | Numero variabile schermo Informazione pag 2 - Linea 2 | Info 2.2 |  | 0 | 65535 | 06A6
E1702 | Numero variabile schermo Informazione pag 2 - Linea 3 | Info 2.3 |  | 0 | 65535 | 06A7
E1703 | Numero variabile schermo Informazione pag 2 - Linea 4 | Info 2.4 |  | 0 | 65535 | 06A8
E1704 | Numero variabile schermo Informazione pag 2 - Linea 5 | Info 2.5 |  | 0 | 65535 | 06A9
E1705 | Numero variabile schermo Informazione pag 2 - Linea 6 | Info 2.6 |  | 0 | 65535 | 06AA
E1706 | Numero variabile schermo Informazione pag 2 - Linea 7 | Info 2.7 |  | 0 | 65535 | 06AB
E1707 | Numero variabile schermo Informazione pag 2 - Linea 8 | Info 2.8 |  | 0 | 65535 | 06AC
E1708 | Numero variabile schermo Informazione pag 2 - Linea 9 | Info 2.9 |  | 0 | 65535 | 06AD
E1709 | Numero variabile schermo Informazione pag 2 - Linea 10 | Info 2.10 |  | 0 | 65535 | 06AE
E1710 | Parametri disponibili per l'utente nel Livello 1 e 2 | Param.Utet 001 |  | -32768 | 32767 | 06AF
E1711 | Parametri disponibili per l'utente nel Livello 1 e 2 | Param.Utet 002 |  | -32768 | 32767 | 06B0
E1712 | Parametri disponibili per l'utente nel Livello 1 e 2 | Param.Utet 003 |  | -32768 | 32767 | 06B1
E1713 | Parametri disponibili per l'utente nel Livello 1 e 2 | Param.Utet 004 |  | -32768 | 32767 | 06B2
E1714 | Parametri disponibili per l'utente nel Livello 1 e 2 | Param.Utet 005 |  | -32768 | 32767 | 06B3
E1715 | Parametri disponibili per l'utente nel Livello 1 e 2 | Param.Utet 006 |  | -32768 | 32767 | 06B4
E1716 | Parametri disponibili per l'utente nel Livello 1 e 2 | Param.Utet 007 |  | -32768 | 32767 | 06B5
E1717 | Parametri disponibili per l'utente nel Livello 1 e 2 | Param.Utet 008 |  | -32768 | 32767 | 06B6
E1718 | Parametri disponibili per l'utente nel Livello 1 e 2 | Param.Utet 009 |  | -32768 | 32767 | 06B7
E1719 | Parametri disponibili per l'utente nel Livello 1 e 2 | Param.Utet 010 |  | -32768 | 32767 | 06B8
E1720 | Parametri disponibili per l'utente nel Livello 1 e 2 | Param.Utet 011 |  | -32768 | 32767 | 06B9
E1721 | Parametri disponibili per l'utente nel Livello 1 e 2 | Param.Utet 012 |  | -32768 | 32767 | 06BA
E1722 | Parametri disponibili per l'utente nel Livello 1 e 2 | Param.Utet 013 |  | -32768 | 32767 | 06BB
E1723 | Parametri disponibili per l'utente nel Livello 1 e 2 | Param.Utet 014 |  | -32768 | 32767 | 06BC
E1724 | Parametri disponibili per l'utente nel Livello 1 e 2 | Param.Utet 015 |  | -32768 | 32767 | 06BD
E1725 | Parametri disponibili per l'utente nel Livello 1 e 2 | Param.Utet 016 |  | -32768 | 32767 | 06BE
E1726 | Parametri disponibili per l'utente nel Livello 1 e 2 | Param.Utet 017 |  | -32768 | 32767 | 06BF
E1727 | Parametri disponibili per l'utente nel Livello 1 e 2 | Param.Utet 018 |  | -32768 | 32767 | 06C0
E1728 | Parametri disponibili per l'utente nel Livello 1 e 2 | Param.Utet 019 |  | -32768 | 32767 | 06C1
E1729 | Parametri disponibili per l'utente nel Livello 1 e 2 | Param.Utet 020 |  | -32768 | 32767 | 06C2
E1730 | Parametri disponibili per l'utente nel Livello 1 e 2 | Param.Utet 021 |  | -32768 | 32767 | 06C3
E1731 | Parametri disponibili per l'utente nel Livello 1 e 2 | Param.Utet 022 |  | -32768 | 32767 | 06C4
E1732 | Parametri disponibili per l'utente nel Livello 1 e 2 | Param.Utet 023 |  | -32768 | 32767 | 06C5
E1733 | Parametri disponibili per l'utente nel Livello 1 e 2 | Param.Utet 024 |  | -32768 | 32767 | 06C6
E1734 | Parametri disponibili per l'utente nel Livello 1 e 2 | Param.Utet 025 |  | -32768 | 32767 | 06C7
E1735 | Parametri disponibili per l'utente nel Livello 1 e 2 | Param.Utet 026 |  | -32768 | 32767 | 06C8
E1736 | Parametri disponibili per l'utente nel Livello 1 e 2 | Param.Utet 027 |  | -32768 | 32767 | 06C9
E1737 | Parametri disponibili per l'utente nel Livello 1 e 2 | Param.Utet 028 |  | -32768 | 32767 | 06CA
E1738 | Parametri disponibili per l'utente nel Livello 1 e 2 | Param.Utet 029 |  | -32768 | 32767 | 06CB
E1739 | Parametri disponibili per l'utente nel Livello 1 e 2 | Param.Utet 030 |  | -32768 | 32767 | 06CC
E1740 | Parametri disponibili per l'utente nel Livello 1 e 2 | Param.Utet 031 |  | -32768 | 32767 | 06CD
E1741 | Parametri disponibili per l'utente nel Livello 1 e 2 | Param.Utet 032 |  | -32768 | 32767 | 06CE
E1742 | Parametri disponibili per l'utente nel Livello 1 e 2 | Param.Utet 033 |  | -32768 | 32767 | 06CF
E1743 | Parametri disponibili per l'utente nel Livello 1 e 2 | Param.Utet 034 |  | -32768 | 32767 | 06D0
E1744 | Parametri disponibili per l'utente nel Livello 1 e 2 | Param.Utet 035 |  | -32768 | 32767 | 06D1
E1745 | Parametri disponibili per l'utente nel Livello 1 e 2 | Param.Utet 036 |  | -32768 | 32767 | 06D2
E1746 | Parametri disponibili per l'utente nel Livello 1 e 2 | Param.Utet 037 |  | -32768 | 32767 | 06D3
E1747 | Parametri disponibili per l'utente nel Livello 1 e 2 | Param.Utet 038 |  | -32768 | 32767 | 06D4
E1748 | Parametri disponibili per l'utente nel Livello 1 e 2 | Param.Utet 039 |  | -32768 | 32767 | 06D5
E1749 | Parametri disponibili per l'utente nel Livello 1 e 2 | Param.Utet 040 |  | -32768 | 32767 | 06D6
E1750 | Parametri disponibili per l'utente nel Livello 1 e 2 | Param.Utet 041 |  | -32768 | 32767 | 06D7
E1751 | Parametri disponibili per l'utente nel Livello 1 e 2 | Param.Utet 042 |  | -32768 | 32767 | 06D8
E1752 | Parametri disponibili per l'utente nel Livello 1 e 2 | Param.Utet 043 |  | -32768 | 32767 | 06D9
E1753 | Parametri disponibili per l'utente nel Livello 1 e 2 | Param.Utet 044 |  | -32768 | 32767 | 06DA
E1754 | Parametri disponibili per l'utente nel Livello 1 e 2 | Param.Utet 045 |  | -32768 | 32767 | 06DB
E1755 | Parametri disponibili per l'utente nel Livello 1 e 2 | Param.Utet 046 |  | -32768 | 32767 | 06DC
E1756 | Parametri disponibili per l'utente nel Livello 1 e 2 | Param.Utet 047 |  | -32768 | 32767 | 06DD
E1757 | Parametri disponibili per l'utente nel Livello 1 e 2 | Param.Utet 048 |  | -32768 | 32767 | 06DE
E1758 | Parametri disponibili per l'utente nel Livello 1 e 2 | Param.Utet 049 |  | -32768 | 32767 | 06DF
E1759 | Parametri disponibili per l'utente nel Livello 1 e 2 | Param.Utet 050 |  | -32768 | 32767 | 06E0
E1760 | Parametri disponibili per l'utente nel Livello 1 e 2 | Param.Utet 051 |  | -32768 | 32767 | 06E1
E1761 | Parametri disponibili per l'utente nel Livello 1 e 2 | Param.Utet 052 |  | -32768 | 32767 | 06E2
E1762 | Parametri disponibili per l'utente nel Livello 1 e 2 | Param.Utet 053 |  | -32768 | 32767 | 06E3
E1763 | Parametri disponibili per l'utente nel Livello 1 e 2 | Param.Utet 054 |  | -32768 | 32767 | 06E4
E1764 | Parametri disponibili per l'utente nel Livello 1 e 2 | Param.Utet 055 |  | -32768 | 32767 | 06E5
E1765 | Parametri disponibili per l'utente nel Livello 1 e 2 | Param.Utet 056 |  | -32768 | 32767 | 06E6
E1766 | Parametri disponibili per l'utente nel Livello 1 e 2 | Param.Utet 057 |  | -32768 | 32767 | 06E7
E1767 | Parametri disponibili per l'utente nel Livello 1 e 2 | Param.Utet 058 |  | -32768 | 32767 | 06E8
E1768 | Parametri disponibili per l'utente nel Livello 1 e 2 | Param.Utet 059 |  | -32768 | 32767 | 06E9
E1769 | Parametri disponibili per l'utente nel Livello 1 e 2 | Param.Utet 060 |  | -32768 | 32767 | 06EA
E1770 | Parametri disponibili per l'utente nel Livello 1 e 2 | Param.Utet 061 |  | -32768 | 32767 | 06EB
E1771 | Parametri disponibili per l'utente nel Livello 1 e 2 | Param.Utet 062 |  | -32768 | 32767 | 06EC
E1772 | Parametri disponibili per l'utente nel Livello 1 e 2 | Param.Utet 063 |  | -32768 | 32767 | 06ED
E1773 | Parametri disponibili per l'utente nel Livello 1 e 2 | Param.Utet 064 |  | -32768 | 32767 | 06EE
E1774 | Parametri disponibili per l'utente nel Livello 1 e 2 | Param.Utet 065 |  | -32768 | 32767 | 06EF
E1775 | Parametri disponibili per l'utente nel Livello 1 e 2 | Param.Utet 066 |  | -32768 | 32767 | 06F0
E1776 | Parametri disponibili per l'utente nel Livello 1 e 2 | Param.Utet 067 |  | -32768 | 32767 | 06F1
E1777 | Parametri disponibili per l'utente nel Livello 1 e 2 | Param.Utet 068 |  | -32768 | 32767 | 06F2
E1778 | Parametri disponibili per l'utente nel Livello 1 e 2 | Param.Utet 069 |  | -32768 | 32767 | 06F3
E1779 | Parametri disponibili per l'utente nel Livello 1 e 2 | Param.Utet 070 |  | -32768 | 32767 | 06F4
E1780 | Parametri disponibili per l'utente nel Livello 1 e 2 | Param.Utet 071 |  | -32768 | 32767 | 06F5
E1781 | Parametri disponibili per l'utente nel Livello 1 e 2 | Param.Utet 072 |  | -32768 | 32767 | 06F6
E1782 | Parametri disponibili per l'utente nel Livello 1 e 2 | Param.Utet 073 |  | -32768 | 32767 | 06F7
E1783 | Parametri disponibili per l'utente nel Livello 1 e 2 | Param.Utet 074 |  | -32768 | 32767 | 06F8
E1784 | Parametri disponibili per l'utente nel Livello 1 e 2 | Param.Utet 075 |  | -32768 | 32767 | 06F9
E1785 | Parametri disponibili per l'utente nel Livello 1 e 2 | Param.Utet 076 |  | -32768 | 32767 | 06FA
E1786 | Parametri disponibili per l'utente nel Livello 1 e 2 | Param.Utet 077 |  | -32768 | 32767 | 06FB
E1787 | Parametri disponibili per l'utente nel Livello 1 e 2 | Param.Utet 078 |  | -32768 | 32767 | 06FC
E1788 | Parametri disponibili per l'utente nel Livello 1 e 2 | Param.Utet 079 |  | -32768 | 32767 | 06FD
E1789 | Parametri disponibili per l'utente nel Livello 1 e 2 | Param.Utet 080 |  | -32768 | 32767 | 06FE
E1790 | Parametri disponibili per l'utente nel Livello 1 e 2 | Param.Utet 081 |  | -32768 | 32767 | 06FF
E1791 | Parametri disponibili per l'utente nel Livello 1 e 2 | Param.Utet 082 |  | -32768 | 32767 | 0700
E1792 | Parametri disponibili per l'utente nel Livello 1 e 2 | Param.Utet 083 |  | -32768 | 32767 | 0701
E1793 | Parametri disponibili per l'utente nel Livello 1 e 2 | Param.Utet 084 |  | -32768 | 32767 | 0702
E1794 | Parametri disponibili per l'utente nel Livello 1 e 2 | Param.Utet 085 |  | -32768 | 32767 | 0703
E1795 | Parametri disponibili per l'utente nel Livello 1 e 2 | Param.Utet 086 |  | -32768 | 32767 | 0704
E1796 | Parametri disponibili per l'utente nel Livello 1 e 2 | Param.Utet 087 |  | -32768 | 32767 | 0705
E1797 | Parametri disponibili per l'utente nel Livello 1 e 2 | Param.Utet 088 |  | -32768 | 32767 | 0706
E1798 | Parametri disponibili per l'utente nel Livello 1 e 2 | Param.Utet 089 |  | -32768 | 32767 | 0707
E1799 | Parametri disponibili per l'utente nel Livello 1 e 2 | Param.Utet 090 |  | -32768 | 32767 | 0708
E1800 | Parametri disponibili per l'utente nel Livello 1 e 2 | Param.Utet 091 |  | -32768 | 32767 | 0709
E1801 | Parametri disponibili per l'utente nel Livello 1 e 2 | Param.Utet 092 |  | -32768 | 32767 | 070A
E1802 | Parametri disponibili per l'utente nel Livello 1 e 2 | Param.Utet 093 |  | -32768 | 32767 | 070B
E1803 | Parametri disponibili per l'utente nel Livello 1 e 2 | Param.Utet 094 |  | -32768 | 32767 | 070C
E1804 | Parametri disponibili per l'utente nel Livello 1 e 2 | Param.Utet 095 |  | -32768 | 32767 | 070D
E1805 | Parametri disponibili per l'utente nel Livello 1 e 2 | Param.Utet 096 |  | -32768 | 32767 | 070E
E1806 | Parametri disponibili per l'utente nel Livello 1 e 2 | Param.Utet 097 |  | -32768 | 32767 | 070F
E1807 | Parametri disponibili per l'utente nel Livello 1 e 2 | Param.Utet 098 |  | -32768 | 32767 | 0710
E1808 | Parametri disponibili per l'utente nel Livello 1 e 2 | Param.Utet 099 |  | -32768 | 32767 | 0711
E1809 | Parametri disponibili per l'utente nel Livello 1 e 2 | Param.Utet 100 |  | -32768 | 32767 | 0712
E1810 | Parametri disponibili per l'utente nel Livello 1 e 2 | Param.Utet 101 |  | -32768 | 32767 | 0713
E1811 | Parametri disponibili per l'utente nel Livello 1 e 2 | Param.Utet 102 |  | -32768 | 32767 | 0714
E1812 | Parametri disponibili per l'utente nel Livello 1 e 2 | Param.Utet 103 |  | -32768 | 32767 | 0715
E1813 | Parametri disponibili per l'utente nel Livello 1 e 2 | Param.Utet 104 |  | -32768 | 32767 | 0716
E1814 | Parametri disponibili per l'utente nel Livello 1 e 2 | Param.Utet 105 |  | -32768 | 32767 | 0717
E1815 | Parametri disponibili per l'utente nel Livello 1 e 2 | Param.Utet 106 |  | -32768 | 32767 | 0718
E1816 | Parametri disponibili per l'utente nel Livello 1 e 2 | Param.Utet 107 |  | -32768 | 32767 | 0719
E1817 | Parametri disponibili per l'utente nel Livello 1 e 2 | Param.Utet 108 |  | -32768 | 32767 | 071A
E1818 | Parametri disponibili per l'utente nel Livello 1 e 2 | Param.Utet 109 |  | -32768 | 32767 | 071B
E1819 | Parametri disponibili per l'utente nel Livello 1 e 2 | Param.Utet 110 |  | -32768 | 32767 | 071C
E1820 | Parametri disponibili per l'utente nel Livello 1 e 2 | Param.Utet 111 |  | -32768 | 32767 | 071D
E1821 | Parametri disponibili per l'utente nel Livello 1 e 2 | Param.Utet 112 |  | -32768 | 32767 | 071E
E1822 | Parametri disponibili per l'utente nel Livello 1 e 2 | Param.Utet 113 |  | -32768 | 32767 | 071F
E1823 | Parametri disponibili per l'utente nel Livello 1 e 2 | Param.Utet 114 |  | -32768 | 32767 | 0720
E1824 | Parametri disponibili per l'utente nel Livello 1 e 2 | Param.Utet 115 |  | -32768 | 32767 | 0721
E1825 | Parametri disponibili per l'utente nel Livello 1 e 2 | Param.Utet 116 |  | -32768 | 32767 | 0722
E1826 | Parametri disponibili per l'utente nel Livello 1 e 2 | Param.Utet 117 |  | -32768 | 32767 | 0723
E1827 | Parametri disponibili per l'utente nel Livello 1 e 2 | Param.Utet 118 |  | -32768 | 32767 | 0724
E1828 | Parametri disponibili per l'utente nel Livello 1 e 2 | Param.Utet 119 |  | -32768 | 32767 | 0725
E1829 | Parametri disponibili per l'utente nel Livello 1 e 2 | Param.Utet 120 |  | -32768 | 32767 | 0726
E1830 | Parametri disponibili per l'utente nel Livello 1 e 2 | Param.Utet 121 |  | -32768 | 32767 | 0727
E1831 | Parametri disponibili per l'utente nel Livello 1 e 2 | Param.Utet 122 |  | -32768 | 32767 | 0728
E1832 | Parametri disponibili per l'utente nel Livello 1 e 2 | Param.Utet 123 |  | -32768 | 32767 | 0729
E1833 | Parametri disponibili per l'utente nel Livello 1 e 2 | Param.Utet 124 |  | -32768 | 32767 | 072A
E1834 | Parametri disponibili per l'utente nel Livello 1 e 2 | Param.Utet 125 |  | -32768 | 32767 | 072B
E1835 | Parametri disponibili per l'utente nel Livello 1 e 2 | Param.Utet 126 |  | -32768 | 32767 | 072C
E1836 | Parametri disponibili per l'utente nel Livello 1 e 2 | Param.Utet 127 |  | -32768 | 32767 | 072D
E1837 | Parametri disponibili per l'utente nel Livello 1 e 2 | Param.Utet 128 |  | -32768 | 32767 | 072E
E1838 | Parametri disponibili per l'utente nel Livello 1 e 2 | Param.Utet 129 |  | -32768 | 32767 | 072F
E1839 | Parametri disponibili per l'utente nel Livello 1 e 2 | Param.Utet 130 |  | -32768 | 32767 | 0730
E1840 | Tempo di attesa prima di partire dopo un Mancanza rete | Ritardo Start | s | +0000.0 | +0999.9 | 0731
E1841 | Autorizzazione a partire dopo una manzanza rete (0=start/1=No start) | Start Man.Rete |  | 0 | 1 | 0732
E1842 | Tempo di mancanza di carico dopo una mancanza rere | TM Manc Carico | s | +0000.0 | +0999.9 | 0733
E1843 | Tempo attesa di risincronismo | TM risincron. | s | +0000.0 | +0999.9 | 0734
E1844 | Numero di risincronizzazioni | Nb risincron. |  | 0 | 65535 | 0735
E1845 | Delay to reset the number of re-synchronization attempt | TM reset sincr | s | +0000.0 | +0999.9 | 0736
E1846 | Apertura interruttori dopo una mancanza rete | Apert Interr. |  | 0 | 3 | 0737
E1847 | Min of frequency for bargraph | Bargraph f m | Hz | -327.68 | +327.67 | 0738
E1848 | Max of frequency for bargraph | Bargraph f M | Hz | -327.68 | +327.67 | 0739
E1849 | Min of voltage for bargraph | Bargraph V m | % | -3276.8 | +3276.7 | 073A
E1850 | Max of voltage for bargraph | Bargraph V M | % | -3276.8 | +3276.7 | 073B
E1851 | Max of battery voltage for bargraph | Bargraph Vb M | V | +0000.0 | +6553.5 | 073C
E1852 | Variabile associata alla pressione olio (internal = 0029) | Branch P-oil |  | 0 | 65535 | 073D
E1853 | Variabile associata alla temperatura acqua ( internal = 0030) | Brnch T-water |  | 0 | 65535 | 073E
E1854 | Variabile associata alla velocità motore (internal = 0033) | Branch Speed |  | 0 | 65535 | 073F
E1855 | Tipo protocollo con opzione 4 (0=nessuno ; 1=MTU; 2=J1939) | COM2 protocol |  | 0 | 2 | 0740
E1856 | Option 4 parameter | J1939 Address |  | 0 | 65535 | 0741
E1857 | Option 4 parameter | CT speed + |  | 0 | 65535 | 0742
E1858 | Option 4 parameter | CT Oil Pres - |  | 0 | 65535 | 0743
E1859 | Option 4 parameter | CT Cool Temp + |  | 0 | 65535 | 0744
E1860 | Option 4 parameter | CT Oil Pres -- |  | 0 | 65535 | 0745
E1861 | Option 4 parameter | CT Cool Temp++ |  | 0 | 65535 | 0746
E1862 | Option 4 parameter | CT speed ++ |  | 0 | 65535 | 0747
E1863 | Option 4 parameter | CT Malfonction |  | 0 | 65535 | 0748
E1864 | Option 4 parameter | CT Protection |  | 0 | 65535 | 0749
E1865 | Option 4 parameter | CT Orange |  | 0 | 65535 | 074A
E1866 | Option 4 parameter | CT Red |  | 0 | 65535 | 074B
E1867 | Option 4 parameter | Opt4Param12 |  | 0 | 65535 | 074C
E1868 | Option 4 parameter | Opt4Param13 |  | 0 | 65535 | 074D
E1869 | Option 4 parameter | Opt4Param14 |  | 0 | 65535 | 074E
E1870 | Option 4 parameter | Opt4Param15 |  | 0 | 65535 | 074F
E1871 | Option 4 parameter | Opt4Param16 |  | 0 | 65535 | 0750
E1872 | Blocco per i parametri G59 | Blocco G59 |  | 0 | 65535 | 0751
E1873 | Ampiezza stato alto per controllo frequenza (in 0,1s) | Stato Alto | s | +0000.0 | +6553.5 | 0752
E1874 | Periodo per controllo frequenza (in 0,1s) | Periodo | s | +0000.0 | +6553.5 | 0753
E1875 | Not used from v5.00 see E4140 to E4164 -Indirizzo del modulo d'uscita 14 | Mod Id out 14 |  | 0 | 63 | 0754
E1876 | Not used from v5.00 see E4140 to E4164 -Indirizzo del modulo d'uscita 15 | Mod Id out 15 |  | 0 | 63 | 0755
E1877 | Not used from v5.00 see E4140 to E4164 -Indirizzo del modulo d'uscita 16 | Mod Id out 16 |  | 0 | 63 | 0756
E1878 | Not used from v5.00 see E4140 to E4164 -Indirizzo del modulo d'uscita 17 | Mod Id out 17 |  | 0 | 63 | 0757
E1879 | Not used from v5.00 see E4140 to E4164 -Indirizzo del modulo d'uscita 18 | Mod Id out 18 |  | 0 | 63 | 0758
E1880 | Not used from v5.00 see E4140 to E4164 -Indirizzo del modulo d'uscita 19 | Mod Id out 19 |  | 0 | 63 | 0759
E1881 | Not used from v5.00 see E4140 to E4164 -Tipo (3=logique; 4=ana) di messaggio del modulo wago 14 | Typ out mess14 |  | 0 | 4 | 075A
E1882 | Not used from v5.00 see E4140 to E4164 -Tipo (3=logique; 4=ana) di messaggio del modulo wago 15 | Typ out mess15 |  | 0 | 4 | 075B
E1883 | Not used from v5.00 see E4140 to E4164 -Tipo (3=logique; 4=ana) di messaggio del modulo wago 16 | Typ out mess16 |  | 0 | 4 | 075C
E1884 | Not used from v5.00 see E4140 to E4164 -Tipo (3=logique; 4=ana) di messaggio del modulo wago 17 | Typ out mess17 |  | 0 | 4 | 075D
E1885 | Not used from v5.00 see E4140 to E4164 -Tipo (3=logique; 4=ana) di messaggio del modulo wago 18 | Typ out mess18 |  | 0 | 4 | 075E
E1886 | Not used from v5.00 see E4140 to E4164 -Tipo (3=logique; 4=ana) di messaggio del modulo wago 19 | Typ out mess19 |  | 0 | 4 | 075F
E1887 | Not used from v5.00 see E4140 to E4164 - del wago numero di output Messaggio 14 | Nb out mess14 |  | 0 | 65535 | 0760
E1888 | Not used from v5.00 see E4140 to E4164 - del wago numero di output Messaggio 15 | Nb out mess15 |  | 0 | 65535 | 0761
E1889 | Not used from v5.00 see E4140 to E4164 - del wago numero di output Messaggio 16 | Nb out mess16 |  | 0 | 65535 | 0762
E1890 | Not used from v5.00 see E4140 to E4164 - del wago numero di output Messaggio 17 | Nb out mess17 |  | 0 | 65535 | 0763
E1891 | Not used from v5.00 see E4140 to E4164 - del wago numero di output Messaggio 18 | Nb out mess18 |  | 0 | 65535 | 0764
E1892 | Not used from v5.00 see E4140 to E4164 - del wago numero di output Messaggio 19 | Nb out mess19 |  | 0 | 65535 | 0765
E1893 | Ampiezza dell'impulso chiusura interruttore | lunghez imp. | s | +0000.0 | +0999.9 | 0766
E1894 | Ritardo tra i vari livelli di trip (non essential load) | TM trip out | s | +0000.0 | +0999.9 | 0767
E1895 | seleziona cosa fare dopo l'ultimo trip out (opzione non essential load) | Last trip out |  | 0 | 8 | 0768
E1896 | Percentuale di velocità per abilitare l'eccitazione nel parallelo statico | Excit. speed | % | +0000.0 | +6553.5 | 0769
E1897 | Percentuale di tensione per abilitare chiusura dell'interruttore del generatore nel parallelo statico | Excit. volt. | % | +0000.0 | +6553.5 | 076A
E1898 | Attesa di de-excitazione quando siamo in fase di cooldown e c'è un start request | Excit. timer | s | +0000.0 | +0999.9 | 076B
E1899 | Mantenimento della chiusura del interruttore di gruppo(number of time) | Nb br. close |  | 1 | 3 | 076C
E1900 | Guadagno Proporzionale Load sharing KW | Load sharing P | % | 0 | 200 | 076D
E1901 | Guadagno Integrale load sharing KW | Load sharing I | % | 0 | 200 | 076E
E1902 | Guadagno di mantenimento della frequenza | Centro freq. | % | 0 | 200 | 076F
E1903 | Limite 1 di bassa frequenza marine | 1 Soglia HZ | % | +0000.0 | +0999.9 | 0770
E1904 | Limite 2 di bassa frequenza marine | 2 Soglia HZ | % | +0000.0 | +0999.9 | 0771
E1905 | Funzione nell'opzione bassa frequenza | Trip Min.Hz |  | 0 | 8 | 0772
E1906 | Limite 1 Massimo KW marine | 1 Soglia kW | % | +0000.0 | +0999.9 | 0773
E1907 | Limite 2 di massimo KW marine | 2 Soglia kW | % | +0000.0 | +0999.9 | 0774
E1908 | Funzione nell'opzione massimo KW | Trip Max kW |  | 0 | 8 | 0775
E1909 | Tempo ritardo prima attivare soglia 1 | Tem.Ritar. Lv1 | s | +0000.0 | +0999.9 | 0776
E1910 | Tempo ritardo prima attivare soglia 2 | Tem.Ritar. Lv2 | s | +0000.0 | +0999.9 | 0777
E1911 | Opzione kW heavy consumer | kW Disp. Liv.1 | kW | 0 | 65535 | 0778
E1912 | minimum Genset attivi per Heavy consumer | Num.Min Ge LV1 |  | 0 | 63 | 0779
E1913 | Funzione heavy consumer | Control.Carico |  | 0 | 65535 | 077A
E1914 | Livello scarico per stop | Optimised ctrl |  | 0 | 65535 | 077B
E1915 | Livello scarico per opzione load dependant | Optim.load lvl | % | +0000.0 | +6553.5 | 077C
E1916 | Funzione uscita relè fuel (0=standard) | F.z.Rele A2 |  | 0 | 65535 | 077D
E1917 | Fast J1939 (0=50ms / 1=25ms) | Fast J1939 |  | 0 | 65535 | 077E
E1918 | CAN CRE Custom ID | ID CAN CRE |  | 0 | 65535 | 077F
E1919 | CAN CRE utente numero byte | Size CAN CRE |  | 0 | 65535 | 0780
E1920 | Variabile Data[0-1] | CAN data0-1 |  | 0 | 65535 | 0781
E1921 | Variabile Data[2-3] | CAN data2-3 |  | 0 | 65535 | 0782
E1922 | Variabile Data [4-5] | CAN data4-5 |  | 0 | 65535 | 0783
E1923 | Variabile Data[6-7] | CAN data6-7 |  | 0 | 65535 | 0784
E1924 | Parametro utilizzato in fabbrica | Par.Fabbrica | s | +0000.0 | +6553.5 | 0785
E1925 | Timer prima Canopen errore | TempoErCANopen | s | +0000.0 | +6553.5 | 0786
E1926 | Parametro utilizzato in fabbrica | Par.Fabbrica |  | 0 | 65535 | 0787
E1927 | Parametro utilizzato in fabbrica | Par.Fabbrica |  | 0 | 65535 | 0788
E1928 | Fuzione per errore fail syncro | CT fail synch |  | 0 | 65535 | 0789
E1929 | Compensazione sul angolo fase | Angolo di fase | ° | -32768 | 32767 | 078A
E1930 | Rapporto trasformatori di Corrente fase 1 Bus | CT 1 Bus |  | +0000.0 | +6553.5 | 078B
E1931 | Rapporto trasformatori di Corrente fase 2 Bus | CT 2 Bus |  | +0000.0 | +6553.5 | 078C
E1932 | Rapporto trasformatori di Corrente fase 3 Bus | CT 3 Bus |  | +0000.0 | +6553.5 | 078D
E1933 | Percentuale corrente corto circuito | CC % livello | % | 0 | 500 | 078E
E1934 | Tempo corrente corto circuito curva1 | Tempo Coef 1 |  | +00.000 | +65.535 | 078F
E1935 | Tempo corrente corto circuito curva2 | Tempo Coef 2 |  | +00.000 | +65.535 | 0790
E1936 | Tempo corrente corto circuito curva3 | Tempo Coef 3 |  | +00.000 | +65.535 | 0791
E1937 | Tempo corrente corto circuito curva4 | Tempo Coef 4 |  | +00.000 | +65.535 | 0792
E1938 | Tempo corrente corto circuito curva5 | Tempo Coef 5 |  | +00.000 | +65.535 | 0793
E1939 | Tempo corrente corto circuito curva6 | Tempo Coef 6 |  | +00.000 | +65.535 | 0794
E1940 | Tempo corrente corto circuito curva7 | Tempo Coef 7 |  | +00.000 | +65.535 | 0795
E1941 | Tempo corrente corto circuito curva8 | Tempo Coef 8 |  | +00.000 | +65.535 | 0796
E1942 | Variabile visualizzata pagina 3 linea 1 | Info P.3 L1 |  | 0 | 65535 | 0797
E1943 | Variabile visualizzata pagina 3 linea 2 | Info P.3 L2 |  | 0 | 65535 | 0798
E1944 | Variabile visualizzata pagina 3 linea 3 | Info P.3 L3 |  | 0 | 65535 | 0799
E1945 | Variabile visualizzata pagina 3 linea 4 | Info P.3 L4 |  | 0 | 65535 | 079A
E1946 | Variabile visualizzata pagina 3 linea 5 | Info P.3 L5 |  | 0 | 65535 | 079B
E1947 | Variabile visualizzata pagina 3 linea 6 | Info P.3 L6 |  | 0 | 65535 | 079C
E1948 | Variabile visualizzata pagina 3 linea 7 | Info P.3 L7 |  | 0 | 65535 | 079D
E1949 | Variabile visualizzata pagina 3 linea 8 | Info P.3 L8 |  | 0 | 65535 | 079E
E1950 | Variabile visualizzata pagina 3 linea 9 | Info P.3 L9 |  | 0 | 65535 | 079F
E1951 | Variabile visualizzata pagina 3 linea 10 | Info P.3 L10 |  | 0 | 65535 | 07A0
E1952 | Variabile visualizzata pagina 4 linea 1 | Info P.4 L1 |  | 0 | 65535 | 07A1
E1953 | Variabile visualizzata pagina 4 linea 2 | Info P.4 L2 |  | 0 | 65535 | 07A2
E1954 | Variabile visualizzata pagina 4 linea 3 | Info P.4 L3 |  | 0 | 65535 | 07A3
E1955 | Variabile visualizzata pagina 4 linea 4 | Info P.4 L4 |  | 0 | 65535 | 07A4
E1956 | Variabile visualizzata pagina 4 linea 5 | Info P.4 L5 |  | 0 | 65535 | 07A5
E1957 | Variabile visualizzata pagina 4 linea 6 | Info P.4 L6 |  | 0 | 65535 | 07A6
E1958 | Variabile visualizzata pagina 4 linea 7 | Info P.4 L7 |  | 0 | 65535 | 07A7
E1959 | Variabile visualizzata pagina 4 linea 8 | Info P.4 L8 |  | 0 | 65535 | 07A8
E1960 | Variabile visualizzata pagina 4 linea 9 | Info P.4 L9 |  | 0 | 65535 | 07A9
E1961 | Variabile visualizzata pagina 4 linea 10 | Info P.4 L10 |  | 0 | 65535 | 07AA
E1962 | Variabile visualizzata pagina 5 linea 1 | Info P.5 L1 |  | 0 | 65535 | 07AB
E1963 | Variabile visualizzata pagina 5 linea 2 | Info P.5 L2 |  | 0 | 65535 | 07AC
E1964 | Variabile visualizzata pagina 5 linea 3 | Info P.5 L3 |  | 0 | 65535 | 07AD
E1965 | Variabile visualizzata pagina 5 linea 4 | Info P.5 L4 |  | 0 | 65535 | 07AE
E1966 | Variabile visualizzata pagina 5 linea 5 | Info P.5 L5 |  | 0 | 65535 | 07AF
E1967 | Variabile visualizzata pagina 5 linea 6 | Info P.5 L6 |  | 0 | 65535 | 07B0
E1968 | Variabile visualizzata pagina 5 linea 7 | Info P.5 L7 |  | 0 | 65535 | 07B1
E1969 | Variabile visualizzata pagina 5 linea 8 | Info P.5 L8 |  | 0 | 65535 | 07B2
E1970 | Variabile visualizzata pagina 5 linea 9 | Info P.5 L9 |  | 0 | 65535 | 07B3
E1971 | Variabile visualizzata pagina 5 linea 10 | Info P.5 L10 |  | 0 | 65535 | 07B4
E1972 | Massima freq In Droop Mode | Droop Freq max | Hz | +000.00 | +655.35 | 07B5
E1973 | Minima Freq in Droop Mode | Droop Freq min | Hz | +000.00 | +655.35 | 07B6
E1974 | Guadagno in droop mode | Droop G | % | 0 | 200 | 07B7
E1975 | Guadagno proporzionale in droop mode | Droop P | % | 0 | 200 | 07B8
E1976 | Guadagno integrale in droop mode | Droop I | % | 0 | 200 | 07B9
E1977 | guadagno derivativo in droop mode | Droop D | % | 0 | 200 | 07BA
E1978 | Variabile da memorizzare 1 | Log var 1 |  | -32768 | 32767 | 07BB
E1979 | Variabile da memorizzare 2 | Log var 2 |  | -32768 | 32767 | 07BC
E1980 | Variabile da memorizzare 3 | Log var 3 |  | -32768 | 32767 | 07BD
E1981 | Variabile da memorizzare 4 | Log var 4 |  | -32768 | 32767 | 07BE
E1982 | Variabile da memorizzare 5 | Log var 5 |  | -32768 | 32767 | 07BF
E1983 | Variabile da memorizzare 6 | Log var 6 |  | -32768 | 32767 | 07C0
E1984 | Variabile da memorizzare 7 | Log var 7 |  | -32768 | 32767 | 07C1
E1985 | Variabile da memorizzare 8 | Log var 8 |  | -32768 | 32767 | 07C2
E1986 | Variabile da memorizzare 9 | Log var 9 |  | -32768 | 32767 | 07C3
E1987 | Variabile da memorizzare 10 | Log var 10 |  | -32768 | 32767 | 07C4
E1988 | Attivazione Logging | Log On/off |  | 0 | 65535 | 07C5
E1989 | Funzione associata uscita Crunk | F.z.Rele A1 |  | 0 | 65535 | 07C6
E1990 | Ritardo start stop Input | Ritardo Start | s | +0000.0 | +6553.5 | 07C7
E1991 | Ritardo Per inserimento sirena | Ritado Sirena | s | -3276.8 | +3276.7 | 07C8
E1992 | Controlli tutte e due i relè di rete | Ctr.rele Main |  | 0 | 65535 | 07C9
E1993 | Controlli tutte e due i relè del generatore | Ctr.rele Gen. |  | 0 | 65535 | 07CA
E1994 | Tempo apertura bobina di minima | TM res coil UV |  | 0 | 65535 | 07CB
E1995 | Tempo chiusura di una bobina di minima | TM pre coil UV |  | 0 | 65535 | 07CC
E1996 | Digital input J4 pressione olio funzione | DIJ4 functie |  | 0 | 65535 | 07CD
E1997 | Digital input J5 alta temperatura acqua funzione | DIJ5 functie |  | 0 | 65535 | 07CE
E1998 | Ritardo Digital input J4 | TM dir ing J4 | s | +0000.0 | +6553.5 | 07CF
E1999 | Ritardo digital input J5 | TM dir ing J5 | s | +0000.0 | +6553.5 | 07D0
E2000 | Ingresso digitale contatto ausiliario interuttore di Rete (J1) | In dig.Int. RE |  | 0 | 65535 | 07D1 |  | x
E2001 | Ingresso digitale contatto ausiliario interuttore di Gruppo (J2) | In dig.Int. GE |  | 0 | 65535 | 07D2 |  | x
E2002 | Ingresso digitale domanda d'avviamento remota ritardo by E1990 | In dig. start |  | 0 | 65535 | 07D3 |  | x
E2003 | Avaria pressione olio | In dig. olio |  | 0 | 65535 | 07D4 |  | x
E2004 | Avaria temperatura acqua | In dig acqua |  | 0 | 65535 | 07D5 | Fault | x
E2005 | Ingresso digitale stop d'emergenza | Stop emergenza |  | 0 | 65535 | 07D6 | Fault | x
E2006 | factory |  |  | 0 | 65535 | 07D7 | Settable with E1267
E2007 | factory |  |  | 0 | 65535 | 07D8 | Settable with E1268
E2008 | factory |  |  | 0 | 65535 | 07D9 | Settable with E1269
E2009 | factory |  |  | 0 | 65535 | 07DA | Settable with E1270
E2010 | factory |  |  | 0 | 65535 | 07DB | Settable with E1271
E2011 | factory |  |  | 0 | 65535 | 07DC | Settable with E1272
E2012 | factory |  |  | 0 | 65535 | 07DD | Settable with E1273
E2013 | factory |  |  | 0 | 65535 | 07DE | Settable with E1274
E2014 | factory |  |  | 0 | 65535 | 07DF | Settable with E1275
E2015 | factory |  |  | 0 | 65535 | 07E0 | Settable with E1276
E2016 | Uscita relè controllo interruttore di GE | Interrutt.GE |  | 0 | 65535 | 07E1 |  | x
E2017 | Uscita relè controllo interruttore di Rete | Interrutt.Rete |  | 0 | 65535 | 07E2 |  | x
E2018 | Uscita relè avviamento motore | Avviamento |  | 0 | 65535 | 07E3 |  | x
E2019 | Uscita relè valvola solenoide | Carburando |  | 0 | 65535 | 07E4 |  | x
E2020 | Uscita digitale configurabile 1 (C1) | %%l0070 |  | 0 | 65535 | 07E5 |  | x
E2021 | Uscita digitale configurabile 2 (C2) | %%l0071 |  | 0 | 65535 | 07E6 |  | x
E2022 | Uscita digitale configurabile 3 (C3) | %%l0072 |  | 0 | 65535 | 07E7 |  | x
E2023 | Uscita digitale configurabile 4 (C4) | %%l0073 |  | 0 | 65535 | 07E8 |  | x
E2024 | Uscita digitale configurabile 5 (C5) | %%l0074 |  | 0 | 65535 | 07E9 |  | x
E2025 | Deviazione velocità dovuto al PID interno | +/- Hz manuale | % | -32768 | 32767 | 07EA
E2026 | PWM attuatore | PWM attuatore | % | 0 | 65535 | 07EB
E2027 | Set point di velocità attivo (idle, setpoint 1,setpoint 2) | Velocita attiv | rpm | 0 | 65535 | 07EC
E2028 | Deviazione velocità dovuto alla sincronizzazione | Sincr. GE | % | -32768 | 32767 | 07ED
E2029 | Deviazione velocità dovuta alla regolazione KW | kW // Rete | % | -32768 | 32767 | 07EE
E2030 | Deviazione velocità dovuto all'anticipatore di carico | Reserved | % | -32768 | 32767 | 07EF
E2031 | Deviazione velocità dovuto allo statismo di velocità (DROOP) | Statismo RPM |  | -32768 | 32767 | 07F0
E2032 | Deviazione velocità dovuta alla ripartizione della potenza attiva | Ripartiz. kW | % | -32768 | 32767 | 07F1
E2033 | Deviazione tensione dovuta alla regolazione della tensione | U=constant | % | -32768 | 32767 | 07F2
E2034 | Deviazione tensione dovuta alla sincronizzazione della tensione | Volt sincro | % | -32768 | 32767 | 07F3
E2035 | Deviazione tensione dovuta alla regolazione del fattore di potenza | Cos fi control | % | -32768 | 32767 | 07F4
E2036 | Deviazione tensione dovuta alla alla ripartizione della potenza reattiva | Ripart.kVAR | % | -32768 | 32767 | 07F5
E2037 | Deviazione tensione dovuto allo statismo di tensione (DROOP) | Volt droop | % | -32768 | 32767 | 07F6
E2038 | Manual volt | Manual volt | % | -32768 | 32767 | 07F7
E2039 | Set point di tensione attivo | Setpoint Volt | V | 0 | 65535 | 07F8
E2040 | Somma delle deviazioni di tensione (Uscita AVR) | Uscita AVR |  | -32768 | 32767 | 07F9 |  | x
E2041 | Set point di KVAR attivo | Setpoint kVAR | % | -3276.8 | +3276.7 | 07FA
E2042 | Autorizzazione differenza di fase durante la sincronizzazione | Autorizz. phi |  | 0 | 65535 | 07FB |  | x
E2043 | Autorizzazione differenza di frequenza durante la sincronizzazione | Autorizz. Hz |  | 0 | 65535 | 07FC |  | x
E2044 | Autorizzazione differenza di tensione durante la sincronizzazione | Autorizz. Volt |  | 0 | 65535 | 07FD |  | x
E2045 | Tasto D'avviamento | Obsoleto E0910 |  | 0 | 65535 | 07FE |  | x
E2046 | Avaria motore | Guasto motore |  | 0 | 65535 | 07FF |  | x
E2047 | Tasto di Stop | Obsoleto E0911 |  | 0 | 65535 | 0800 |  | x
E2048 | Potenza attiva nominale KW attivi | P nom. attiva | kW | 0 | 65535 | 0801
E2049 | Sincronizzazione di gruppo tramite GCR | Sincron. GCR |  | -32768 | 32767 | 0802
E2050 | Tasto apertura interuttore GE | Apri Int.GE |  | 0 | 65535 | 0803 |  | x
E2051 | Tasto apertura interuttore di Rete | Apri Int.Rete |  | 0 | 65535 | 0804 |  | x
E2052 | Tasto chiusura interuttore GE | Chiudi Int.GE |  | 0 | 65535 | 0805 |  | x
E2053 | Tasto chiusura interuttore di Rete | Chiudi int.Ret |  | 0 | 65535 | 0806 |  | x
E2054 | Presenza tensione Bus / Rete | Presenza Bus |  | 0 | 65535 | 0807 |  | x
E2055 | Modo Automatico | Modo Auto |  | 0 | 1 | 0808 |  | x
E2056 | Modo Manuale | Modo Manuale |  | 0 | 1 | 0809 |  | x
E2057 | Stato motore attivo | Stato motore |  | 0 | 65535 | 080A
E2058 | Somma delle deviazioni di velocità (Uscita ASR) | Somma segn.Vel |  | -32768 | 32767 | 080B |  | x
E2059 | Richiesta d'avviamento | Richiesta avv. |  | 0 | 65535 | 080C |  | x
E2060 | Tempo di mancato avviamento | Mancato avviam | s | +0000.0 | +6553.5 | 080D |  | x
E2061 | Tempo di riscaldamento (Warm up @ idle) | Tempo warm up | s | +0000.0 | +6553.5 | 080E |  | x
E2062 | Tempo di stabilizzazione velocità | Tempo stab.Vel | s | +0000.0 | +6553.5 | 080F |  | x
E2063 | Tempo di stabilizzazione di tensione | Tempo stab. V | s | +0000.0 | +6553.5 | 0810 |  | x
E2064 | Tempo di raffreddamento | Tempo cooling | s | +0000.0 | +6553.5 | 0811 |  | x
E2065 | Tempo d'arresto motore | Mancato Stop | s | +0000.0 | +6553.5 | 0812 |  | x
E2066 | Tempo di riposo tra due avviamenti motori | Tempo riposo | s | +0000.0 | +6553.5 | 0813 |  | x
E2067 | Tempo di riposo tra due avviamenti | Tempo tra avv. | s | +0000.0 | +6553.5 | 0814 |  | x
E2068 | Numero di tentativi d'avviamento | Nr. tentativi |  | 0 | 65535 | 0815 |  | x
E2069 | Tasto di Reset Avarie | Tasto reset |  | 0 | 65535 | 0816 |  | x
E2070 | Tempo di prelubrifica | Tempo prelub. | s | +0000.0 | +6553.5 | 0817 |  | x
E2071 | Modo regolazione potenza attiva | Modo gest. kW |  | 0 | 65535 | 0818
E2072 | Domanda di produzione | Domanda carico |  | 0 | 65535 | 0819 |  | x
E2073 | Tempo max feed-back apertura interuttore di Rete | TMapert.int.RE | s | +0000.0 | +6553.5 | 081A |  | x
E2074 | Tempo max feed-back apertura interuttore di GE | TMapert.int.GE | s | +0000.0 | +6553.5 | 081B |  | x
E2075 | Tempo di mancata Sincronizzazione | Tempo sincron. | s | +0000.0 | +6553.5 | 081C |  | x
E2076 | Set point Potenza Attiva GE | Setpoint kW | kW | -32768 | 32767 | 081D
E2077 | Earth fault | Earth fault |  | 0 | 1 | 081E
E2078 | Earth fault (misura istantana) | E fault direct |  | 0 | 1 | 081F
E2079 | Earth fault (soglia del 90%) | E fault thresh | A | 0 | 65535 | 0820
E2080 | Earth fault (Temporizzazione) | E. fault timer | s | +0000.0 | +6553.5 | 0821
E2081 | Tempo di transferimento di 1KW durante la rampa di Carico | TM salita 1kW | s | +0000.0 | +6553.5 | 0822
E2082 | Tempo di transferimento di 1KW durante la rampa di Scarico | TM discesa 1kW | s | +0000.0 | +6553.5 | 0823
E2083 | Preriscaldo acqua | Prerisc. acqua |  | 0 | 65535 | 0824 |  | x
E2084 | Prelubrificazione | Prelubrifica |  | 0 | 65535 | 0825 |  | x
E2085 | Pre riscaldo candelette | Prerisc. acqua |  | 0 | 65535 | 0826 |  | x
E2086 | Tempo di pre riscaldo candelette | Prerisc. cand. | s | +0000.0 | +6553.5 | 0827 |  | x
E2087 | Regolazione potenza attiva della Rete o del GE | Regolaz. RE/GE |  | 0 | 65535 | 0828
E2088 | Modo di di controllo dell' ASR | Modo potenza |  | 0 | 65535 | 0829 |  | x
E2089 | Avarie durante demonstration modo | Demo mode Err. |  | 0 | 1 | 082A
E2090 | Modo di controllo dell'AVR | Modo regol.AVR |  | 0 | 65535 | 082B |  | x
E2091 | Tempo di rientro rete | TM rientro RE | s | +0000.0 | +6553.5 | 082C |  | x
E2092 | Controllo esterno della velocità | Contr.Vel.ext. |  | -32768 | 32767 | 082D
E2093 | Deviazione dinamica della Velocità | Deviaz. Vel. |  | -32768 | 32767 | 082E
E2094 | CosPhi costretti regolamento ( E2090=5) | CosPhi costret |  | 0 | 65535 | 082F
E2095 | Potenza sulle linee di parallelo | Paral. line P | kW | -32768 | 32767 | 0830
E2096 | 0: Mode Test/ 3 Mode Semi Auto | Modo Test |  | 0 | 3 | 0831 |  | x
E2097 | Massima Frequenza Generatore | +F GE |  | 0 | 65535 | 0832 | Settable with E1024 | x
E2098 | Massima Frequenza Generatore (misura istantana) | +F GE diretta |  | 0 | 65535 | 0833
E2099 | Massima Frequenza Generatore (soglia del 90%) | +F GE soglia | % | +0000.0 | +6553.5 | 0834
E2100 | Massima Frequenza Generatore (Temporizzazione) | +F GE timer | s | +0000.0 | +6553.5 | 0835
E2101 | Minima Frequenza Generatore | -F GE |  | 0 | 65535 | 0836 | Settable with E1027 | x
E2102 | Minima Frequenza Generatore (misura istantana) | -F GE diretta |  | 0 | 65535 | 0837
E2103 | Minima Frequenza Generatore (soglia del 110%) | -F GE soglia | % | +0000.0 | +6553.5 | 0838
E2104 | Minima Frequenza Generatore (Temporizzazione) | -F GE timer | s | +0000.0 | +6553.5 | 0839
E2105 | Minima Tensione Generatore | -V GE |  | 0 | 65535 | 083A | Settable with E1030 | x
E2106 | Minima Tensione Generatore (misura istantana) | -V GE diretta |  | 0 | 65535 | 083B
E2107 | Minima Tensione Generatore (soglia del 110%) | -V GE soglia | % | +0000.0 | +6553.5 | 083C
E2108 | Minima Tensione Generatore (Temporizzazione) | -V GE timer | s | +0000.0 | +6553.5 | 083D
E2109 | Massima Tensione Generatore | +V GE |  | 0 | 65535 | 083E | Settable with E1033 | x
E2110 | Massima Tensione Generatore (misura istantana) | +V GE diretta |  | 0 | 65535 | 083F
E2111 | Massima Tensione Generatore (soglia del 90%) | +V GE soglia | % | +0000.0 | +6553.5 | 0840
E2112 | Massima Tensione Generatore (Temporizzazione) | +V GE timer | s | +0000.0 | +6553.5 | 0841
E2113 | Minima Potenza Reattiva | Min kVAR |  | 0 | 65535 | 0842 | Settable with E1036 | x
E2114 | Minima Potenza Reattiva (misura istantana) | Min Q diretta |  | 0 | 65535 | 0843
E2115 | Minima Potenza Reattiva (soglia del 110%) | Min Q soglia | % | +0000.0 | +0999.9 | 0844
E2116 | Minima Potenza Reattiva (Temporizzazione) | Min Q timer | s | +0000.0 | +6553.5 | 0845
E2117 | Massima Potenza Reattiva | Max kVAR |  | 0 | 65535 | 0846 | Settable with E1039 | x
E2118 | Massima Potenza Reattiva (misura istantana) | Max Q diretta |  | 0 | 65535 | 0847
E2119 | Massima Potenza Reattiva (soglia del 90%) | Max Q soglia | % | +0000.0 | +0999.9 | 0848
E2120 | Massima Potenza Reattiva (Temporizzazione) | Max Q timer | s | +0000.0 | +6553.5 | 0849
E2121 | Ritorno di Potenza Attiva | -kW |  | -32768 | 32767 | 084A | Settable with E1042 | x
E2122 | Ritorno di Potenza Attiva (misura istantana) | -kW diretta |  | -32768 | 32767 | 084B
E2123 | Ritorno di Potenza Attiva (soglia del 90%) | -kW soglia | % | +0000.0 | +0999.9 | 084C
E2124 | Ritorno di Potenza Attiva (Temporizzazione) | -kW timer | s | +0000.0 | +6553.5 | 084D
E2125 | Ritorno di Potenza Reattiva | -kVAR |  | -32768 | 32767 | 084E | Settable with E1045 | x
E2126 | Ritorno di Potenza Reattiva (misura istantana) | -kVAR diretta |  | -32768 | 32767 | 084F
E2127 | Ritorno di Potenza Reattiva (soglia del 90%) | -kVAR soglia | % | +0000.0 | +0999.9 | 0850
E2128 | Ritorno di Potenza Reattiva (Temporizzazione) | -kVAR timer | s | +0000.0 | +6553.5 | 0851
E2129 | Minima Potenza Attiva | Min kW |  | 0 | 65535 | 0852 | Settable with E1048 | x
E2130 | Minima Potenza Attiva (misura istantana) | Min kW diretta |  | 0 | 65535 | 0853
E2131 | Minima Potenza Attiva (soglia del 110%) | Min kW soglia | % | +0000.0 | +0999.9 | 0854
E2132 | Minima Potenza Attiva (Temporizzazione) | Min kW timer | s | +0000.0 | +6553.5 | 0855
E2133 | Massima Potenza Attiva | Max kW |  | 0 | 65535 | 0856 | Settable with E1051 | x
E2134 | Massima Potenza Attiva (misura istantana) | Max kW diretta |  | 0 | 65535 | 0857
E2135 | Massima Potenza Attiva (soglia del 90%) | Max kW soglia | % | +0000.0 | +0999.9 | 0858
E2136 | Massima Potenza Attiva (Temporizzazione) | Max kW timer | s | +0000.0 | +6553.5 | 0859
E2137 | Massima Corrente Generatore | Max I |  | 0 | 65535 | 085A | Settable with E1054 | x
E2138 | Massima Corrente Generatore (misura istantana) | Max I diretta |  | 0 | 65535 | 085B
E2139 | Massima Corrente Generatore (soglia del 90%) | Max I soglia | A | 0 | 65535 | 085C
E2140 | Massima Corrente Generatore (Temporizzazione) | Max I timer | s | +0000.0 | +6553.5 | 085D
E2141 | Massima Corrente del Neutro | Max In |  | 0 | 65535 | 085E | Settable with E1057 | x
E2142 | Massima Corrente del Neutro (misura istantana) | Max In diretta |  | 0 | 65535 | 085F
E2143 | Massima Corrente del Neutro (soglia del 90%) | Max In soglIna | A | 0 | 65535 | 0860
E2144 | Massima Corrente del Neutro (Temporizzazione) | Max In timer | s | +0000.0 | +6553.5 | 0861
E2145 | Minima Frequenza di Rete | -F RE |  | 0 | 65535 | 0862 | Settable with E1060 | x
E2146 | Minima Frequenza di Rete (misura istantana) | -F RE diretta |  | 0 | 65535 | 0863
E2147 | Minima Frequenza di Rete (soglia del 110%) | -F RE soglia | % | +0000.0 | +6553.5 | 0864
E2148 | Minima Frequenza di Rete (Temporizzazione) | -F RE timer | s | +0000.0 | +6553.5 | 0865
E2149 | Massima Frequenza di Rete | +F RE |  | 0 | 65535 | 0866 | Settable with E1063 | x
E2150 | Massima Frequenza di Rete (misura istantana) | +F RE diretta |  | 0 | 65535 | 0867
E2151 | Massima Frequenza di Rete (soglia del 90%) | +F RE soglia | % | +0000.0 | +6553.5 | 0868
E2152 | Massima Frequenza di Rete (Temporizzazione) | +F RE timer | s | +0000.0 | +6553.5 | 0869
E2153 | Minima Tensione di Rete | -V RE |  | 0 | 65535 | 086A | Settable with E1066 | x
E2154 | Minima Tensione di Rete (misura istantana) | -V RE diretta |  | 0 | 65535 | 086B
E2155 | Minima Tensione di Rete (soglia del 110%) | -V RE soglia | % | +0000.0 | +6553.5 | 086C
E2156 | Minima Tensione di Rete (Temporizzazione) | -V RE timer | s | +0000.0 | +6553.5 | 086D
E2157 | Massima Tensione di Rete | +V RE |  | 0 | 65535 | 086E | Settable with E1069 | x
E2158 | Massima Tensione di Rete (misura istantana) | +V RE diretta |  | 0 | 65535 | 086F
E2159 | Massima Tensione di Rete (soglia del 90%) | +V RE soglia | % | +0000.0 | +6553.5 | 0870
E2160 | Massima Tensione di Rete (Temporizzazione) | +V RE timer | s | +0000.0 | +6553.5 | 0871
E2161 | Controllo di Tensione | Somma Eccit. |  | -32768 | 32767 | 0872
E2162 | Massima Velocità minima (IDLE), Velocità 1, Velocità 2 | Max Vel. setp. | rpm | 0 | 65535 | 0873
E2163 | Opzione 1 (0=Off o 1=On) | Opzione 1 |  | 0 | 65535 | 0874
E2164 | Opzione 2 (0=Off o 1=On) | Opzione 2 |  | 0 | 65535 | 0875
E2165 | Opzione 3 (0=Off o 1=On) | Opzione 3 |  | 0 | 65535 | 0876
E2166 | Opzione 4 (0=Off o 1=On) | Opzione 4 |  | 0 | 65535 | 0877
E2167 | Tempo d'attesa massimo di sincronizzazione | TM sincron. | s | +0000.0 | +6553.5 | 0878 |  | x
E2168 | Tempo di rientro rete | TM rientro RE | s | 0 | 65535 | 0879 |  | x
E2169 | Variabile utilizzato in fabbrica | Var.Fabbrica |  | 0 | 65535 | 087A
E2170 | Salto dei vettori (Vector Jump) | Vector jump |  | 0 | 65535 | 087B | Settable with E1071 | x
E2171 | df/dt | df/dt |  | 0 | 65535 | 087C | Settable with E1073 | x
E2172 | Massima Velocità motore | +Vel. |  | 0 | 65535 | 087D | Settable with E1162 | x
E2173 | Massima Velocità motore (misura istantana) | +Vel. diretta |  | 0 | 65535 | 087E
E2174 | Massima Velocità motore (soglia del 90%) | +Vel. soglia | % | +0000.0 | +6553.5 | 087F
E2175 | Massima Velocità motore (Temporizzazione) | +Vel. timer | s | +0000.0 | +6553.5 | 0880
E2176 | Minima Velocità motore | -Vel. |  | 0 | 65535 | 0881 | Settable with E1165 | x
E2177 | Minima Velocità motore (misura istantana) | -Vel. diretta |  | 0 | 65535 | 0882
E2178 | Minima Velocità motore (soglia del 110%) | -Vel. soglia | % | +0000.0 | +6553.5 | 0883
E2179 | Minima Velocità motore (Temporizzazione) | -Vel. timer | s | +0000.0 | +6553.5 | 0884
E2180 | Minima Pressione dell'olio | Min press.olio |  | 0 | 65535 | 0885 | Settable with E1168 | x
E2181 | Minima Pressione dell'olio (misura istantana) | Min olio diret |  | 0 | 65535 | 0886
E2182 | Minima Pressione dell'olio (soglia del 110%) | Min olio sogl. | mBar | 0 | 65535 | 0887
E2183 | Minima Pressione dell'olio (Temporizzazione) | Min olio timer | s | +0000.0 | +6553.5 | 0888
E2184 | Massima Temperatura acqua | Max temp acqua |  | 0 | 65535 | 0889 | Settable with E1171 | x
E2185 | Massima Temperatura acqua (misura istantana) | Max acqua dir. |  | 0 | 65535 | 088A
E2186 | Massima Temperatura acqua (soglia del 90%) | Max acqua sogl | °C | 0 | 65535 | 088B
E2187 | Massima Temperatura acqua (Temporizzazione) | Max acqua time | s | +0000.0 | +6553.5 | 088C
E2188 | Minima Tensione Batteria | Min V batteria |  | 0 | 65535 | 088D | Settable with E1174 | x
E2189 | Minima Tensione Batteria (misura istantana) | Min Vbatt dir. |  | 0 | 65535 | 088E
E2190 | Minima Tensione Batteria (soglia del 110%) | Min Vbatt sogl | V | 0 | 65535 | 088F
E2191 | Minima Tensione Batteria (Temporizzazione) | MinVbatt timer | s | +0000.0 | +6553.5 | 0890
E2192 | Ritardo della validazione delle protezioni dopo l'avviamento | Valid.protez. |  | 0 | 65535 | 0891 |  | x
E2193 | 90% soglia di temperatura di preriscaldo | Soglia Tpreris | °C | 0 | 65535 | 0892 |  | x
E2194 | 90% soglia di pressione di prelubrifica | Soglia Pprelub | mBar | 0 | 65535 | 0893 |  | x
E2195 | Variabile utilizzato in fabbrica | Var.Fabbrica |  | 0 | 65535 | 0894
E2196 | Variabile utilizzato in fabbrica | Safety ON time | s | +0000.0 | +6553.5 | 0895
E2197 | Avarie inibite | Inib.sicurezze |  | 0 | 65535 | 0896 |  | x
E2198 | Interdizione all'avviamento | Interdiz.avv. |  | 0 | 65535 | 0897 |  | x
E2199 | Riservato | Riservato |  | -32768 | 32767 | 0898
E2200 | Sommario Avarie Generatore | Somma guastiGE |  | 0 | 65535 | 0899 |  | x
E2201 | Sommario Avarie di Rete | Somma guastiRE |  | 0 | 65535 | 089A |  | x
E2202 | Sommario Allarmi | Somma allarmi |  | 0 | 65535 | 089B |  | x
E2203 | Arresto Normale | Somma soft S/D |  | 0 | 65535 | 089C |  | x
E2204 | Arresto per Emergenza | Somma hard S/D |  | 0 | 65535 | 089D |  | x
E2205 | Reset Avarie | Reset guasti |  | 0 | 65535 | 089E |  | x
E2206 | Sirena | Obsoleto E0894 |  | 0 | 65535 | 089F |  | x
E2207 | Arresto Sirena remota | Stop sirena ex |  | 0 | 65535 | 08A0 |  | x
E2208 | Allarmi remoti | Allarme ext. |  | 0 | 65535 | 08A1 |  | x
E2209 | Arresto Normale remoto | Soft S/D rem. |  | 0 | 65535 | 08A2 |  | x
E2210 | Arresto per Emergenza remoto | Hard S/D rem. |  | 0 | 65535 | 08A3 |  | x
E2211 | Controllo Eccitazione | Comando eccit. |  | 0 | 65535 | 08A4 |  | x
E2212 | Eccitato in stop | Energ. to stop |  | 0 | 65535 | 08A5 |  | x
E2213 | Limitazione fumi | Limitaz. fumi |  | 0 | 65535 | 08A6 |  | x
E2214 | Riscaldamento | Warm up |  | 0 | 65535 | 08A7 |  | x
E2215 | Ventola di raffreddamento | Ventilazione |  | 0 | 65535 | 08A8 |  | x
E2216 | 80% soglia di attivazione ventola di raffreddamento | Soglia ventil. | °C | 0 | 65535 | 08A9
E2217 | Avaria GE remota | Guasto GE |  | 0 | 65535 | 08AA |  | x
E2218 | Avaria di Rete remota | Guasto Rete |  | 0 | 65535 | 08AB |  | x
E2219 | Impulso di chiusura interruttore GE (impulso 100mS) | Chius. int. GE |  | 0 | 65535 | 08AC |  | x
E2220 | Impulso di chiusura interruttore Rete (impulso 100mS) | Chius. int. RE |  | 0 | 65535 | 08AD |  | x
E2221 | Impulso di apertura interruttore GE (impulso 100mS) | Apert. int. GE |  | 0 | 65535 | 08AE |  | x
E2222 | Impulso di apertura interruttore Rete (impulso 100mS) | Apert. int. RE |  | 0 | 65535 | 08AF |  | x
E2223 | Clapet / DAMPER | Clapet |  | 0 | 65535 | 08B0 |  | x
E2224 | Richiesta di preriscaldo | Richies.preris |  | 0 | 65535 | 08B1 |  | x
E2225 | Richiesta di pre lubrifica | Richies.prelub |  | 0 | 65535 | 08B2 |  | x
E2226 | Richiesta pre riscaldo Candelette | Richies.candel |  | 0 | 65535 | 08B3 |  | x
E2227 | Pulsante START manuale | TastoStart man |  | 0 | 65535 | 08B4 |  | x
E2228 | Pulsante STOP manuale | Tasto Stop man |  | 0 | 65535 | 08B5 |  | x
E2229 | Riempimento carburante | Riempim. carb. |  | 0 | 65535 | 08B6 |  | x
E2230 | Basso livello carburante | Basso liv.carb |  | 0 | 65535 | 08B7 |  | x
E2231 | Alto livello carburante | Alto liv.carb. |  | 0 | 65535 | 08B8 |  | x
E2232 | Test lampade | Test lampade |  | 0 | 65535 | 08B9 |  | x
E2233 | Incrementa Velocità in modo manuale | +velocita man. |  | 0 | 65535 | 08BA |  | x
E2234 | Decrementa Velocità in modo manuale | -velocita man. |  | 0 | 65535 | 08BB |  | x
E2235 | Incrementa Tensione in modo manuale | +Volt manuale |  | 0 | 65535 | 08BC |  | x
E2236 | Decrementa Tensione in modo manuale | -Volt manuale |  | 0 | 65535 | 08BD |  | x
E2237 | Massima Velocità in modo manuale | Max Vel. man. |  | 0 | 65535 | 08BE |  | x
E2238 | Minima Velocità in modo manuale | Min Vel. man. |  | 0 | 65535 | 08BF |  | x
E2239 | Tempo di Scarica | T.Scarico | s | +0000.0 | +6553.5 | 08C0 |  | x
E2240 | Tempo di Carica | T.Carico | s | +0000.0 | +6553.5 | 08C1 |  | x
E2241 | Generatore prioritario | GE prioritario |  | 0 | 65535 | 08C2 |  | x
E2242 | Riempimento liquido di raffreddamento | Riempim.liquid |  | 0 | 65535 | 08C3 |  | x
E2243 | Basso livello liquido di raffreddamento | Basso liv.liq. |  | 0 | 65535 | 08C4 |  | x
E2244 | Alto livello liquido di raffreddamento | Altoliv.liquid |  | 0 | 65535 | 08C5 |  | x
E2245 | Riempimento olio | Riempim. olio |  | 0 | 65535 | 08C6 |  | x
E2246 | Basso livello olio | Basso liv.olio |  | 0 | 65535 | 08C7 |  | x
E2247 | Alto livello olio | Alto liv.olio |  | 0 | 65535 | 08C8 |  | x
E2248 | Richiesta di scarico | Richies.carico |  | 0 | 65535 | 08C9 |  | x
E2249 | Richiesta di avviamento e carica di un altro GE | Richies.scaric |  | 0 | 65535 | 08CA |  | x
E2250 | Richiesta di carica istantanea | Pre.Scarico |  | 0 | 65535 | 08CB |  | x
E2251 | Richiesta di scarica istantanea | Pre.Carico |  | 0 | 65535 | 08CC |  | x
E2252 | Richiesta di riempimento carburante Manuale | Riemp.carb.man |  | 0 | 65535 | 08CD |  | x
E2253 | Richiesta di riempimento liquido di raffreddamento Manuale | Riemp.liq.man |  | 0 | 65535 | 08CE |  | x
E2254 | Richiesta di riempimento olio Manuale | Riemp.olio man |  | 0 | 65535 | 08CF |  | x
E2255 | Ripristino eccitazione dopo un avaria | Riprist.eccit. |  | 0 | 65535 | 08D0 |  | x
E2256 | Tempo di ripristino eccitazione | TMriprist.ecc. | s | +0000.0 | +6553.5 | 08D1 |  | x
E2257 | Sincronizzazione forzata | Obsoleto |  | 0 | 65535 | 08D2
E2258 | Regolazione KW forzata | Forz. P fissa |  | 0 | 65535 | 08D3
E2259 | Ripartizione di carico KVAR forzata | Obsoleto |  | 0 | 65535 | 08D4
E2260 | Forzato Auto mod | Forzato auto |  | 0 | 65535 | 08D5 |  | x
E2261 | Forzato manual mod | Forzato manu |  | 0 | 65535 | 08D6 |  | x
E2262 | Tasto + | Tasto + |  | 0 | 65535 | 08D7 |  | x
E2263 | Tasto Shift+ tasto + | Tasto+ e Shift |  | 0 | 65535 | 08D8 |  | x
E2264 | Tasto - | Tasto - |  | 0 | 65535 | 08D9 |  | x
E2265 | Tasto Shift+ tasto - | Tasto- e Shift |  | 0 | 65535 | 08DA |  | x
E2266 | Numero d'avviamenti attivi | Starter attivi |  | 0 | 65535 | 08DB |  | x
E2267 | Motorino d'avviamento n°2 | Starter 2 |  | 0 | 65535 | 08DC |  | x
E2268 | Motorino d'avviamento n°3 | Starter 3 |  | 0 | 65535 | 08DD |  | x
E2269 | Soglia ANA1 (Pressione olio) | Soglia ana 1 |  | 0 | 65535 | 08DE |  | x
E2270 | Soglia ANA2 (Temperatura acqua) | Soglia ana 2 |  | 0 | 65535 | 08DF |  | x
E2271 | Soglia ANA3 (libera 1) | Soglia ana 3 |  | 0 | 65535 | 08E0 |  | x
E2272 | Soglia ANA4 (libera 2) | Soglia ana 4 |  | 0 | 65535 | 08E1 |  | x
E2273 | Autorizzazione alla regolazione preriscaldo | Prerisc.regol. |  | 0 | 65535 | 08E2 |  | x
E2274 | Massima Tensione Batteria | Max V batt. |  | 0 | 65535 | 08E3 | Settable with E1033 | x
E2275 | Massima Tensione Batteria (misura istantana) | Max Vbatt. dir |  | 0 | 65535 | 08E4
E2276 | Massima Tensione Batteria (soglia del 90%) | Max Vbatt.sogl | V | 0 | 65535 | 08E5
E2277 | Massima Tensione Batteria (Temporizzazione) | MaxVbatt.timer | s | +0000.0 | +6553.5 | 08E6
E2278 | Variabile utilizzato in fabbrica | Var.Fabbrica |  | 0 | 65535 | 08E7
E2279 | Selezione Set point Velocità n°2 | Selez. Vel.1 |  | 0 | 65535 | 08E8
E2280 | Selezione Set point Tensione n°2 | Selez. Tens.2 |  | 0 | 65535 | 08E9
E2281 | Selezione Set point KW n°2 | Selez. kW2 |  | 0 | 65535 | 08EA
E2282 | Set point KW attivo | Setp.attivo kW | kW | 0 | 65535 | 08EB
E2283 | Ingresso digitale Virtuale 1 | %%l0012 |  | -32768 | 32767 | 08EC | Settable with E1328 | x
E2284 | Ingresso digitale Virtuale 2 | %%l0013 |  | -32768 | 32767 | 08ED | Settable with E1329 | x
E2285 | Ingresso digitale Virtuale 3 | %%l0014 |  | -32768 | 32767 | 08EE | Settable with E1330 | x
E2286 | Ingresso digitale Virtuale 4 | %%l0015 |  | -32768 | 32767 | 08EF | Settable with E1331 | x
E2287 | Ingresso digitale Virtuale 5 | %%l0016 |  | -32768 | 32767 | 08F0 | Settable with E1332 | x
E2288 | Ingresso digitale Virtuale 6 | %%l0017 |  | -32768 | 32767 | 08F1 | Settable with E1333 | x
E2289 | Ingresso digitale Virtuale 7 | %%l0018 |  | -32768 | 32767 | 08F2 | Settable with E1334 | x
E2290 | Ingresso digitale Virtuale 8 | %%l0019 |  | -32768 | 32767 | 08F3 | Settable with E1335 | x
E2291 | Ingresso digitale Virtuale 9 | %%l0020 |  | -32768 | 32767 | 08F4 | Settable with E1336 | x
E2292 | Ingresso digitale Virtuale 10 | %%l0021 |  | -32768 | 32767 | 08F5 | Settable with E1337 | x
E2293 | Ingresso digitale Virtuale 11 | %%l0022 |  | -32768 | 32767 | 08F6 | Settable with E1368 | x
E2294 | Ingresso digitale Virtuale 12 | %%l0023 |  | -32768 | 32767 | 08F7 | Settable with E1369 | x
E2295 | Ingresso digitale Virtuale 13 | %%l0024 |  | -32768 | 32767 | 08F8 | Settable with E1370 | x
E2296 | Ingresso digitale Virtuale 14 | %%l0025 |  | -32768 | 32767 | 08F9 | Settable with E1371 | x
E2297 | Ingresso digitale Virtuale 15 | %%l0026 |  | -32768 | 32767 | 08FA | Settable with E1372 | x
E2298 | Ingresso digitale Virtuale 16 | %%l0027 |  | -32768 | 32767 | 08FB | Settable with E1373 | x
E2299 | Ingresso digitale Virtuale 17 | %%l0028 |  | -32768 | 32767 | 08FC | Settable with E1374 | x
E2300 | Ingresso digitale Virtuale 18 | %%l0029 |  | -32768 | 32767 | 08FD | Settable with E1375 | x
E2301 | Ingresso digitale Virtuale 19 | %%l0030 |  | -32768 | 32767 | 08FE | Settable with E1376 | x
E2302 | Ingresso digitale Virtuale 20 | %%l0031 |  | -32768 | 32767 | 08FF | Settable with E1377 | x
E2303 | Sincronizzazione dell'eccitazione per l'accoppiamento all'arresto | Top excit. |  | 0 | 65535 | 0900 |  | x
E2304 | Contatore 1 ore di manutenzione | Cont.manut.1h | h | 0 | 65535 | 0901 | Alarm | x
E2305 | Contatore 2 ore di manutenzione | Cont.manut.2h | h | 0 | 65535 | 0902 | Alarm | x
E2306 | Contatore 3 ore di manutenzione | Cont.manut.3h | h | 0 | 65535 | 0903 | Alarm | x
E2307 | Contatore 4 ore di manutenzione | Cont.manut.4h | h | 0 | 65535 | 0904 | Alarm | x
E2308 | Contatore 5 ore di manutenzione | Cont.manut.5h | h | 0 | 65535 | 0905 | Alarm | x
E2309 | Contatore 1 Giorni di manutenzione | Cont.manut.1g | giorn | 0 | 65535 | 0906 | Alarm | x
E2310 | Contatore 2 Giorni di manutenzione | Cont.manut.2g | giorn | 0 | 65535 | 0907 | Alarm | x
E2311 | Contatore 3 Giorni di manutenzione | Cont.manut.3g | giorn | 0 | 65535 | 0908 | Alarm | x
E2312 | Contatore 4 Giorni di manutenzione | Cont.manut.4g | giorn | 0 | 65535 | 0909 | Alarm | x
E2313 | Contatore 5 Giorni di manutenzione | Cont.manut.5g | giorn | 0 | 65535 | 090A | Alarm | x
E2314 | GENSYS LED | LED GENSYS2.0 |  | 0 | 65535 | 090B |  | x
E2315 | LED bus | LED Bus |  | 0 | 65535 | 090C |  | x
E2316 | LED Avarie | LED gausti |  | 0 | 65535 | 090D |  | x
E2317 | LED Allarmi | LED allarme |  | 0 | 65535 | 090E |  | x
E2318 | LED Auto | LED auto |  | 0 | 65535 | 090F |  | x
E2319 | LED Motore | LED motore |  | 0 | 65535 | 0910 |  | x
E2320 | LED Alternatore | LED alternat. |  | 0 | 65535 | 0911 |  | x
E2321 | LED Interruttore di Gruppo | LED interr. GE |  | 0 | 65535 | 0912 |  | x
E2322 | LED Interruttore di Rete | LED interr. RE |  | 0 | 65535 | 0913 |  | x
E2323 | LED Presenza RETE/BUS | LED Rete |  | 0 | 65535 | 0914 |  | x
E2324 | LED Modo Test | LED test |  | 0 | 65535 | 0915 |  | x
E2325 | LED Modo Manuale | LED manuale |  | 0 | 65535 | 0916 |  | x
E2326 | Temporizzazione perdita lettura sensore velocità | TM perd. sens. | s | +0000.0 | +6553.5 | 0917 |  | x
E2327 | Perdita lettura sensore di velocità | Perdita sens. |  | 0 | 65535 | 0918 | Fault | x
E2328 | Temporizzazione commutazione Normale/Emergenza | Changeover G/R | s | +0000.0 | +6553.5 | 0919 |  | x
E2329 | Valore VERO | Valore vero |  | 0 | 65535 | 091A
E2330 | Valore FALSO | Valore falso |  | 0 | 65535 | 091B
E2331 | GE pronto | GE pronto |  | 0 | 65535 | 091C |  | x
E2332 | Scenario libero | AT. Utente |  | 0 | 65535 | 091D
E2333 | Fabrbrica | Pre avviso EJP |  | 0 | 65535 | 091E
E2334 | Fabrbrica | Top EJP |  | 0 | 65535 | 091F
E2335 | Fabrbrica | Allerta EJP |  | 0 | 65535 | 0920
E2336 | Pulsante remoto Chiusura interruttore GE | Chius. GE rem. |  | 0 | 65535 | 0921 |  | x
E2337 | Pulsante remoto Apertura interruttore GE | Apert. GE rem. |  | 0 | 65535 | 0922 |  | x
E2338 | Pulsante remoto Chiusura interruttore Rete | Chius. RE rem. |  | 0 | 65535 | 0923 |  | x
E2339 | Pulsante remoto Apertura interruttore Rete | Apert. RE rem. |  | 0 | 65535 | 0924 |  | x
E2340 | GE arrestato | GE fermo |  | 0 | 65535 | 0925 |  | x
E2341 | Uscita +F | Uscita +F |  | 0 | 65535 | 0926 |  | x
E2342 | Uscita -F | Uscita -F |  | 0 | 65535 | 0927 |  | x
E2343 | Uscita +Volt | Uscita +V |  | 0 | 65535 | 0928 |  | x
E2344 | Uscita -Volt | Uscita +V |  | 0 | 65535 | 0929 |  | x
E2345 | Uscita aria condizionata | Presa aria |  | 0 | 65535 | 092A |  | x
E2346 | Fabbrica | Interr. I att. |  | 0 | 65535 | 092B
E2347 | Avaria pressione olio (per archivio avarie) | Guasto p.olio |  | 0 | 65535 | 092C | Fault | x
E2348 | Autorizzazione della C2S all'accoppiamento | C2S Check OK |  | 0 | 65535 | 092D |  | x
E2349 | Bus morto | Bus morto |  | 0 | 65535 | 092E |  | x
E2350 | Minima pressione dell'olio | Min.press.olio | mBar | -32768 | 32767 | 092F |  | x
E2351 | Massima pressione dell'olio | Max press.olio | mBar | -32768 | 32767 | 0930 |  | x
E2352 | Minima temperatura dell'acqua | Min.Temp.acqua | °C | -32768 | 32767 | 0931 |  | x
E2353 | Massima temperatura dell'acqua | Max Temp.acqua | °C | -32768 | 32767 | 0932 |  | x
E2354 | Minima Uscita libera 1 | Min spare 1 |  | -32768 | 32767 | 0933 |  | x
E2355 | Massima Uscita libera 1 | Max spare 1 |  | -32768 | 32767 | 0934 |  | x
E2356 | Minima Uscita libera 2 | Min spare 2 |  | -32768 | 32767 | 0935 |  | x
E2357 | Massima Uscita libera 2 | Max spare 2 |  | -32768 | 32767 | 0936 |  | x
E2358 | Funzione Avaria fissa | Funz. Guasto |  | 0 | 65535 | 0937 |  | x
E2359 | Funzione Allarme fissa | Funz. Allarme |  | 0 | 65535 | 0938 |  | x
E2360 | Giorno o Mese: permette la scelta della data gg/mm/aa o mm/gg/aa | Giorno o mese |  | 0 | 65535 | 0939 |  | x
E2361 | Mese o Giorno: permette la scelta della data gg/mm/aa o mm/gg/aa | Mese o giorno |  | 0 | 65535 | 093A |  | x
E2362 | Tempo di Reset delle Avarie | TMreset guasti | s | +0000.0 | +6553.5 | 093B |  | x
E2363 | Avaria controllo interruttore | Mancata chius. |  | 0 | 65535 | 093C | Fault | x
E2364 | Avaria Motore non arrestato | Mancato Stop |  | 0 | 65535 | 093D | Fault | x
E2365 | Avaria Motore non pronto | Guasto motore |  | 0 | 65535 | 093E | Fault | x
E2366 | Avaria Motore non avviato | Mancato avviam |  | 0 | 65535 | 093F | Fault | x
E2367 | Mancata Sincronizzazione | Mancata sincr. |  | 0 | 65535 | 0940 | Fault | x
E2368 | Uscita logica Wago 1 | %%l0077 |  | -32768 | 32767 | 0941 |  | x
E2369 | Uscita logica Wago 2 | %%l0078 |  | -32768 | 32767 | 0942 |  | x
E2370 | Uscita logica Wago 3 | %%l0079 |  | -32768 | 32767 | 0943 |  | x
E2371 | Uscita logica Wago 4 | %%l0080 |  | -32768 | 32767 | 0944 |  | x
E2372 | Uscita logica Wago 5 | %%l0081 |  | -32768 | 32767 | 0945 |  | x
E2373 | Uscita logica Wago 6 | %%l0082 |  | -32768 | 32767 | 0946 |  | x
E2374 | Uscita logica Wago 7 | %%l0083 |  | -32768 | 32767 | 0947 |  | x
E2375 | Uscita logica Wago 8 | %%l0084 |  | -32768 | 32767 | 0948 |  | x
E2376 | Uscita logica Wago 9 | %%l0085 |  | -32768 | 32767 | 0949 |  | x
E2377 | Uscita logica Wago 10 | %%l0086 |  | -32768 | 32767 | 094A |  | x
E2378 | Uscita logica Wago 11 | %%l0087 |  | -32768 | 32767 | 094B |  | x
E2379 | Uscita logica Wago 12 | %%l0088 |  | -32768 | 32767 | 094C |  | x
E2380 | Uscita logica Wago 13 | %%l0089 |  | -32768 | 32767 | 094D |  | x
E2381 | Uscita logica Wago 14 | %%l0090 |  | -32768 | 32767 | 094E |  | x
E2382 | Uscita logica Wago 15 | %%l0091 |  | -32768 | 32767 | 094F |  | x
E2383 | Uscita logica Wago 16 | %%l0092 |  | -32768 | 32767 | 0950 |  | x
E2384 | Uscita logica Wago 17 | Uscita dig. 17 |  | -32768 | 32767 | 0951 |  | x
E2385 | Uscita logica Wago 18 | Uscita dig. 18 |  | -32768 | 32767 | 0952 |  | x
E2386 | Uscita logica Wago 19 | Uscita dig. 19 |  | -32768 | 32767 | 0953 |  | x
E2387 | Uscita logica Wago 20 | Uscita dig. 20 |  | -32768 | 32767 | 0954 |  | x
E2388 | Uscita logica Wago 21 | Uscita dig. 21 |  | -32768 | 32767 | 0955 |  | x
E2389 | Uscita logica Wago 22 | Uscita dig. 22 |  | -32768 | 32767 | 0956 |  | x
E2390 | Uscita logica Wago 23 | Uscita dig. 23 |  | -32768 | 32767 | 0957 |  | x
E2391 | Uscita logica Wago 24 | Uscita dig. 24 |  | -32768 | 32767 | 0958 |  | x
E2392 | Uscita logica Wago 25 | Uscita dig. 25 |  | -32768 | 32767 | 0959 |  | x
E2393 | Uscita logica Wago 26 | Uscita dig. 26 |  | -32768 | 32767 | 095A |  | x
E2394 | Uscita logica Wago 27 | Uscita dig. 27 |  | -32768 | 32767 | 095B |  | x
E2395 | Uscita logica Wago 28 | Uscita dig. 28 |  | -32768 | 32767 | 095C |  | x
E2396 | Uscita logica Wago 29 | Uscita dig. 29 |  | -32768 | 32767 | 095D |  | x
E2397 | Uscita logica Wago 30 | Uscita dig. 30 |  | -32768 | 32767 | 095E |  | x
E2398 | Uscita logica Wago 31 | Uscita dig. 31 |  | -32768 | 32767 | 095F |  | x
E2399 | Uscita logica Wago 32 | Uscita dig. 32 |  | -32768 | 32767 | 0960 |  | x
E2400 | Uscita logica Wago 33 | Uscita dig. 33 |  | -32768 | 32767 | 0961 |  | x
E2401 | Uscita logica Wago 34 | Uscita dig. 34 |  | -32768 | 32767 | 0962 |  | x
E2402 | Uscita logica Wago 35 | Uscita dig. 35 |  | -32768 | 32767 | 0963 |  | x
E2403 | Uscita logica Wago 36 | Uscita dig. 36 |  | -32768 | 32767 | 0964 |  | x
E2404 | Uscita logica Wago 37 | Uscita dig. 37 |  | -32768 | 32767 | 0965 |  | x
E2405 | Uscita logica Wago 38 | Uscita dig. 38 |  | -32768 | 32767 | 0966 |  | x
E2406 | Uscita logica Wago 39 | Uscita dig. 39 |  | -32768 | 32767 | 0967 |  | x
E2407 | Uscita logica Wago 40 | Uscita dig. 40 |  | -32768 | 32767 | 0968 |  | x
E2408 | Uscita logica Wago 41 | Uscita dig. 41 |  | -32768 | 32767 | 0969 |  | x
E2409 | Uscita logica Wago 42 | Uscita dig. 42 |  | -32768 | 32767 | 096A |  | x
E2410 | Uscita logica Wago 43 | Uscita dig. 43 |  | -32768 | 32767 | 096B |  | x
E2411 | Uscita logica Wago 44 | Uscita dig. 44 |  | -32768 | 32767 | 096C |  | x
E2412 | Uscita logica Wago 45 | Uscita dig. 45 |  | -32768 | 32767 | 096D |  | x
E2413 | Uscita logica Wago 46 | Uscita dig. 46 |  | -32768 | 32767 | 096E |  | x
E2414 | Uscita logica Wago 47 | Uscita dig. 47 |  | -32768 | 32767 | 096F |  | x
E2415 | Uscita logica Wago 48 | Uscita dig. 48 |  | -32768 | 32767 | 0970 |  | x
E2416 | Uscita logica Wago 49 | Uscita dig. 49 |  | -32768 | 32767 | 0971 |  | x
E2417 | Uscita logica Wago 50 | Uscita dig. 50 |  | -32768 | 32767 | 0972 |  | x
E2418 | Uscita logica Wago 51 | Uscita dig. 51 |  | -32768 | 32767 | 0973 |  | x
E2419 | Uscita logica Wago 52 | Uscita dig. 52 |  | -32768 | 32767 | 0974 |  | x
E2420 | Uscita logica Wago 53 | Uscita dig. 53 |  | -32768 | 32767 | 0975 |  | x
E2421 | Uscita logica Wago 54 | Uscita dig. 54 |  | -32768 | 32767 | 0976 |  | x
E2422 | Uscita logica Wago 55 | Uscita dig. 55 |  | -32768 | 32767 | 0977 |  | x
E2423 | Uscita logica Wago 56 | Uscita dig. 56 |  | -32768 | 32767 | 0978 |  | x
E2424 | Uscita logica Wago 57 | Uscita dig. 57 |  | -32768 | 32767 | 0979 |  | x
E2425 | Uscita logica Wago 58 | Uscita dig. 58 |  | -32768 | 32767 | 097A |  | x
E2426 | Uscita logica Wago 59 | Uscita dig. 59 |  | -32768 | 32767 | 097B |  | x
E2427 | Uscita logica Wago 60 | Uscita dig. 60 |  | -32768 | 32767 | 097C |  | x
E2428 | Uscita logica Wago 61 | Uscita dig. 61 |  | -32768 | 32767 | 097D |  | x
E2429 | Uscita logica Wago 62 | Uscita dig. 62 |  | -32768 | 32767 | 097E |  | x
E2430 | Uscita logica Wago 63 | Uscita dig. 63 |  | -32768 | 32767 | 097F |  | x
E2431 | Uscita logica Wago 64 | Uscita dig. 64 |  | -32768 | 32767 | 0980 |  | x
E2432 | Uscita Analogica Wago 1 | Uscita anal. 1 |  | -32768 | 32767 | 0981 |  | x
E2433 | Uscita Analogica Wago 2 | Uscita anal. 2 |  | -32768 | 32767 | 0982 |  | x
E2434 | Uscita Analogica Wago 3 | Uscita anal. 3 |  | -32768 | 32767 | 0983 |  | x
E2435 | Uscita Analogica Wago 4 | Uscita anal. 4 |  | -32768 | 32767 | 0984 |  | x
E2436 | Uscita Analogica Wago 5 | Uscita anal. 5 |  | -32768 | 32767 | 0985 |  | x
E2437 | Uscita Analogica Wago 6 | Uscita anal. 6 |  | -32768 | 32767 | 0986 |  | x
E2438 | Uscita Analogica Wago 7 | Uscita anal. 7 |  | -32768 | 32767 | 0987 |  | x
E2439 | Uscita Analogica Wago 8 | Uscita anal. 8 |  | -32768 | 32767 | 0988 |  | x
E2440 | Variabile disponibile per livello 1 & 2 Funzione PLC | Variab.disp001 |  | -32768 | 32767 | 0989 |  | x
E2441 | Variabile disponibile per livello 1 & 2 Funzione PLC | Variab.disp002 |  | -32768 | 32767 | 098A |  | x
E2442 | Variabile disponibile per livello 1 & 2 Funzione PLC | Variab.disp003 |  | -32768 | 32767 | 098B |  | x
E2443 | Variabile disponibile per livello 1 & 2 Funzione PLC | Variab.disp004 |  | -32768 | 32767 | 098C |  | x
E2444 | Variabile disponibile per livello 1 & 2 Funzione PLC | Variab.disp005 |  | -32768 | 32767 | 098D |  | x
E2445 | Variabile disponibile per livello 1 & 2 Funzione PLC | Variab.disp006 |  | -32768 | 32767 | 098E |  | x
E2446 | Variabile disponibile per livello 1 & 2 Funzione PLC | Variab.disp007 |  | -32768 | 32767 | 098F |  | x
E2447 | Variabile disponibile per livello 1 & 2 Funzione PLC | Variab.disp008 |  | -32768 | 32767 | 0990 |  | x
E2448 | Variabile disponibile per livello 1 & 2 Funzione PLC | Variab.disp009 |  | -32768 | 32767 | 0991 |  | x
E2449 | Variabile disponibile per livello 1 & 2 Funzione PLC | Variab.disp010 |  | -32768 | 32767 | 0992 |  | x
E2450 | Variabile disponibile per livello 1 & 2 Funzione PLC | Variab.disp011 |  | -32768 | 32767 | 0993 |  | x
E2451 | Variabile disponibile per livello 1 & 2 Funzione PLC | Variab.disp012 |  | -32768 | 32767 | 0994 |  | x
E2452 | Variabile disponibile per livello 1 & 2 Funzione PLC | Variab.disp013 |  | -32768 | 32767 | 0995 |  | x
E2453 | Variabile disponibile per livello 1 & 2 Funzione PLC | Variab.disp014 |  | -32768 | 32767 | 0996 |  | x
E2454 | Variabile disponibile per livello 1 & 2 Funzione PLC | Variab.disp015 |  | -32768 | 32767 | 0997 |  | x
E2455 | Variabile disponibile per livello 1 & 2 Funzione PLC | Variab.disp016 |  | -32768 | 32767 | 0998 |  | x
E2456 | Variabile disponibile per livello 1 & 2 Funzione PLC | Variab.disp017 |  | -32768 | 32767 | 0999 |  | x
E2457 | Variabile disponibile per livello 1 & 2 Funzione PLC | Variab.disp018 |  | -32768 | 32767 | 099A |  | x
E2458 | Variabile disponibile per livello 1 & 2 Funzione PLC | Variab.disp019 |  | -32768 | 32767 | 099B |  | x
E2459 | Variabile disponibile per livello 1 & 2 Funzione PLC | Variab.disp020 |  | -32768 | 32767 | 099C |  | x
E2460 | Variabile disponibile per livello 1 & 2 Funzione PLC | Variab.disp021 |  | -32768 | 32767 | 099D |  | x
E2461 | Variabile disponibile per livello 1 & 2 Funzione PLC | Variab.disp022 |  | -32768 | 32767 | 099E |  | x
E2462 | Variabile disponibile per livello 1 & 2 Funzione PLC | Variab.disp023 |  | -32768 | 32767 | 099F |  | x
E2463 | Variabile disponibile per livello 1 & 2 Funzione PLC | Variab.disp024 |  | -32768 | 32767 | 09A0 |  | x
E2464 | Variabile disponibile per livello 1 & 2 Funzione PLC | Variab.disp025 |  | -32768 | 32767 | 09A1 |  | x
E2465 | Variabile disponibile per livello 1 & 2 Funzione PLC | Variab.disp026 |  | -32768 | 32767 | 09A2 |  | x
E2466 | Variabile disponibile per livello 1 & 2 Funzione PLC | Variab.disp027 |  | -32768 | 32767 | 09A3 |  | x
E2467 | Variabile disponibile per livello 1 & 2 Funzione PLC | Variab.disp028 |  | -32768 | 32767 | 09A4 |  | x
E2468 | Variabile disponibile per livello 1 & 2 Funzione PLC | Variab.disp029 |  | -32768 | 32767 | 09A5 |  | x
E2469 | Variabile disponibile per livello 1 & 2 Funzione PLC | Variab.disp030 |  | -32768 | 32767 | 09A6 |  | x
E2470 | Variabile disponibile per livello 1 & 2 Funzione PLC | Variab.disp031 |  | -32768 | 32767 | 09A7 |  | x
E2471 | Variabile disponibile per livello 1 & 2 Funzione PLC | Variab.disp032 |  | -32768 | 32767 | 09A8 |  | x
E2472 | Variabile disponibile per livello 1 & 2 Funzione PLC | Variab.disp033 |  | -32768 | 32767 | 09A9 |  | x
E2473 | Variabile disponibile per livello 1 & 2 Funzione PLC | Variab.disp034 |  | -32768 | 32767 | 09AA |  | x
E2474 | Variabile disponibile per livello 1 & 2 Funzione PLC | Variab.disp035 |  | -32768 | 32767 | 09AB |  | x
E2475 | Variabile disponibile per livello 1 & 2 Funzione PLC | Variab.disp036 |  | -32768 | 32767 | 09AC |  | x
E2476 | Variabile disponibile per livello 1 & 2 Funzione PLC | Variab.disp037 |  | -32768 | 32767 | 09AD |  | x
E2477 | Variabile disponibile per livello 1 & 2 Funzione PLC | Variab.disp038 |  | -32768 | 32767 | 09AE |  | x
E2478 | Variabile disponibile per livello 1 & 2 Funzione PLC | Variab.disp039 |  | -32768 | 32767 | 09AF |  | x
E2479 | Variabile disponibile per livello 1 & 2 Funzione PLC | Variab.disp040 |  | -32768 | 32767 | 09B0 |  | x
E2480 | Variabile disponibile per livello 1 & 2 Funzione PLC | Variab.disp041 |  | -32768 | 32767 | 09B1 |  | x
E2481 | Variabile disponibile per livello 1 & 2 Funzione PLC | Variab.disp042 |  | -32768 | 32767 | 09B2 |  | x
E2482 | Variabile disponibile per livello 1 & 2 Funzione PLC | Variab.disp043 |  | -32768 | 32767 | 09B3 |  | x
E2483 | Variabile disponibile per livello 1 & 2 Funzione PLC | Variab.disp044 |  | -32768 | 32767 | 09B4 |  | x
E2484 | Variabile disponibile per livello 1 & 2 Funzione PLC | Variab.disp045 |  | -32768 | 32767 | 09B5 |  | x
E2485 | Variabile disponibile per livello 1 & 2 Funzione PLC | Variab.disp046 |  | -32768 | 32767 | 09B6 |  | x
E2486 | Variabile disponibile per livello 1 & 2 Funzione PLC | Variab.disp047 |  | -32768 | 32767 | 09B7 |  | x
E2487 | Variabile disponibile per livello 1 & 2 Funzione PLC | Variab.disp048 |  | -32768 | 32767 | 09B8 |  | x
E2488 | Variabile disponibile per livello 1 & 2 Funzione PLC | Variab.disp049 |  | -32768 | 32767 | 09B9 |  | x
E2489 | Variabile disponibile per livello 1 & 2 Funzione PLC | Variab.disp050 |  | -32768 | 32767 | 09BA |  | x
E2490 | Variabile disponibile per livello 1 & 2 Funzione PLC | Variab.disp051 |  | -32768 | 32767 | 09BB |  | x
E2491 | Variabile disponibile per livello 1 & 2 Funzione PLC | Variab.disp052 |  | -32768 | 32767 | 09BC |  | x
E2492 | Variabile disponibile per livello 1 & 2 Funzione PLC | Variab.disp053 |  | -32768 | 32767 | 09BD |  | x
E2493 | Variabile disponibile per livello 1 & 2 Funzione PLC | Variab.disp054 |  | -32768 | 32767 | 09BE |  | x
E2494 | Variabile disponibile per livello 1 & 2 Funzione PLC | Variab.disp055 |  | -32768 | 32767 | 09BF |  | x
E2495 | Variabile disponibile per livello 1 & 2 Funzione PLC | Variab.disp056 |  | -32768 | 32767 | 09C0 |  | x
E2496 | Variabile disponibile per livello 1 & 2 Funzione PLC | Variab.disp057 |  | -32768 | 32767 | 09C1 |  | x
E2497 | Variabile disponibile per livello 1 & 2 Funzione PLC | Variab.disp058 |  | -32768 | 32767 | 09C2 |  | x
E2498 | Variabile disponibile per livello 1 & 2 Funzione PLC | Variab.disp059 |  | -32768 | 32767 | 09C3 |  | x
E2499 | Variabile disponibile per livello 1 & 2 Funzione PLC | Variab.disp060 |  | -32768 | 32767 | 09C4 |  | x
E2500 | Variabile disponibile per livello 1 & 2 Funzione PLC | Variab.disp061 |  | -32768 | 32767 | 09C5 |  | x
E2501 | Variabile disponibile per livello 1 & 2 Funzione PLC | Variab.disp062 |  | -32768 | 32767 | 09C6 |  | x
E2502 | Variabile disponibile per livello 1 & 2 Funzione PLC | Variab.disp063 |  | -32768 | 32767 | 09C7 |  | x
E2503 | Variabile disponibile per livello 1 & 2 Funzione PLC | Variab.disp064 |  | -32768 | 32767 | 09C8 |  | x
E2504 | Variabile disponibile per livello 1 & 2 Funzione PLC | Variab.disp065 |  | -32768 | 32767 | 09C9 |  | x
E2505 | Temporizzazione per +F e -F | Timer +F -F |  | 0 | 65535 | 09CA
E2506 | Temporizzazione per +Volt e -Volt | Timer +V -V |  | 0 | 65535 | 09CB
E2507 | Visualizza un testo legato allo Stato "Gestione della Potenza" | Testo gest. P |  | 0 | 65535 | 09CC |  | x
E2508 | Visualizza un testo legato allo Stato "Motore" | Testo motore |  | 0 | 65535 | 09CD |  | x
E2509 | Contiene il numero della temporizzazione (dipende dalla 2071) | T Grafico Mot | s | +0000.0 | +6553.5 | 09CE
E2510 | Contiene il numero della temporizzazione (dipende dalla 2057) | T Grafico Pow | s | +0000.0 | +6553.5 | 09CF
E2511 | Errore sul Bus CANopen (Moduli assenti) | Guasto CANopen |  | 0 | 65535 | 09D0 | Alarm | x
E2512 | CANopen Bus Off | BUSCANopen off |  | 0 | 65535 | 09D1 |  | x
E2513 | Selezione KW Nominali 2 | Selez. Pnom 2 |  | 0 | 65535 | 09D2
E2514 | Richiesta Avviamento/Arresto esterna (disponibile per PLC) | Start virtuale |  | 0 | 65535 | 09D3 |  | x
E2515 | Generatore pronto (Se la sequenza d'avviamento è inibita) | GE OK |  | 0 | 65535 | 09D4 |  | x
E2516 | Numero di versione delle equazioni | Nr.vers.equaz. |  | +000.00 | +655.35 | 09D5
E2517 | Rampa di Velocità | Rampa velocita |  | 0 | 65535 | 09D6
E2518 | Batteria d'avviamento OK | Batt.avviam.OK |  | 0 | 65535 | 09D7 |  | x
E2519 | Valvola del Gas OK | Valvola gas OK |  | 0 | 65535 | 09D8 |  | x
E2520 | Richiesta verifica valvola del Gas | Rich. test gas |  | 0 | 65535 | 09D9 |  | x
E2521 | Uscita Iniezione | Uscita accens. |  | 0 | 65535 | 09DA |  | x
E2522 | Feed back della posizione della valvola del Gas | Feedback gas |  | 0 | 65535 | 09DB |  | x
E2523 | Timer utilizzato nella sequenzqa avviamento motori a Gas | Timer avv. gas |  | 0 | 65535 | 09DC |  | x
E2524 | Avviamento d'emergenza (elimina tempo di warm up) | Start emergen. |  | 0 | 65535 | 09DD |  | x
E2525 | Disponibile in modo Automotico | Disponib. auto |  | 0 | 65535 | 09DE |  | x
E2526 | Avaria avviamento Motore (per avviamento Auto esterno) | Mancato avviam | s | +0000.0 | +6553.5 | 09DF |  | x
E2527 | Tempo di chiusura interruttore in caso di avaria CAN Bus | TM chius. int. | s | +0000.0 | +6553.5 | 09E0 |  | x
E2528 | Tempo in corso per la chiusura dell'interrutore in caso di avaria CAN Bus | TM chius. int. | s | +0000.0 | +6553.5 | 09E1 |  | x
E2529 | KVAR Nominali attivi | Q nom. attiva | kVAR | 0 | 65535 | 09E2
E2530 | Minima Potenza Reattiva di Rete | Min.kVAR Rete |  | 0 | 65535 | 09E3 | Settable with E1410 | x
E2531 | Minima Potenza Reattiva di Rete (misura istantana) | Min.Q RE dir. |  | 0 | 65535 | 09E4
E2532 | Minima Potenza Reattiva di Rete (soglia del 110%) | Min.Q REsoglia | kVAR | 0 | 65535 | 09E5
E2533 | Minima Potenza Reattiva di Rete (Temporizzazione) | Min.Q RE timer | s | +0000.0 | +6553.5 | 09E6
E2534 | Massima Potenza Reattiva di Rete | Max kVAR Rete |  | 0 | 65535 | 09E7 | Settable with E1413 | x
E2535 | Massima Potenza Reattiva di Rete (misura istantana) | Max Q RE dir. |  | 0 | 65535 | 09E8
E2536 | Massima Potenza Reattiva di Rete (soglia del 90%) | Max Q REsoglia | kVAR | 0 | 65535 | 09E9
E2537 | Massima Potenza Reattiva di Rete (Temporizzazione) | Max Q RE timer | s | +0000.0 | +6553.5 | 09EA
E2538 | Ritorno di Potenza Attiva di Rete | -kW Rete |  | 0 | 65535 | 09EB | Settable with E1416 | x
E2539 | Ritorno di Potenza Attiva di Rete (misura istantana) | -P RE diretta |  | 0 | 65535 | 09EC
E2540 | Ritorno di Potenza Attiva di Rete (soglia del 90%) | -P RE soglia | kW | 0 | 65535 | 09ED
E2541 | Ritorno di Potenza Attiva di Rete (Temporizzazione) | -P RE timer | s | +0000.0 | +6553.5 | 09EE
E2542 | Ritorno di Potenza Reattiva di Rete | -kVAR Rete |  | 0 | 65535 | 09EF | Settable with E1419 | x
E2543 | Ritorno di Potenza Reattiva di Rete (misura istantana) | -Q RE diretta |  | 0 | 65535 | 09F0
E2544 | Ritorno di Potenza Reattiva di Rete (soglia del 90%) | -Q RE soglia | kVAR | 0 | 65535 | 09F1
E2545 | Ritorno di Potenza Reattiva di Rete (Temporizzazione) | -Q RE timer | s | +0000.0 | +6553.5 | 09F2
E2546 | Minima Potenza Attiva di Rete | Min. kW Rete |  | 0 | 65535 | 09F3 | Settable with E1422 | x
E2547 | Minima Potenza Attiva di Rete (misura istantana) | Min. P RE dir. |  | 0 | 65535 | 09F4
E2548 | Minima Potenza Attiva di Rete (soglia del 110%) | Min.P REsoglia | kW | 0 | 65535 | 09F5
E2549 | Minima Potenza Attiva di Rete (Temporizzazione) | Min.P RE timer | s | +0000.0 | +6553.5 | 09F6
E2550 | Massima Potenza Attiva di Rete | Max kW Rete |  | 0 | 65535 | 09F7 | Settable with E1425 | x
E2551 | Massima Potenza Attiva di Rete (misura istantana) | Max P RE dir. |  | 0 | 65535 | 09F8
E2552 | Massima Potenza Attiva di Rete (soglia del 90%) | Max P REsoglia | kW | 0 | 65535 | 09F9
E2553 | Massima Potenza Attiva di Rete (Temporizzazione) | Max P RE timer | s | +0000.0 | +6553.5 | 09FA
E2554 | Attiva la variabile 2025 in modo Auto | BIGA |  | 0 | 1 | 09FB
E2555 | Temporizazione per attivare ROCOF e salto dei vettori apertura interrutori | TM dfdt / vect | s | +0000.0 | +6553.5 | 09FC
E2556 | Min / Max Analogica libera 1 | %%l0075 |  | 0 | 65535 | 09FD | Settable with E1182 | x
E2557 | Min / Max Analogica libera 1 (misura istantanea) | Spare1 dir. |  | 0 | 65535 | 09FE
E2558 | Min / Max Analogica libera 1 (soglia 110% / 90%) | Spare 1 soglia |  | 0 | 65535 | 09FF
E2559 | Min / Max Analogica libera 1 (Temporizzazione) | Spare 1 timer | s | +0000.0 | +6553.5 | 0A00
E2560 | Min / Max Analogica libera 2 | %%l0076 |  | 0 | 65535 | 0A01 | Settable with E1186 | x
E2561 | Min / Max Analogica libera 2 (misura istantanea) | Spare2 dir. |  | 0 | 65535 | 0A02
E2562 | Min / Max Analogica libera 2 (soglia 110% / 90%) | Spare 2 soglia |  | 0 | 65535 | 0A03
E2563 | Min / Max Analogica libera 2 (Temporizzazione) | Spare 2 timer | s | +0000.0 | +6553.5 | 0A04
E2564 | Tempo minimo tempo di cranking | TM min crank | s | +0000.0 | +6553.5 | 0A05 |  | x
E2565 | Ingresso Virtuale 21 | %%l0032 |  | -32768 | 32767 | 0A06 | Settable with E1680 | x
E2566 | Ingresso Virtuale 22 | %%l0033 |  | -32768 | 32767 | 0A07 | Settable with E1681 | x
E2567 | Ingresso Virtuale 23 | %%l0034 |  | -32768 | 32767 | 0A08 | Settable with E1682 | x
E2568 | Ingresso Virtuale 24 | %%l0035 |  | -32768 | 32767 | 0A09 | Settable with E1683 | x
E2569 | Ingresso Virtuale 25 | %%l0036 |  | -32768 | 32767 | 0A0A | Settable with E1684 | x
E2570 | Ingresso Virtuale 26 | %%l0037 |  | -32768 | 32767 | 0A0B | Settable with E1685 | x
E2571 | Ingresso Virtuale 27 | %%l0038 |  | -32768 | 32767 | 0A0C | Settable with E1686 | x
E2572 | Ingresso Virtuale 28 | %%l0039 |  | -32768 | 32767 | 0A0D | Settable with E1687 | x
E2573 | Ingresso Virtuale 29 | %%l0040 |  | -32768 | 32767 | 0A0E | Settable with E1688 | x
E2574 | Ingresso Virtuale 30 | %%l0041 |  | -32768 | 32767 | 0A0F | Settable with E1689 | x
E2575 | Ingresso Virtuale 31 | %%l0042 |  | -32768 | 32767 | 0A10 | Settable with E1690 | x
E2576 | Ingresso Virtuale 32 | %%l0043 |  | -32768 | 32767 | 0A11 | Settable with E1691 | x
E2577 | Ingresso Virtuale 33 | %%l0044 |  | -32768 | 32767 | 0A12 | Settable with E1692 | x
E2578 | Ingresso Virtuale 34 | %%l0045 |  | -32768 | 32767 | 0A13 | Settable with E1693 | x
E2579 | Ingresso Virtuale 35 | %%l0046 |  | -32768 | 32767 | 0A14 | Settable with E1694 | x
E2580 | Ingresso Virtuale 36 | %%l0047 |  | -32768 | 32767 | 0A15 | Settable with E1695 | x
E2581 | Ingresso Virtuale 37 | %%l0048 |  | -32768 | 32767 | 0A16 | Settable with E1696 | x
E2582 | Ingresso Virtuale 38 | %%l0049 |  | -32768 | 32767 | 0A17 | Settable with E1697 | x
E2583 | Ingresso Virtuale 39 | %%l0050 |  | -32768 | 32767 | 0A18 | Settable with E1698 | x
E2584 | Ingresso Virtuale 40 | %%l0051 |  | -32768 | 32767 | 0A19 | Settable with E1699 | x
E2585 | Variabile disponibile per livello 1 & 2 Funzione PLC | Variab.disp066 |  | -32768 | 32767 | 0A1A |  | x
E2586 | Variabile disponibile per livello 1 & 2 Funzione PLC | Variab.disp067 |  | -32768 | 32767 | 0A1B |  | x
E2587 | Variabile disponibile per livello 1 & 2 Funzione PLC | Variab.disp068 |  | -32768 | 32767 | 0A1C |  | x
E2588 | Variabile disponibile per livello 1 & 2 Funzione PLC | Variab.disp069 |  | -32768 | 32767 | 0A1D |  | x
E2589 | Variabile disponibile per livello 1 & 2 Funzione PLC | Variab.disp070 |  | -32768 | 32767 | 0A1E |  | x
E2590 | Variabile disponibile per livello 1 & 2 Funzione PLC | Variab.disp071 |  | -32768 | 32767 | 0A1F |  | x
E2591 | Variabile disponibile per livello 1 & 2 Funzione PLC | Variab.disp072 |  | -32768 | 32767 | 0A20 |  | x
E2592 | Variabile disponibile per livello 1 & 2 Funzione PLC | Variab.disp073 |  | -32768 | 32767 | 0A21 |  | x
E2593 | Variabile disponibile per livello 1 & 2 Funzione PLC | Variab.disp074 |  | -32768 | 32767 | 0A22 |  | x
E2594 | Variabile disponibile per livello 1 & 2 Funzione PLC | Variab.disp075 |  | -32768 | 32767 | 0A23 |  | x
E2595 | Variabile disponibile per livello 1 & 2 Funzione PLC | Variab.disp076 |  | -32768 | 32767 | 0A24 |  | x
E2596 | Variabile disponibile per livello 1 & 2 Funzione PLC | Variab.disp077 |  | -32768 | 32767 | 0A25 |  | x
E2597 | Variabile disponibile per livello 1 & 2 Funzione PLC | Variab.disp078 |  | -32768 | 32767 | 0A26 |  | x
E2598 | Variabile disponibile per livello 1 & 2 Funzione PLC | Variab.disp079 |  | -32768 | 32767 | 0A27 |  | x
E2599 | Variabile disponibile per livello 1 & 2 Funzione PLC | Variab.disp080 |  | -32768 | 32767 | 0A28 |  | x
E2600 | Variabile disponibile per livello 1 & 2 Funzione PLC | Variab.disp081 |  | -32768 | 32767 | 0A29 |  | x
E2601 | Variabile disponibile per livello 1 & 2 Funzione PLC | Variab.disp082 |  | -32768 | 32767 | 0A2A |  | x
E2602 | Variabile disponibile per livello 1 & 2 Funzione PLC | Variab.disp083 |  | -32768 | 32767 | 0A2B |  | x
E2603 | Variabile disponibile per livello 1 & 2 Funzione PLC | Variab.disp084 |  | -32768 | 32767 | 0A2C |  | x
E2604 | Variabile disponibile per livello 1 & 2 Funzione PLC | Variab.disp085 |  | -32768 | 32767 | 0A2D |  | x
E2605 | Variabile disponibile per livello 1 & 2 Funzione PLC | Variab.disp086 |  | -32768 | 32767 | 0A2E |  | x
E2606 | Variabile disponibile per livello 1 & 2 Funzione PLC | Variab.disp087 |  | -32768 | 32767 | 0A2F |  | x
E2607 | Variabile disponibile per livello 1 & 2 Funzione PLC | Variab.disp088 |  | -32768 | 32767 | 0A30 |  | x
E2608 | Variabile disponibile per livello 1 & 2 Funzione PLC | Variab.disp089 |  | -32768 | 32767 | 0A31 |  | x
E2609 | Variabile disponibile per livello 1 & 2 Funzione PLC | Variab.disp090 |  | -32768 | 32767 | 0A32 |  | x
E2610 | Variabile disponibile per livello 1 & 2 Funzione PLC | Variab.disp091 |  | -32768 | 32767 | 0A33 |  | x
E2611 | Variabile disponibile per livello 1 & 2 Funzione PLC | Variab.disp092 |  | -32768 | 32767 | 0A34 |  | x
E2612 | Variabile disponibile per livello 1 & 2 Funzione PLC | Variab.disp093 |  | -32768 | 32767 | 0A35 |  | x
E2613 | Variabile disponibile per livello 1 & 2 Funzione PLC | Variab.disp094 |  | -32768 | 32767 | 0A36 |  | x
E2614 | Variabile disponibile per livello 1 & 2 Funzione PLC | Variab.disp095 |  | -32768 | 32767 | 0A37 |  | x
E2615 | Variabile disponibile per livello 1 & 2 Funzione PLC | Variab.disp096 |  | -32768 | 32767 | 0A38 |  | x
E2616 | Variabile disponibile per livello 1 & 2 Funzione PLC | Variab.disp097 |  | -32768 | 32767 | 0A39 |  | x
E2617 | Variabile disponibile per livello 1 & 2 Funzione PLC | Variab.disp098 |  | -32768 | 32767 | 0A3A |  | x
E2618 | Variabile disponibile per livello 1 & 2 Funzione PLC | Variab.disp099 |  | -32768 | 32767 | 0A3B |  | x
E2619 | Variabile disponibile per livello 1 & 2 Funzione PLC | Variab.disp100 |  | -32768 | 32767 | 0A3C |  | x
E2620 | Variabile disponibile per livello 1 & 2 Funzione PLC | Variab.disp101 |  | -32768 | 32767 | 0A3D |  | x
E2621 | Variabile disponibile per livello 1 & 2 Funzione PLC | Variab.disp102 |  | -32768 | 32767 | 0A3E |  | x
E2622 | Variabile disponibile per livello 1 & 2 Funzione PLC | Variab.disp103 |  | -32768 | 32767 | 0A3F |  | x
E2623 | Variabile disponibile per livello 1 & 2 Funzione PLC | Variab.disp104 |  | -32768 | 32767 | 0A40 |  | x
E2624 | Variabile disponibile per livello 1 & 2 Funzione PLC | Variab.disp105 |  | -32768 | 32767 | 0A41 |  | x
E2625 | Variabile disponibile per livello 1 & 2 Funzione PLC | Variab.disp106 |  | -32768 | 32767 | 0A42 |  | x
E2626 | Variabile disponibile per livello 1 & 2 Funzione PLC | Variab.disp107 |  | -32768 | 32767 | 0A43 |  | x
E2627 | Variabile disponibile per livello 1 & 2 Funzione PLC | Variab.disp108 |  | -32768 | 32767 | 0A44 |  | x
E2628 | Variabile disponibile per livello 1 & 2 Funzione PLC | Variab.disp109 |  | -32768 | 32767 | 0A45 |  | x
E2629 | Variabile disponibile per livello 1 & 2 Funzione PLC | Variab.disp110 |  | -32768 | 32767 | 0A46 |  | x
E2630 | Variabile disponibile per livello 1 & 2 Funzione PLC | Variab.disp111 |  | -32768 | 32767 | 0A47 |  | x
E2631 | Variabile disponibile per livello 1 & 2 Funzione PLC | Variab.disp112 |  | -32768 | 32767 | 0A48 |  | x
E2632 | Variabile disponibile per livello 1 & 2 Funzione PLC | Variab.disp113 |  | -32768 | 32767 | 0A49 |  | x
E2633 | Variabile disponibile per livello 1 & 2 Funzione PLC | Variab.disp114 |  | -32768 | 32767 | 0A4A |  | x
E2634 | Variabile disponibile per livello 1 & 2 Funzione PLC | Variab.disp115 |  | -32768 | 32767 | 0A4B |  | x
E2635 | Variabile disponibile per livello 1 & 2 Funzione PLC | Variab.disp116 |  | -32768 | 32767 | 0A4C |  | x
E2636 | Variabile disponibile per livello 1 & 2 Funzione PLC | Variab.disp117 |  | -32768 | 32767 | 0A4D |  | x
E2637 | Variabile disponibile per livello 1 & 2 Funzione PLC | Variab.disp118 |  | -32768 | 32767 | 0A4E |  | x
E2638 | Variabile disponibile per livello 1 & 2 Funzione PLC | Variab.disp119 |  | -32768 | 32767 | 0A4F |  | x
E2639 | Variabile disponibile per livello 1 & 2 Funzione PLC | Variab.disp120 |  | -32768 | 32767 | 0A50 |  | x
E2640 | Bits and alarms 1/10 See "bit field" page | Bits&Alarms 1 |  | -32768 | 32767 | 0A51 |  | x
E2641 | Bits and alarms 2/10 See "bit field" page | Bits&Alarms 2 |  | -32768 | 32767 | 0A52 |  | x
E2642 | Bits and alarms 3/10 See "bit field" page | Bits&Alarms 3 |  | -32768 | 32767 | 0A53 |  | x
E2643 | Bits and alarms 4/10 See "bit field" page | Bits&Alarms 4 |  | -32768 | 32767 | 0A54 |  | x
E2644 | Bits and alarms 5/10 See "bit field" page | Bits&Alarms 5 |  | -32768 | 32767 | 0A55 |  | x
E2645 | Bits and alarms 6/10 See "bit field" page | Bits&Alarms 6 |  | -32768 | 32767 | 0A56 |  | x
E2646 | Bits and alarms 7/10 See "bit field" page | Bits&Alarms 7 |  | -32768 | 32767 | 0A57 |  | x
E2647 | Bits and alarms 8/10 See "bit field" page | Bits&Alarms 8 |  | -32768 | 32767 | 0A58 |  | x
E2648 | Bits and alarms 9/10 See "bit field" page | Bits&Alarms 9 |  | -32768 | 32767 | 0A59 |  | x
E2649 | Bits and alarms 10/10 See "bit field" page | Bits&Alarms 10 |  | -32768 | 32767 | 0A5A |  | x
E2650 | Timer per la partenza dopo un mancanza Rete | TM Manc.Rete | s | +0000.0 | +0999.9 | 0A5B |  | x
E2651 | Tempo di mancanza carico dopo mancanza rete | TM NO Man Rete | s | +0000.0 | +0999.9 | 0A5C |  | x
E2652 | Tempo di risincronizzazione | TM Risincron. | s | +0000.0 | +0999.9 | 0A5D |  | x
E2653 | Numero di risincronizzazioni | N. Risincro. |  | 0 | 65535 | 0A5E |  | x
E2654 | tempo di reset dopo una risincronizzazione | TM Risincron. | s | +0000.0 | +0999.9 | 0A5F |  | x
E2655 | Stop sirena da esterno | Est.Stop Siren |  | 0 | 65535 | 0A60 |  | x
E2656 | Forza Droopp di tensione | Obsoleto |  | 0 | 65535 | 0A61
E2657 | Contatore aux 1 | Cont. Aux 1 |  | 0 | 65535 | 0A62 |  | x
E2658 | Contatore aux 1 MSB | Cont. Aux1 MSB |  | 0 | 65535 | 0A63 |  | x
E2659 | Contatore aux 2 | Cont. Aux 2 |  | 0 | 65535 | 0A64 |  | x
E2660 | Contatore aux 2 MSB | Cont. Aux2 MSB |  | 0 | 65535 | 0A65 |  | x
E2661 | Start con interruttori aperti (No paralleling, no load) | Start Open Int |  | 0 | 1 | 0A66 |  | x
E2662 | Option4 variable | TX Frame Size |  | -32768 | 32767 | 0A67
E2663 | Option4 variable | TX Frame IDLL |  | 0 | 65535 | 0A68
E2664 | Option4 variable | TX Frame IDLH |  | 0 | 65535 | 0A69
E2665 | Option4 variable | TX Frame IDHL |  | 0 | 65535 | 0A6A
E2666 | Option4 variable | TX Frame IDHH |  | 0 | 65535 | 0A6B
E2667 | Option4 variable | TX Frame BYTE0 |  | 0 | 65535 | 0A6C
E2668 | Option4 variable | TX Frame BYTE1 |  | 0 | 65535 | 0A6D
E2669 | Option4 variable | TX Frame BYTE2 |  | 0 | 65535 | 0A6E
E2670 | Option4 variable | TX Frame BYTE3 |  | 0 | 65535 | 0A6F
E2671 | Option4 variable | TX Frame BYTE4 |  | 0 | 65535 | 0A70
E2672 | Option4 variable | TX Frame BYTE5 |  | 0 | 65535 | 0A71
E2673 | Option4 variable | TX Frame BYTE6 |  | 0 | 65535 | 0A72
E2674 | Option4 variable | TX Frame BYTE7 |  | 0 | 65535 | 0A73
E2675 | Option4 variable | RX Frame 1 ID |  | 0 | 65535 | 0A74
E2676 | Option4 variable | RX Frame 2 ID |  | 0 | 65535 | 0A75
E2677 | Option4 variable | RX Frame 3 ID |  | 0 | 65535 | 0A76
E2678 | Option4 variable | RX Frame 4 ID |  | 0 | 65535 | 0A77
E2679 | Option4 variable | RX Frame 5 ID |  | 0 | 65535 | 0A78
E2680 | Blocco livello 1 | Blocco L1 |  | 0 | 65535 | 0A79
E2681 | Abilita non non essential load esterno | Ext start NEL |  | 0 | 65535 | 0A7A |  | x
E2682 | Wago uscita analogica 9 | W. anal.out 9 |  | 0 | 65535 | 0A7B |  | x
E2683 | Wago uscita analogica 10 | W. anal.out 10 |  | 0 | 65535 | 0A7C |  | x
E2684 | Wago uscita analogica 11 | W. anal.out 11 |  | 0 | 65535 | 0A7D |  | x
E2685 | Wago uscita analogica 12 | W. anal.out 12 |  | 0 | 65535 | 0A7E |  | x
E2686 | Wago uscita analogica 13 | W. anal.out 13 |  | 0 | 65535 | 0A7F |  | x
E2687 | Wago uscita analogica 14 | W. anal.out 14 |  | 0 | 65535 | 0A80 |  | x
E2688 | Wago uscita analogica 15 | W. anal.out 15 |  | 0 | 65535 | 0A81 |  | x
E2689 | Wago uscita analogica 16 | W. anal.out 16 |  | 0 | 65535 | 0A82 |  | x
E2690 | Errore apertura | Allar.Interrut |  | 0 | 65535 | 0A83 | Alarm | x
E2691 | Inibizione del Ge num.1 sul Can Bus | Inhibiz GE01 |  | 0 | 1 | 0A84 |  | x
E2692 | Inibizione del Ge num.1 sul Can Bus | Inhibiz GE02 |  | 0 | 1 | 0A85 |  | x
E2693 | Inibizione del Ge num.1 sul Can Bus | Inhibiz GE03 |  | 0 | 1 | 0A86 |  | x
E2694 | Inibizione del Ge num.1 sul Can Bus | Inhibiz GE04 |  | 0 | 1 | 0A87 |  | x
E2695 | Inibizione del Ge num.1 sul Can Bus | Inhibiz GE05 |  | 0 | 1 | 0A88 |  | x
E2696 | Inibizione del Ge num.1 sul Can Bus | Inhibiz GE06 |  | 0 | 1 | 0A89 |  | x
E2697 | Inibizione del Ge num.1 sul Can Bus | Inhibiz GE07 |  | 0 | 1 | 0A8A |  | x
E2698 | Inibizione del Ge num.1 sul Can Bus | Inhibiz GE08 |  | 0 | 1 | 0A8B |  | x
E2699 | Inibizione del Ge num.1 sul Can Bus | Inhibiz GE09 |  | 0 | 1 | 0A8C |  | x
E2700 | Inibizione del Ge num.1 sul Can Bus | Inhibiz GE10 |  | 0 | 1 | 0A8D |  | x
E2701 | Inibizione del Ge num.1 sul Can Bus | Inhibiz GE11 |  | 0 | 1 | 0A8E |  | x
E2702 | Inibizione del Ge num.1 sul Can Bus | Inhibiz GE12 |  | 0 | 1 | 0A8F |  | x
E2703 | Inibizione del Ge num.1 sul Can Bus | Inhibiz GE13 |  | 0 | 1 | 0A90 |  | x
E2704 | Inibizione del Ge num.1 sul Can Bus | Inhibiz GE14 |  | 0 | 1 | 0A91 |  | x
E2705 | Inibizione del Ge num.1 sul Can Bus | Inhibiz GE15 |  | 0 | 1 | 0A92 |  | x
E2706 | Inibizione del Ge num.1 sul Can Bus | Inhibiz GE16 |  | 0 | 1 | 0A93 |  | x
E2707 | Timer sincronizzazione centro frequenza | TM freq center | s | +0000.0 | +6553.5 | 0A94
E2708 | Wago analog output 17 | Analog out 17 |  | -32768 | 32767 | 0A95 |  | x
E2709 | Wago analog output 18 | Analog out 18 |  | -32768 | 32767 | 0A96 |  | x
E2710 | Wago analog output 19 | Analog out 19 |  | -32768 | 32767 | 0A97 |  | x
E2711 | Wago analog output 20 | Analog out 20 |  | -32768 | 32767 | 0A98 |  | x
E2712 | Wago analog output 21 | Analog out 21 |  | -32768 | 32767 | 0A99 |  | x
E2713 | Wago analog output 22 | Analog out 22 |  | -32768 | 32767 | 0A9A |  | x
E2714 | Wago analog output 23 | Analog out 23 |  | -32768 | 32767 | 0A9B |  | x
E2715 | Wago analog output 24 | Analog out 24 |  | -32768 | 32767 | 0A9C |  | x
E2716 | Wago analog output 25 | Analog out 25 |  | -32768 | 32767 | 0A9D |  | x
E2717 | Wago analog output 26 | Analog out 26 |  | -32768 | 32767 | 0A9E |  | x
E2718 | Wago analog output 27 | Analog out 27 |  | -32768 | 32767 | 0A9F |  | x
E2719 | Wago analog output 28 | Analog out 28 |  | -32768 | 32767 | 0AA0 |  | x
E2720 | Wago analog output 29 | Analog out 29 |  | -32768 | 32767 | 0AA1 |  | x
E2721 | Wago analog output 30 | Analog out 30 |  | -32768 | 32767 | 0AA2 |  | x
E2722 | Wago analog output 31 | Analog out 31 |  | -32768 | 32767 | 0AA3 |  | x
E2723 | Wago analog output 32 | Analog out 32 |  | -32768 | 32767 | 0AA4 |  | x
E2724 | 1st non essential trip function | Trip out 1 |  | 0 | 1 | 0AA5 |  | x
E2725 | 2nd non essential trip function | Trip out 2 |  | 0 | 1 | 0AA6 |  | x
E2726 | 3rd non essential trip function | Trip out 3 |  | 0 | 1 | 0AA7 |  | x
E2727 | 4th non essential trip function | Trip out 4 |  | 0 | 1 | 0AA8 |  | x
E2728 | 5th non essential trip function | Trip out 5 |  | 0 | 1 | 0AA9 |  | x
E2729 | Non essential trip alarm summary | Trip alarm |  | 0 | 1 | 0AAA |  | x
E2730 | Non essential trip timer | Trip timer | s | +0000.0 | +0999.9 | 0AAB |  | x
E2731 | Durata impulso apertura chiusura int. Gruppo | TM Gen. Imp | s | +0000.0 | +0999.9 | 0AAC |  | x
E2732 | Durata impulso apertura chiusura int. Rete | TM Mains Imp. | s | +0000.0 | +0999.9 | 0AAD |  | x
E2733 | Segli il tipo di Test | Selez Test |  | 1 | 32 | 0AAE
E2734 | Soft Shut Down+Help | SSD + help |  | 0 | 1 | 0AAF |  | x
E2735 | Generator electrical fault + help | FaultGen+help |  | 0 | 1 | 0AB0 |  | x
E2736 | Disabilita SSD + help | SSD+help ext |  | 0 | 1 | 0AB1 |  | x
E2737 | Disabilita Fault + help | FltGen+helpExt |  | 0 | 1 | 0AB2 |  | x
E2738 | Ritardo di attesa de-excitationquando sei in cool daown | TM un-excit. | s | +0000.0 | +0999.9 | 0AB3 |  | x
E2739 | Fabrbrica | Master gen. Nb |  | 0 | 1 | 0AB4
E2740 | Out CAN variables 01 | Outcan01 |  | 0 | 65535 | 0AB5
E2741 | Out CAN variables 02 | Outcan02 |  | 0 | 65535 | 0AB6
E2742 | Out CAN variables 03 | Outcan03 |  | 0 | 65535 | 0AB7
E2743 | Out CAN variables 04 | Outcan04 |  | 0 | 65535 | 0AB8
E2744 | Out CAN variables 05 | Outcan05 |  | 0 | 65535 | 0AB9
E2745 | Out CAN variables 06 | Outcan06 |  | 0 | 65535 | 0ABA
E2746 | Out CAN variables 07 | Outcan07 |  | 0 | 65535 | 0ABB
E2747 | Out CAN variables 08 | Outcan08 |  | 0 | 65535 | 0ABC
E2748 | Out CAN variables 09 | Outcan09 |  | 0 | 65535 | 0ABD
E2749 | Out CAN variables 10 | Outcan10 |  | 0 | 65535 | 0ABE
E2750 | Out CAN variables 11 | Outcan11 |  | 0 | 65535 | 0ABF
E2751 | Out CAN variables 12 | Outcan12 |  | 0 | 65535 | 0AC0
E2752 | Outcan digitale 01 | VarDigCAN01 |  | 0 | 65535 | 0AC1 |  | x
E2753 | Outcan digitale 02 | VarDigCAN02 |  | 0 | 65535 | 0AC2 |  | x
E2754 | Outcan digitale 03 | VarDigCAN03 |  | 0 | 65535 | 0AC3 |  | x
E2755 | Outcan digitale 04 | VarDigCAN04 |  | 0 | 65535 | 0AC4 |  | x
E2756 | Outcan digitale 05 | VarDigCAN05 |  | 0 | 65535 | 0AC5 |  | x
E2757 | Outcan digitale 06 | VarDigCAN06 |  | 0 | 65535 | 0AC6 |  | x
E2758 | Outcan digitale 07 | VarDigCAN07 |  | 0 | 65535 | 0AC7 |  | x
E2759 | Outcan digitale 08 | VarDigCAN08 |  | 0 | 65535 | 0AC8 |  | x
E2760 | Outcan digitale 09 | VarDigCAN09 |  | 0 | 65535 | 0AC9 |  | x
E2761 | Outcan digitale 10 | VarDigCAN10 |  | 0 | 65535 | 0ACA |  | x
E2762 | Outcan analogica 11 | VarAnaCAN1 |  | 0 | 65535 | 0ACB |  | x
E2763 | Outcan analogica 12 | VarAnaCAN2 |  | 0 | 65535 | 0ACC |  | x
E2764 | Tempo abilitazione L1 marine | TM1 LV1 Marine | s | +0000.0 | +0999.9 | 0ACD |  | x
E2765 | Tempo 2 abilitazione L2 marine | TM2 LV2 Marine | s | +0000.0 | +0999.9 | 0ACE |  | x
E2766 | Richiesta Heavy consumer | Prima Richiest |  | 0 | 65535 | 0ACF |  | x
E2767 | Validazione Heavy consumer | Prima LV OK |  | 0 | 65535 | 0AD0 |  | x
E2768 | kW disponibili | kW disponibili | kW | 0 | 65535 | 0AD1 |  | x
E2769 | Richiesta di patenza di un Genset | Start Request |  | 0 | 65535 | 0AD2 |  | x
E2770 | Livello unload | Livello unload | % | +0000.0 | +6553.5 | 0AD3 |  | x
E2771 | Limite Unload | Unload ref |  | 0 | 65535 | 0AD4 |  | x
E2772 | Minima Frequenza Generatore (misura istantana) | F GE diretta |  | 0 | 65535 | 0AD5
E2773 | Massima Potenza Attiva (misura istantana) | Max kW diretta |  | 0 | 65535 | 0AD6
E2774 | Non essential load auto reset | TripOut direct |  | 0 | 65535 | 0AD7 |  | x
E2775 | Theavy Consumer satart delay | TM Heavy delay | s | +0000.0 | +0999.9 | 0AD8
E2776 | Sempre 100 | Sempre 100 |  | 0 | 65535 | 0AD9
E2777 | Variabile log 1 | Var Log 1 |  | 0 | 65535 | 0ADA |  | x
E2778 | Variabile log 2 | Var Log 2 |  | 0 | 65535 | 0ADB |  | x
E2779 | Variabile log 3 | Var Log 3 |  | 0 | 65535 | 0ADC |  | x
E2780 | Variabile log 4 | Var Log 4 |  | 0 | 65535 | 0ADD |  | x
E2781 | Variabile log 5 | Var Log 5 |  | 0 | 65535 | 0ADE |  | x
E2782 | Variabile log 6 | Var Log 6 |  | 0 | 65535 | 0ADF |  | x
E2783 | Variabile log 7 | Var Log 7 |  | 0 | 65535 | 0AE0 |  | x
E2784 | Variabile log 8 | Var Log 8 |  | 0 | 65535 | 0AE1 |  | x
E2785 | Variabile log 9 | Var Log 9 |  | 0 | 65535 | 0AE2 |  | x
E2786 | Variabile log 10 | Var Log 10 |  | 0 | 65535 | 0AE3 |  | x
E2787 | digital input Start | NoRitardoStart |  | 0 | 1 | 0AE4 |  | x
E2788 | digital input J4 | NoRitardo j4 |  | 0 | 1 | 0AE5
E2789 | digital input J5 | NoRitardo j5 |  | 0 | 1 | 0AE6
E2790 | digital input J6 | NoRitardo j6 |  | 0 | 1 | 0AE7
E2791 | digital input J7 | NoRitardo j7 |  | 0 | 1 | 0AE8
E2792 | digital input J8 | NoRitardo j8 |  | 0 | 1 | 0AE9
E2793 | digital input J9 | NoRitardo j9 |  | 0 | 1 | 0AEA
E2794 | digital input J10 | NoRitardo j10 |  | 0 | 1 | 0AEB
E2795 | digital input J11 | NoRitardo j11 |  | 0 | 1 | 0AEC
E2796 | digital input J12 | NoRitardo j12 |  | 0 | 1 | 0AED
E2797 | digital input J13 | NoRitardo j13 |  | 0 | 1 | 0AEE
E2798 | digital input J14 | NoRitardo j14 |  | 0 | 65535 | 0AEF
E2799 | digital input J15 | NoRitardo j15 |  | 0 | 1 | 0AF0
E2800 | Tempo per fstoppare sirena | Time sirena St |  | 0 | 65535 | 0AF1 |  | x
E2801 | Stato della funzione stop sirena | Stato sirena |  | 0 | 1 | 0AF2 |  | x
E2802 | factory |  |  | 0 | 65535 | 0AF3
E2803 | factory |  |  | 0 | 65535 | 0AF4
E2804 | Ingresso digitale configurabile J4 ritardo by E1998 | %%l0066 |  | 0 | 65535 | 0AF5 |  | x
E2805 | Ingresso digitale configurabile J5 ritardo by E1999 | %%l0067 |  | 0 | 65535 | 0AF6 |  | x
E2806 | Ingresso digitale configurabile J6 ritardo by E1277 | %%l0002 |  | 0 | 65535 | 0AF7 |  | x
E2807 | Ingresso digitale configurabile J7 ritardo by E1278 | %%l0003 |  | 0 | 65535 | 0AF8 |  | x
E2808 | Ingresso digitale configurabile J8 ritardo by E1279 | %%l0004 |  | 0 | 65535 | 0AF9 |  | x
E2809 | Ingresso digitale configurabile J9 ritardo by E1280 | %%l0005 |  | 0 | 65535 | 0AFA |  | x
E2810 | Ingresso digitale configurabile J10 ritardo by E1281 | %%l0006 |  | 0 | 65535 | 0AFB |  | x
E2811 | Ingresso digitale configurabile J11 ritardo by E1282 | %%l0007 |  | 0 | 65535 | 0AFC |  | x
E2812 | Ingresso digitale configurabile J12 ritardo by E1283 | %%l0008 |  | 0 | 65535 | 0AFD |  | x
E2813 | Ingresso digitale configurabile J13 ritardo by E1284 | %%l0009 |  | 0 | 65535 | 0AFE |  | x
E2814 | Ingresso digitale configurabile J14 ritardo by E1285 | %%l0010 |  | 0 | 65535 | 0AFF |  | x
E2815 | Ingresso digitale configurabile J15 ritardo by E1286 | %%l0011 |  | 0 | 65535 | 0B00 |  | x
E2816 | J1939_TX_MSG_2_ID_00 (Construction 2nd J1939 Custom frame) | J1939 TX2 ID 0 |  | 0 | 65535 | 0B01
E2817 | J1939_TX_MSG_2_ID_01 | J1939 TX2 ID 1 |  | 0 | 65535 | 0B02
E2818 | J1939_TX_MSG_2_ID_02 | J1939 TX2 ID 2 |  | 0 | 65535 | 0B03
E2819 | J1939_TX_MSG_2_ID_03 | J1939 TX2 ID 3 |  | 0 | 65535 | 0B04
E2820 | J1939_TX_MSG_2_LENGTH | J1939 TX2 Leng |  | -32768 | 32767 | 0B05
E2821 | J1939_TX_MSG_2_DATA0 | J1939 TX2 DAT0 |  | 0 | 65535 | 0B06
E2822 | J1939_TX_MSG_2_DATA1 | J1939 TX2 DAT1 |  | 0 | 65535 | 0B07
E2823 | J1939_TX_MSG_2_DATA2 | J1939 TX2 DAT2 |  | 0 | 65535 | 0B08
E2824 | J1939_TX_MSG_2_DATA3 | J1939 TX2 DAT3 |  | 0 | 65535 | 0B09
E2825 | J1939_TX_MSG_2_DATA4 | J1939 TX2 DAT4 |  | 0 | 65535 | 0B0A
E2826 | J1939_TX_MSG_2_DATA5 | J1939 TX2 DAT5 |  | 0 | 65535 | 0B0B
E2827 | J1939_TX_MSG_2_DATA6 | J1939 TX2 DAT6 |  | 0 | 65535 | 0B0C
E2828 | J1939_TX_MSG_2_DATA7 | J1939 TX2 DAT7 |  | 0 | 65535 | 0B0D
E2829 | Engine oil temperature 1 (PGN: 65262 / SPN: 175) | OIL TEMP |  | 1 | 2 | 0B0E |  | x
E2830 | Engine air inlet temperature (PGN: 65269 / SPN: 172) | INLET TEMP |  | 1 | 2 | 0B0F |  | x
E2831 | Engine intake manifold #1 pressure (boost pressure) (PGN: 65270 / SPN: 102) | BOOST PRESSURE |  | 1 | 2 | 0B10 |  | x
E2832 | Engine fuel valve 1 inlet absolute pressure(PGN: 65163 / SPN: 1390) | FUEL PRESSURE |  | 1 | 2 | 0B11 |  | x
E2833 | Engine Fuel rate (PGN: 65266/ SPN: 183) | FUEL RATE |  | 1 | 2 | 0B12 |  | x
E2834 | Protect Lamp Status (PGN : 65226 / SPN: 1213) | DM1 PROTECT |  | 1 | 2 | 0B13 |  | x
E2835 | AL Combined Alarm Yellow (PGN : 65226 / SPN: 624) | DM1 AMBER |  | 1 | 2 | 0B14 |  | x
E2836 | AL Combined Alarm Red (PGN : 65226 / SPN: 623) | DM1 RED |  | 1 | 2 | 0B15 |  | x
E2837 | Malfunction Indicator Lamp Status (PGN : 65226 / SPN: 1213) | DM1 MALFUNCT |  | 1 | 2 | 0B16 |  | x
E2838 | opposite Fuel output | Reserved |  | 0 | 65535 | 0B17
E2839 | MTU_ERROR_CODE | MTU ERROR CODE |  | 0 | 65535 | 0B18 |  | x
E2840 | J1939_VAROUT3 | Reserved |  | 0 | 65535 | 0B19
E2841 | J1939_VAROUT4 | Reserved |  | 0 | 65535 | 0B1A
E2842 | J1939_VAROUT5 | Reserved |  | 0 | 65535 | 0B1B
E2843 | J1939_VAROUT6 | Reserved |  | 0 | 65535 | 0B1C
E2844 | J1939_VAROUT7 | Reserved |  | 0 | 65535 | 0B1D
E2845 | J1939_VAROUT8 | Reserved |  | 0 | 65535 | 0B1E
E2846 | J1939_VAROUT9 | Reserved |  | 0 | 65535 | 0B1F
E2847 | J1939_VAROUT10 | Reserved |  | 0 | 65535 | 0B20
E2848 | Parametro utilizzato in fabbrica | Tmp CRANK |  | 0 | 65535 | 0B21
E2849 | Parametro utilizzato in fabbrica | Cmp CRANK |  | 0 | 65535 | 0B22
E2850 | Autorisation de retour manuel du disjoncteur reseau | Mains back MAN |  | 0 | 1 | 0B23 |  | x
E2851 | Driver's demand engine - Percent Torque (PGN: 61444 / SPN: 512) | DD TORQUE |  | 1 | 2 | 0B24 |  | x
E2852 | Actual Engine - Percent Torque (PGN: 61444 / SPN: 513) | ACTUAL TORQUE |  | 1 | 2 | 0B25 |  | x
E2853 | Accelerator pedal position 1 (PGN: 61443 / SPN:91 ) | ACC PEDAL POS |  | 1 | 2 | 0B26 |  | x
E2854 | Engine percent load at current speed (PGN: 61443 / SPN:92 ) | LOAD C. SPEED |  | 1 | 2 | 0B27 |  | x
E2855 | Engine fuel temperature 1 (PGN: 65262/ SPN: 174) | FUEL TEMP. |  | 1 | 2 | 0B28 |  | x
E2856 | Engine turbocharger oil temperature (PGN: 65262 / SPN: 176) | TURBO OIL TEMP |  | 1 | 2 | 0B29 |  | x
E2857 | Engine total hours of operation (LSB) (PGN: 65253 / SPN: 247) | ENGINE HOURS |  | 1 | 2 | 0B2A |  | x
E2858 | Engine total hours of operation (MSB) (PGN: 65253/ SPN: 247 ) | ENGINE HOURS |  | 0 | 65535 | 0B2B |  | x
E2859 | Engine oil filter differential pressure (PGN: 65276 / SPN: 99 ) | OIL FIL. PRESS |  | 1 | 2 | 0B2C |  | x
E2860 | Keyswitch supply potential (PGN: 65271/ SPN: 158) | KEY BATT VOLT. |  | 1 | 2 | 0B2D |  | x
E2861 | LSB Trip Fuel (Gaseous) (PGN:65199 / SPN: 1039) | TRIP FUEL GAS |  | 1 | 2 | 0B2E |  | x
E2862 | MSB Trip Fuel (Gaseous) (PGN: 65199 / SPN: 1039 ) | TRIP FUEL GAS |  | 0 | 65535 | 0B2F |  | x
E2863 | LSB Total Fuel used (Gaseous) (PGN: 65199 / SPN: 1040) | TOTAL FUEL GAS |  | 1 | 2 | 0B30 |  | x
E2864 | MSB Total Fuel used (Gaseous) (PGN: 65199/ SPN: 1040) | TOTAL FUEL GAS |  | 0 | 65535 | 0B31 |  | x
E2865 | Engine trip fuel LSB (PGN: 65257 / SPN: 182 ) | ENGINE Tr FUEL |  | 1 | 2 | 0B32 |  | x
E2866 | Engine trip fuel MSB (PGN: 65257 / SPN: 182 ) | ENGINE Tr FUEL |  | 0 | 65535 | 0B33 |  | x
E2867 | Engine total fuel used LSB (PGN: 65257 / SPN: 250) | ENGINE FUEL |  | 1 | 2 | 0B34 |  | x
E2868 | Engine total fuel used MSB (PGN: 65257/ SPN: 250) | ENGINE FUEL |  | 0 | 65535 | 0B35 |  | x
E2869 | Active Trouble Codes (PGN: 65230 / SPN:1218 ) | FAULTS |  | 1 | 2 | 0B36 |  | x
E2870 | Engine fuel delivery pressure(PGN: 65263 / SPN: 94) | FUEL DEL PRESS |  | 1 | 2 | 0B37 |  | x
E2871 | Engine oil level (PGN: 65263 / SPN: 98) | OIL LEVEL |  | 1 | 2 | 0B38 |  | x
E2872 | Engine coolant pressure (PGN: 65263/ SPN: 109) | COOL PRESSURE |  | 1 | 2 | 0B39 |  | x
E2873 | Engine coolant level (PGN: 65263 / SPN: 111) | COOL LEVEL |  | 1 | 2 | 0B3A |  | x
E2874 | Barometric pressure (PGN: 65269/ SPN:108 ) | ATMOS. PRESS |  | 1 | 2 | 0B3B |  | x
E2875 | Ambient air temperature (PGN: 65269 / SPN: 171) | AMB. AIR TEMP |  | 1 | 2 | 0B3C |  | x
E2876 | Engine intake manifold #1 temperature (PGN: 65270/ SPN: 105) | CHAR. AIR TEMP |  | 1 | 2 | 0B3D |  | x
E2877 | Engine Air inlet pressure (PGN: 65270 / SPN:106 ) | AIR INT. PRESS |  | 1 | 2 | 0B3E |  | x
E2878 | Engine exhaust gas temperature (PGN: 65270 / SPN:173 ) | EXH. GAS TEMP |  | 1 | 2 | 0B3F |  | x
E2879 | Engine diesel particulate filter inlet pressure (PGN: 65270/ SPN: 81) | PAR. TRAP INT. |  | 1 | 2 | 0B40 |  | x
E2880 | Engine diesel particulate filter inlet pressure (PGN: 65270 / SPN: 107) | AIR FIL. DIFF |  | 1 | 2 | 0B41 |  | x
E2881 | Engine coolant filter differential pressure (PGN: 65270 / SPN:112 ) | COOL FIL. DIFF |  | 1 | 2 | 0B42 |  | x
E2882 | Engine crankcase pressure (PGN:65263 / SPN:101 ) | CRANK PRESS. |  | 1 | 2 | 0B43 |  | x
E2883 | Indique que le GE débite du courant (tension et disjoncteur GE fermé) | GE on load | s | +0000.0 | +6553.5 | 0B44 |  | x
E2884 | Compteur générique de changement d'état de la variable E2071 | TM GE state |  | 0 | 65535 | 0B45
E2885 | Inibizione sul Can Bus del Ge num.17 | Inhibiz GE17 |  | 0 | 65535 | 0B46 |  | x
E2886 | Inibizione sul Can Bus del Ge num.18 | Inhibiz GE18 |  | 0 | 65535 | 0B47 |  | x
E2887 | Inibizione sul Can Bus del Ge num.19 | Inhibiz GE19 |  | 0 | 65535 | 0B48 |  | x
E2888 | Inibizione sul Can Bus del Ge num.20 | Inhibiz GE20 |  | 0 | 65535 | 0B49 |  | x
E2889 | Inibizione sul Can Bus del Ge num.21 | Inhibiz GE21 |  | 0 | 65535 | 0B4A |  | x
E2890 | Inibizione sul Can Bus del Ge num.22 | Inhibiz GE22 |  | 0 | 65535 | 0B4B |  | x
E2891 | Inibizione sul Can Bus del Ge num.23 | Inhibiz GE23 |  | 0 | 65535 | 0B4C |  | x
E2892 | Inibizione sul Can Bus del Ge num.24 | Inhibiz GE24 |  | 0 | 65535 | 0B4D |  | x
E2893 | Inibizione sul Can Bus del Ge num.25 | Inhibiz GE25 |  | 0 | 65535 | 0B4E |  | x
E2894 | Inibizione sul Can Bus del Ge num.26 | Inhibiz GE26 |  | 0 | 65535 | 0B4F |  | x
E2895 | Inibizione sul Can Bus del Ge num.27 | Inhibiz GE27 |  | 0 | 65535 | 0B50 |  | x
E2896 | Inibizione sul Can Bus del Ge num.28 | Inhibiz GE28 |  | 0 | 65535 | 0B51 |  | x
E2897 | Inibizione sul Can Bus del Ge num.29 | Inhibiz GE29 |  | 0 | 65535 | 0B52 |  | x
E2898 | Inibizione sul Can Bus del Ge num.30 | Inhibiz GE30 |  | 0 | 65535 | 0B53 |  | x
E2899 | Inibizione sul Can Bus del Ge num.31 | Inhibiz GE31 |  | 0 | 65535 | 0B54 |  | x
E2900 | Inibizione sul Can Bus del Ge num.32 | Inhibiz GE32 |  | 0 | 65535 | 0B55 |  | x
E2901 | Filling according to sensor n°1 | Ana. fill:Fuel |  | 0 | 1 | 0B56 |  | x
E2902 | Filling according to sensor n°2 | Ana. fill:Oil |  | 0 | 1 | 0B57 |  | x
E2903 | Filling according to sensor n°3 | Ana. fill:Cool |  | 0 | 1 | 0B58 |  | x
E2904 | Parametro utilizzato in fabbrica | Reserved |  | 0 | 1 | 0B59
E2905 | Parametro utilizzato in fabbrica | Reserved |  | 0 | 1 | 0B5A
E2906 | Parametro utilizzato in fabbrica | Reserved |  | 0 | 1 | 0B5B
E2907 | Parametro utilizzato in fabbrica | Reserved |  | 0 | 1 | 0B5C
E2908 | Parametro utilizzato in fabbrica | Reserved |  | 0 | 1 | 0B5D
E2909 | Parametro utilizzato in fabbrica | Reserved |  | 0 | 1 | 0B5E
E2910 | Parametro utilizzato in fabbrica | Reserved |  | 0 | 1 | 0B5F
E2911 | Parametro utilizzato in fabbrica | Reserved |  | 0 | 1 | 0B60
E2912 | Parametro utilizzato in fabbrica | Reserved |  | 0 | 65535 | 0B61
E2913 | Relè A1 | %%l0068 |  | 0 | 65535 | 0B62 |  | x
E2914 | Relè A2 | %%l0069 |  | 0 | 65535 | 0B63 |  | x
E2915 | Uneven kW sharing fault | kW Allarme |  | 0 | 65535 | 0B64 |  | x
E2916 | Uneven kW sharing pre-fault | kW Preallarme |  | 0 | 65535 | 0B65
E2917 | Uneven kW sharing timer | TM attesa Pre | s | +0000.0 | +6553.5 | 0B66
E2918 | Uneven kVAR sharing fault | kVAR Allarme |  | 0 | 65535 | 0B67 |  | x
E2919 | Uneven kVAR sharing pre-fault | kVAR Preallarm |  | 0 | 65535 | 0B68
E2920 | Uneven kVAR sharing timer | TM attesa Pre | s | +0000.0 | +6553.5 | 0B69
E2921 | Uneven speed output deviation fault | Velocita Allar |  | 0 | 65535 | 0B6A |  | x
E2922 | Uneven speed output deviation pre-fault | Velocita Preal |  | 0 | 65535 | 0B6B
E2923 | Uneven speed output deviation timer | TM Attesa Pre | s | +0000.0 | +6553.5 | 0B6C
E2924 | Uneven AVR output deviation fault | Tensione Allar |  | 0 | 65535 | 0B6D |  | x
E2925 | Uneven AVR output deviation pre-fault | Tensione Preal |  | 0 | 65535 | 0B6E
E2926 | Uneven AVR output deviation timer | TM attesa Pre | s | +0000.0 | +6553.5 | 0B6F
E2927 | Actually synchronising GE and BUS/MAINS voltage | Sincroniz.Tens |  | 0 | 1 | 0B70 |  | x
E2928 | Logic input to stop the engine if load dependant start/stop rules are OK | Richis.Scarico |  | 0 | 1 | 0B71 |  | x
E2929 | (internal) input to stop the engine if load dependant start/stop rules are OK | Inter.Scarico |  | 0 | 65535 | 0B72
E2930 | Input request for second heavy consumer authorization | Secon.Richeist |  | 0 | 1 | 0B73 |  | x
E2931 | Authorization output for the second heavy consumer | Secod.LV OK |  | 0 | 1 | 0B74 |  | x
E2932 | Input request for third heavy consumer authorization | Terza.Richiest |  | 0 | 1 | 0B75 |  | x
E2933 | Authorization output for the third heavy consumer | Terzo LV OK |  | 0 | 1 | 0B76 |  | x
E2934 | Input request for fourth heavy consumer authorization | Quart.Richiest |  | 0 | 1 | 0B77 |  | x
E2935 | Authorization output for the fourth heavy consumer | Quart.LV OK |  | 0 | 1 | 0B78 |  | x
E2936 | Now processing a heavy consumer request | Contr.Caric.OK |  | 0 | 65535 | 0B79
E2937 | A unit is now processing a heavy consumer request | GE Contr.Caric |  | 0 | 65535 | 0B7A
E2938 | Delay between two heavy consumer processings | Tempo attesa | s | +0000.0 | +6553.5 | 0B7B
E2939 | Expected kW before heavy consumer authorization | Richiesta kW | kW | 0 | 65535 | 0B7C
E2940 | Expected number of running engines before heavy consumer authorization | Richiesta GE |  | 0 | 65535 | 0B7D
E2941 | GE/MAINS breaker Button hold timer (configurable by E1149) | Button hold TM | s | +0000.0 | +0010.0 | 0B7E
E2942 | Open MAINS breaker on MAINS fault | Open Ma fault |  | 0 | 1 | 0B7F
E2943 | Timer to open MAINS breaker on MAINS fault | TM Open Mains | s | +0000.0 | +6553.5 | 0B80
E2944 | Parametro utilizzato in fabbrica | Modbus Reservd |  | 0 | 65535 | 0B81
E2945 | Parametro utilizzato in fabbrica | Modbus Reservd |  | 0 | 65535 | 0B82
E2946 | Parametro utilizzato in fabbrica | Reserved |  | 0 | 3 | 0B83
E2947 | Parametro utilizzato in fabbrica | Start required |  | 0 | 1 | 0B84
E2948 | If activated, module advice others module on CAN bus that it's going to switch off. Allows to avoid a CAN bus fault. | Switch off mod |  | 0 | 1 | 0B85
E3000 | Regolatore Giri | Regolat. Giri |  | 0 | 65535 | 0BB9
E3001 | Parallelo Rete | Parall. Rete |  | 0 | 65535 | 0BBA
E3002 | Opzione internet | Internet |  | 0 | 65535 | 0BBB
E3003 | Connessione Can | Connes. Can |  | 0 | 65535 | 0BBC
E3004 | Parallelo | Parallelo |  | 0 | 65535 | 0BBD
E3005 | Pagina HTML per master 2 | MASTER 2.0 |  | 0 | 65535 | 0BBE
E3006 | Opzione 7 : No sequenza start | No start |  | 0 | 65535 | 0BBF
E3007 | Opzione 8 : Offset di fase del main | Offset Fase |  | 0 | 65535 | 0BC0
E4000 | Master, Minimo numero Genset pronti prima chiudere power plant | Min Nb GE // |  | 0 | 65535 | 0FA1
E4001 | Master: Livello di unload per attivazione uscita 1 | LV unload 1 | kW | 0 | 65535 | 0FA2
E4002 | Master: Livello di unload per attivazione uscita 2 | LV unload 2 | kW | 0 | 65535 | 0FA3
E4003 | Master: Livello di unload per attivazione uscita 3 | LV unload 3 | kW | 0 | 65535 | 0FA4
E4004 | Master: Livello di unload per attivazione uscita 4 | LV unload 4 | kW | 0 | 65535 | 0FA5
E4005 | Master: Livello di unload per attivazione uscita 5 | LV unload 5 | kW | 0 | 65535 | 0FA6
E4006 | Numero del Master | Quantit.MASTER |  | 0 | 20 | 0FA7
E4007 | Simulazione | Simulazione |  | 0 | 65535 | 0FA8
E4008 | Tensione Rete | Tensione Rete | V | 0 | 65535 | 0FA9
E4009 | Frequenza Rete | Freq. Rete | Hz | +000.00 | +655.35 | 0FAA
E4010 | ndirizzo per la connessione ethernet | Indiriz IP 0 |  | 0 | 65535 | 0FAB
E4011 | indirizzo per la connessione ethernet | Indiriz IP 1 |  | 0 | 65535 | 0FAC
E4012 | indirizzo per la connessione ethernet | Indiriz IP 2 |  | 0 | 65535 | 0FAD
E4013 | indirizzo per la connessione ethernet | Indiriz IP 3 |  | 0 | 65535 | 0FAE
E4014 | indirizzo per la connessione USB (TCP-IP) | obsoleto |  | 0 | 65535 | 0FAF
E4015 | indirizzo per la connessione USB (TCP-IP) | obsoleto |  | 0 | 65535 | 0FB0
E4016 | indirizzo per la connessione USB (TCP-IP) | obsoleto |  | 0 | 65535 | 0FB1
E4017 | indirizzo per la connessione USB (TCP-IP) | obsoleto |  | 0 | 65535 | 0FB2
E4018 | maschera per la connessione ethernet | IP mask 0 |  | 0 | 65535 | 0FB3
E4019 | maschera per la connessione ethernet | IP mask 1 |  | 0 | 65535 | 0FB4
E4020 | maschera per la connessione ethernet | IP mask 2 |  | 0 | 65535 | 0FB5
E4021 | maschera per la connessione ethernet | IP mask 3 |  | 0 | 65535 | 0FB6
E4022 | maschera per la connessione USB (TCP-IP) | obsoleto |  | 0 | 65535 | 0FB7
E4023 | maschera per la connessione USB (TCP-IP) | obsoleto |  | 0 | 65535 | 0FB8
E4024 | maschera per la connessione USB (TCP-IP) | obsoleto |  | 0 | 65535 | 0FB9
E4025 | maschera per la connessione USB (TCP-IP) | obsoleto |  | 0 | 65535 | 0FBA
E4026 | ponte per la connessione ethernet | IP GW Addres 0 |  | 0 | 65535 | 0FBB
E4027 | ponte per la connessione ethernet | IP GW Addres 1 |  | 0 | 65535 | 0FBC
E4028 | ponte per la connessione ethernet | IP GW Addres 2 |  | 0 | 65535 | 0FBD
E4029 | ponte per la connessione ethernet | IP GW Addres 3 |  | 0 | 65535 | 0FBE
E4030 | ponte per la connessione USB (TCP-IP) | obsoleto |  | 0 | 65535 | 0FBF
E4031 | ponte per la connessione USB (TCP-IP) | obsoleto |  | 0 | 65535 | 0FC0
E4032 | ponte per la connessione USB (TCP-IP) | obsoleto |  | 0 | 65535 | 0FC1
E4033 | ponte per la connessione USB (TCP-IP) | obsoleto |  | 0 | 65535 | 0FC2
E4034 | Motore J1939 (0=none/1=Scania/2=Volvo/3=Perkins/4=Iveco/5=Generic /6=custom/7=Cummins/8=John deere/9=Caterpillar/10=Deutz/11=MTU) | Motore J1939 |  | 0 | 2999 | 0FC3
E4035 | Validazione dell'ingresso digitale J4 | Toepas. DI J4 |  | 0 | 2999 | 0FC4
E4036 | Validazione dell'ingresso digitale J5 | Toepas. DI J5 |  | 0 | 2999 | 0FC5
E4037 | Misura centrale KW: 0: = misura interna / 1= 4-20mA / 2 = misura dalla CAN / 3 linee parallele | Plant kW Meas. |  | 0 | 2 | 0FC6
E4038 | Termine ultimo per il carico di interruttore spargimento | Unload brk TM | s | 0 | 65535 | 0FC7
E4039 | Tipo di sistema di tensione (monofase=3, bifase=1, trifase=0) | Voltage Schema |  | 0 | 3 | 0FC8
E4040 | Sistema di controllo di tensione | Volt chck ctrl |  | 0 | 65535 | 0FC9
E4041 | Timer per l'acquisizione Dattalogger SD Card | SD log. timer | s | 0 | 65535 | 0FCA
E4042 | Timer prima di scollegare la password PC | Temp PC Connex |  | 0 | 30 | 0FCB
E4043 | Variabile utilizzata per inibire il tasto Maiusc | Disab. SHIFT |  | 0 | 1 | 0FCC
E4044 | Variabile utilizzata per inibire il tasto Esc | Disab. ESC |  | 0 | 1 | 0FCD
E4045 | Variabile utilizzata per inibire Buzzer Key | Disab. Sirena |  | 0 | 1 | 0FCE
E4046 | Variabile utilizzata per inibire il tasto F1 | Disab. + |  | 0 | 1 | 0FCF
E4047 | Variabile utilizzata per inibire Default Key | Disab. FAULT |  | 0 | 1 | 0FD0
E4048 | Variabile utilizzata per inibire il tasto F2 | Disab. - |  | 0 | 1 | 0FD1
E4049 | Variabile utilizzata per inibire il tasto ALARM | Disab. ALARM |  | 0 | 1 | 0FD2
E4050 | Variabile utilizzata per inibire Info Key | Disab. Info |  | 0 | 1 | 0FD3
E4051 | Variabile utilizzata per inibire chiave Menu1 | Disab. Menu 1 |  | 0 | 1 | 0FD4
E4052 | Variabile utilizzata per inibire Menu2 Key | Disab. Menu 2 |  | 0 | 1 | 0FD5
E4053 | Variabile utilizzata per inibire menu3 Key | Disab. Menu 3 |  | 0 | 1 | 0FD6
E4054 | Variabile utilizzata per inibire menu4 Key | Disab. Menu 4 |  | 0 | 1 | 0FD7
E4055 | Variabile utilizzata per inibire menu5 Key | Disab. Menu 5 |  | 0 | 1 | 0FD8
E4056 | Variabile utilizzata per inibire Enter Key | Disab. ENTER |  | 0 | 1 | 0FD9
E4057 | Variabile utilizzata per inibire Lampadina Key | Disab. Lampade |  | 0 | 1 | 0FDA
E4058 | Variabile utilizzata per inibire Auto Key | Disab. AUTO |  | 0 | 1 | 0FDB
E4059 | Variabile utilizzata per inibire Test Chiave | Disab. TEST |  | 0 | 1 | 0FDC
E4060 | Variabile utilizzata per inibire Manu Key | Disab. MAN |  | 0 | 1 | 0FDD
E4061 | Variabile utilizzata per inibire il tasto Start | Disab. START |  | 0 | 1 | 0FDE
E4062 | Variabile utilizzata per inibire Stop Key | Disab. STOP |  | 0 | 1 | 0FDF
E4063 | Variabile utilizzata per inibire Swgen Key | Disab. 0/1 GEN |  | 0 | 1 | 0FE0
E4064 | Variabile utilizzata per inibire Swmains Key | Disab. 0/1 BAR |  | 0 | 1 | 0FE1
E4065 | Variabile utilizzata per selezionare la funzione DHCP | Dhcp Select |  | 0 | 1 | 0FE2
E4066 | Shift I | Save (Shift+I) |  | 0 | 2 | 0FE3
E4067 | J1939_SCAN_DELAY | J1939ScanDelay | s | +0000.0 | +6553.5 | 0FE4
E4068 | Selection of J1939 Ecu Model depending on Engine Model | ECU type |  | 0 | 63 | 0FE5
E4069 | J1939: TSC1 frame (speed comand) send when generic motor selected (0: Not send/ 1: Send) | TSC1 select |  | 0 | 1 | 0FE6
E4070 | Selection of J1939 measurements to display | J1939 Select 1 |  | 0 | 65535 | 0FE7
E4071 | Selection of J1939 measurements to display | J1939 Select 2 |  | 0 | 65535 | 0FE8
E4072 | Selection of J1939 measurements to display | J1939 Select 3 |  | 0 | 65535 | 0FE9
E4073 | Selection of J1939 measurements to display | J1939 Select 4 |  | 0 | 65535 | 0FEA
E4074 | Selection of J1939 measurements to display (Reserved for propriatary frames) | J1939 Select 5 |  | 0 | 65535 | 0FEB
E4075 | Parametro utilizzato in fabbrica | J1939 request |  | 0 | 3 | 0FEC
E4076 | J1939 Reserve | Reserved |  | 0 | 65535 | 0FED
E4077 | J1939 Reserve | Reserved |  | 0 | 65535 | 0FEE
E4078 | J1939 Reserve | Reserved |  | 0 | 65535 | 0FEF
E4079 | Timer to add a delay on the CRANK output | Timer CRANK | s | -3276.8 | +3276.7 | 0FF0
E4080 | Control when a can bus J1939 error occur | CT J1939 Fault |  | 0 | 8 | 0FF1
E4081 | TCP port | TCP |  | 0 | 65535 | 0FF2
E4082 | UDP port | UDP |  | 0 | 65535 | 0FF3
E4083 | Modbus TCP port | ModbusTCP |  | 0 | 65535 | 0FF4
E4084 | Management of 1 or 2 breaker(s) | Nbr of Breaker |  | 1 | 2 | 0FF5
E4085 | Sensor selection n°1 | Fuel fill inp. |  | 0 | 65535 | 0FF6
E4086 | Low level of the sensor n°1 | Fuel fill low |  | 0 | 65535 | 0FF7
E4087 | high level of the sensor n°1 | Fuel fill high |  | 0 | 65535 | 0FF8
E4088 | Sensor selection n°2 | Oil fill input |  | 0 | 65535 | 0FF9
E4089 | Low level of the sensor n°2 | Oil fill low |  | 0 | 65535 | 0FFA
E4090 | high level of the sensor n°2 | Oil fill high |  | 0 | 65535 | 0FFB
E4091 | Sensor selection n°3 | Cool fill inp. |  | 0 | 65535 | 0FFC
E4092 | Low level of the sensor n°3 | Cool fill low |  | 0 | 65535 | 0FFD
E4093 | high level of the sensor n°3 | Cool fill high |  | 0 | 65535 | 0FFE
E4094 | Contrasto LCD | Contrasto LCD | % | 0 | 100 | 0FFF
E4095 | Retroilluminati | Retroillumin. | % | 0 | 100 | 1000
E4096 | Inhibition tasto on connected module (ex:RDM2.0) | Inhib. tasto |  | 0 | 1 | 1001
E4097 | Reset Contatore 1 ore di manutenzione | Reset.manut.1h |  | 0 | 2 | 1002
E4098 | Reset Contatore 2 ore di manutenzione | Reset.manut.2h |  | 0 | 2 | 1003
E4099 | Reset Contatore 3 ore di manutenzione | Reset.manut.3h |  | 0 | 2 | 1004
E4100 | Reset Contatore 4 ore di manutenzione | Reset.manut.4h |  | 0 | 2 | 1005
E4101 | Reset Contatore 5 ore di manutenzione | Reset.manut.5h |  | 0 | 2 | 1006
E4102 | Reset Contatore 1 Giorni di manutenzione | Reset.manut.1g |  | 0 | 2 | 1007
E4103 | Reset Contatore 2 Giorni di manutenzione | Reset.manut.2g |  | 0 | 2 | 1008
E4104 | Reset Contatore 3 Giorni di manutenzione | Reset.manut.3g |  | 0 | 2 | 1009
E4105 | Reset Contatore 4 Giorni di manutenzione | Reset.manut.4g |  | 0 | 2 | 100A
E4106 | Reset Contatore 5 Giorni di manutenzione | Reset.manut.5g |  | 0 | 2 | 100B
E4107 | Write/read parameter access by Modbus RTU/TCP | Modbus rights |  | 0 | 65535 | 100C |  | x
E4108 | Synchronization dwell time before closing breaker | TM Sincro OK | s | +0000.0 | +0010.0 | 100D
E4109 | Uneven kW load sharing fault: threshold | SG.kW 1 | % | +0000.0 | +0299.9 | 100E
E4110 | Uneven kW load sharing fault: delay | TM.kW 1 | s | +0000.0 | +0999.9 | 100F
E4111 | Uneven kW load sharing fault: action on fault | FZ.kW 1 |  | 0 | 8 | 1010
E4112 | Uneven kVAR load sharing fault: threshold | SG.kVAR 1 | % | +0000.0 | +0299.9 | 1011
E4113 | Uneven kVAR load sharing fault: delay | TM.kVAR 1 | s | +0000.0 | +0999.9 | 1012
E4114 | Uneven kVAR load sharing fault: action on fault | FZ.kVAR 1 |  | 0 | 8 | 1013
E4115 | Uneven speed output deviation fault: threshold | SG Velocita |  | -7680 | 7680 | 1014
E4116 | Uneven speed output deviation fault: delay | TM Velocita | s | +0000.0 | +0999.9 | 1015
E4117 | Uneven speed output deviation fault: action on fault | FZ Velocita |  | 0 | 8 | 1016
E4118 | Uneven AVR output deviation fault: threshold | SG Tensione |  | -7680 | 7680 | 1017
E4119 | Uneven AVR output deviation fault: delay | TM Tensione | s | +0000.0 | +0999.9 | 1018
E4120 | Uneven AVR output deviation fault: action on fault | FZ Tensione |  | 0 | 8 | 1019
E4121 | kW necessary for heavy consumer #2 | kW Disp. Liv.2 | kW | 0 | 65535 | 101A
E4122 | Number for running engines necessary for heavy consumer #2 | Num.Min Ge LV2 |  | 0 | 63 | 101B
E4123 | kW necessary for heavy consumer #3 | kW Disp. Liv.3 | kW | 0 | 65535 | 101C
E4124 | Number for running engines necessary for heavy consumer #3 | Num.Min Ge LV3 |  | 0 | 63 | 101D
E4125 | kW necessary for heavy consumer #4 | kW Disp. Liv.4 | kW | 0 | 65535 | 101E
E4126 | Number for running engines necessary for heavy consumer #4 | Num.Min Ge LV4 |  | 0 | 63 | 101F
E4127 | Minimal delay between two heavy consumer authorizations | Tempo attesa | s | -3276.8 | +3276.7 | 1020
E4128 | Power that must always be kept available (start a new engine if necessary) | Potenza Riserv | kW | 0 | 65535 | 1021
E4129 | Parametro utilizzato in fabbrica | Reserved | V | +000.00 | +005.00 | 1022
E4130 | Breaker feedbackk filter in order to avoid "glicth" | J1-J2 filter | s | +0000.0 | +0000.8 | 1023
E4131 | Parametro utilizzato in fabbrica | Reserved |  | 0 | 65535 | 1024
E4132 | Mains breaker control on Mains fault (0: Immediatly/1:After start/2:After GE ready/3:After timer E4133) | CT mains open |  | 0 | 3 | 1025
E4133 | Timer to open Mains breaker on Mains fault | TM mains open | s | +0000.0 | +0999.9 | 1026
E4134 | Unavailable power plant fault: action on fault | CT no dispo. |  | 0 | 8 | 1027
E4135 | Mode demonstration activation (only in level 2 and modification by variable number) | Demo mode ON |  | 0 | 1 | 1028
E4136 | COM port used by CRE protocol (0=Unused / 1=COM1 / 2=COM2 / 3=COM1+COM2 / 4=COM1->COM2 / 5=COM2->COM1) | COM CRE protoc |  | 0 | 8 | 1029
E4137 | COM port used by CANopen (0=Unused / 1=COM1 / 2=COM2 / 3=COM1+COM2 / 4=COM1->COM2 / 5=COM2->COM1) | COM CANopen |  | 0 | 8 | 102A
E4138 | COM port used by J1939 (0=Unused / 1=COM1 / 2=COM2 / 3=COM1+COM2 / 4=COM1->COM2 / 5=COM2->COM1) | COM J1939 |  | 0 | 8 | 102B
E4139 | CRE protocol offset used by when CRE protocol in extended mode | CRE offset |  | 0 | 255 | 102C
E4140 | Indirizzo del modulo CANopen n°1 | CANopen Id 1 |  | 0 | 255 | 102D
E4141 | Number of digital input of module n°1 | CANopen DIN 1 |  | 0 | 255 | 102E
E4142 | Number of digital output of module n°1 | CANopen DOUT 1 |  | 0 | 255 | 102F
E4143 | Number of analog input of module n°1 | CANopen AIN 1 |  | 0 | 63 | 1030
E4144 | Number of analog output of module n°1 | CANopen AOUT 1 |  | 0 | 63 | 1031
E4145 | Indirizzo del modulo CANopen n°2 | CANopen Id 2 |  | 0 | 255 | 1032
E4146 | Number of digital input of module n°2 | CANopen DIN 2 |  | 0 | 255 | 1033
E4147 | Number of digital output of module n°2 | CANopen DOUT 2 |  | 0 | 255 | 1034
E4148 | Number of analog input of module n°2 | CANopen AIN 2 |  | 0 | 63 | 1035
E4149 | Number of analog output of module n°2 | CANopen AOUT 2 |  | 0 | 63 | 1036
E4150 | Indirizzo del modulo CANopen n°3 | CANopen Id 3 |  | 0 | 255 | 1037
E4151 | Number of digital input of module n°3 | CANopen DIN 3 |  | 0 | 255 | 1038
E4152 | Number of digital output of module n°3 | CANopen DOUT 3 |  | 0 | 255 | 1039
E4153 | Number of analog input of module n°3 | CANopen AIN 3 |  | 0 | 63 | 103A
E4154 | Number of analog output of module n°3 | CANopen AOUT 3 |  | 0 | 63 | 103B
E4155 | Indirizzo del modulo CANopen n°4 | CANopen Id 4 |  | 0 | 255 | 103C
E4156 | Number of digital input of module n°4 | CANopen DIN 4 |  | 0 | 255 | 103D
E4157 | Number of digital output of module n°4 | CANopen DOUT 4 |  | 0 | 255 | 103E
E4158 | Number of analog input of module n°4 | CANopen AIN 4 |  | 0 | 63 | 103F
E4159 | Number of analog output of module n°4 | CANopen AOUT 4 |  | 0 | 63 | 1040
E4160 | Indirizzo del modulo CANopen n°5 | CANopen Id 5 |  | 0 | 255 | 1041
E4161 | Number of digital input of module n°5 | CANopen DIN 5 |  | 0 | 255 | 1042
E4162 | Number of digital output of module n°5 | CANopen DOUT 5 |  | 0 | 255 | 1043
E4163 | Number of analog input of module n°5 | CANopen AIN 5 |  | 0 | 63 | 1044
E4164 | Number of analog output of module n°5 | CANopen AOUT 5 |  | 0 | 63 | 1045
E4165 | Earth fault: threshold | LV earth fault | A | +0000.0 | +6553.5 | 1046
E4166 | Earth fault: delay | TM earth fault | s | +0000.0 | +0999.9 | 1047
E4167 | Earth fault: action on fault | CT earth fault |  | 0 | 8 | 1048
E4168 | Modbus RTU: parity bit (0=None / 1=Odd / 2=Even) | Parity |  | 0 | 2 | 1049
E4169 | Modbus RTU:Number of stop bit (1 or 2) | Stop bits |  | 1 | 2 | 104A
E4170 | Temporisazzione dell'ingresso digitale Virtuale 21 | TM CANo.Ingr21 | s | +0000.0 | +6553.5 | 104B
E4171 | Temporisazzione dell'ingresso digitale Virtuale 22 | TM CANo.Ingr22 | s | +0000.0 | +6553.5 | 104C
E4172 | Temporisazzione dell'ingresso digitale Virtuale 23 | TM CANo.Ingr23 | s | +0000.0 | +6553.5 | 104D
E4173 | Temporisazzione dell'ingresso digitale Virtuale 24 | TM CANo.Ingr24 | s | +0000.0 | +6553.5 | 104E
E4174 | Temporisazzione dell'ingresso digitale Virtuale 25 | TM CANo.Ingr25 | s | +0000.0 | +6553.5 | 104F
E4175 | Temporisazzione dell'ingresso digitale Virtuale 26 | TM CANo.Ingr26 | s | +0000.0 | +6553.5 | 1050
E4176 | Temporisazzione dell'ingresso digitale Virtuale 27 | TM CANo.Ingr27 | s | +0000.0 | +6553.5 | 1051
E4177 | Temporisazzione dell'ingresso digitale Virtuale 28 | TM CANo.Ingr28 | s | +0000.0 | +6553.5 | 1052
E4178 | Temporisazzione dell'ingresso digitale Virtuale 29 | TM CANo.Ingr29 | s | +0000.0 | +6553.5 | 1053
E4179 | Temporisazzione dell'ingresso digitale Virtuale 30 | TM CANo.Ingr30 | s | +0000.0 | +6553.5 | 1054
E4180 | Temporisazzione dell'ingresso digitale Virtuale 31 | TM CANo.Ingr31 | s | +0000.0 | +6553.5 | 1055
E4181 | Temporisazzione dell'ingresso digitale Virtuale 32 | TM CANo.Ingr32 | s | +0000.0 | +6553.5 | 1056
E4182 | Temporisazzione dell'ingresso digitale Virtuale 33 | TM CANo.Ingr33 | s | +0000.0 | +6553.5 | 1057
E4183 | Temporisazzione dell'ingresso digitale Virtuale 34 | TM CANo.Ingr34 | s | +0000.0 | +6553.5 | 1058
E4184 | Temporisazzione dell'ingresso digitale Virtuale 35 | TM CANo.Ingr35 | s | +0000.0 | +6553.5 | 1059
E4185 | Temporisazzione dell'ingresso digitale Virtuale 36 | TM CANo.Ingr36 | s | +0000.0 | +6553.5 | 105A
E4186 | Temporisazzione dell'ingresso digitale Virtuale 37 | TM CANo.Ingr37 | s | +0000.0 | +6553.5 | 105B
E4187 | Temporisazzione dell'ingresso digitale Virtuale 38 | TM CANo.Ingr38 | s | +0000.0 | +6553.5 | 105C
E4188 | Temporisazzione dell'ingresso digitale Virtuale 39 | TM CANo.Ingr39 | s | +0000.0 | +6553.5 | 105D
E4189 | Temporisazzione dell'ingresso digitale Virtuale 40 | TM CANo.Ingr40 | s | +0000.0 | +6553.5 | 105E
E4190 | Funzione associata all'uscita CANopen digitale 1 | CANo.OutFunz01 |  | 0 | 65535 | 105F
E4191 | Funzione associata all'uscita CANopen digitale 2 | CANo.OutFunz02 |  | 0 | 65535 | 1060
E4192 | Funzione associata all'uscita CANopen digitale 3 | CANo.OutFunz03 |  | 0 | 65535 | 1061
E4193 | Funzione associata all'uscita CANopen digitale 4 | CANo.OutFunz04 |  | 0 | 65535 | 1062
E4194 | Funzione associata all'uscita CANopen digitale 5 | CANo.OutFunz05 |  | 0 | 65535 | 1063
E4195 | Funzione associata all'uscita CANopen digitale 6 | CANo.OutFunz06 |  | 0 | 65535 | 1064
E4196 | Funzione associata all'uscita CANopen digitale 7 | CANo.OutFunz07 |  | 0 | 65535 | 1065
E4197 | Funzione associata all'uscita CANopen digitale 8 | CANo.OutFunz08 |  | 0 | 65535 | 1066
E4198 | Funzione associata all'uscita CANopen digitale 9 | CANo.OutFunz09 |  | 0 | 65535 | 1067
E4199 | Funzione associata all'uscita CANopen digitale 10 | CANo.OutFunz10 |  | 0 | 65535 | 1068
E4200 | Funzione associata all'uscita CANopen digitale 11 | CANo.OutFunz11 |  | 0 | 65535 | 1069
E4201 | Funzione associata all'uscita CANopen digitale 12 | CANo.OutFunz12 |  | 0 | 65535 | 106A
E4202 | Funzione associata all'uscita CANopen digitale 13 | CANo.OutFunz13 |  | 0 | 65535 | 106B
E4203 | Funzione associata all'uscita CANopen digitale 14 | CANo.OutFunz14 |  | 0 | 65535 | 106C
E4204 | Funzione associata all'uscita CANopen digitale 15 | CANo.OutFunz15 |  | 0 | 65535 | 106D
E4205 | Funzione associata all'uscita CANopen digitale 16 | CANo.OutFunz16 |  | 0 | 65535 | 106E
E4206 | Uscita digitale (ND=0 / NE=1) CANopen 1 | CANo.OutMode01 |  | 0 | 1 | 106F
E4207 | Uscita digitale (ND=0 / NE=1) CANopen 2 | CANo.OutMode02 |  | 0 | 1 | 1070
E4208 | Uscita digitale (ND=0 / NE=1) CANopen 3 | CANo.OutMode03 |  | 0 | 1 | 1071
E4209 | Uscita digitale (ND=0 / NE=1) CANopen 4 | CANo.OutMode04 |  | 0 | 1 | 1072
E4210 | Uscita digitale (ND=0 / NE=1) CANopen 5 | CANo.OutMode05 |  | 0 | 1 | 1073
E4211 | Uscita digitale (ND=0 / NE=1) CANopen 6 | CANo.OutMode06 |  | 0 | 1 | 1074
E4212 | Uscita digitale (ND=0 / NE=1) CANopen 7 | CANo.OutMode07 |  | 0 | 1 | 1075
E4213 | Uscita digitale (ND=0 / NE=1) CANopen 8 | CANo.OutMode08 |  | 0 | 1 | 1076
E4214 | Uscita digitale (ND=0 / NE=1) CANopen 9 | CANo.OutMode09 |  | 0 | 1 | 1077
E4215 | Uscita digitale (ND=0 / NE=1) CANopen 10 | CANo.OutMode10 |  | 0 | 1 | 1078
E4216 | Uscita digitale (ND=0 / NE=1) CANopen 11 | CANo.OutMode11 |  | 0 | 1 | 1079
E4217 | Uscita digitale (ND=0 / NE=1) CANopen 12 | CANo.OutMode12 |  | 0 | 1 | 107A
E4218 | Uscita digitale (ND=0 / NE=1) CANopen 13 | CANo.OutMode13 |  | 0 | 1 | 107B
E4219 | Uscita digitale (ND=0 / NE=1) CANopen 14 | CANo.OutMode14 |  | 0 | 1 | 107C
E4220 | Uscita digitale (ND=0 / NE=1) CANopen 15 | CANo.OutMode15 |  | 0 | 1 | 107D
E4221 | Uscita digitale (ND=0 / NE=1) CANopen 16 | CANo.OutMode16 |  | 0 | 1 | 107E
E4222 | Modbus RTU over TCP activation (0=Modbus TCP / 1=Modbus RTU over TCP) | Modo ModbusTCP |  | 0 | 1 | 107F
E4223 | COM1: Velocità di trasmissione sul CAN bus | Velocita COM1 |  | 0 | 65535 | 1080
x
E5000 | Comado di chiusura del 1° interruttore se la potenza nominale è inferiore a E4001 | Liv.Aper.int 1 |  | 0 | 65535 | 1389 |  | x
E5001 | Comado di chiusura del 2° interruttore se la potenza nominale è inferiore a E4002 | Liv.Aper.int 2 |  | 0 | 65535 | 138A |  | x
E5002 | Comado di chiusura del 3° interruttore se la potenza nominale è inferiore a E4003 | Liv.Aper.int 3 |  | 0 | 65535 | 138B |  | x
E5003 | Comado di chiusura del 4° interruttore se la potenza nominale è inferiore a E4004 | Liv.Aper.int 4 |  | 0 | 65535 | 138C |  | x
E5004 | Comado di chiusura del 5° interruttore se la potenza nominale è inferiore a E4005 | Liv.Aper.int 5 |  | 0 | 65535 | 138D |  | x
E5005 | Input apertura int 1 | In Aper.int 1 |  | 0 | 65535 | 138E |  | x
E5006 | Input apertura int 2 | In Aper.int 2 |  | 0 | 65535 | 138F |  | x
E5007 | Input apertura int 3 | In Aper.int 3 |  | 0 | 65535 | 1390 |  | x
E5008 | Input apertura int 4 | In Aper.int 4 |  | 0 | 65535 | 1391 |  | x
E5009 | Input apertura int 5 | In Aper.int 5 |  | 0 | 65535 | 1392 |  | x
E5010 | Richiesta Priorità del master | Richesta Prior |  | 0 | 65535 | 1393 |  | x
E5011 | Priorità del Master | MASTER Priorit |  | 0 | 65535 | 1394 |  | x
E5012 | Attesa ordine dal master | Attesa Master |  | -32768 | 32767 | 1395 |  | x
E5013 | Io comando il Power plant | Io MASTER 2.0 |  | 0 | 65535 | 1396 |  | x
E5014 | State machine Gen 01 | Stato GE01 |  | 0 | 65535 | 1397 |  | x
E5015 | State machine Gen 02 | Stato GE02 |  | 0 | 65535 | 1398 |  | x
E5016 | State machine Gen 03 | Stato GE03 |  | 0 | 65535 | 1399 |  | x
E5017 | State machine Gen 04 | Stato GE04 |  | 0 | 65535 | 139A |  | x
E5018 | State machine Gen 05 | Stato GE05 |  | 0 | 65535 | 139B |  | x
E5019 | State machine Gen 06 | Stato GE06 |  | 0 | 65535 | 139C |  | x
E5020 | State machine Gen 07 | Stato GE07 |  | 0 | 65535 | 139D |  | x
E5021 | State machine Gen 08 | Stato GE08 |  | 0 | 65535 | 139E |  | x
E5022 | State machine Gen 09 | Stato GE09 |  | 0 | 65535 | 139F |  | x
E5023 | State machine Gen 10 | Stato GE10 |  | 0 | 65535 | 13A0 |  | x
E5024 | State machine Gen 11 | Stato GE11 |  | 0 | 65535 | 13A1 |  | x
E5025 | State machine Gen 12 | Stato GE12 |  | 0 | 65535 | 13A2 |  | x
E5026 | State machine Gen 13 | Stato GE13 |  | 0 | 65535 | 13A3 |  | x
E5027 | State machine Gen 14 | Stato GE14 |  | 0 | 65535 | 13A4 |  | x
E5028 | State machine Gen 15 | Stato GE15 |  | 0 | 65535 | 13A5 |  | x
E5029 | State machine Gen 16 | Stato GE16 |  | 0 | 65535 | 13A6 |  | x
E5030 | Allarmi / Fault ge1 | Allarm mod 01 |  | 0 | 65535 | 13A7 |  | x
E5031 | Allarmi / Fault ge2 | Allarm mod 02 |  | 0 | 65535 | 13A8 |  | x
E5032 | Allarmi / Fault ge3 | Allarm mod 03 |  | 0 | 65535 | 13A9 |  | x
E5033 | Allarmi / Fault ge4 | Allarm mod 04 |  | 0 | 65535 | 13AA |  | x
E5034 | Allarmi / Fault ge5 | Allarm mod 05 |  | 0 | 65535 | 13AB |  | x
E5035 | Allarmi / Fault ge6 | Allarm mod 06 |  | 0 | 65535 | 13AC |  | x
E5036 | Allarmi / Fault ge7 | Allarm mod 07 |  | 0 | 65535 | 13AD |  | x
E5037 | Allarmi / Fault ge8 | Allarm mod 08 |  | 0 | 65535 | 13AE |  | x
E5038 | Allarmi / Fault ge9 | Allarm mod 09 |  | 0 | 65535 | 13AF |  | x
E5039 | Allarmi / Fault ge10 | Allarm mod 10 |  | 0 | 65535 | 13B0 |  | x
E5040 | Allarmi / Fault ge11 | Allarm mod 11 |  | 0 | 65535 | 13B1 |  | x
E5041 | Allarmi / Fault ge12 | Allarm mod 12 |  | 0 | 65535 | 13B2 |  | x
E5042 | Allarmi / Fault ge13 | Allarm mod 13 |  | 0 | 65535 | 13B3 |  | x
E5043 | Allarmi / Fault ge14 | Allarm mod 14 |  | 0 | 65535 | 13B4 |  | x
E5044 | Allarmi / Fault ge15 | Allarm mod 15 |  | 0 | 65535 | 13B5 |  | x
E5045 | Allarmi / Fault ge16 | Allarm mod 16 |  | 0 | 65535 | 13B6 |  | x
E5046 | Master controlla velocita | MASTER Cont.F |  | -32768 | 32767 | 13B7 |  | x
E5047 | Master controlla Tensione | MASTER Cont.V |  | -32768 | 32767 | 13B8 |  | x
E5048 | Presenza SD | Presenza SD |  | 0 | 65535 | 13B9 |  | x
E5049 | Fase di misurazione | Phase measure |  | 0 | 65535 | 13BA |  | x
E5050 | Selezione dei parametri del file | Select file |  | 0 | 65535 | 13BB
E5051 | creazione parametri | Create file |  | 0 | 65535 | 13BC
E5052 | Ripristina impostazioni | Dhcp Status |  | -32768 | 32767 | 13BD |  | x
E5053 | Variabile utilizzata per visualizzare lo stato di funzionamento | Delete file |  | 0 | 65535 | 13BE |  | x
E5054 | Parametro utilizzato in fabbrica | I am in group |  | 0 | 65535 | 13BF
E5055 | Master: State machine GE17 | Stato G17 |  | 0 | 65535 | 13C0 |  | x
E5056 | Master: State machine GE18 | Stato G18 |  | 0 | 65535 | 13C1 |  | x
E5057 | Master: State machine GE19 | Stato G19 |  | 0 | 65535 | 13C2 |  | x
E5058 | Master: State machine GE20 | Stato G20 |  | 0 | 65535 | 13C3 |  | x
E5059 | Master: State machine GE21 | Stato G21 |  | 0 | 65535 | 13C4 |  | x
E5060 | Master: State machine GE22 | Stato G22 |  | 0 | 65535 | 13C5 |  | x
E5061 | Master: State machine GE23 | Stato G23 |  | 0 | 65535 | 13C6 |  | x
E5062 | Master: State machine GE24 | Stato G24 |  | 0 | 65535 | 13C7 |  | x
E5063 | Master: State machine GE25 | Stato G25 |  | 0 | 65535 | 13C8 |  | x
E5064 | Master: State machine GE26 | Stato G26 |  | 0 | 65535 | 13C9 |  | x
E5065 | Master: State machine GE27 | Stato G27 |  | 0 | 65535 | 13CA |  | x
E5066 | Master: State machine GE28 | Stato G28 |  | 0 | 65535 | 13CB |  | x
E5067 | Master: State machine GE29 | Stato G29 |  | 0 | 65535 | 13CC |  | x
E5068 | Master: State machine GE30 | Stato G30 |  | 0 | 65535 | 13CD |  | x
E5069 | Master: State machine GE31 | Stato G31 |  | 0 | 65535 | 13CE |  | x
E5070 | Master: State machine GE32 | Stato G32 |  | 0 | 65535 | 13CF |  | x
E5071 | Master: Allarmi / Fault GE17 | Allarm mod 17 |  | 0 | 65535 | 13D0 |  | x
E5072 | Master: Allarmi / Fault GE18 | Allarm mod 18 |  | 0 | 65535 | 13D1 |  | x
E5073 | Master: Allarmi / Fault GE19 | Allarm mod 19 |  | 0 | 65535 | 13D2 |  | x
E5074 | Master: Allarmi / Fault GE20 | Allarm mod 20 |  | 0 | 65535 | 13D3 |  | x
E5075 | Master: Allarmi / Fault GE21 | Allarm mod 21 |  | 0 | 65535 | 13D4 |  | x
E5076 | Master: Allarmi / Fault GE22 | Allarm mod 22 |  | 0 | 65535 | 13D5 |  | x
E5077 | Master: Allarmi / Fault GE23 | Allarm mod 23 |  | 0 | 65535 | 13D6 |  | x
E5078 | Master: Allarmi / Fault GE24 | Allarm mod 24 |  | 0 | 65535 | 13D7 |  | x
E5079 | Master: Allarmi / Fault GE25 | Allarm mod 25 |  | 0 | 65535 | 13D8 |  | x
E5080 | Master: Allarmi / Fault GE26 | Allarm mod 26 |  | 0 | 65535 | 13D9 |  | x
E5081 | Master: Allarmi / Fault GE27 | Allarm mod 27 |  | 0 | 65535 | 13DA |  | x
E5082 | Master: Allarmi / Fault GE28 | Allarm mod 28 |  | 0 | 65535 | 13DB |  | x
E5083 | Master: Allarmi / Fault GE29 | Allarm mod 29 |  | 0 | 65535 | 13DC |  | x
E5084 | Master: Allarmi / Fault GE30 | Allarm mod 30 |  | 0 | 65535 | 13DD |  | x
E5085 | Master: Allarmi / Fault GE31 | Allarm mod 31 |  | 0 | 65535 | 13DE |  | x
E5086 | Master: Allarmi / Fault GE32 | Allarm mod 32 |  | 0 | 65535 | 13DF |  | x
E6000 | Potenza attiva globale GE17 in % | kW GE17 | % | -3276.8 | +3276.7 | 1771 |  | x
E6001 | Potenza reattiva globale GE17 in % | kVAR GE17 | % | -3276.8 | +3276.7 | 1772 |  | x
E6002 | Modo di funzionamento GE17 | Funzion.GE17 |  | 0 | 65535 | 1773 |  | x
E6003 | Potenza attiva nominale GE17 | Nom kW GE17 | kW | -32768 | 32767 | 1774 |  | x
E6004 | Potenza reattiva nominale GE17 | Nom kVAR GE17 | kVAR | -32768 | 32767 | 1775 |  | x
E6005 | Estensione Can Bus Generatore 17 Ingresso digitale 1 | DI 01 GE17 |  | 0 | 65535 | 1776 |  | x
E6006 | Estensione Can Bus Generatore 17 Ingresso digitale 2 | DI 02 GE17 |  | 0 | 65535 | 1777 |  | x
E6007 | Estensione Can Bus Generatore 17 Ingresso digitale 3 | DI 03 GE17 |  | 0 | 65535 | 1778 |  | x
E6008 | Estensione Can Bus Generatore 17 Ingresso digitale 4 | DI 04 GE17 |  | 0 | 65535 | 1779 |  | x
E6009 | Estensione Can Bus Generatore 17 Ingresso digitale 5 | DI 05 GE17 |  | 0 | 65535 | 177A |  | x
E6010 | Estensione Can Bus Generatore 17 Ingresso digitale 6 | DI 06 GE17 |  | 0 | 65535 | 177B |  | x
E6011 | Estensione Can Bus Generatore 17 Ingresso digitale 7 | DI 07 GE17 |  | 0 | 65535 | 177C |  | x
E6012 | Estensione Can Bus Generatore 17 Ingresso digitale 8 | DI 08 GE17 |  | 0 | 65535 | 177D |  | x
E6013 | Estensione Can Bus Generatore 17 Ingresso digitale 9 | DI 09 GE17 |  | 0 | 65535 | 177E |  | x
E6014 | Estensione Can Bus Generatore 17 Ingresso digitale 10 | DI 10 GE17 |  | 0 | 65535 | 177F |  | x
E6015 | Estensione Can Bus Generatore 17 Ingresso Analogico 1 | AI 1 GE17 |  | 0 | 65535 | 1780 |  | x
E6016 | Estensione Can Bus Generatore 17 Ingresso Analogico 2 | AI 2 GE17 |  | 0 | 65535 | 1781 |  | x
E6017 | Stato Interruttore generatore GE17 | Stato Int GE17 |  | 0 | 65535 | 1782 |  | x
E6018 | Help al generatore 17 | Help GE17 |  | 0 | 65535 | 1783
E6019 | Parametro utilizzato in fabbrica |  |  | 0 | 65535 | 1784
E6020 | Parametro utilizzato in fabbrica |  |  | 0 | 65535 | 1785
E6021 | Parametro utilizzato in fabbrica |  |  | 0 | 65535 | 1786
E6022 | Parametro utilizzato in fabbrica |  |  | 0 | 65535 | 1787
E6023 | Parametro utilizzato in fabbrica |  |  | 0 | 65535 | 1788
E6024 | Parametro utilizzato in fabbrica |  |  | 0 | 65535 | 1789
E6025 | Parametro utilizzato in fabbrica |  |  | 0 | 65535 | 178A
E6026 | Parametro utilizzato in fabbrica |  |  | 0 | 65535 | 178B
E6027 | Parametro utilizzato in fabbrica |  |  | 0 | 65535 | 178C
E6028 | Parametro utilizzato in fabbrica |  |  | 0 | 65535 | 178D
E6029 | Parametro utilizzato in fabbrica |  |  | 0 | 65535 | 178E
E6030 | Potenza attiva globale GE18 in % | kW GE18 | % | -3276.8 | +3276.7 | 178F |  | x
E6031 | Potenza reattiva globale GE18 in % | kVAR GE18 | % | -3276.8 | +3276.7 | 1790 |  | x
E6032 | Modo di funzionamento GE18 | Funzion.GE18 |  | 0 | 65535 | 1791 |  | x
E6033 | Potenza attiva nominale GE18 | Nom kW GE18 | kW | -32768 | 32767 | 1792 |  | x
E6034 | Potenza reattiva nominale GE18 | Nom kVAR GE18 | kVAR | -32768 | 32767 | 1793 |  | x
E6035 | Estensione Can Bus Generatore 18 Ingresso digitale 1 | DI 01 GE18 |  | 0 | 65535 | 1794 |  | x
E6036 | Estensione Can Bus Generatore 18 Ingresso digitale 2 | DI 02 GE18 |  | 0 | 65535 | 1795 |  | x
E6037 | Estensione Can Bus Generatore 18 Ingresso digitale 3 | DI 03 GE18 |  | 0 | 65535 | 1796 |  | x
E6038 | Estensione Can Bus Generatore 18 Ingresso digitale 4 | DI 04 GE18 |  | 0 | 65535 | 1797 |  | x
E6039 | Estensione Can Bus Generatore 18 Ingresso digitale 5 | DI 05 GE18 |  | 0 | 65535 | 1798 |  | x
E6040 | Estensione Can Bus Generatore 18 Ingresso digitale 6 | DI 06 GE18 |  | 0 | 65535 | 1799 |  | x
E6041 | Estensione Can Bus Generatore 18 Ingresso digitale 7 | DI 07 GE18 |  | 0 | 65535 | 179A |  | x
E6042 | Estensione Can Bus Generatore 18 Ingresso digitale 8 | DI 08 GE18 |  | 0 | 65535 | 179B |  | x
E6043 | Estensione Can Bus Generatore 18 Ingresso digitale 9 | DI 09 GE18 |  | 0 | 65535 | 179C |  | x
E6044 | Estensione Can Bus Generatore 18 Ingresso digitale 10 | DI 10 GE18 |  | 0 | 65535 | 179D |  | x
E6045 | Estensione Can Bus Generatore 18 Ingresso Analogico 1 | AI 1 GE18 |  | 0 | 65535 | 179E |  | x
E6046 | Estensione Can Bus Generatore 18 Ingresso Analogico 2 | AI 2 GE18 |  | 0 | 65535 | 179F |  | x
E6047 | Stato Interruttore generatore GE18 | Stato Int GE18 |  | 0 | 65535 | 17A0 |  | x
E6048 | Help al generatore 18 | Help GE18 |  | 0 | 65535 | 17A1
E6049 | Parametro utilizzato in fabbrica |  |  | 0 | 65535 | 17A2
E6050 | Parametro utilizzato in fabbrica |  |  | 0 | 65535 | 17A3
E6051 | Parametro utilizzato in fabbrica |  |  | 0 | 65535 | 17A4
E6052 | Parametro utilizzato in fabbrica |  |  | 0 | 65535 | 17A5
E6053 | Parametro utilizzato in fabbrica |  |  | 0 | 65535 | 17A6
E6054 | Parametro utilizzato in fabbrica |  |  | 0 | 65535 | 17A7
E6055 | Parametro utilizzato in fabbrica |  |  | 0 | 65535 | 17A8
E6056 | Parametro utilizzato in fabbrica |  |  | 0 | 65535 | 17A9
E6057 | Parametro utilizzato in fabbrica |  |  | 0 | 65535 | 17AA
E6058 | Parametro utilizzato in fabbrica |  |  | 0 | 65535 | 17AB
E6059 | Parametro utilizzato in fabbrica |  |  | 0 | 65535 | 17AC
E6060 | Potenza attiva globale GE19 in % | kW GE19 | % | -3276.8 | +3276.7 | 17AD |  | x
E6061 | Potenza reattiva globale GE19 in % | kVAR GE19 | % | -3276.8 | +3276.7 | 17AE |  | x
E6062 | Modo di funzionamento GE19 | Funzion.GE19 |  | 0 | 65535 | 17AF |  | x
E6063 | Potenza attiva nominale GE19 | Nom kW GE19 | kW | -32768 | 32767 | 17B0 |  | x
E6064 | Potenza reattiva nominale GE19 | Nom kVAR GE19 | kVAR | -32768 | 32767 | 17B1 |  | x
E6065 | Estensione Can Bus Generatore 19 Ingresso digitale 1 | DI 01 GE19 |  | 0 | 65535 | 17B2 |  | x
E6066 | Estensione Can Bus Generatore 19 Ingresso digitale 2 | DI 02 GE19 |  | 0 | 65535 | 17B3 |  | x
E6067 | Estensione Can Bus Generatore 19 Ingresso digitale 3 | DI 03 GE19 |  | 0 | 65535 | 17B4 |  | x
E6068 | Estensione Can Bus Generatore 19 Ingresso digitale 4 | DI 04 GE19 |  | 0 | 65535 | 17B5 |  | x
E6069 | Estensione Can Bus Generatore 19 Ingresso digitale 5 | DI 05 GE19 |  | 0 | 65535 | 17B6 |  | x
E6070 | Estensione Can Bus Generatore 19 Ingresso digitale 6 | DI 06 GE19 |  | 0 | 65535 | 17B7 |  | x
E6071 | Estensione Can Bus Generatore 19 Ingresso digitale 7 | DI 07 GE19 |  | 0 | 65535 | 17B8 |  | x
E6072 | Estensione Can Bus Generatore 19 Ingresso digitale 8 | DI 08 GE19 |  | 0 | 65535 | 17B9 |  | x
E6073 | Estensione Can Bus Generatore 19 Ingresso digitale 9 | DI 09 GE19 |  | 0 | 65535 | 17BA |  | x
E6074 | Estensione Can Bus Generatore 19 Ingresso digitale 10 | DI 10 GE19 |  | 0 | 65535 | 17BB |  | x
E6075 | Estensione Can Bus Generatore 19 Ingresso Analogico 1 | AI 1 GE19 |  | 0 | 65535 | 17BC |  | x
E6076 | Estensione Can Bus Generatore 19 Ingresso Analogico 2 | AI 2 GE19 |  | 0 | 65535 | 17BD |  | x
E6077 | Stato Interruttore generatore GE19 | Stato Int GE19 |  | 0 | 65535 | 17BE |  | x
E6078 | Help al generatore 19 | Help GE19 |  | 0 | 65535 | 17BF
E6079 | Parametro utilizzato in fabbrica |  |  | 0 | 65535 | 17C0
E6080 | Parametro utilizzato in fabbrica |  |  | 0 | 65535 | 17C1
E6081 | Parametro utilizzato in fabbrica |  |  | 0 | 65535 | 17C2
E6082 | Parametro utilizzato in fabbrica |  |  | 0 | 65535 | 17C3
E6083 | Parametro utilizzato in fabbrica |  |  | 0 | 65535 | 17C4
E6084 | Parametro utilizzato in fabbrica |  |  | 0 | 65535 | 17C5
E6085 | Parametro utilizzato in fabbrica |  |  | 0 | 65535 | 17C6
E6086 | Parametro utilizzato in fabbrica |  |  | 0 | 65535 | 17C7
E6087 | Parametro utilizzato in fabbrica |  |  | 0 | 65535 | 17C8
E6088 | Parametro utilizzato in fabbrica |  |  | 0 | 65535 | 17C9
E6089 | Parametro utilizzato in fabbrica |  |  | 0 | 65535 | 17CA
E6090 | Potenza attiva globale GE20 in % | kW GE20 | % | -3276.8 | +3276.7 | 17CB |  | x
E6091 | Potenza reattiva globale GE20 in % | kVAR GE20 | % | -3276.8 | +3276.7 | 17CC |  | x
E6092 | Modo di funzionamento GE20 | Funzion.GE20 |  | 0 | 65535 | 17CD |  | x
E6093 | Potenza attiva nominale GE20 | Nom kW GE20 | kW | -32768 | 32767 | 17CE |  | x
E6094 | Potenza reattiva nominale GE20 | Nom kVAR GE20 | kVAR | -32768 | 32767 | 17CF |  | x
E6095 | Estensione Can Bus Generatore 20 Ingresso digitale 1 | DI 01 GE20 |  | 0 | 65535 | 17D0 |  | x
E6096 | Estensione Can Bus Generatore 20 Ingresso digitale 2 | DI 02 GE20 |  | 0 | 65535 | 17D1 |  | x
E6097 | Estensione Can Bus Generatore 20 Ingresso digitale 3 | DI 03 GE20 |  | 0 | 65535 | 17D2 |  | x
E6098 | Estensione Can Bus Generatore 20 Ingresso digitale 4 | DI 04 GE20 |  | 0 | 65535 | 17D3 |  | x
E6099 | Estensione Can Bus Generatore 20 Ingresso digitale 5 | DI 05 GE20 |  | 0 | 65535 | 17D4 |  | x
E6100 | Estensione Can Bus Generatore 20 Ingresso digitale 6 | DI 06 GE20 |  | 0 | 65535 | 17D5 |  | x
E6101 | Estensione Can Bus Generatore 20 Ingresso digitale 7 | DI 07 GE20 |  | 0 | 65535 | 17D6 |  | x
E6102 | Estensione Can Bus Generatore 20 Ingresso digitale 8 | DI 08 GE20 |  | 0 | 65535 | 17D7 |  | x
E6103 | Estensione Can Bus Generatore 20 Ingresso digitale 9 | DI 09 GE20 |  | 0 | 65535 | 17D8 |  | x
E6104 | Estensione Can Bus Generatore 20 Ingresso digitale 10 | DI 10 GE20 |  | 0 | 65535 | 17D9 |  | x
E6105 | Estensione Can Bus Generatore 20 Ingresso Analogico 1 | AI 1 GE20 |  | 0 | 65535 | 17DA |  | x
E6106 | Estensione Can Bus Generatore 20 Ingresso Analogico 2 | AI 2 GE20 |  | 0 | 65535 | 17DB |  | x
E6107 | Stato Interruttore generatore GE20 | Stato Int GE20 |  | 0 | 65535 | 17DC |  | x
E6108 | Help al generatore 20 | Help GE20 |  | 0 | 65535 | 17DD
E6109 | Parametro utilizzato in fabbrica |  |  | 0 | 65535 | 17DE
E6110 | Parametro utilizzato in fabbrica |  |  | 0 | 65535 | 17DF
E6111 | Parametro utilizzato in fabbrica |  |  | 0 | 65535 | 17E0
E6112 | Parametro utilizzato in fabbrica |  |  | 0 | 65535 | 17E1
E6113 | Parametro utilizzato in fabbrica |  |  | 0 | 65535 | 17E2
E6114 | Parametro utilizzato in fabbrica |  |  | 0 | 65535 | 17E3
E6115 | Parametro utilizzato in fabbrica |  |  | 0 | 65535 | 17E4
E6116 | Parametro utilizzato in fabbrica |  |  | 0 | 65535 | 17E5
E6117 | Parametro utilizzato in fabbrica |  |  | 0 | 65535 | 17E6
E6118 | Parametro utilizzato in fabbrica |  |  | 0 | 65535 | 17E7
E6119 | Parametro utilizzato in fabbrica |  |  | 0 | 65535 | 17E8
E6120 | Potenza attiva globale GE21 in % | kW GE21 | % | -3276.8 | +3276.7 | 17E9 |  | x
E6121 | Potenza reattiva globale GE21 in % | kVAR GE21 | % | -3276.8 | +3276.7 | 17EA |  | x
E6122 | Modo di funzionamento GE21 | Funzion.GE21 |  | 0 | 65535 | 17EB |  | x
E6123 | Potenza attiva nominale GE21 | Nom kW GE21 | kW | -32768 | 32767 | 17EC |  | x
E6124 | Potenza reattiva nominale GE21 | Nom kVAR GE21 | kVAR | -32768 | 32767 | 17ED |  | x
E6125 | Estensione Can Bus Generatore 21 Ingresso digitale 1 | DI 01 GE21 |  | 0 | 65535 | 17EE |  | x
E6126 | Estensione Can Bus Generatore 21 Ingresso digitale 2 | DI 02 GE21 |  | 0 | 65535 | 17EF |  | x
E6127 | Estensione Can Bus Generatore 21 Ingresso digitale 3 | DI 03 GE21 |  | 0 | 65535 | 17F0 |  | x
E6128 | Estensione Can Bus Generatore 21 Ingresso digitale 4 | DI 04 GE21 |  | 0 | 65535 | 17F1 |  | x
E6129 | Estensione Can Bus Generatore 21 Ingresso digitale 5 | DI 05 GE21 |  | 0 | 65535 | 17F2 |  | x
E6130 | Estensione Can Bus Generatore 21 Ingresso digitale 6 | DI 06 GE21 |  | 0 | 65535 | 17F3 |  | x
E6131 | Estensione Can Bus Generatore 21 Ingresso digitale 7 | DI 07 GE21 |  | 0 | 65535 | 17F4 |  | x
E6132 | Estensione Can Bus Generatore 21 Ingresso digitale 8 | DI 08 GE21 |  | 0 | 65535 | 17F5 |  | x
E6133 | Estensione Can Bus Generatore 21 Ingresso digitale 9 | DI 09 GE21 |  | 0 | 65535 | 17F6 |  | x
E6134 | Estensione Can Bus Generatore 21 Ingresso digitale 10 | DI 10 GE21 |  | 0 | 65535 | 17F7 |  | x
E6135 | Estensione Can Bus Generatore 21 Ingresso Analogico 1 | AI 1 GE21 |  | 0 | 65535 | 17F8 |  | x
E6136 | Estensione Can Bus Generatore 21 Ingresso Analogico 2 | AI 2 GE21 |  | 0 | 65535 | 17F9 |  | x
E6137 | Stato Interruttore generatore GE21 | Stato Int GE21 |  | 0 | 65535 | 17FA |  | x
E6138 | Help al generatore 21 | Help GE21 |  | 0 | 65535 | 17FB
E6139 | Parametro utilizzato in fabbrica |  |  | 0 | 65535 | 17FC
E6140 | Parametro utilizzato in fabbrica |  |  | 0 | 65535 | 17FD
E6141 | Parametro utilizzato in fabbrica |  |  | 0 | 65535 | 17FE
E6142 | Parametro utilizzato in fabbrica |  |  | 0 | 65535 | 17FF
E6143 | Parametro utilizzato in fabbrica |  |  | 0 | 65535 | 1800
E6144 | Parametro utilizzato in fabbrica |  |  | 0 | 65535 | 1801
E6145 | Parametro utilizzato in fabbrica |  |  | 0 | 65535 | 1802
E6146 | Parametro utilizzato in fabbrica |  |  | 0 | 65535 | 1803
E6147 | Parametro utilizzato in fabbrica |  |  | 0 | 65535 | 1804
E6148 | Parametro utilizzato in fabbrica |  |  | 0 | 65535 | 1805
E6149 | Parametro utilizzato in fabbrica |  |  | 0 | 65535 | 1806
E6150 | Potenza attiva globale GE22 in % | kW GE22 | % | -3276.8 | +3276.7 | 1807 |  | x
E6151 | Potenza reattiva globale GE22 in % | kVAR GE22 | % | -3276.8 | +3276.7 | 1808 |  | x
E6152 | Modo di funzionamento GE22 | Funzion.GE22 |  | 0 | 65535 | 1809 |  | x
E6153 | Potenza attiva nominale GE22 | Nom kW GE22 | kW | -32768 | 32767 | 180A |  | x
E6154 | Potenza reattiva nominale GE22 | Nom kVAR GE22 | kVAR | -32768 | 32767 | 180B |  | x
E6155 | Estensione Can Bus Generatore 22 Ingresso digitale 1 | DI 01 GE22 |  | 0 | 65535 | 180C |  | x
E6156 | Estensione Can Bus Generatore 22 Ingresso digitale 2 | DI 02 GE22 |  | 0 | 65535 | 180D |  | x
E6157 | Estensione Can Bus Generatore 22 Ingresso digitale 3 | DI 03 GE22 |  | 0 | 65535 | 180E |  | x
E6158 | Estensione Can Bus Generatore 22 Ingresso digitale 4 | DI 04 GE22 |  | 0 | 65535 | 180F |  | x
E6159 | Estensione Can Bus Generatore 22 Ingresso digitale 5 | DI 05 GE22 |  | 0 | 65535 | 1810 |  | x
E6160 | Estensione Can Bus Generatore 22 Ingresso digitale 6 | DI 06 GE22 |  | 0 | 65535 | 1811 |  | x
E6161 | Estensione Can Bus Generatore 22 Ingresso digitale 7 | DI 07 GE22 |  | 0 | 65535 | 1812 |  | x
E6162 | Estensione Can Bus Generatore 22 Ingresso digitale 8 | DI 08 GE22 |  | 0 | 65535 | 1813 |  | x
E6163 | Estensione Can Bus Generatore 22 Ingresso digitale 9 | DI 09 GE22 |  | 0 | 65535 | 1814 |  | x
E6164 | Estensione Can Bus Generatore 22 Ingresso digitale 10 | DI 10 GE22 |  | 0 | 65535 | 1815 |  | x
E6165 | Estensione Can Bus Generatore 22 Ingresso Analogico 1 | AI 1 GE22 |  | 0 | 65535 | 1816 |  | x
E6166 | Estensione Can Bus Generatore 22 Ingresso Analogico 2 | AI 2 GE22 |  | 0 | 65535 | 1817 |  | x
E6167 | Stato Interruttore generatore GE22 | Stato Int GE22 |  | 0 | 65535 | 1818 |  | x
E6168 | Help al generatore 22 | Help GE22 |  | 0 | 65535 | 1819
E6169 | Parametro utilizzato in fabbrica |  |  | 0 | 65535 | 181A
E6170 | Parametro utilizzato in fabbrica |  |  | 0 | 65535 | 181B
E6171 | Parametro utilizzato in fabbrica |  |  | 0 | 65535 | 181C
E6172 | Parametro utilizzato in fabbrica |  |  | 0 | 65535 | 181D
E6173 | Parametro utilizzato in fabbrica |  |  | 0 | 65535 | 181E
E6174 | Parametro utilizzato in fabbrica |  |  | 0 | 65535 | 181F
E6175 | Parametro utilizzato in fabbrica |  |  | 0 | 65535 | 1820
E6176 | Parametro utilizzato in fabbrica |  |  | 0 | 65535 | 1821
E6177 | Parametro utilizzato in fabbrica |  |  | 0 | 65535 | 1822
E6178 | Parametro utilizzato in fabbrica |  |  | 0 | 65535 | 1823
E6179 | Parametro utilizzato in fabbrica |  |  | 0 | 65535 | 1824
E6180 | Potenza attiva globale GE23 in % | kW GE23 | % | -3276.8 | +3276.7 | 1825 |  | x
E6181 | Potenza reattiva globale GE23 in % | kVAR GE23 | % | -3276.8 | +3276.7 | 1826 |  | x
E6182 | Modo di funzionamento GE23 | Funzion.GE23 |  | 0 | 65535 | 1827 |  | x
E6183 | Potenza attiva nominale GE23 | Nom kW GE23 | kW | -32768 | 32767 | 1828 |  | x
E6184 | Potenza reattiva nominale GE23 | Nom kVAR GE23 | kVAR | -32768 | 32767 | 1829 |  | x
E6185 | Estensione Can Bus Generatore 23 Ingresso digitale 1 | DI 01 GE23 |  | 0 | 65535 | 182A |  | x
E6186 | Estensione Can Bus Generatore 23 Ingresso digitale 2 | DI 02 GE23 |  | 0 | 65535 | 182B |  | x
E6187 | Estensione Can Bus Generatore 23 Ingresso digitale 3 | DI 03 GE23 |  | 0 | 65535 | 182C |  | x
E6188 | Estensione Can Bus Generatore 23 Ingresso digitale 4 | DI 04 GE23 |  | 0 | 65535 | 182D |  | x
E6189 | Estensione Can Bus Generatore 23 Ingresso digitale 5 | DI 05 GE23 |  | 0 | 65535 | 182E |  | x
E6190 | Estensione Can Bus Generatore 23 Ingresso digitale 6 | DI 06 GE23 |  | 0 | 65535 | 182F |  | x
E6191 | Estensione Can Bus Generatore 23 Ingresso digitale 7 | DI 07 GE23 |  | 0 | 65535 | 1830 |  | x
E6192 | Estensione Can Bus Generatore 23 Ingresso digitale 8 | DI 08 GE23 |  | 0 | 65535 | 1831 |  | x
E6193 | Estensione Can Bus Generatore 23 Ingresso digitale 9 | DI 09 GE23 |  | 0 | 65535 | 1832 |  | x
E6194 | Estensione Can Bus Generatore 23 Ingresso digitale 10 | DI 10 GE23 |  | 0 | 65535 | 1833 |  | x
E6195 | Estensione Can Bus Generatore 23 Ingresso Analogico 1 | AI 1 GE23 |  | 0 | 65535 | 1834 |  | x
E6196 | Estensione Can Bus Generatore 23 Ingresso Analogico 2 | AI 2 GE23 |  | 0 | 65535 | 1835 |  | x
E6197 | Stato Interruttore generatore GE23 | Stato Int GE23 |  | 0 | 65535 | 1836 |  | x
E6198 | Help al generatore 23 | Help GE23 |  | 0 | 65535 | 1837
E6199 | Parametro utilizzato in fabbrica |  |  | 0 | 65535 | 1838
E6200 | Parametro utilizzato in fabbrica |  |  | 0 | 65535 | 1839
E6201 | Parametro utilizzato in fabbrica |  |  | 0 | 65535 | 183A
E6202 | Parametro utilizzato in fabbrica |  |  | 0 | 65535 | 183B
E6203 | Parametro utilizzato in fabbrica |  |  | 0 | 65535 | 183C
E6204 | Parametro utilizzato in fabbrica |  |  | 0 | 65535 | 183D
E6205 | Parametro utilizzato in fabbrica |  |  | 0 | 65535 | 183E
E6206 | Parametro utilizzato in fabbrica |  |  | 0 | 65535 | 183F
E6207 | Parametro utilizzato in fabbrica |  |  | 0 | 65535 | 1840
E6208 | Parametro utilizzato in fabbrica |  |  | 0 | 65535 | 1841
E6209 | Parametro utilizzato in fabbrica |  |  | 0 | 65535 | 1842
E6210 | Potenza attiva globale GE24 in % | kW GE24 | % | -3276.8 | +3276.7 | 1843 |  | x
E6211 | Potenza reattiva globale GE24 in % | kVAR GE24 | % | -3276.8 | +3276.7 | 1844 |  | x
E6212 | Modo di funzionamento GE24 | Funzion.GE24 |  | 0 | 65535 | 1845 |  | x
E6213 | Potenza attiva nominale GE24 | Nom kW GE24 | kW | -32768 | 32767 | 1846 |  | x
E6214 | Potenza reattiva nominale GE24 | Nom kVAR GE24 | kVAR | -32768 | 32767 | 1847 |  | x
E6215 | Estensione Can Bus Generatore 24 Ingresso digitale 1 | DI 01 GE24 |  | 0 | 65535 | 1848 |  | x
E6216 | Estensione Can Bus Generatore 24 Ingresso digitale 2 | DI 02 GE24 |  | 0 | 65535 | 1849 |  | x
E6217 | Estensione Can Bus Generatore 24 Ingresso digitale 3 | DI 03 GE24 |  | 0 | 65535 | 184A |  | x
E6218 | Estensione Can Bus Generatore 24 Ingresso digitale 4 | DI 04 GE24 |  | 0 | 65535 | 184B |  | x
E6219 | Estensione Can Bus Generatore 24 Ingresso digitale 5 | DI 05 GE24 |  | 0 | 65535 | 184C |  | x
E6220 | Estensione Can Bus Generatore 24 Ingresso digitale 6 | DI 06 GE24 |  | 0 | 65535 | 184D |  | x
E6221 | Estensione Can Bus Generatore 24 Ingresso digitale 7 | DI 07 GE24 |  | 0 | 65535 | 184E |  | x
E6222 | Estensione Can Bus Generatore 24 Ingresso digitale 8 | DI 08 GE24 |  | 0 | 65535 | 184F |  | x
E6223 | Estensione Can Bus Generatore 24 Ingresso digitale 9 | DI 09 GE24 |  | 0 | 65535 | 1850 |  | x
E6224 | Estensione Can Bus Generatore 24 Ingresso digitale 10 | DI 10 GE24 |  | 0 | 65535 | 1851 |  | x
E6225 | Estensione Can Bus Generatore 24 Ingresso Analogico 1 | AI 1 GE24 |  | 0 | 65535 | 1852 |  | x
E6226 | Estensione Can Bus Generatore 24 Ingresso Analogico 2 | AI 2 GE24 |  | 0 | 65535 | 1853 |  | x
E6227 | Stato Interruttore generatore GE24 | Stato Int GE24 |  | 0 | 65535 | 1854 |  | x
E6228 | Help al generatore 24 | Help GE24 |  | 0 | 65535 | 1855
E6229 | Parametro utilizzato in fabbrica |  |  | 0 | 65535 | 1856
E6230 | Parametro utilizzato in fabbrica |  |  | 0 | 65535 | 1857
E6231 | Parametro utilizzato in fabbrica |  |  | 0 | 65535 | 1858
E6232 | Parametro utilizzato in fabbrica |  |  | 0 | 65535 | 1859
E6233 | Parametro utilizzato in fabbrica |  |  | 0 | 65535 | 185A
E6234 | Parametro utilizzato in fabbrica |  |  | 0 | 65535 | 185B
E6235 | Parametro utilizzato in fabbrica |  |  | 0 | 65535 | 185C
E6236 | Parametro utilizzato in fabbrica |  |  | 0 | 65535 | 185D
E6237 | Parametro utilizzato in fabbrica |  |  | 0 | 65535 | 185E
E6238 | Parametro utilizzato in fabbrica |  |  | 0 | 65535 | 185F
E6239 | Parametro utilizzato in fabbrica |  |  | 0 | 65535 | 1860
E6240 | Potenza attiva globale GE25 in % | kW GE25 | % | -3276.8 | +3276.7 | 1861 |  | x
E6241 | Potenza reattiva globale GE25 in % | kVAR GE25 | % | -3276.8 | +3276.7 | 1862 |  | x
E6242 | Modo di funzionamento GE25 | Funzion.GE25 |  | 0 | 65535 | 1863 |  | x
E6243 | Potenza attiva nominale GE25 | Nom kW GE25 | kW | -32768 | 32767 | 1864 |  | x
E6244 | Potenza reattiva nominale GE25 | Nom kVAR GE25 | kVAR | -32768 | 32767 | 1865 |  | x
E6245 | Estensione Can Bus Generatore 25 Ingresso digitale 1 | DI 01 GE25 |  | 0 | 65535 | 1866 |  | x
E6246 | Estensione Can Bus Generatore 25 Ingresso digitale 2 | DI 02 GE25 |  | 0 | 65535 | 1867 |  | x
E6247 | Estensione Can Bus Generatore 25 Ingresso digitale 3 | DI 03 GE25 |  | 0 | 65535 | 1868 |  | x
E6248 | Estensione Can Bus Generatore 25 Ingresso digitale 4 | DI 04 GE25 |  | 0 | 65535 | 1869 |  | x
E6249 | Estensione Can Bus Generatore 25 Ingresso digitale 5 | DI 05 GE25 |  | 0 | 65535 | 186A |  | x
E6250 | Estensione Can Bus Generatore 25 Ingresso digitale 6 | DI 06 GE25 |  | 0 | 65535 | 186B |  | x
E6251 | Estensione Can Bus Generatore 25 Ingresso digitale 7 | DI 07 GE25 |  | 0 | 65535 | 186C |  | x
E6252 | Estensione Can Bus Generatore 25 Ingresso digitale 8 | DI 08 GE25 |  | 0 | 65535 | 186D |  | x
E6253 | Estensione Can Bus Generatore 25 Ingresso digitale 9 | DI 09 GE25 |  | 0 | 65535 | 186E |  | x
E6254 | Estensione Can Bus Generatore 25 Ingresso digitale 10 | DI 10 GE25 |  | 0 | 65535 | 186F |  | x
E6255 | Estensione Can Bus Generatore 25 Ingresso Analogico 1 | AI 1 GE25 |  | 0 | 65535 | 1870 |  | x
E6256 | Estensione Can Bus Generatore 25 Ingresso Analogico 2 | AI 2 GE25 |  | 0 | 65535 | 1871 |  | x
E6257 | Stato Interruttore generatore GE25 | Stato Int GE25 |  | 0 | 65535 | 1872 |  | x
E6258 | Help al generatore 25 | Help GE25 |  | 0 | 65535 | 1873
E6259 | Parametro utilizzato in fabbrica |  |  | 0 | 65535 | 1874
E6260 | Parametro utilizzato in fabbrica |  |  | 0 | 65535 | 1875
E6261 | Parametro utilizzato in fabbrica |  |  | 0 | 65535 | 1876
E6262 | Parametro utilizzato in fabbrica |  |  | 0 | 65535 | 1877
E6263 | Parametro utilizzato in fabbrica |  |  | 0 | 65535 | 1878
E6264 | Parametro utilizzato in fabbrica |  |  | 0 | 65535 | 1879
E6265 | Parametro utilizzato in fabbrica |  |  | 0 | 65535 | 187A
E6266 | Parametro utilizzato in fabbrica |  |  | 0 | 65535 | 187B
E6267 | Parametro utilizzato in fabbrica |  |  | 0 | 65535 | 187C
E6268 | Parametro utilizzato in fabbrica |  |  | 0 | 65535 | 187D
E6269 | Parametro utilizzato in fabbrica |  |  | 0 | 65535 | 187E
E6270 | Potenza attiva globale GE26 in % | kW GE26 | % | -3276.8 | +3276.7 | 187F |  | x
E6271 | Potenza reattiva globale GE26 in % | kVAR GE26 | % | -3276.8 | +3276.7 | 1880 |  | x
E6272 | Modo di funzionamento GE26 | Funzion.GE26 |  | 0 | 65535 | 1881 |  | x
E6273 | Potenza attiva nominale GE26 | Nom kW GE26 | kW | -32768 | 32767 | 1882 |  | x
E6274 | Potenza reattiva nominale GE26 | Nom kVAR GE26 | kVAR | -32768 | 32767 | 1883 |  | x
E6275 | Estensione Can Bus Generatore 26 Ingresso digitale 1 | DI 01 GE26 |  | 0 | 65535 | 1884 |  | x
E6276 | Estensione Can Bus Generatore 26 Ingresso digitale 2 | DI 02 GE26 |  | 0 | 65535 | 1885 |  | x
E6277 | Estensione Can Bus Generatore 26 Ingresso digitale 3 | DI 03 GE26 |  | 0 | 65535 | 1886 |  | x
E6278 | Estensione Can Bus Generatore 26 Ingresso digitale 4 | DI 04 GE26 |  | 0 | 65535 | 1887 |  | x
E6279 | Estensione Can Bus Generatore 26 Ingresso digitale 5 | DI 05 GE26 |  | 0 | 65535 | 1888 |  | x
E6280 | Estensione Can Bus Generatore 26 Ingresso digitale 6 | DI 06 GE26 |  | 0 | 65535 | 1889 |  | x
E6281 | Estensione Can Bus Generatore 26 Ingresso digitale 7 | DI 07 GE26 |  | 0 | 65535 | 188A |  | x
E6282 | Estensione Can Bus Generatore 26 Ingresso digitale 8 | DI 08 GE26 |  | 0 | 65535 | 188B |  | x
E6283 | Estensione Can Bus Generatore 26 Ingresso digitale 9 | DI 09 GE26 |  | 0 | 65535 | 188C |  | x
E6284 | Estensione Can Bus Generatore 26 Ingresso digitale 10 | DI 10 GE26 |  | 0 | 65535 | 188D |  | x
E6285 | Estensione Can Bus Generatore 26 Ingresso Analogico 1 | AI 1 GE26 |  | 0 | 65535 | 188E |  | x
E6286 | Estensione Can Bus Generatore 26 Ingresso Analogico 2 | AI 2 GE26 |  | 0 | 65535 | 188F |  | x
E6287 | Stato Interruttore generatore GE26 | Stato Int GE26 |  | 0 | 65535 | 1890 |  | x
E6288 | Help al generatore 26 | Help GE26 |  | 0 | 65535 | 1891
E6289 | Parametro utilizzato in fabbrica |  |  | 0 | 65535 | 1892
E6290 | Parametro utilizzato in fabbrica |  |  | 0 | 65535 | 1893
E6291 | Parametro utilizzato in fabbrica |  |  | 0 | 65535 | 1894
E6292 | Parametro utilizzato in fabbrica |  |  | 0 | 65535 | 1895
E6293 | Parametro utilizzato in fabbrica |  |  | 0 | 65535 | 1896
E6294 | Parametro utilizzato in fabbrica |  |  | 0 | 65535 | 1897
E6295 | Parametro utilizzato in fabbrica |  |  | 0 | 65535 | 1898
E6296 | Parametro utilizzato in fabbrica |  |  | 0 | 65535 | 1899
E6297 | Parametro utilizzato in fabbrica |  |  | 0 | 65535 | 189A
E6298 | Parametro utilizzato in fabbrica |  |  | 0 | 65535 | 189B
E6299 | Parametro utilizzato in fabbrica |  |  | 0 | 65535 | 189C
E6300 | Potenza attiva globale GE27 in % | kW GE27 | % | -3276.8 | +3276.7 | 189D |  | x
E6301 | Potenza reattiva globale GE27 in % | kVAR GE27 | % | -3276.8 | +3276.7 | 189E |  | x
E6302 | Modo di funzionamento GE27 | Funzion.GE27 |  | 0 | 65535 | 189F |  | x
E6303 | Potenza attiva nominale GE27 | Nom kW GE27 | kW | -32768 | 32767 | 18A0 |  | x
E6304 | Potenza reattiva nominale GE27 | Nom kVAR GE27 | kVAR | -32768 | 32767 | 18A1 |  | x
E6305 | Estensione Can Bus Generatore 27 Ingresso digitale 1 | DI 01 GE27 |  | 0 | 65535 | 18A2 |  | x
E6306 | Estensione Can Bus Generatore 27 Ingresso digitale 2 | DI 02 GE27 |  | 0 | 65535 | 18A3 |  | x
E6307 | Estensione Can Bus Generatore 27 Ingresso digitale 3 | DI 03 GE27 |  | 0 | 65535 | 18A4 |  | x
E6308 | Estensione Can Bus Generatore 27 Ingresso digitale 4 | DI 04 GE27 |  | 0 | 65535 | 18A5 |  | x
E6309 | Estensione Can Bus Generatore 27 Ingresso digitale 5 | DI 05 GE27 |  | 0 | 65535 | 18A6 |  | x
E6310 | Estensione Can Bus Generatore 27 Ingresso digitale 6 | DI 06 GE27 |  | 0 | 65535 | 18A7 |  | x
E6311 | Estensione Can Bus Generatore 27 Ingresso digitale 7 | DI 07 GE27 |  | 0 | 65535 | 18A8 |  | x
E6312 | Estensione Can Bus Generatore 27 Ingresso digitale 8 | DI 08 GE27 |  | 0 | 65535 | 18A9 |  | x
E6313 | Estensione Can Bus Generatore 27 Ingresso digitale 9 | DI 09 GE27 |  | 0 | 65535 | 18AA |  | x
E6314 | Estensione Can Bus Generatore 27 Ingresso digitale 10 | DI 10 GE27 |  | 0 | 65535 | 18AB |  | x
E6315 | Estensione Can Bus Generatore 27 Ingresso Analogico 1 | AI 1 GE27 |  | 0 | 65535 | 18AC |  | x
E6316 | Estensione Can Bus Generatore 27 Ingresso Analogico 2 | AI 2 GE27 |  | 0 | 65535 | 18AD |  | x
E6317 | Stato Interruttore generatore GE27 | Stato Int GE27 |  | 0 | 65535 | 18AE |  | x
E6318 | Help al generatore 27 | Help GE27 |  | 0 | 65535 | 18AF
E6319 | Parametro utilizzato in fabbrica |  |  | 0 | 65535 | 18B0
E6320 | Parametro utilizzato in fabbrica |  |  | 0 | 65535 | 18B1
E6321 | Parametro utilizzato in fabbrica |  |  | 0 | 65535 | 18B2
E6322 | Parametro utilizzato in fabbrica |  |  | 0 | 65535 | 18B3
E6323 | Parametro utilizzato in fabbrica |  |  | 0 | 65535 | 18B4
E6324 | Parametro utilizzato in fabbrica |  |  | 0 | 65535 | 18B5
E6325 | Parametro utilizzato in fabbrica |  |  | 0 | 65535 | 18B6
E6326 | Parametro utilizzato in fabbrica |  |  | 0 | 65535 | 18B7
E6327 | Parametro utilizzato in fabbrica |  |  | 0 | 65535 | 18B8
E6328 | Parametro utilizzato in fabbrica |  |  | 0 | 65535 | 18B9
E6329 | Parametro utilizzato in fabbrica |  |  | 0 | 65535 | 18BA
E6330 | Potenza attiva globale GE28 in % | kW GE28 | % | -3276.8 | +3276.7 | 18BB |  | x
E6331 | Potenza reattiva globale GE28 in % | kVAR GE28 | % | -3276.8 | +3276.7 | 18BC |  | x
E6332 | Modo di funzionamento GE28 | Funzion.GE28 |  | 0 | 65535 | 18BD |  | x
E6333 | Potenza attiva nominale GE28 | Nom kW GE28 | kW | -32768 | 32767 | 18BE |  | x
E6334 | Potenza reattiva nominale GE28 | Nom kVAR GE28 | kVAR | -32768 | 32767 | 18BF |  | x
E6335 | Estensione Can Bus Generatore 28 Ingresso digitale 1 | DI 01 GE28 |  | 0 | 65535 | 18C0 |  | x
E6336 | Estensione Can Bus Generatore 28 Ingresso digitale 2 | DI 02 GE28 |  | 0 | 65535 | 18C1 |  | x
E6337 | Estensione Can Bus Generatore 28 Ingresso digitale 3 | DI 03 GE28 |  | 0 | 65535 | 18C2 |  | x
E6338 | Estensione Can Bus Generatore 28 Ingresso digitale 4 | DI 04 GE28 |  | 0 | 65535 | 18C3 |  | x
E6339 | Estensione Can Bus Generatore 28 Ingresso digitale 5 | DI 05 GE28 |  | 0 | 65535 | 18C4 |  | x
E6340 | Estensione Can Bus Generatore 28 Ingresso digitale 6 | DI 06 GE28 |  | 0 | 65535 | 18C5 |  | x
E6341 | Estensione Can Bus Generatore 28 Ingresso digitale 7 | DI 07 GE28 |  | 0 | 65535 | 18C6 |  | x
E6342 | Estensione Can Bus Generatore 28 Ingresso digitale 8 | DI 08 GE28 |  | 0 | 65535 | 18C7 |  | x
E6343 | Estensione Can Bus Generatore 28 Ingresso digitale 9 | DI 09 GE28 |  | 0 | 65535 | 18C8 |  | x
E6344 | Estensione Can Bus Generatore 28 Ingresso digitale 10 | DI 10 GE28 |  | 0 | 65535 | 18C9 |  | x
E6345 | Estensione Can Bus Generatore 28 Ingresso Analogico 1 | AI 1 GE28 |  | 0 | 65535 | 18CA |  | x
E6346 | Estensione Can Bus Generatore 28 Ingresso Analogico 2 | AI 2 GE28 |  | 0 | 65535 | 18CB |  | x
E6347 | Stato Interruttore generatore GE28 | Stato Int GE28 |  | 0 | 65535 | 18CC |  | x
E6348 | Help al generatore 28 | Help GE28 |  | 0 | 65535 | 18CD
E6349 | Parametro utilizzato in fabbrica |  |  | 0 | 65535 | 18CE
E6350 | Parametro utilizzato in fabbrica |  |  | 0 | 65535 | 18CF
E6351 | Parametro utilizzato in fabbrica |  |  | 0 | 65535 | 18D0
E6352 | Parametro utilizzato in fabbrica |  |  | 0 | 65535 | 18D1
E6353 | Parametro utilizzato in fabbrica |  |  | 0 | 65535 | 18D2
E6354 | Parametro utilizzato in fabbrica |  |  | 0 | 65535 | 18D3
E6355 | Parametro utilizzato in fabbrica |  |  | 0 | 65535 | 18D4
E6356 | Parametro utilizzato in fabbrica |  |  | 0 | 65535 | 18D5
E6357 | Parametro utilizzato in fabbrica |  |  | 0 | 65535 | 18D6
E6358 | Parametro utilizzato in fabbrica |  |  | 0 | 65535 | 18D7
E6359 | Parametro utilizzato in fabbrica |  |  | 0 | 65535 | 18D8
E6360 | Potenza attiva globale GE29 in % | kW GE29 | % | -3276.8 | +3276.7 | 18D9 |  | x
E6361 | Potenza reattiva globale GE29 in % | kVAR GE29 | % | -3276.8 | +3276.7 | 18DA |  | x
E6362 | Modo di funzionamento GE29 | Funzion.GE29 |  | 0 | 65535 | 18DB |  | x
E6363 | Potenza attiva nominale GE29 | Nom kW GE29 | kW | -32768 | 32767 | 18DC |  | x
E6364 | Potenza reattiva nominale GE29 | Nom kVAR GE29 | kVAR | -32768 | 32767 | 18DD |  | x
E6365 | Estensione Can Bus Generatore 29 Ingresso digitale 1 | DI 01 GE29 |  | 0 | 65535 | 18DE |  | x
E6366 | Estensione Can Bus Generatore 29 Ingresso digitale 2 | DI 02 GE29 |  | 0 | 65535 | 18DF |  | x
E6367 | Estensione Can Bus Generatore 29 Ingresso digitale 3 | DI 03 GE29 |  | 0 | 65535 | 18E0 |  | x
E6368 | Estensione Can Bus Generatore 29 Ingresso digitale 4 | DI 04 GE29 |  | 0 | 65535 | 18E1 |  | x
E6369 | Estensione Can Bus Generatore 29 Ingresso digitale 5 | DI 05 GE29 |  | 0 | 65535 | 18E2 |  | x
E6370 | Estensione Can Bus Generatore 29 Ingresso digitale 6 | DI 06 GE29 |  | 0 | 65535 | 18E3 |  | x
E6371 | Estensione Can Bus Generatore 29 Ingresso digitale 7 | DI 07 GE29 |  | 0 | 65535 | 18E4 |  | x
E6372 | Estensione Can Bus Generatore 29 Ingresso digitale 8 | DI 08 GE29 |  | 0 | 65535 | 18E5 |  | x
E6373 | Estensione Can Bus Generatore 29 Ingresso digitale 9 | DI 09 GE29 |  | 0 | 65535 | 18E6 |  | x
E6374 | Estensione Can Bus Generatore 29 Ingresso digitale 10 | DI 10 GE29 |  | 0 | 65535 | 18E7 |  | x
E6375 | Estensione Can Bus Generatore 29 Ingresso Analogico 1 | AI 1 GE29 |  | 0 | 65535 | 18E8 |  | x
E6376 | Estensione Can Bus Generatore 29 Ingresso Analogico 2 | AI 2 GE29 |  | 0 | 65535 | 18E9 |  | x
E6377 | Stato Interruttore generatore GE29 | Stato Int GE29 |  | 0 | 65535 | 18EA |  | x
E6378 | Help al generatore 29 | Help GE29 |  | 0 | 65535 | 18EB
E6379 | Parametro utilizzato in fabbrica |  |  | 0 | 65535 | 18EC
E6380 | Parametro utilizzato in fabbrica |  |  | 0 | 65535 | 18ED
E6381 | Parametro utilizzato in fabbrica |  |  | 0 | 65535 | 18EE
E6382 | Parametro utilizzato in fabbrica |  |  | 0 | 65535 | 18EF
E6383 | Parametro utilizzato in fabbrica |  |  | 0 | 65535 | 18F0
E6384 | Parametro utilizzato in fabbrica |  |  | 0 | 65535 | 18F1
E6385 | Parametro utilizzato in fabbrica |  |  | 0 | 65535 | 18F2
E6386 | Parametro utilizzato in fabbrica |  |  | 0 | 65535 | 18F3
E6387 | Parametro utilizzato in fabbrica |  |  | 0 | 65535 | 18F4
E6388 | Parametro utilizzato in fabbrica |  |  | 0 | 65535 | 18F5
E6389 | Parametro utilizzato in fabbrica |  |  | 0 | 65535 | 18F6
E6390 | Potenza attiva globale GE30 in % | kW GE30 | % | -3276.8 | +3276.7 | 18F7 |  | x
E6391 | Potenza reattiva globale GE30 in % | kVAR GE30 | % | -3276.8 | +3276.7 | 18F8 |  | x
E6392 | Modo di funzionamento GE30 | Funzion.GE30 |  | 0 | 65535 | 18F9 |  | x
E6393 | Potenza attiva nominale GE30 | Nom kW GE30 | kW | -32768 | 32767 | 18FA |  | x
E6394 | Potenza reattiva nominale GE30 | Nom kVAR GE30 | kVAR | -32768 | 32767 | 18FB |  | x
E6395 | Estensione Can Bus Generatore 30 Ingresso digitale 1 | DI 01 GE30 |  | 0 | 65535 | 18FC |  | x
E6396 | Estensione Can Bus Generatore 30 Ingresso digitale 2 | DI 02 GE30 |  | 0 | 65535 | 18FD |  | x
E6397 | Estensione Can Bus Generatore 30 Ingresso digitale 3 | DI 03 GE30 |  | 0 | 65535 | 18FE |  | x
E6398 | Estensione Can Bus Generatore 30 Ingresso digitale 4 | DI 04 GE30 |  | 0 | 65535 | 18FF |  | x
E6399 | Estensione Can Bus Generatore 30 Ingresso digitale 5 | DI 05 GE30 |  | 0 | 65535 | 1900 |  | x
E6400 | Estensione Can Bus Generatore 30 Ingresso digitale 6 | DI 06 GE30 |  | 0 | 65535 | 1901 |  | x
E6401 | Estensione Can Bus Generatore 30 Ingresso digitale 7 | DI 07 GE30 |  | 0 | 65535 | 1902 |  | x
E6402 | Estensione Can Bus Generatore 30 Ingresso digitale 8 | DI 08 GE30 |  | 0 | 65535 | 1903 |  | x
E6403 | Estensione Can Bus Generatore 30 Ingresso digitale 9 | DI 09 GE30 |  | 0 | 65535 | 1904 |  | x
E6404 | Estensione Can Bus Generatore 30 Ingresso digitale 10 | DI 10 GE30 |  | 0 | 65535 | 1905 |  | x
E6405 | Estensione Can Bus Generatore 30 Ingresso Analogico 1 | AI 1 GE30 |  | 0 | 65535 | 1906 |  | x
E6406 | Estensione Can Bus Generatore 30 Ingresso Analogico 2 | AI 2 GE30 |  | 0 | 65535 | 1907 |  | x
E6407 | Stato Interruttore generatore GE30 | Stato Int GE30 |  | 0 | 65535 | 1908 |  | x
E6408 | Help al generatore 30 | Help GE30 |  | 0 | 65535 | 1909
E6409 | Parametro utilizzato in fabbrica |  |  | 0 | 65535 | 190A
E6410 | Parametro utilizzato in fabbrica |  |  | 0 | 65535 | 190B
E6411 | Parametro utilizzato in fabbrica |  |  | 0 | 65535 | 190C
E6412 | Parametro utilizzato in fabbrica |  |  | 0 | 65535 | 190D
E6413 | Parametro utilizzato in fabbrica |  |  | 0 | 65535 | 190E
E6414 | Parametro utilizzato in fabbrica |  |  | 0 | 65535 | 190F
E6415 | Parametro utilizzato in fabbrica |  |  | 0 | 65535 | 1910
E6416 | Parametro utilizzato in fabbrica |  |  | 0 | 65535 | 1911
E6417 | Parametro utilizzato in fabbrica |  |  | 0 | 65535 | 1912
E6418 | Parametro utilizzato in fabbrica |  |  | 0 | 65535 | 1913
E6419 | Parametro utilizzato in fabbrica |  |  | 0 | 65535 | 1914
E6420 | Potenza attiva globale GE31 in % | kW GE31 | % | -3276.8 | +3276.7 | 1915 |  | x
E6421 | Potenza reattiva globale GE31 in % | kVAR GE31 | % | -3276.8 | +3276.7 | 1916 |  | x
E6422 | Modo di funzionamento GE31 | Funzion.GE31 |  | 0 | 65535 | 1917 |  | x
E6423 | Potenza attiva nominale GE31 | Nom kW GE31 | kW | -32768 | 32767 | 1918 |  | x
E6424 | Potenza reattiva nominale GE31 | Nom kVAR GE31 | kVAR | -32768 | 32767 | 1919 |  | x
E6425 | Estensione Can Bus Generatore 31 Ingresso digitale 1 | DI 01 GE31 |  | 0 | 65535 | 191A |  | x
E6426 | Estensione Can Bus Generatore 31 Ingresso digitale 2 | DI 02 GE31 |  | 0 | 65535 | 191B |  | x
E6427 | Estensione Can Bus Generatore 31 Ingresso digitale 3 | DI 03 GE31 |  | 0 | 65535 | 191C |  | x
E6428 | Estensione Can Bus Generatore 31 Ingresso digitale 4 | DI 04 GE31 |  | 0 | 65535 | 191D |  | x
E6429 | Estensione Can Bus Generatore 31 Ingresso digitale 5 | DI 05 GE31 |  | 0 | 65535 | 191E |  | x
E6430 | Estensione Can Bus Generatore 31 Ingresso digitale 6 | DI 06 GE31 |  | 0 | 65535 | 191F |  | x
E6431 | Estensione Can Bus Generatore 31 Ingresso digitale 7 | DI 07 GE31 |  | 0 | 65535 | 1920 |  | x
E6432 | Estensione Can Bus Generatore 31 Ingresso digitale 8 | DI 08 GE31 |  | 0 | 65535 | 1921 |  | x
E6433 | Estensione Can Bus Generatore 31 Ingresso digitale 9 | DI 09 GE31 |  | 0 | 65535 | 1922 |  | x
E6434 | Estensione Can Bus Generatore 31 Ingresso digitale 10 | DI 10 GE31 |  | 0 | 65535 | 1923 |  | x
E6435 | Estensione Can Bus Generatore 31 Ingresso Analogico 1 | AI 1 GE31 |  | 0 | 65535 | 1924 |  | x
E6436 | Estensione Can Bus Generatore 31 Ingresso Analogico 2 | AI 2 GE31 |  | 0 | 65535 | 1925 |  | x
E6437 | Stato Interruttore generatore GE31 | Stato Int GE31 |  | 0 | 65535 | 1926 |  | x
E6438 | Help al generatore 31 | Help GE31 |  | 0 | 65535 | 1927
E6439 | Parametro utilizzato in fabbrica |  |  | 0 | 65535 | 1928
E6440 | Parametro utilizzato in fabbrica |  |  | 0 | 65535 | 1929
E6441 | Parametro utilizzato in fabbrica |  |  | 0 | 65535 | 192A
E6442 | Parametro utilizzato in fabbrica |  |  | 0 | 65535 | 192B
E6443 | Parametro utilizzato in fabbrica |  |  | 0 | 65535 | 192C
E6444 | Parametro utilizzato in fabbrica |  |  | 0 | 65535 | 192D
E6445 | Parametro utilizzato in fabbrica |  |  | 0 | 65535 | 192E
E6446 | Parametro utilizzato in fabbrica |  |  | 0 | 65535 | 192F
E6447 | Parametro utilizzato in fabbrica |  |  | 0 | 65535 | 1930
E6448 | Parametro utilizzato in fabbrica |  |  | 0 | 65535 | 1931
E6449 | Parametro utilizzato in fabbrica |  |  | 0 | 65535 | 1932
E6450 | Potenza attiva globale GE32 in % | kW GE32 | % | -3276.8 | +3276.7 | 1933 |  | x
E6451 | Potenza reattiva globale GE32 in % | kVAR GE32 | % | -3276.8 | +3276.7 | 1934 |  | x
E6452 | Modo di funzionamento GE32 | Funzion.GE32 |  | 0 | 65535 | 1935 |  | x
E6453 | Potenza attiva nominale GE32 | Nom kW GE32 | kW | -32768 | 32767 | 1936 |  | x
E6454 | Potenza reattiva nominale GE32 | Nom kVAR GE32 | kVAR | -32768 | 32767 | 1937 |  | x
E6455 | Estensione Can Bus Generatore 32 Ingresso digitale 1 | DI 01 GE32 |  | 0 | 65535 | 1938 |  | x
E6456 | Estensione Can Bus Generatore 32 Ingresso digitale 2 | DI 02 GE32 |  | 0 | 65535 | 1939 |  | x
E6457 | Estensione Can Bus Generatore 32 Ingresso digitale 3 | DI 03 GE32 |  | 0 | 65535 | 193A |  | x
E6458 | Estensione Can Bus Generatore 32 Ingresso digitale 4 | DI 04 GE32 |  | 0 | 65535 | 193B |  | x
E6459 | Estensione Can Bus Generatore 32 Ingresso digitale 5 | DI 05 GE32 |  | 0 | 65535 | 193C |  | x
E6460 | Estensione Can Bus Generatore 32 Ingresso digitale 6 | DI 06 GE32 |  | 0 | 65535 | 193D |  | x
E6461 | Estensione Can Bus Generatore 32 Ingresso digitale 7 | DI 07 GE32 |  | 0 | 65535 | 193E |  | x
E6462 | Estensione Can Bus Generatore 32 Ingresso digitale 8 | DI 08 GE32 |  | 0 | 65535 | 193F |  | x
E6463 | Estensione Can Bus Generatore 32 Ingresso digitale 9 | DI 09 GE32 |  | 0 | 65535 | 1940 |  | x
E6464 | Estensione Can Bus Generatore 32 Ingresso digitale 10 | DI 10 GE32 |  | 0 | 65535 | 1941 |  | x
E6465 | Estensione Can Bus Generatore 32 Ingresso Analogico 1 | AI 1 GE32 |  | 0 | 65535 | 1942 |  | x
E6466 | Estensione Can Bus Generatore 32 Ingresso Analogico 2 | AI 2 GE32 |  | 0 | 65535 | 1943 |  | x
E6467 | Stato Interruttore generatore GE32 | Stato Int GE32 |  | 0 | 65535 | 1944 |  | x
E6468 | Help al generatore 32 | Help GE32 |  | 0 | 65535 | 1945
E6469 | Parametro utilizzato in fabbrica |  |  | 0 | 65535 | 1946
E6470 | Parametro utilizzato in fabbrica |  |  | 0 | 65535 | 1947
E6471 | Parametro utilizzato in fabbrica |  |  | 0 | 65535 | 1948
E6472 | Parametro utilizzato in fabbrica |  |  | 0 | 65535 | 1949
E6473 | Parametro utilizzato in fabbrica |  |  | 0 | 65535 | 194A
E6474 | Parametro utilizzato in fabbrica |  |  | 0 | 65535 | 194B
E6475 | Parametro utilizzato in fabbrica |  |  | 0 | 65535 | 194C
E6476 | Parametro utilizzato in fabbrica |  |  | 0 | 65535 | 194D
E6477 | Parametro utilizzato in fabbrica |  |  | 0 | 65535 | 194E
E6478 | Parametro utilizzato in fabbrica |  |  | 0 | 65535 | 194F
E6479 | Parametro utilizzato in fabbrica |  |  | 0 | 65535 | 1950
E6480 | Engine Alternator winding 1 temperature (PGN : 65191 /SPN : 1124) | T-WINDING1 |  | 1 | 2 | 1951
E6481 | Engine Alternator winding 2 temperature (PGN : 65191 /SPN : 1125) | T-WINDING2 |  | 1 | 2 | 1952
E6482 | Engine Alternator winding 3 temperature (PGN : 65191 /SPN : 1126) | T-WINDING3 |  | 1 | 2 | 1953
E6483 | Engine instantaneous fuel economy (PGN : 65266 / SPN : 184) | FUEL ECONOMY |  | 1 | 2 | 1954
E6484 | Battery potential /Power input1 (PGN : 65271 / SPN : 168) | BATT POTENTIAL |  | 1 | 2 | 1955
E6485 | Water in fuel indicator (PGN : 65279 / SPN : 97) | WATER IN FUEL |  | 1 | 2 | 1956
E6486 | Engine Demand - percent torque (PGN : 61444 / SPN : 2432) | PERCENT TORQUE |  | 1 | 2 | 1957
E6487 | Engine Exhaust Gas Temperature - Right Manifold (PGN : 65031 / SPN :2433 ) | TMP-R MANIFOLD |  | 1 | 2 | 1958
E6488 | Engine Exhaust Gas Temperature - Left Manifold (PGN : 65031 / SPN : 2434) | TMP-L MANIFOLD |  | 1 | 2 | 1959
E6489 | Engine intercooler temperature (PGN : 65262 / SPN : 52) | TMP INTERCOOL |  | 1 | 2 | 195A
E6490 | Engine extended crankcase blow-by pressure (PGN : 65263 / SPN : 22) | EXT CRANK PRES |  | 1 | 2 | 195B
E6491 | Engine ECU Temperature (PGN : 65188 / SPN : 1136 ) | ECU TEMP. |  | 1 | 2 | 195C
E6492 | Engine Rated Power (PGN : 65214 / SPN :166 ) | RATED POWER |  | 1 | 2 | 195D
E6493 | Engine Rated Speed (PGN : 65214 / SPN : 189) | RATED SPEED |  | 1 | 2 | 195E
E6494 | Normal friction - Percent Torque (PGN : 65247 / SPN : 514) | NOM. FRICTION |  | 1 | 2 | 195F
E6495 | Engine speed at Idle (PGN : 65251 / SPN : 188) | IDLE SPEED |  | 0 | 65535 | 1960
E6496 | Trip Maximum Engine Speed (PGN : 65207 / SPN : 1013 ) | MAX. SPEED |  | 0 | 65535 | 1961
E6497 | Auxiliary Pressure #1 (PGN : 65164 / SPN : 1387 ) | AUX. PRESSURE1 |  | 1 | 2 | 1962
E6498 | Auxiliary Pressure #2 (PGN : 65164 / SPN : 1388 ) | AUX. PRESSURE2 |  | 1 | 2 | 1963
E6499 | Engine Pre-filter Oil Pressure (PGN : 65170 / SPN : 1208 ) | PRE-F OIL PRES |  | 1 | 2 | 1964
E6500 | Instantaneous Estimated Brake Power (PGN : 65170 / SPN : 1242 ) | INS BRAKE KW |  | 1 | 2 | 1965
E6501 | Engine injector metering rail 1 pressure (PGN : 65243 / SPN : 157) | INJ. RAIL PRES |  | 1 | 2 | 1966
E6502 | Engine's desired operating speed (PGN : 65247 / SPN : 515 ) | DESIRED SPEED |  | 1 | 2 | 1967
E6503 | Engine Intake Manifold #1 Absolute Pressure (PGN : 64976 / SPN : 3563) | MANIFOLD ABS.P |  | 1 | 2 | 1968
E6504 | Parametro utilizzato in fabbrica | Reserved |  | 0 | 65535 | 1969
E6505 | Parametro utilizzato in fabbrica | Reserved |  | 0 | 65535 | 196A
E6506 | Parametro utilizzato in fabbrica | Reserved |  | 0 | 65535 | 196B
E6507 | Parametro utilizzato in fabbrica | Reserved |  | 0 | 65535 | 196C
E6508 | Parametro utilizzato in fabbrica | Reserved |  | 0 | 65535 | 196D
E6509 | Parametro utilizzato in fabbrica | Reserved |  | 0 | 65535 | 196E
E6510 | Parametro utilizzato in fabbrica | Reserved |  | 0 | 65535 | 196F
E6511 | Parametro utilizzato in fabbrica | Reserved |  | 0 | 65535 | 1970
E6512 | Parametro utilizzato in fabbrica | Reserved |  | 0 | 65535 | 1971
E6513 | Parametro utilizzato in fabbrica | Reserved |  | 0 | 65535 | 1972
E6514 | Parametro utilizzato in fabbrica | Reserved |  | 0 | 65535 | 1973
E6515 | Parametro utilizzato in fabbrica | Reserved |  | 0 | 65535 | 1974
E6516 | Parametro utilizzato in fabbrica | Reserved |  | 0 | 65535 | 1975
E6517 | Parametro utilizzato in fabbrica | Reserved |  | 0 | 65535 | 1976
E6518 | Parametro utilizzato in fabbrica | Reserved |  | 0 | 65535 | 1977
E6519 | Parametro utilizzato in fabbrica | Reserved |  | 0 | 65535 | 1978
E6520 | Nominal kW of a power plant (read by CAN bus) | kW nominal PP | kW | 0 | 65535 | 1979
E6521 | Nominal kVAR of a power plant (read by CAN bus) | kVAR nom. PP | kVAR | 0 | 65535 | 197A
E6522 | Corresponding bit is set when generator breaker is closed (Genset from 1 to 16) | Bkr close 1-16 |  | 0 | 65535 | 197B
E6523 | Corresponding bit is set when generator breaker is closed (Genset from 17 to 32) | Bkr close17-32 |  | 0 | 65535 | 197C
E6524 | Earth fault current | I Earth fault | A | +0000.0 | +6553.5 | 197D
E6525 | Not used | Not used |  | 0 | 65535 | 197E
E6526 | Not used | Not used |  | 0 | 65535 | 197F
E6527 | Not used | Not used |  | 0 | 65535 | 1980
E6528 | Not used | Not used |  | 0 | 65535 | 1981
E6529 | Not used | Not used |  | 0 | 65535 | 1982
E6530 | Bits and alarms See "bit field" page - Used by RDM 3.0 | EVNT_BITFIELD1 |  | 0 | 65535 | 1983
E6531 | Bits and alarms See "bit field" page - Used by RDM 3.0 | EVNT_BITFIELD2 |  | 0 | 65535 | 1984
E6532 | Bits and alarms See "bit field" page - Used by RDM 3.0 | EVNT_BITFIELD3 |  | 0 | 65535 | 1985
E6533 | Bits and alarms See "bit field" page - Used by RDM 3.0 | EVNT_BITFIELD4 |  | 0 | 65535 | 1986
E6534 | Bits and alarms See "bit field" page - Used by RDM 3.0 | EVNT_BITFIELD5 |  | 0 | 65535 | 1987
E6535 | Bits and alarms See "bit field" page - Used by RDM 3.0 | EVNT_BITFIELD6 |  | 0 | 65535 | 1988
E6536 | Bits and alarms See "bit field" page - Used by RDM 3.0 | EVNT_BITFIELD7 |  | 0 | 65535 | 1989
E6537 | Bits and alarms See "bit field" page - Used by RDM 3.0 | EVNT_BITFIELD8 |  | 0 | 65535 | 198A
E6538 | Bits and alarms See "bit field" page - Used by RDM 3.0 | EVNT_BITFIELD9 |  | 0 | 65535 | 198B
E6539 | Bits and alarms See "bit field" page - Used by RDM 3.0 | EVNTBITFIELD10 |  | 0 | 65535 | 198C
E6540 | Bits and alarms See "bit field" page - Used by RDM 3.0 | EVNTBITFIELD11 |  | 0 | 65535 | 198D
E6541 | Bits and alarms See "bit field" page - Used by RDM 3.0 | EVNTBITFIELD12 |  | 0 | 65535 | 198E
E6542 | Not used | Not used |  | 0 | 65535 | 198F
E6543 | Not used | Not used |  | 0 | 65535 | 1990
E6544 | Not used | Not used |  | 0 | 65535 | 1991
E6545 | Not used | Not used |  | 0 | 65535 | 1992
E6546 | Not used | Not used |  | 0 | 65535 | 1993
E6547 | Not used | Not used |  | 0 | 65535 | 1994
E6548 | Not used | Not used |  | 0 | 65535 | 1995
E6549 | Not used | Not used |  | 0 | 65535 | 1996
E6550 | Value display on information page 1 - variable 1 | INFO_VALUE_01 |  | 0 | 65535 | 1997
E6551 | Value display on information page 1 - variable 2 | INFO_VALUE_02 |  | 0 | 65535 | 1998
E6552 | Value display on information page 1 - variable 3 | INFO_VALUE_03 |  | 0 | 65535 | 1999
E6553 | Value display on information page 1 - variable 4 | INFO_VALUE_04 |  | 0 | 65535 | 199A
E6554 | Value display on information page 1 - variable 5 | INFO_VALUE_05 |  | 0 | 65535 | 199B
E6555 | Value display on information page 1 - variable 6 | INFO_VALUE_06 |  | 0 | 65535 | 199C
E6556 | Value display on information page 1 - variable 7 | INFO_VALUE_07 |  | 0 | 65535 | 199D
E6557 | Value display on information page 1 - variable 8 | INFO_VALUE_08 |  | 0 | 65535 | 199E
E6558 | Value display on information page 1 - variable 9 | INFO_VALUE_09 |  | 0 | 65535 | 199F
E6559 | Value display on information page 1 - variable 10 | INFO_VALUE_10 |  | 0 | 65535 | 19A0
E6560 | Value display on information page 2 - variable 1 | INFO_VALUE_11 |  | 0 | 65535 | 19A1
E6561 | Value display on information page 2 - variable 2 | INFO_VALUE_12 |  | 0 | 65535 | 19A2
E6562 | Value display on information page 2 - variable 3 | INFO_VALUE_13 |  | 0 | 65535 | 19A3
E6563 | Value display on information page 2 - variable 4 | INFO_VALUE_14 |  | 0 | 65535 | 19A4
E6564 | Value display on information page 2 - variable 5 | INFO_VALUE_15 |  | 0 | 65535 | 19A5
E6565 | Value display on information page 2 - variable 6 | INFO_VALUE_16 |  | 0 | 65535 | 19A6
E6566 | Value display on information page 2 - variable 7 | INFO_VALUE_17 |  | 0 | 65535 | 19A7
E6567 | Value display on information page 2 - variable 8 | INFO_VALUE_18 |  | 0 | 65535 | 19A8
E6568 | Value display on information page 2 - variable 9 | INFO_VALUE_19 |  | 0 | 65535 | 19A9
E6569 | Value display on information page 2 - variable 10 | INFO_VALUE_20 |  | 0 | 65535 | 19AA
E6570 | Value display on information page 3 - variable 1 | INFO_VALUE_21 |  | 0 | 65535 | 19AB
E6571 | Value display on information page 3 - variable 2 | INFO_VALUE_22 |  | 0 | 65535 | 19AC
E6572 | Value display on information page 3 - variable 3 | INFO_VALUE_23 |  | 0 | 65535 | 19AD
E6573 | Value display on information page 3 - variable 4 | INFO_VALUE_24 |  | 0 | 65535 | 19AE
E6574 | Value display on information page 3 - variable 5 | INFO_VALUE_25 |  | 0 | 65535 | 19AF
E6575 | Value display on information page 3 - variable 6 | INFO_VALUE_26 |  | 0 | 65535 | 19B0
E6576 | Value display on information page 3 - variable 7 | INFO_VALUE_27 |  | 0 | 65535 | 19B1
E6577 | Value display on information page 3 - variable 8 | INFO_VALUE_28 |  | 0 | 65535 | 19B2
E6578 | Value display on information page 3 - variable 9 | INFO_VALUE_29 |  | 0 | 65535 | 19B3
E6579 | Value display on information page 3 - variable 10 | INFO_VALUE_30 |  | 0 | 65535 | 19B4
E6580 | Value display on information page 4 - variable 1 | INFO_VALUE_31 |  | 0 | 65535 | 19B5
E6581 | Value display on information page 4 - variable 2 | INFO_VALUE_32 |  | 0 | 65535 | 19B6
E6582 | Value display on information page 4 - variable 3 | INFO_VALUE_33 |  | 0 | 65535 | 19B7
E6583 | Value display on information page 4 - variable 4 | INFO_VALUE_34 |  | 0 | 65535 | 19B8
E6584 | Value display on information page 4 - variable 5 | INFO_VALUE_35 |  | 0 | 65535 | 19B9
E6585 | Value display on information page 4 - variable 6 | INFO_VALUE_36 |  | 0 | 65535 | 19BA
E6586 | Value display on information page 4 - variable 7 | INFO_VALUE_37 |  | 0 | 65535 | 19BB
E6587 | Value display on information page 4 - variable 8 | INFO_VALUE_38 |  | 0 | 65535 | 19BC
E6588 | Value display on information page 4 - variable 9 | INFO_VALUE_39 |  | 0 | 65535 | 19BD
E6589 | Value display on information page 4 - variable 10 | INFO_VALUE_40 |  | 0 | 65535 | 19BE
E6590 | Value display on information page 5 - variable 1 | INFO_VALUE_41 |  | 0 | 65535 | 19BF
E6591 | Value display on information page 5 - variable 2 | INFO_VALUE_42 |  | 0 | 65535 | 19C0
E6592 | Value display on information page 5 - variable 3 | INFO_VALUE_43 |  | 0 | 65535 | 19C1
E6593 | Value display on information page 5 - variable 4 | INFO_VALUE_44 |  | 0 | 65535 | 19C2
E6594 | Value display on information page 5 - variable 5 | INFO_VALUE_45 |  | 0 | 65535 | 19C3
E6595 | Value display on information page 5 - variable 6 | INFO_VALUE_46 |  | 0 | 65535 | 19C4
E6596 | Value display on information page 5 - variable 7 | INFO_VALUE_47 |  | 0 | 65535 | 19C5
E6597 | Value display on information page 5 - variable 8 | INFO_VALUE_48 |  | 0 | 65535 | 19C6
E6598 | Value display on information page 5 - variable 9 | INFO_VALUE_49 |  | 0 | 65535 | 19C7
E6599 | Value display on information page 5 - variable 10 | INFO_VALUE_50 |  | 0 | 65535 | 19C8
E6600 | Bits and alarms See "bit field" page - Used by RDM 3.0 | Bitfield |  | 0 | 65535 | 19C9
E6601 | Bits and alarms See "bit field" page - Used by RDM 3.0 | Bitfield |  | 0 | 65535 | 19CA
E6602 | Bits and alarms See "bit field" page - Used by RDM 3.0 | Bitfield |  | 0 | 65535 | 19CB
E6603 | Bits and alarms See "bit field" page - Used by RDM 3.0 | Bitfield |  | 0 | 65535 | 19CC
E6604 | Bits and alarms See "bit field" page - Used by RDM 3.0 | Bitfield |  | 0 | 65535 | 19CD
E6605 | Bits and alarms See "bit field" page - Used by RDM 3.0 | Bitfield |  | 0 | 65535 | 19CE
E6606 | Bits and alarms See "bit field" page - Used by RDM 3.0 | Bitfield |  | 0 | 65535 | 19CF
E6607 | Bits and alarms See "bit field" page - Used by RDM 3.0 | Bitfield |  | 0 | 65535 | 19D0
E6608 | Bits and alarms See "bit field" page - Used by RDM 3.0 | Bitfield |  | 0 | 65535 | 19D1
E6609 | Bits and alarms See "bit field" page - Used by RDM 3.0 | Bitfield |  | 0 | 65535 | 19D2
E6610 | Bits and alarms See "bit field" page - Used by RDM 3.0 | Bitfield |  | 0 | 65535 | 19D3
E6611 | Bits and alarms See "bit field" page - Used by RDM 3.0 | Bitfield |  | 0 | 65535 | 19D4
E6612 | Bits and alarms See "bit field" page - Used by RDM 3.0 | Bitfield |  | 0 | 65535 | 19D5
E6613 | Bits and alarms See "bit field" page - Used by RDM 3.0 | Bitfield |  | 0 | 65535 | 19D6
E6614 | Bits and alarms See "bit field" page - Used by RDM 3.0 | Bitfield |  | 0 | 65535 | 19D7
E6615 | Bits and alarms See "bit field" page - Used by RDM 3.0 | Bitfield |  | 0 | 65535 | 19D8
E6616 | Bits and alarms See "bit field" page - Used by RDM 3.0 | Bitfield |  | 0 | 65535 | 19D9
E6617 | Bits and alarms See "bit field" page - Used by RDM 3.0 | Bitfield |  | 0 | 65535 | 19DA
E6618 | Bits and alarms See "bit field" page - Used by RDM 3.0 | Bitfield |  | 0 | 65535 | 19DB
E6619 | Bits and alarms See "bit field" page - Used by RDM 3.0 | Bitfield |  | 0 | 65535 | 19DC
E6620 | Count of frames transmitted on COM1 | COM1-Tx |  | 0 | 65535 | 19DD
E6621 | Count of frames received on COM1 | COM1-Rx |  | 0 | 65535 | 19DE
E6622 | Count of frames transmitted on COM2 | COM2-Tx |  | 0 | 65535 | 19DF
E6623 | Count of frames received on COM2 | COM2-Rx |  | 0 | 65535 | 19E0
E6624 | Count of CRE inter-module frames transmitted | CRE-Tx |  | 0 | 65535 | 19E1
E6625 | Count of CRE inter-module frames received | CRE-Rx |  | 0 | 65535 | 19E2
E6626 | Count of CANopen frames transmitted | CANopen-Tx |  | 0 | 65535 | 19E3
E6627 | Count of CANopen frames received | CANopen-Rx |  | 0 | 65535 | 19E4
E6628 | Count of J1939 frames transmitted (see E0999) | J1939-Tx |  | 0 | 65535 | 19E5
E6629 | CAN bus speed of COM1 | PortCOM1 state |  | 0 | 65535 | 19E6
E6630 | CAN bus speed of COM2 | PortCOM2 state |  | 0 | 65535 | 19E7
E6631 | Reserved | Protocol state |  | 0 | 65535 | 19E8
E6632 | Fault on COM1, an alarm occured | COM1 Fault |  | 0 | 1 | 19E9
E6633 | Fault on COM2, an alarm occured | COM2 Fault |  | 0 | 1 | 19EA

## Bit fields
SYSTEM INFO (Variable E0997)
Bit | Description
15 | Unused
14 | Front panel type (MSB)
13 | Front panel type
12 | Front panel type (LSB)
11 | Unused
10 | MARINE unit
9 | CORE unit
8 | LT unit
7 | Download/upload text file is forbidden
6 | Reserved for CRE Technology
5 | Reserved for CRE Technology
4 | Reserved for CRE Technology
3 | Alarm exist: Alarm LED is fixed
2 | Fault exist: Fault LED is fixed
1 | New alarm occured: Alarm LED is blinking
0 | New fault occured: Fault LED is blinking
BITFIELDS (Variables E2640 to E2649)
Bitfields E2640 to E2643 : * Each bit is a direct copy of the value of its corresponding logical variable. Bitfields E2644 to E2649 are latched values: * Bit is always 0 if the associated function is null (0). * Bit is set to 1 when the corresponding variable is 1. * It is set back to 0 when a RESET signal is applied.
E2640 |  |  |  | E2641 |  |  |  | E2642 |  |  |  | E2643
Bit | Variable | Description |  | Bit | Variable | Description |  | Bit | Variable | Description |  | Bit | Variable | Description
14 | E2000 | Mains breaker feedback J1 |  | 14 | E2815 | Spare input J15 |  | 14 | E2323 | Mains voltage LED |  | 14 | E2294 | Virtual input 12
13 | E2001 | Generator breaker feedback J2 |  | 13 | E2016 | Generator breaker control output |  | 13 | E2324 | Test mode LED |  | 13 | E2295 | Virtual input 13
12 | E2002 | Remote start/stop input J3 |  | 12 | E2017 | Mains breaker control output |  | 12 | E2325 | Manual mode LED |  | 12 | E2296 | Virtual input 14
11 | E2804 | Spare input J4 |  | 11 | E2018 | Crank control |  | 11 | E2514 | External start/stop request (Virtual start, avail. for PLC) |  | 11 | E2297 | Virtual input 15
10 | E2805 | Spare input J5 |  | 10 | E2019 | Fuel control |  | 10 | E2283 | Virtual input 1 |  | 10 | E2298 | Virtual input 16
9 | E2005 | Emergency stop input A3 |  | 9 | E2020 | Transistor output C1 |  | 9 | E2284 | Virtual input 2 |  | 9 | E2299 | Virtual input 17
8 | E2806 | Spare input J6 |  | 8 | E2021 | Transistor output C2 |  | 8 | E2285 | Virtual input 3 |  | 8 | E2300 | Virtual input 18
7 | E2807 | Spare input J7 |  | 7 | E2022 | Transistor output C3 |  | 7 | E2286 | Virtual input 4 |  | 7 | E2301 | Virtual input 19
6 | E2808 | Spare input J8 |  | 6 | E2023 | Transistor output C4 |  | 6 | E2287 | Virtual input 5 |  | 6 | E2302 | Virtual input 20
5 | E2809 | Spare input J9 |  | 5 | E2024 | Transistor output C5 |  | 5 | E2288 | Virtual input 6 |  | 5 | E2565 | Virtual input 21
4 | E2810 | Spare input J10 |  | 4 | E2318 | Automatic mode LED |  | 4 | E2289 | Virtual input 7 |  | 4 | E2566 | Virtual input 22
3 | E2811 | Spare input J11 |  | 3 | E2319 | Engine LED |  | 3 | E2290 | Virtual input 8 |  | 3 | E2567 | Virtual input 23
2 | E2812 | Spare input J12 |  | 2 | E2320 | Alternator LED |  | 2 | E2291 | Virtual input 9 |  | 2 | E2568 | Virtual input 24
1 | E2813 | Spare input J13 |  | 1 | E2321 | Generator breaker LED |  | 1 | E2292 | Virtual input 10 |  | 1 | E2569 | Virtual input 25
0 | E2814 | Spare input J14 |  | 0 | E2322 | Mains breaker LED |  | 0 | E2293 | Virtual input 11 |  | 0 | E2570 | Virtual input 26
E2644 |  |  |  | E2645 |  |  |  | E2646 |  |  |  | E2647
Bit | Variable | Description | Assoc. func. | Bit | Variable | Description | Assoc. func. | Bit | Variable | Description | Assoc. func. | Bit | Variable | Description | Assoc. func.
14 | E2806 | Spare input J6 | E1267 | 14 | E2137 | Generator max I | E1054 | 14 | E2347 | Oil pressure fault | None | 14 | E2690 | Breaker control alarm | None
13 | E2807 | Spare input J7 | E1268 | 13 | E2133 | Generator max kW | E1051 | 13 | E2327 | Loss of speed | None | 13 | E2560 | Engine meas. 2 min/max (Inputs F3-F4) | E1186
12 | E2808 | Spare input J8 | E1269 | 12 | E2129 | Generator min kW | E1048 | 12 | E2274 | Battery max voltage | E1033 | 12 | E2556 | Engine meas. 1 min/max (Inputs F1-F2) | E1182
11 | E2809 | Spare input J9 | E1270 | 11 | E2125 | Generator reverse kVAR | E1045 | 11 | E2188 | Battery min voltage | E1174 | 11 | E2550 | Mains max kW | E1425
10 | E2810 | Spare input J10 | E1271 | 10 | E2121 | Generator reverse kW | E1042 | 10 | E2184 | Engine max water temperature | E1171 | 10 | E2546 | Mains min kW | E1422
9 | E2811 | Spare input J11 | E1272 | 9 | E2117 | Generator max kVAR | E1039 | 9 | E2180 | Engine min oil pressure | E1168 | 9 | E2542 | Mains reverse kVAR | E1419
8 | E2812 | Spare input J12 | E1273 | 8 | E2113 | Generator min kVAR | E1036 | 8 | E2176 | Engine under speed | E1165 | 8 | E2538 | Mains reverse kW | E1416
7 | E2813 | Spare input J13 | E1274 | 7 | E2109 | Generator over voltage | E1033 | 7 | E2172 | Engine over speed | E1162 | 7 | E2534 | Mains max kVAR | E1413
6 | E2814 | Spare input J14 | E1275 | 6 | E2105 | Generator under voltage | E1030 | 6 | E2171 | df/dt | E1073 | 6 | E2530 | Mains min kVAR | E1410
5 | E2815 | Spare input J15 | E1276 | 5 | E2101 | Generator under frequency | E1027 | 5 | E2170 | Vector jump | E1071 | 5 | E2511 | CANopen bus fault | None
4 | E2298 | Virtual input 16 | E1373 | 4 | E2097 | Generator over frequency | E1024 | 4 | E2157 | Mains over voltage | E1069 | 4 | E2367 | Fail to synchronise fault | None
3 | E2299 | Virtual input 17 | E1374 | 3 | E2005 | Emergency stop input A3 | None | 3 | E2153 | Mains under voltage | E1066 | 3 | E2366 | Fail to start engine | None
2 | E2300 | Virtual input 18 | E1375 | 2 | E2004 | Water temperature fault | None | 2 | E2149 | Mains over frequency | E1063 | 2 | E2365 | Engine not ready | None
1 | E2301 | Virtual input 19 | E1376 | 1 | E2003 | Oil pressure fault | None | 1 | E2145 | Mains under frequency | E1060 | 1 | E2364 | Fail to stop engine | None
0 | E2302 | Virtual input 20 | E1377 | 0 | E0130 | CAN bus fault | E1259 | 0 | E2141 | Generator max neutral current | E1057 | 0 | E2363 | Breaker control fault | None
E2648 |  |  |  | E2649
Bit | Variable | Description | Assoc. func. | Bit | Variable | Description | Assoc. func.
14 | E2283 | Virtual input 1 | E1328 | 14 | E2565 | Virtual input 21 | E1680
13 | E2284 | Virtual input 2 | E1329 | 13 | E2566 | Virtual input 22 | E1681
12 | E2285 | Virtual input 3 | E1330 | 12 | E2567 | Virtual input 23 | E1682
11 | E2286 | Virtual input 4 | E1331 | 11 | E2568 | Virtual input 24 | E1683
10 | E2287 | Virtual input 5 | E1332 | 10 | E2569 | Virtual input 25 | E1684
9 | E2288 | Virtual input 6 | E1333 | 9 | E2570 | Virtual input 26 | E1685
8 | E2289 | Virtual input 7 | E1334 | 8 | E2571 | Virtual input 27 | E1686
7 | E2290 | Virtual input 8 | E1335 | 7 | E2572 | Virtual input 28 | E1687
6 | E2291 | Virtual input 9 | E1336 | 6 | E2573 | Virtual input 29 | E1688
5 | E2292 | Virtual input 10 | E1337 | 5 | E2574 | Virtual input 30 | E1689
4 | E2293 | Virtual input 11 | E1368 | 4 | E2575 | Virtual input 31 | E1690
3 | E2294 | Virtual input 12 | E1369 | 3 | E2576 | Virtual input 32 | E1691
2 | E2295 | Virtual input 13 | E1370 | 2 | E2577 | Virtual input 33 | E1692
1 | E2296 | Virtual input 14 | E1371 | 1 | E2578 | Virtual input 34 | E1693
0 | E2297 | Virtual input 15 | E1372 | 0 | E2579 | Virtual input 35 | E1694
BITFIELDS (Variables E6530 to E6541)
Bitfields E6530 to E6541 are latched values: * Bit is always 0 if the associated function is null (0). * Bit is set to 1 when the corresponding variable is 1. * It is set back to 0 when a RESET signal is applied.
E6530 |  |  |  | E6531 |  |  |  | E6532 |  |  |  | E6533
Bit | Variable | Description | Assoc. func. | Bit | Variable | Description | Assoc. func. | Bit | Variable | Description | Assoc. func. | Bit | Variable | Description | Assoc. func.
14 | E2137 | Generator max I | E1054 | 14 | E2347 | Oil pressure fault | None | 14 | E2690 | Breaker control alarm | None | 14
13 | E2133 | Generator max kW | E1051 | 13 | E2327 | Loss of speed | None | 13 | E2560 | Engine meas. 2 min/max (Inputs F3-F4) | E1186 | 13
12 | E2129 | Generator min kW | E1048 | 12 | E2274 | Battery max voltage | E1033 | 12 | E2556 | Engine meas. 1 min/max (Inputs F1-F2) | E1182 | 12
11 | E2125 | Generator reverse kVAR | E1045 | 11 | E2188 | Battery min voltage | E1174 | 11 | E2550 | Mains max kW | E1425 | 11
10 | E2121 | Generator reverse kW | E1042 | 10 | E2184 | Engine max water temperature | E1171 | 10 | E2546 | Mains min kW | E1422 | 10
9 | E2117 | Generator max kVAR | E1039 | 9 | E2180 | Engine min oil pressure | E1168 | 9 | E2542 | Mains reverse kVAR | E1419 | 9
8 | E2113 | Generator min kVAR | E1036 | 8 | E2176 | Engine under speed | E1165 | 8 | E2538 | Mains reverse kW | E1416 | 8
7 | E2109 | Generator over voltage | E1033 | 7 | E2172 | Engine over speed | E1162 | 7 | E2534 | Mains max kVAR | E1413 | 7
6 | E2105 | Generator under voltage | E1030 | 6 | E2171 | df/dt | E1073 | 6 | E2530 | Mains min kVAR | E1410 | 6
5 | E2101 | Generator under frequency | E1027 | 5 | E2170 | Vector jump | E1071 | 5 | E2511 | CANopen bus fault | None | 5
4 | E2097 | Generator over frequency | E1024 | 4 | E2157 | Mains over voltage | E1069 | 4 | E2367 | Fail to synchronise fault | None | 4
3 | E2005 | Emergency stop input A3 | None | 3 | E2153 | Mains under voltage | E1066 | 3 | E2366 | Fail to start engine | None | 3
2 | E2004 | Water temperature fault | None | 2 | E2149 | Mains over frequency | E1063 | 2 | E2365 | Engine not ready | None | 2
1 | E2003 | Oil pressure fault | None | 1 | E2145 | Mains under frequency | E1060 | 1 | E2364 | Fail to stop engine | None | 1
0 | E0130 | CAN bus fault | E1259 | 0 | E2141 | Generator max neutral current | E1057 | 0 | E2363 | Breaker control fault | None | 0
E6534 |  |  |  | E6535 |  |  |  | E6536 |  |  |  | E6537
Bit | Variable | Description | Assoc. func. | Bit | Variable | Description | Assoc. func. | Bit | Variable | Description | Assoc. func. | Bit | Variable | Description | Assoc. func.
14 |  |  |  | 14 |  |  |  | 14 |  |  |  | 14
13 |  |  |  | 13 |  |  |  | 13 |  |  |  | 13
12 |  |  |  | 12 |  |  |  | 12 |  |  |  | 12
11 |  |  |  | 11 |  |  |  | 11 |  |  |  | 11
10 |  |  |  | 10 |  |  |  | 10 |  |  |  | 10
9 |  |  |  | 9 |  |  |  | 9 |  |  |  | 9
8 |  |  |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  |  | 8
7 |  |  |  | 7 |  |  |  | 7 |  |  |  | 7
6 |  |  |  | 6 |  |  |  | 6 |  |  |  | 6
5 |  |  |  | 5 |  |  |  | 5 |  |  |  | 5
4 |  |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  |  | 4
3 |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  | 3
2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2
1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
E6538 |  |  |  | E6539 |  |  |  | E6540 |  |  |  | E6541
Bit | Variable | Description | Assoc. func. | Bit | Variable | Description | Assoc. func. | Bit | Variable | Description | Assoc. func. | Bit | Variable | Description | Assoc. func.
14 |  |  |  | 14 |  |  |  | 14 |  |  |  | 14
13 |  |  |  | 13 |  |  |  | 13 |  |  |  | 13
12 |  |  |  | 12 |  |  |  | 12 |  |  |  | 12
11 |  |  |  | 11 |  |  |  | 11 |  |  |  | 11
10 |  |  |  | 10 |  |  |  | 10 |  |  |  | 10
9 |  |  |  | 9 |  |  |  | 9 |  |  |  | 9
8 |  |  |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  |  | 8
7 |  |  |  | 7 |  |  |  | 7 |  |  |  | 7
6 |  |  |  | 6 |  |  |  | 6 |  |  |  | 6
5 |  |  |  | 5 |  |  |  | 5 |  |  |  | 5
4 |  |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  |  | 4
3 |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  | 3
2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2
1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
BITFIELDS (Variables E6600 to E6619)
E6600 |  |  |  | E6601 |  |  |  | E6602 |  |  |  | E6603
Bit | Variable | Description | Assoc. func. | Bit | Variable | Description | Assoc. func. | Bit | Variable | Description | Assoc. func. | Bit | Variable | Description | Assoc. func.
14 |  |  |  | 14 |  |  |  | 14 |  |  |  | 14
13 |  |  |  | 13 |  |  |  | 13 |  |  |  | 13
12 |  |  |  | 12 |  |  |  | 12 |  |  |  | 12
11 |  |  |  | 11 |  |  |  | 11 |  |  |  | 11
10 |  |  |  | 10 |  |  |  | 10 |  |  |  | 10
9 |  |  |  | 9 |  |  |  | 9 |  |  |  | 9
8 |  |  |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  |  | 8
7 |  |  |  | 7 |  |  |  | 7 |  |  |  | 7
6 |  |  |  | 6 |  |  |  | 6 |  |  |  | 6
5 |  |  |  | 5 |  |  |  | 5 |  |  |  | 5
4 |  |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  |  | 4
3 |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  | 3
2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2
1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
E6604 |  |  |  | E6605 |  |  |  | E6606 |  |  |  | E6607
Bit | Variable | Description | Assoc. func. | Bit | Variable | Description | Assoc. func. | Bit | Variable | Description | Assoc. func. | Bit | Variable | Description | Assoc. func.
14 |  |  |  | 14 |  |  |  | 14 |  |  |  | 14
13 |  |  |  | 13 |  |  |  | 13 |  |  |  | 13
12 |  |  |  | 12 |  |  |  | 12 |  |  |  | 12
11 |  |  |  | 11 |  |  |  | 11 |  |  |  | 11
10 |  |  |  | 10 |  |  |  | 10 |  |  |  | 10
9 |  |  |  | 9 |  |  |  | 9 |  |  |  | 9
8 |  |  |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  |  | 8
7 |  |  |  | 7 |  |  |  | 7 |  |  |  | 7
6 |  |  |  | 6 |  |  |  | 6 |  |  |  | 6
5 |  |  |  | 5 |  |  |  | 5 |  |  |  | 5
4 |  |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  |  | 4
3 |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  | 3
2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2
1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
E6608 |  |  |  | E6609 |  |  |  | E6610 |  |  |  | E6611
Bit | Variable | Description | Assoc. func. | Bit | Variable | Description | Assoc. func. | Bit | Variable | Description | Assoc. func. | Bit | Variable | Description | Assoc. func.
14 |  |  |  | 14 |  |  |  | 14 |  |  |  | 14
13 |  |  |  | 13 |  |  |  | 13 |  |  |  | 13
12 |  |  |  | 12 |  |  |  | 12 |  |  |  | 12
11 |  |  |  | 11 |  |  |  | 11 |  |  |  | 11
10 |  |  |  | 10 |  |  |  | 10 |  |  |  | 10
9 |  |  |  | 9 |  |  |  | 9 |  |  |  | 9
8 |  |  |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  |  | 8
7 |  |  |  | 7 |  |  |  | 7 |  |  |  | 7
6 |  |  |  | 6 |  |  |  | 6 |  |  |  | 6
5 |  |  |  | 5 |  |  |  | 5 |  |  |  | 5
4 |  |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  |  | 4
3 |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  | 3
2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2
1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
E6612 |  |  |  | E6613 |  |  |  | E6614 |  |  |  | E6615
Bit | Variable | Description | Assoc. func. | Bit | Variable | Description | Assoc. func. | Bit | Variable | Description | Assoc. func. | Bit | Variable | Description | Assoc. func.
14 |  |  |  | 14 |  |  |  | 14 |  |  |  | 14
13 |  |  |  | 13 |  |  |  | 13 |  |  |  | 13
12 |  |  |  | 12 |  |  |  | 12 |  |  |  | 12
11 |  |  |  | 11 |  |  |  | 11 |  |  |  | 11
10 |  |  |  | 10 |  |  |  | 10 |  |  |  | 10
9 |  |  |  | 9 |  |  |  | 9 |  |  |  | 9
8 |  |  |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  |  | 8
7 |  |  |  | 7 |  |  |  | 7 |  |  |  | 7
6 |  |  |  | 6 |  |  |  | 6 |  |  |  | 6
5 |  |  |  | 5 |  |  |  | 5 |  |  |  | 5
4 |  |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  |  | 4
3 |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  | 3
2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2
1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
E6616 |  |  |  | E6617 |  |  |  | E6618 |  |  |  | E6619
Bit | Variable | Description | Assoc. func. | Bit | Variable | Description | Assoc. func. | Bit | Variable | Description | Assoc. func. | Bit | Variable | Description | Assoc. func.
14 |  |  |  | 14 |  |  |  | 14 |  |  |  | 14
13 |  |  |  | 13 |  |  |  | 13 |  |  |  | 13
12 |  |  |  | 12 |  |  |  | 12 |  |  |  | 12
11 |  |  |  | 11 |  |  |  | 11 |  |  |  | 11
10 |  |  |  | 10 |  |  |  | 10 |  |  |  | 10
9 |  |  |  | 9 |  |  |  | 9 |  |  |  | 9
8 |  |  |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  |  | 8
7 |  |  |  | 7 |  |  |  | 7 |  |  |  | 7
6 |  |  |  | 6 |  |  |  | 6 |  |  |  | 6
5 |  |  |  | 5 |  |  |  | 5 |  |  |  | 5
4 |  |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  |  | 4
3 |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  | 3
2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2
1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0

## Inhib var
Varnum | NAME | DESCRIPTION | Application note
E1608 | Inhibition variable 1 = Auto start sequence inibited | This is used when the engine has got its own automatic start module. The start sequence is redundant in the system. | A40Z090201-C GENSYS with external automatic start module.
E1609 | Inhibition variable 2 = Option BV | This option is used for Marine Bureau Veritas application | Without
E1610 | Inhibition variable 3 = Option custom | Used to set mains meter / used to set G59 setting | A40Z090205-c Level -1 password menu
E1611 | Inhibition variable 4 = I/O swaped on com2 | Used to swap the external I/O module on COM 1 | Without
E1612 | Inhibition variable 5 = RESERVED TO CRE technology | DO NOT USE | Without
E1613 | Inhibition variable 6 = front face without keys and LED of engine part | Inhibit leds and keys of the lower part of the panel ( not active) | Without
E1614 | Inhibition variable 7= Option I. | Activate the SEMI AUTO mode instead of the TEST mode | A40Z090236a.doc Semi Auto mode
E1615 | Inhibition variable 8 = Modif for S. application | Specific application for SEDNI (Spain) | Without
E1616 | Inhibition variable 9 = InterGENSYS CAN on COM5 | Swap the Intergensys com on the COM3 ( instead of Com 2) | Without
E1617 | Inhibition variable 10 = My number of priority with "custom" load/unload sequence (E1258=3) | Used to set the priority number for load/unload application. (E1258=3) | Without
E1618 | Inhibition variable 11 = Synchro for low response time engine | Frequency Synchro windows is set at 0.1 Hz instead of 1 HZ (before activating the phase synchro) | Without
E1619 | Inhibition variable 12 = KVAR auto start and stop | Used to set the Stop/start request with kVAR and kW threshold , and not on kW only | A40Z090237a.doc
E1620 | Inhibition variable 13 = Operator control return on Mains | When the mains voltage is back, the gensys is waiting for a command (E2584=1) before resynchronising (Engine to mains) to put the load on the mains power.
E1621 | Inhibition variable 14 = Manual Mode Assisted | Mode manuel assisté
E1622 | Inhibition variable 15 = RESERVED TO CRE technology | DO NOT USE
E1623 | Inhibition variable 16 | NOT USED YET
E1624 | Inhibition variable 17 | NOT USED YET
E1625 | Inhibition variable 18 | NOT USED YET
E1626 | Inhibition variable 19 | NOT USED YET

## Custom language
Translation instructions (CUSTOM language file)
A dedicated translation tool is available in order to generate CUSTOM language files if you want to translate the module into your language.
Do not hesitate to contact CRE technology to check for available languages and/or get the most up-to-date translation tool.
How to use this document for PLC programming
The variable between 0 and 1000 are variables read only.
Variables 1000...1999 and 4000…4999 are configuration parameters. You can set them with the user interface. Or, with the level 2, you can allow to write them in the PLC.
Variables 2000…2999 are read/write variables.
Certain 2000 variables are used by the manufacturer level. It means that you can't use them in the level 2 or 1. This variable are in grey in the variable list sheets
All the variables than can be displayed in the fault screen or alarm screen are in yellow. See also comment in the H column.

## obsolete - Miscellaneous (hidden)
N° | English (14 letters) | French (14) | Spanish (14) | Italian (14) | German (14) | Nederlands (14) | Characters number required
T0000 | Password | Mot de passe | Clave | Parola chiave | Passwort | Toegangscode | <= 14 | 8 | 12 | 5 | #REF! | 13 | 8
| \0 | \0 | \0 | \0 | \0 | \0 | <= 14 | 2 | 2 | 2 | #REF! | 2 | 2
T0001 | Send | Envoyer | Enviar | Invia | Senden | Verzenden | <= 14 | 4 | 7 | 6 | #REF! | 5 | 6
| \0 | \0 | \0 | \0 | \0 | \0 | <= 14 | 2 | 2 | 2 | #REF! | 2 | 2
T0002 | Display | Visualisation | Visualizar | Visualizzazion | Anzeige | Scherm | <= 14 | 7 | 13 | 10 | #REF! | 14 | 7
| \0 | \0 | \0 | e | \0 | \0 | <= 14 | 2 | 2 | 2 | #REF! | 1 | 2
T0003 | Configuration | Configuration | Configuracion | Configurazione | Konfiguration | Configuratie | <= 14 | 13 | 13 | 13 | #REF! | 14 | 13
| \0 | \0 | \0 | \0 | \0 | \0 | <= 14 | 2 | 2 | 2 | #REF! | 2 | 2
T0004 | Battery max vo | Tension max ba | Tension maxima | Tensione Max | Max.Batterie S | Max. batterij | <= 14 | 14 | 14 | 14 | #REF! | 12 | 14
| ltage | tterie | de la bateria | Batteria | pannung | spanning | <= 14 | 5 | 6 | 14 | #REF! | 8 | 7
T0005 | System | Systeme | Sistema | Sistema | System | Systeem | <= 14 | 6 | 7 | 7 | #REF! | 7 | 6
| \0 | \0 | \0 | \0 | \0 | \0 | <= 14 | 2 | 2 | 2 | #REF! | 2 | 2
T0006 | Mains/bus elec | Mesures electr | Medidas electr | Misure elettri | Netz/Schiene M | Net/rail elect | <= 14 | 14 | 14 | 14 | #REF! | 14 | 14
| trical meter | iques res./bus | icas de red | che Rete/Bus | essung | rische meters | <= 14 | 12 | 14 | 11 | #REF! | 12 | 6
T0007 | VI | EV | EV | VI | VI | VI | 2 | 2 | 2 | 2 | #REF! | 2 | 2
| \0 | \0 | \0 | \0 | \0 | \0 | 0 | 2 | 2 | 2 | #REF! | 2 | 2
T0008 | Generator elec | Mesures electr | Medidas electr | Misure elettri | Generator Mess | Generator elec | <= 14 | 14 | 14 | 14 | #REF! | 14 | 14
| trical meter | iques GE | icas grupo | che Generatore | ung | trische meters | <= 14 | 12 | 8 | 10 | #REF! | 14 | 3
T0009 | Engine meters | Mesures moteur | Medidas motor | Misure Motore | Motor Messung | Machine meters | <= 14 | 13 | 14 | 13 | #REF! | 13 | 13
| \0 | \0 | \0 | \0 | \0 | \0 | <= 14 | 2 | 2 | 2 | #REF! | 2 | 2
T0010 | Digital inputs | Entrees/sortie | Entradas/salid | Ingressi/Uscit | Digitale EIN/A | Digitale in-/u | <= 14 | 14 | 14 | 14 | #REF! | 14 | 14
| /outputs | s logiques | as digitales | e Digitali | US-Gaenge | itgangen | <= 14 | 8 | 10 | 12 | #REF! | 10 | 9
T0011 | Generator fuel | Controle du ca | Control combus | Controllo valv | Drehzahl-Regel | Gen brandstofr | <= 14 | 14 | 14 | 14 | #REF! | 14 | 14
| control | rburant GE | tible grupo | ola solenoide | ung | egeling | <= 14 | 8 | 10 | 11 | #REF! | 13 | 3
T0012 | Generator exci | Controle de l' | Control excita | Controllo ecci | SpannungsRegel | Gen bekrachtig | <= 14 | 14 | 14 | 14 | #REF! | 14 | 14
| tation control | excitation GE | cion grupo | tazione GE | ung | ings regeling | <= 14 | 14 | 13 | 10 | #REF! | 10 | 3
T0013 | Synchronizatio | Synchronisatio | Sincronizacion | Sincronizzazio | Synchronisatio | Synchronisatie | <= 14 | 14 | 14 | 14 | #REF! | 14 | 14
| n | n | \0 | ne | n | \0 | <= 14 | 1 | 1 | 2 | #REF! | 2 | 1
T0014 | Data logging | Archivage | Archivo datos | Archivio dati | na | Archivering | <= 14 | 12 | 9 | 13 | #REF! | 13 | 2
| \0 | \0 | \0 | \0 | \0 | \0 | <= 14 | 2 | 2 | 2 | #REF! | 2 | 2
T0015 | Power plant ov | Generalites ce | Revision plant | Panoramica Sta | Uebersicht Ges | Energiecentale | <= 14 | 14 | 14 | 14 | #REF! | 14 | 14
| erview | ntrale | a de potencia | zione Energia | amtanlage | overzicht | <= 14 | 6 | 6 | 13 | #REF! | 13 | 9
T0016 | Timers | Temporisations | Retardos | Temporizzazion | Zeitglieder | Tijd vertragin | <= 14 | 6 | 14 | 8 | #REF! | 14 | 11
| \0 | \0 | \0 | i | \0 | gingen | <= 14 | 2 | 2 | 2 | #REF! | 1 | 2
T0017 | Mains/bus powe | Puissances res | Potencias red/ | Potenza Rete/B | Leistung Netz/ | Net/rail vermo | <= 14 | 14 | 14 | 14 | #REF! | 14 | 14
| rs | eau/bus | embarrado | us | Schiene | gens | <= 14 | 2 | 7 | 9 | #REF! | 2 | 7
T0018 | Gen. electrica | Reglages elect | Ajustes electr | Calibrazione E | Generator Eins | GEN electrisch | <= 14 | 14 | 14 | 14 | #REF! | 14 | 14
| l settings | riques GE | icos del grupo | lettriche GE | tellungen | e instellingen | <= 14 | 10 | 9 | 14 | #REF! | 12 | 9
T0019 | Mains electric | Reglages elect | Ajustes electr | Calibrazioni E | Netz/Schiene E | Net electrisch | <= 14 | 14 | 14 | 14 | #REF! | 14 | 14
| al settings | riques reseau | icos de la red | lettriche Rete | instellungen | e instellingen | <= 14 | 11 | 13 | 14 | #REF! | 14 | 12
T0020 | Speed control | Reglages du co | Ajustes de con | Calibrazioni v | Drehzahl-Regel | Toerenregeling | <= 14 | 14 | 14 | 14 | #REF! | 14 | 14
| settings | ntrole vitesse | trol de veloc. | elocita motore | ung | instellingen | <= 14 | 8 | 14 | 14 | #REF! | 14 | 3
T0021 | Active power r | Reglages du co | Regulacion de | Regolazione po | Wirkleistungs- | Instellingen k | <= 14 | 14 | 14 | 14 | #REF! | 14 | 14
| egulation | ntrole kW | pot. activa | tenza attiva | Regelung[kW] | W regeling | <= 14 | 9 | 9 | 11 | #REF! | 12 | 12
T0022 | Excitation con | Regl. controle | Ajustes de con | Calibrazione e | Gen Spannungs- | Bekrachtings I | <= 14 | 14 | 14 | 14 | #REF! | 14 | 14
| trol settings | d'excitation | trol de excit. | ccitazione GE | Regelung | nstellingen | <= 14 | 13 | 13 | 14 | #REF! | 13 | 8
T0023 | Virtual inputs | Entrees virtue | Entradas virtu | Ingressi Virtu | Virtuelle Eing | Virtuele ingan | <= 14 | 14 | 14 | 14 | #REF! | 15 | 14
| \0 | lles | ales | ali | aenge | g | <= 6 | 2 | 4 | 4 | #REF! | 3 | 5
T0024 | Synchronizatio | Synchronisatio | Sincronizacion | Sincronizzazio | Synchronisatio | Synchronisatie | <= 14 | 14 | 14 | 14 | #REF! | 14 | 14
| n | n | \0 | ne | n | \0 | <= 14 | 1 | 1 | 2 | #REF! | 2 | 1
T0025 | Digital transi | Sorties logiqu | Salidas digita | Uscite Digital | Digit. Transis | Dig. Transisto | <= 14 | 14 | 14 | 14 | #REF! | 14 | 14
| stor outputs | es transistor | les de trans. | i a transistor | tor Ausgaenge | r uitgangen | <= 14 | 12 | 13 | 13 | #REF! | 14 | 13
T0026 | Digital inputs | Entrees logiqu | Entradas digit | Ingressi Digit | Digitale Einga | Digitale ingan | <= 14 | 14 | 14 | 14 | #REF! | 14 | 14
| \0 | es | ales | ali | enge | gen | <= 14 | 2 | 2 | 4 | #REF! | 3 | 4
T0027 | Analog inputs | Entrees analog | Entradas analo | Ingressi Analo | Analoge Eingae | Analoge ingang | <= 14 | 13 | 14 | 14 | #REF! | 14 | 14
| \0 | iques | gicas | gici | nge | en | <= 14 | 2 | 5 | 5 | #REF! | 4 | 4
T0028 | Modification b | Modif par nume | Modificar por | Modifica per n | Ändern variabl | Modificatie vi | <= 14 | 14 | 14 | 14 | #REF! | 14 | 14
| y variable nb | ro de variable | numero de var. | b di variabile | er Parameter | a variabel nr. | <= 14 | 13 | 14 | 14 | #REF! | 14 | 12
T0029 | Writing by MOD | Ecriture par M | Escritura por | Scrittura in M | Writing by MOD | Writing by MOD | <= 14 | 14 | 14 | 13 | #REF! | 14 | 14
| BUS/PLC | ODBUS/PLC | Modbus/PLC | OD BUS/PLC | BUS/PLC | BUS/PLC | <= 14 | 7 | 9 | 10 | #REF! | 10 | 7
T0030 | Maintenance cy | Cycle de maint | Ciclos de mant | Ciclo di manut | Wartungs-Inter | Onderhouds beh | <= 14 | 14 | 14 | 14 | #REF! | 14 | 14
| cle | enance | enimiento | enzione | valle | eer | <= 14 | 3 | 6 | 9 | #REF! | 7 | 5
T0031 | FIFO data logg | Archivage circ | Archivo circul | Archivio circo | Circular data | FIFO archief | <= 14 | 14 | 14 | 14 | #REF! | 14 | 14
| er | ulaire | ar de datos | lare | logger | \0 | <= 14 | 2 | 6 | 11 | #REF! | 4 | 6
T0032 | Events logger | Archivage even | Archivo de eve | Archivio degli | Events logger | Gebeurtenissen | <= 14 | 13 | 14 | 14 | #REF! | 14 | 13
| \0 | ementiel | ntos | eventi | \0 | archief | <= 14 | 2 | 8 | 4 | #REF! | 6 | 2
T0033 | Automatic load | Lestage/delest | Carga/descarga | Carico/Scarico | Be/Entlastungs | Automatisch ve | <= 14 | 14 | 14 | 14 | #REF! | 14 | 14
| /unload | age auto. | automaticas | Automatico | Automatik | rmogens beheer | <= 14 | 7 | 9 | 12 | #REF! | 10 | 9
T0034 | Dynamic | En regime | Dinamica | Dinamica | Dynamisch | Dynamisch | <=10 | 7 | 9 | 8 | #REF! | 8 | 9
| \0 | \0 | \0 | \0 | \0 | \0 | 0 | 2 | 2 | 2 | #REF! | 2 | 2
T0035 | Static | A l'arret | Estatica | Statica | Statisch | Statisch | <=10 | 6 | 9 | 8 | #REF! | 7 | 8
| \0 | \0 | \0 | \0 | \0 | \0 | 0 | 2 | 2 | 2 | #REF! | 2 | 2
T0036 | Date / Time / | Date / Heure / | Fecha / Hora | Data/ Ora / | Datum / Zeit | Datum / Uren | <= 14 | 14 | 14 | 12 | #REF! | 11 | 12
| Meters | Compteurs | \0 | Contatori | \0 | \0 | <= 14 | 6 | 10 | 2 | #REF! | 10 | 2
T0037 | Passwords / Op | Mots de passe | Claves / opcio | Parole chiave | Passwort/Optio | Toegangscode | <= 14 | 14 | 14 | 14 | #REF! | 14 | 14
| tions | / Options | nes | / Opzioni | nen | \0 | <= 14 | 5 | 9 | 3 | #REF! | 9 | 3
T0038 | Screen Saver | Ecran de veill | Salvapantallas | Salva schermo | BildschirmScho | Gensys screen | <= 14 | 14 | 14 | 14 | #REF! | 13 | 14
| \0 | e | \0 | Gensys2.0 | ner | saver | <= 14 | 2 | 1 | 2 | #REF! | 9 | 3
T0039 | Back light tim | Tempo retroecl | Retardo retro- | Retro illumina | HintergrundBel | Schermverlicht | <= 14 | 14 | 14 | 14 | #REF! | 14 | 14
| er / Languages | airage/Langues | ilum/Idiomas | zione / Lingua | ./Sprachen | ing timer/taal | <= 14 | 14 | 14 | 12 | #REF! | 14 | 10
T0040 | Serial ports c | Config. des po | Configuracion | Configurazione | Serielle Schni | Bus communicat | <= 14 | 14 | 14 | 13 | #REF! | 14 | 14
| onfiguration | rts serie | puertos serie | Porta Seriale | ttstellen | ie | <= 14 | 12 | 9 | 13 | #REF! | 13 | 9
T0041 | Denied | Interdit | Denegada | Inibita | Abgelehnt | Denied | <= 14 | 6 | 8 | 8 | #REF! | 7 | 9
| \0 | \0 | \0 | \0 | \0 | \0 | <= 14 | 2 | 2 | 2 | #REF! | 2 | 2
T0042 | Gensys2.0 -> P | Fichier Gensys | Archivo Gensys | Gensys2.0 -> f | Gensys -> PC f | Gensys -> PC f | <= 14 | 14 | 14 | 14 | #REF! | 14 | 14
| C file | 2.0 -> PC | 2.0 -> PC | ile PC | ile | ile | <= 14 | 6 | 10 | 9 | #REF! | 6 | 3
T0043 | PC -> Gensys2. | Fichier PC -> | Archivo PC -> | PC -> Gensys2. | PC -> Gensys f | PC -> Gensys f | <= 14 | 14 | 14 | 14 | #REF! | 14 | 14
| 0 file | Gensys2.0 | Gensys2.0 | 0 file | ile | ile | <= 14 | 6 | 9 | 9 | #REF! | 6 | 3
T0044 | Mains/bus glob | Vue d'ensemble | Vision global | Visione global | Ges.-Übersicht | Net/rail totaa | <= 14 | 14 | 14 | 14 | #REF! | 14 | 14
| al view | reseau/bus | red/embarrado | e Rete/Bus | Netz/Schiene | l overzicht | <= 14 | 7 | 11 | 13 | #REF! | 10 | 12
T0045 | Download | Telechargement | Descarga | Scarico Gensys | Download | Download | <= 14 | 8 | 14 | 8 | #REF! | 14 | 8
| \0 | Gensys2.0->PC | \0 | 2.0 -> PC | \0 | \0 | <= 14 | 2 | 14 | 2 | #REF! | 9 | 2
T0046 | Speed/kW meter | Mesures vitess | Medidas de vel | Lettura Veloci | Drehzahl/KW | Toeren/kW mete | <= 14 | 14 | 14 | 14 | #REF! | 14 | 11
| s | e/kW | ocidad/kW | ta/KW | Anzeige | rs | <= 14 | 1 | 4 | 9 | #REF! | 5 | 7
T0047 | Download Gensy | Telecharger Ge | Descarga de Ge | Scarica il Gen | Speichern GENS | Download GENSY | <= 14 | 14 | 14 | 14 | #REF! | 14 | 14
| s_File.txt | nsys_File.txt | nsys_File.txt | sys File.txt | YS_FILE.TXT | S_FILE.TXT | <= 14 | 10 | 13 | 13 | #REF! | 12 | 11
T0048 | Excitation set | Excitation reg | Ajustes/contro | Calibraz/Contr | Einstellung Sp | Bekrachtigings | <= 14 | 14 | 14 | 14 | #REF! | 14 | 14
| tings/control | lages/controle | l de excitac. | ol eccitazione | annugsErreger | instellingen | <= 14 | 13 | 14 | 13 | #REF! | 14 | 13
T0049 | Measure 1 to 4 | Seuils de mesu | Umbrales medid | Soglie di misu | Grenzwerte Mes | Meeting 1 tot | <= 14 | 14 | 14 | 14 | #REF! | 14 | 14
| thresholds | re 1 a 4 | as 1 a 4 | ra da 1 a 4 | sung 1 bis 4 | 4 grenswaarden | <= 14 | 11 | 8 | 8 | #REF! | 11 | 12
T0050 | Mains min kVAR | Protection min | Proteccion kVA | Protezione min | Netz min KVAr | Net min kVAr b | <= 14 | 14 | 14 | 14 | #REF! | 14 | 13
| protection | kVAR reseau | r min. red | KWAR Rete | Schutz | eveiliging | <= 14 | 11 | 12 | 10 | #REF! | 9 | 6
T0051 | Allowed | Permis | Permitida | Pemesso | Freigabe | Allowed | <= 14 | 7 | 6 | 9 | #REF! | 8 | 8
| \0 | \0 | \0 | \0 | \0 | \0 | <= 14 | 2 | 2 | 2 | #REF! | 2 | 2
T0052 | Generator phas | Tension phase- | Voltaje simple | Tensione Fase- | GenSpannung Ph | Generator fase | <= 14 | 14 | 14 | 14 | #REF! | 14 | 14
| e-neutral volt | neutre GE | del grupo | Neutro Gener. | ase-Null | nul volts | <= 14 | 14 | 9 | 10 | #REF! | 13 | 8
T0053 | Generator amps | Courants GE | Intensidades g | Corrente Gener | Generator Stro | Generator stro | <= 14 | 14 | 11 | 14 | #REF! | 14 | 14
| \0 | \0 | rupo | atore | m | omen | <= 14 | 2 | 2 | 4 | #REF! | 5 | 1
T0054 | Generator kW | kW GE | Potencia activ | KW Generatore | Generator Wirk | Generator akti | <= 14 | 12 | 5 | 14 | #REF! | 13 | 14
| \0 | \0 | a grupo | \0 | leistung | ef vermogens | <= 14 | 2 | 2 | 7 | #REF! | 2 | 8
T0055 | Generator kVAR | kVAR GE | Potencia react | KVAR Generator | Generator Blin | Generator reak | <= 14 | 14 | 7 | 14 | #REF! | 14 | 14
| \0 | \0 | iva grupo | e | dleistung | tieve verm. | <= 14 | 2 | 2 | 9 | #REF! | 1 | 9
T0056 | Generator PF | Facteur de pui | Factor potenci | Cos Fi Generat | Generator Leis | Generator cos | <= 14 | 12 | 14 | 14 | #REF! | 14 | 14
| \0 | ssance GE | a grupo | ore | tungsfactor | phi | <= 14 | 2 | 9 | 7 | #REF! | 3 | 11
T0057 | Generator para | Parametres GE | Parametros del | Parametri Del | Generator | Generator para | <= 14 | 14 | 13 | 14 | #REF! | 14 | 10
| meters | \0 | grupo | Generatore | \0 | meters | <= 14 | 6 | 2 | 6 | #REF! | 10 | 2
T0058 | Mains/bus para | Parametres res | Parametros de | Parametri Rete | Netz / Schiene | Net/rail param | <= 14 | 14 | 14 | 14 | #REF! | 14 | 14
| meters | eau/bus | red/embarrado | /Bus | \0 | eters | <= 14 | 6 | 7 | 13 | #REF! | 4 | 2
T0059 | Screen saver t | Texte de l'ecr | Texto del salv | Testo SalvaSch | BildschirmScho | Screen saver t | <= 14 | 14 | 14 | 14 | #REF! | 14 | 14
| ext | an de veille | apantallas | ermo | ner | ekst | <= 14 | 3 | 12 | 10 | #REF! | 4 | 3
T0060 | kW meter | Compteur kW | Contador poten | Contatore Pote | WirkleistungsM | Actieve vermog | <= 14 | 10 | 11 | 14 | #REF! | 14 | 14
| \0 | \0 | cia activa | nza attiva | essung | en teller | <= 14 | 2 | 2 | 10 | #REF! | 10 | 6
T0061 | Download logo | Telechargement | Dercarga de lo | Scarica logo | Download logo | Download logo | <= 14 | 13 | 14 | 14 | #REF! | 12 | 13
| \0 | de logo | gotipo | \0 | \0 | \0 | <= 14 | 2 | 8 | 6 | #REF! | 2 | 2
T0062 | Global view | Vue d'ensemble | Vision global | Visione Global | Uebersicht Ges | Totaal overzic | <= 14 | 11 | 14 | 13 | #REF! | 14 | 14
| \0 | \0 | \0 | e | amtanlage | ht | <= 14 | 2 | 2 | 2 | #REF! | 1 | 9
T0063 | Generator phas | Tensions phase | Voltaje compue | Tensione Fase- | GenSpannung Ph | Generator fase | <= 14 | 14 | 14 | 14 | #REF! | 14 | 14
| e-phase volt | -phase GE | sto de grupo | Fase Gener. | ase-Phase | fase volts | <= 14 | 12 | 9 | 12 | #REF! | 11 | 9
T0064 | Line | Ligne | Linea | Linea | Line | lijn | <= 5 | 4 | 5 | 5 | #REF! | 5 | 4
| \0 | \0 | \0 | \0 | \0 | \0 | 0 | 2 | 2 | 2 | #REF! | 2 | 2
T0065 | Digital inputs | Entrees logiqu | Entradas digit | Ingressi Digit | Digit.Eingaeng | Digitale ingan | <= 14 | 14 | 14 | 14 | #REF! | 14 | 14
| \0 | es | ales | ali | e | gen | <= 14 | 2 | 2 | 4 | #REF! | 4 | 1
T0066 | (28 characters | (28 caracteres | (28 caracteres | (28 Caratteri | (28 Zeichen ma | (28 karakters | <=14 | 14 | 14 | 14 | #REF! | 14 | 14
| max) | max) | max) | mas) | x) | max) | <= 6 | 5 | 5 | 5 | #REF! | 4 | 2
T0067 | Relay outputs | Sorties relais | Salidas de rel | Rele d'uscita | Relaisausgaeng | Relais uitgang | <= 14 | 13 | 14 | 14 | #REF! | 13 | 14
| \0 | \0 | e | \0 | e | en | <= 14 | 2 | 2 | 1 | #REF! | 2 | 2
T0068 | Digital transi | Sorties logiqu | Salidas digita | Uscite digital | Digit. Transis | Dig. Transisto | <= 14 | 14 | 14 | 14 | #REF! | 14 | 14
| stor outputs | es transistor | les | i | tor Ausgaenge | r uitgangen | <= 14 | 12 | 13 | 3 | #REF! | 2 | 13
T0069 | Mains max kVAR | Protection max | Proteccion kVA | Protezione max | Netz Max KVAr | Net max kVAr b | <= 14 | 14 | 14 | 14 | #REF! | 14 | 14
| protection | kVAR reseau | r max. red | KVAR Rete | Schutz | eveiliging | <= 14 | 11 | 12 | 10 | #REF! | 9 | 6
T0070 | Speed/kW setti | Vitesse/kW reg | Ajustes veloc. | Regolazione Ve | Drehzahl / KW | Toeren/kW inst | <= 14 | 14 | 14 | 14 | #REF! | 14 | 13
| ngs / control | lages/controle | /kW | locita / KW | Regelung | ellingen | <= 14 | 13 | 14 | 3 | #REF! | 11 | 8
T0071 | Excitation met | Mesures excita | Medidores de e | Parametri Ecci | Excitation met | Bekrachtigings | <= 14 | 14 | 14 | 14 | #REF! | 14 | 14
| ers | tion | xcitacion | tazione | ers | meters | <= 14 | 3 | 4 | 9 | #REF! | 7 | 3
T0072 | Mains reverse | Protection ret | Proteccion ret | Inversione KW | Netz Rueckleis | Net terugwatt | <= 14 | 14 | 14 | 14 | #REF! | 13 | 14
| kW protection | our kW reseau | orno kW red | Rete | tung KW Schutz | beveiliging | <= 14 | 13 | 13 | 11 | #REF! | 4 | 14
T0073 | Generator | Groupe electro | Grupo electrog | Generatore | Aggregat | Generatorset | <= 14 | 9 | 14 | 14 | #REF! | 10 | 8
| \0 | gene | eno | \0 | \0 | \0 | <= 14 | 2 | 4 | 3 | #REF! | 2 | 2
T0074 | Save | Enregistrer | Salvar | Salvataggio | Sichern | Vastleggen | <= 14 | 4 | 11 | 6 | #REF! | 11 | 7
| \0 | \0 | \0 | \0 | \0 | \0 | <= 14 | 2 | 2 | 2 | #REF! | 2 | 2
T0075 | Mains/Bus | Reseau/Bus | Red/Embarrado | Rete/Bus | Netz / Schiene | Net/rail | <= 14 | 9 | 10 | 13 | #REF! | 8 | 14
| \0 | \0 | \0 | \0 | \0 | \0 | <= 14 | 2 | 2 | 2 | #REF! | 2 | 2
T0076 | Power plant | Centrale | Planta de pote | Power plant | Anlage, Uebers | Vermogens cent | <= 14 | 11 | 8 | 14 | #REF! | 11 | 14
| \0 | \0 | ncia | \0 | icht | rale | <= 14 | 2 | 2 | 4 | #REF! | 2 | 4
T0077 | MA kW <-> 20mA | RE kW <-> 20mA | kW red<-> 20mA | KW Rete a 20ma | MA kW <-> 20mA | RE kW <-> 20mA | 14 | 14 | 14 | 14 | #REF! | 14 | 14
| \0 | \0 | \0 | \0 | \0 | \0 | 0 | 2 | 2 | 2 | #REF! | 2 | 2
T0078 | Gen. over freq | Protection sur | Proteccion +f | Protezione Sov | Gen Ueberfrequ | GE overfrequet | <= 14 | 14 | 14 | 14 | #REF! | 14 | 14
| protection | frequence GE | grupo | ra Frequen. GE | enz Schutz | ie beveiliging | <= 14 | 11 | 13 | 5 | #REF! | 14 | 10
T0079 | Gen. under fre | Protection sou | Proteccion -f | Protezione Sot | Gen Unterfrequ | GE onderfreq. | <= 14 | 14 | 14 | 14 | #REF! | 14 | 14
| q. protection | s frequence GE | grupo | to Frequen. GE | enz Schutz | beveiliging | <= 14 | 13 | 14 | 5 | #REF! | 14 | 10
T0080 | Synchronizatio | Forcage synchr | Sincronizacion | Sincronizazio | Synchronisatio | Gedwongen sync | <= 14 | 14 | 14 | 14 | #REF! | 14 | 14
| n forced | onisation | forzada | ne Forzata | n erzwungen | hronisatie | <= 14 | 8 | 9 | 7 | #REF! | 10 | 11
T0081 | Alarm | Alarme | Alarma | Allarme | Alarm | Alarm | <= 14 | 5 | 6 | 6 | #REF! | 7 | 5
| \0 | \0 | \0 | \0 | \0 | \0 | <= 14 | 2 | 2 | 2 | #REF! | 2 | 2
T0082 | Gen. under vol | Protection sou | Proteccion -v | Protezione Sot | Gen UnterSpann | GE onderspan. | <= 14 | 14 | 14 | 14 | #REF! | 14 | 14
| t protection | s tension GE | grupo | to Tensione GE | ung Schutz | beveiliging | <= 14 | 12 | 12 | 5 | #REF! | 14 | 10
T0083 | Gen. over volt | Protection sur | Proteccion +v | Protezione Sov | Gen UeberSpann | GE overspan. B | <= 14 | 14 | 14 | 14 | #REF! | 14 | 14
| protection | tension GE | grupo | vra Tens. GE | ung Schutz | eveiliging | <= 14 | 11 | 11 | 5 | #REF! | 12 | 10
T0084 |  |  |  |  | 2 Leiter | Enkelfase | <=10 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 8
| \0 | \0 | \0 | \0 | \0 | \0 | 0 | 2 | 2 | 2 | #REF! | 2 | 2
T0085 |  |  |  |  | 3 Leiter | Driefase | <=10 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 8
| \0 | \0 | \0 | \0 | \0 | \0 | 0 | 2 | 2 | 2 | #REF! | 2 | 2
T0086 | Mains reverse | Protection ret | Proteccion ret | Inversione KVA | Netz Rueckleis | Net neg. blind | <= 14 | 14 | 14 | 14 | #REF! | 14 | 14
| kVAR prot. | our kVAR res. | orno kVAR red | R Rete | tung [Q]Schutz | stroom beveil. | <= 14 | 10 | 13 | 13 | #REF! | 6 | 14
T0087 | Mains min kW p | Protection min | Proteccion kW | Protezione min | Netz Min.KW Sc | Net min kW bev | <= 14 | 14 | 14 | 14 | #REF! | 14 | 14
| rotection | kW reseau | min. red | KW Rete | hutz | eiliging | <= 14 | 9 | 10 | 8 | #REF! | 9 | 4
T0088 | Gen. mini kVAR | Protection min | Proteccion kVA | Protezione min | Gen Min.KVAr S | GE min kVAR be | <= 14 | 14 | 14 | 14 | #REF! | 14 | 14
| protection | i kVAR GE | R min. grupo | KVAR GE | chutz | veiliging | <= 14 | 11 | 9 | 12 | #REF! | 9 | 5
T0089 | Gen. maxi kVAR | Protection max | Proteccion kVA | Protezione max | Gen Max.KVAr S | GE max kVAR be | <= 14 | 14 | 14 | 14 | #REF! | 14 | 14
| protection | i kVAR GE | R max. grupo | KVAR GE | chutz | veiliging | <= 14 | 11 | 9 | 12 | #REF! | 9 | 5
T0090 | Gen. reverse k | Protection ret | Proteccion ret | Inversione KW | Gen Rueckleist | GE terugwatt b | <= 14 | 14 | 14 | 14 | #REF! | 13 | 14
| W protection | our kW GE | orno kW grupo | Generatore | ungKw Schutz | eveiliging | <= 14 | 12 | 9 | 13 | #REF! | 10 | 12
T0091 | Gen. reverse k | Protection ret | Protec. retorn | Inversione KVA | Gen Rueckleist | GE neg kVAR be | <= 14 | 14 | 14 | 14 | #REF! | 14 | 14
| VAR protection | our kVAR GE | o kVAR grupo | R Generatore | ung Q Schutz | veiliging | <= 14 | 14 | 11 | 12 | #REF! | 12 | 12
T0092 | Generator mini | Protection min | Proteccion kW | Protezione min | Gen min-KW Sch | GE min kW beve | <= 14 | 14 | 14 | 14 | #REF! | 14 | 14
| kW protection | i kW GE | min. grupo | KW Generatore | utz | iliging | <= 14 | 14 | 7 | 10 | #REF! | 13 | 3
T0093 | Generator maxi | Protection max | Proteccion kW | Protezione max | Gen max-KW Sch | GE max kW beve | <= 14 | 14 | 14 | 14 | #REF! | 14 | 14
| kW protection | i kW GE | max. grupo | KW Generatore | utz | iliging | <= 14 | 14 | 7 | 10 | #REF! | 13 | 3
T0094 | Gen. max curre | Protection max | Proteccion int | Max Corrente F | Gen max-Strom | GE max stroom | <= 14 | 14 | 14 | 14 | #REF! | 14 | 14
| nt protection | de courant | en. max. grupo | ase Generatore | Schutz | beveiliging | <= 14 | 13 | 10 | 14 | #REF! | 14 | 6
T0095 | Gen max neutra | Protection max | Protecc. I neu | Max Corrente N | Gen Nullpkt. M | GE max I nul b | <= 14 | 14 | 14 | 14 | #REF! | 14 | 14
| l I protection | de Ineutre | tro max. grupo | eutro Generat. | axStrom Schutz | eveiliging | <= 14 | 14 | 10 | 14 | #REF! | 14 | 14
T0096 | Mains under fr | Protection sou | Proteccion -f | Sotto Frequenz | Netz Unterfreq | Net onder freq | <= 14 | 14 | 14 | 14 | #REF! | 14 | 14
| eq. protection | s freq. reseau | Red/Embarrado | a Rete | uenz Schutz | uentie beveil. | <= 14 | 14 | 14 | 13 | #REF! | 6 | 11
T0097 | Mains over fre | Protection sur | Proteccion +f | Sovra Frequenz | Netz Ueberfreq | Net over frequ | <= 14 | 14 | 14 | 14 | #REF! | 14 | 14
| q. protection | freq. reseau | Red/Embarrado | a Rete | uenz Schutz | entie beveil. | <= 14 | 13 | 13 | 13 | #REF! | 6 | 11
T0098 | Disable | Inactif | Deshabilitar | Disabilitato | Ausschalten | Niet actief | <= 14 | 7 | 7 | 12 | #REF! | 12 | 11
| \0 | \0 | \0 | \0 | \0 | \0 | <= 14 | 2 | 2 | 2 | #REF! | 2 | 2
T0099 | Mains under vo | Protection sou | Proteccion -U | Sotto Tensione | Netz Unterspan | Net onder span | <= 14 | 14 | 14 | 14 | #REF! | 14 | 14
| lt protection | s tension res. | Red/Embarrado | Rete | nung Schutz | ning beveil. | <= 14 | 13 | 14 | 13 | #REF! | 4 | 11
T0100 | Mains over vol | Protection sur | Proteccion +U | Sovra Tensione | Netz Ueberspan | Net overspanni | <= 14 | 14 | 14 | 14 | #REF! | 14 | 14
| t protection | tension res. | Red/Embarrado | Rete | nung Schutz | nig beveil. | <= 14 | 12 | 13 | 13 | #REF! | 4 | 11
T0101 | Vector jump pr | Protection sau | Salto de vecto | Vector jump | Vektorsprung U | Vector sprong | <= 14 | 14 | 14 | 14 | #REF! | 11 | 14
| otection | t de vecteur | r | \0 | eberwachung | beveiliging | <= 14 | 8 | 12 | 1 | #REF! | 2 | 11
T0102 | ROCOF (df/dt) | Prot. variatio | Variacion de v | ROCOF (df/dt) | ROCOF (df/dt) | Snelheids vari | <= 14 | 14 | 14 | 14 | #REF! | 14 | 14
| protection | n Hz (df/dt) | eloc. (df/dt) | \0 | Schutz | atie (df/dt) | <= 14 | 12 | 12 | 13 | #REF! | 2 | 6
T0103 | No delay | Pas de tempori | Sin retardo | No ritardo | Keine Verzoege | Geen vertragin | <= 14 | 8 | 14 | 11 | #REF! | 10 | 14
| \0 | sation | \0 | \0 | rung | g | <= 14 | 2 | 6 | 2 | #REF! | 2 | 4
T0104 | Speed common s | Reglage commun | Ajustes comune | Parametri Rego | Allgem. Drehza | Algemene toere | <= 14 | 14 | 14 | 14 | #REF! | 14 | 14
| ettings | vitesse | s de velocidad | latore Giri | hl Einstellung | n instellingen | <= 14 | 7 | 8 | 14 | #REF! | 11 | 14
T0105 | Mains max kW p | Protection max | Proteccion kW | Protezione max | Netz max-KW Sc | Net max kW bev | <= 14 | 14 | 14 | 14 | #REF! | 14 | 14
| rotection | kW reseau | max. red | KW Rete | hutz | eiliging | <= 14 | 9 | 10 | 8 | #REF! | 7 | 4
T0106 | External speed | Regulateur vit | Regulador exte | Regolatore Gir | Externer Drehz | Externe toeren | <= 14 | 14 | 14 | 14 | #REF! | 14 | 14
| governor | esse exterieur | rno de veloc. | iri Esterno | ahl Regler | regelaar | <= 14 | 9 | 14 | 13 | #REF! | 11 | 10
T0107 | Bi-coloured (* | (*.BMP) bi-col | Bi-color (*.bm | BMP monocromat | Bi-coloured (* | Bi-coloured (* | <= 14 | 14 | 14 | 14 | #REF! | 14 | 14
| .BMP) required | ore requis | p) requerido | ico | .BMP) required | .BMP) required | <= 14 | 14 | 10 | 12 | #REF! | 3 | 14
T0108 | Internal speed | Regulateur vit | Regulador de v | Regolatore Gir | Internal speed | Interne toeren | <= 14 | 14 | 14 | 14 | #REF! | 14 | 14
| governor | esse interne | eloc. interno | iri Interno | governor | regelaar | <= 14 | 9 | 12 | 13 | #REF! | 11 | 9
T0109 | Magnetic | Magnetique | Magnetico | Magnetico | Pick-up | Magnetisch | <=10 | 8 | 10 | 9 | #REF! | 10 | 7
| \0 | \0 | \0 | \0 | \0 | \0 | 0 | 2 | 2 | 2 | #REF! | 2 | 2
T0110 | Alternator | Alternat. | Alternador | Altenatore | GenHz | Alternator | <=10 | 10 | 9 | 10 | #REF! | 10 | 5
| \0 | \0 | \0 | \0 | \0 | \0 | 0 | 2 | 2 | 2 | #REF! | 2 | 2
T0111 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | <=10 | 2 | 2 | 2 | #REF! | 2 | 2
| \0 | \0 | \0 | \0 | \0 | \0 | 0 | 2 | 2 | 2 | #REF! | 2 | 2
T0112 | Speed PID | PID vitesse | PID de velocid | PID Velocita | PID Drehzahl | Toeren PID | <=14 | 9 | 11 | 14 | #REF! | 12 | 12
| \0 | \0 | ad | \0 | \0 | \0 | <=2 | 2 | 2 | 2 | #REF! | 2 | 2
T0113 | Gen. power | Puissance GE | Potencia grupo | Potenza Gruppo | GenLeistung | Gen. vermogen | <=14 | 10 | 12 | 14 | #REF! | 14 | 11
| \0 | \0 | \0 | \0 | \0 | \0 | 0 | 2 | 2 | 2 | #REF! | 2 | 2
T0114 | Speed | Vitesse | Velocidad | Velocita | Drehzahl | Snelheid | <=14 | 5 | 7 | 9 | #REF! | 8 | 8
| \0 | \0 | \0 | \0 | \0 | \0 | 0 | 2 | 2 | 2 | #REF! | 2 | 2
T0115 | Voltage | Tension | Tension maxima | Tensione | Spannung | Spanning | <=14 | 7 | 7 | 14 | #REF! | 9 | 8
| \0 | \0 | \0 | \0 | \0 | \0 | 0 | 2 | 2 | 2 | #REF! | 2 | 2
T0116 | Actuator | Actionneur | Actuador | Attuatore | Actuator | Actuator | <=14 | 8 | 10 | 8 | #REF! | 9 | 8
| \0 | \0 | \0 | \0 | \0 | \0 | 0 | 2 | 2 | 2 | #REF! | 2 | 2
T0117 | Generator kW s | Consignes kW G | Ajustes kW gru | Parametri KW g | Generator KW | Genset kW inst | <= 14 | 14 | 14 | 14 | #REF! | 14 | 12
| ettings | E | po | eneratore | _Einstellungen | ellingen | <= 14 | 7 | 1 | 2 | #REF! | 9 | 14
T0118 | Mains kW setti | Consignes kW r | Ajustes kW red | Parametri KW R | Netz KW-Einste | Net kW instell | <= 14 | 14 | 14 | 14 | #REF! | 14 | 14
| ngs | eseau | \0 | Rete | llungen | ingen | <= 14 | 3 | 5 | 2 | #REF! | 4 | 7
T0119 | P = const PI | P = const PI | P = const PI | P = const PI | P = const PI | P = const PI | <=14 | 12 | 12 | 12 | #REF! | 12 | 12
| \0 | \0 | \0 | \0 | \0 | \0 | <=2 | 2 | 2 | 2 | #REF! | 2 | 2
T0120 | kW sharing GPI | GPI repartitio | GPI reparto kW | GPI di riparti | Wirklastvertei | kW verdeling G | <=14 | 14 | 14 | 14 | #REF! | 14 | 14
| \0 | n kW | \0 | zione KW | lung GPI | PI | <=14 | 2 | 4 | 2 | #REF! | 8 | 8
T0121 | AVR control | Controle AVR | Salida regulad | Parametri Rego | AVR Ausgang | Spanningsregel | <= 14 | 11 | 12 | 14 | #REF! | 14 | 11
| \0 | \0 | or de voltaje | tore Tensione | \0 | aar uitgang | <= 14 | 2 | 2 | 13 | #REF! | 13 | 2
T0122 | NE | NE | NA | NE | NE | NE | <=10 | 2 | 2 | 2 | #REF! | 2 | 2
| \0 | \0 | \0 | \0 | \0 | \0 | 0 | 2 | 2 | 2 | #REF! | 2 | 2
T0123 | Length: 71*50 | Taille: 71*50 | Tamano: 71*50 | Lungh: 71*50 | Length: 71*50 | Length: 71*50 | <= 14 | 14 | 14 | 13 | #REF! | 12 | 14
| pixels | pixels | pixels | pixels | pixels | pixels | <= 14 | 6 | 6 | 6 | #REF! | 6 | 6
T0124 | Recommended se | Reglages recom | Ajustes recome | Richiesta Rego | Vorgeschlagene | Geadviseerde i | <= 14 | 14 | 14 | 14 | #REF! | 14 | 14
| ttings | mandes | ndados | lazione | Einstellungen | nstellingen | <= 14 | 6 | 6 | 6 | #REF! | 7 | 13
T0125 | Download succe | Telechargement | Descarga satis | Download succe | Download succe | Download succe | <= 14 | 14 | 14 | 14 | #REF! | 14 | 14
| ssful. | reussi. | factoria | ssful. | ssful. | ssful. | <= 14 | 6 | 8 | 8 | #REF! | 6 | 6
T0126 | cos(&phi;)setp | cos(&phi;)cons | Consigna cos&p | cos(&phi;)setp | cosphiArbeitsp | Cos(&phi;) ins | 14 | 14 | 14 | 14 | #REF! | 14 | 14
| oint | igne | hi; | oint | unkt | telp | 4 | 4 | 4 | 3 | #REF! | 4 | 4
T0127 | excepted K2, K | sauf K2, K3 et | excepto K2, K3 | Escluso K2, K3 | Ausser K2, K3 | excepted K2, K | <= 14 | 14 | 14 | 14 | #REF! | 14 | 14
| 3 and COM3 | COM3 | y COM3 | e COM3 | und COM1 | 3 and COM1 | <= 14 | 10 | 5 | 7 | #REF! | 7 | 8
T0128 | cos(&phi;) PID | PID cos(&phi;) | PID cos(&phi;) | PID cos(&phi;) | PID cosphi | cos(&phi;) PID | <=14 | 14 | 14 | 14 | #REF! | 14 | 10
| \0 | \0 | \0 | \0 | \0 | \0 | <=2 | 2 | 2 | 2 | #REF! | 2 | 2
T0129 | Cos setpoint | Consigne cos | Consigna cos | Regolazione Co | cos Arbeitspun | Cos instelpunt | <=14 | 12 | 12 | 12 | #REF! | 14 | 14
| \0 | \0 | \0 | s | \0 | \0 | 0 | 2 | 2 | 2 | #REF! | 1 | 2
T0130 | Variable numbe | Numero de vari | Numero de vari | Numero di vari | Nummer der Var | Variabel numme | <= 14 | 14 | 14 | 14 | #REF! | 14 | 14
| r | able | able | abili | iablen | r | <= 14 | 1 | 4 | 4 | #REF! | 5 | 6
T0131 | kVAR shar. gai | Gain repart kV | Ganancia repar | Guadag. di rip | KVAr Verteilun | kVAR verdeling | <=14 | 14 | 14 | 14 | #REF! | 14 | 14
| n | AR | to kVAr | artizione KVAR | g | G | <=2 | 1 | 2 | 7 | #REF! | 14 | 2
T0132 | Generator kVAR | kVAR GE | kVAr del grupo | KVAR del GE | Generator KVAr | Genset kVAr | <=14 | 14 | 7 | 14 | #REF! | 11 | 14
| \0 | \0 | \0 | \0 | \0 | \0 | 0 | 2 | 2 | 2 | #REF! | 2 | 2
T0133 | Synchronizatio | Relais autoris | Rele autorizac | Rele di sincro | Synchro check | Synchro check | <= 14 | 14 | 14 | 14 | #REF! | 14 | 14
| n check relay | ation synchro | ion sincroniz. | nizzazione | relais | relais | <= 14 | 13 | 13 | 14 | #REF! | 10 | 6
T0134 | Synchro volt P | PID synchro vo | PID sincroniza | PID sincro. vo | PID SyncSpannu | Synchro volt P | <=14 | 14 | 14 | 14 | #REF! | 14 | 14
| ID | lt | cion tension | lt | ng | ID | <=2 | 2 | 2 | 12 | #REF! | 2 | 2
T0135 | Generator volt | Tensions GE | Voltaje grupo | Tensione GE | Gene-Spannung | Gen. Spanning | <=14 | 14 | 11 | 13 | #REF! | 11 | 13
| age | \0 | \0 | \0 | \0 | \0 | 0 | 3 | 2 | 2 | #REF! | 2 | 2
T0136 | Water preheat | Prechauffage e | Precalentamien | Preriscaldamen | Kuehlwasser Vo | Water voorverw | <= 14 | 13 | 14 | 14 | #REF! | 14 | 14
| \0 | au | to agua | to acqua | rwaermung | arming | <= 14 | 2 | 2 | 7 | #REF! | 8 | 9
T0137 | Prelubrication | Prelubrificati | Prelubrificaci | Prelubrificazi | Vorschmierung | Voorsmeering | <= 14 | 14 | 14 | 14 | #REF! | 14 | 13
| \0 | on | on | one | \0 | \0 | <= 14 | 2 | 2 | 2 | #REF! | 3 | 2
T0138 | Preglow | Prechauffage b | Precalentadore | Preriscaldamen | Vorgluehen | Voorgloeien | <= 14 | 7 | 14 | 14 | #REF! | 14 | 10
| \0 | ougie | s | to | \0 | \0 | <= 14 | 2 | 5 | 1 | #REF! | 3 | 2
T0139 | Crank | Demarreur | Arranque | Avviamento | Starten | Starten | <= 14 | 5 | 9 | 8 | #REF! | 10 | 7
| \0 | \0 | \0 | \0 | \0 | \0 | <= 14 | 2 | 2 | 2 | #REF! | 2 | 2
T0140 | Fuel | Fuel | Combustible | Combustibile | Brennstoff | Brandstof | <= 14 | 4 | 4 | 11 | #REF! | 12 | 10
| \0 | \0 | \0 | \0 | \0 | \0 | <= 14 | 2 | 2 | 2 | #REF! | 2 | 2
T0141 | Excitation | Excitation | Excitacion | Eccitazione | Erregung | Bekrachtiging | <= 14 | 10 | 10 | 10 | #REF! | 11 | 8
| \0 | \0 | \0 | \0 | \0 | \0 | <= 14 | 2 | 2 | 2 | #REF! | 2 | 2
T0142 | Fuel (energise | Fuel (energise | Fuel (excitar | Fuel (energise | Brennstoff Sto | Brandstof (bek | <= 14 | 14 | 14 | 14 | #REF! | 14 | 14
| to stop) | to stop) | para parar) | to stop) | p relais | r. voor stop) | <= 14 | 9 | 9 | 11 | #REF! | 9 | 8
T0143 | Generator brea | Commande disjo | Orden disyunto | Chiusura Inter | GLS zuschalten | Inschakelen GE | <= 14 | 14 | 14 | 14 | #REF! | 14 | 14
| ker order | ncteur GE | r grupo | ruttore GE | \0 | schakelaar | <= 14 | 9 | 9 | 7 | #REF! | 10 | 2
T0144 | Mains breaker | Commande disjo | Orden disyunto | Chiusura Inter | NLS zuschalten | Inschakelen Ne | <= 14 | 14 | 14 | 14 | #REF! | 14 | 14
| order | ncteur reseau | r red | ruttore Rete | \0 | t schakelaar | <= 14 | 5 | 13 | 5 | #REF! | 12 | 2
T0145 | Digital inputs | Entrees logiqu | Entradas digit | Ingressi Digit | Digitale Einga | Digitale ingan | <= 14 | 14 | 14 | 14 | #REF! | 14 | 14
| \0 | es | ales | ali | enge | gen | <= 14 | 2 | 2 | 4 | #REF! | 3 | 4
T0146 | Norm open | Norm ouvert | Norm. Abierto | Nor.Aperto | Schliesser | Norm open | <=10 | 9 | 11 | 13 | #REF! | 10 | 10
| \0 | \0 | \0 | \0 | \0 | \0 | 0 | 2 | 2 | 2 | #REF! | 2 | 2
T0147 | Never | Jamais | Nunca | Mai | Nie | Nooit | <=10 | 5 | 6 | 5 | #REF! | 3 | 3
| \0 | \0 | \0 | \0 | \0 | \0 | 0 | 2 | 2 | 2 | #REF! | 2 | 2
T0148 | Always | Toujours | Siempre | Sempre | Immer | Altijd | <=10 | 6 | 8 | 7 | #REF! | 6 | 5
| \0 | \0 | \0 | \0 | \0 | \0 | 0 | 2 | 2 | 2 | #REF! | 2 | 2
T0149 | Stabilized | Stabilise | Estabilizado | Stabilizzato | Ausgeregel | Stabiliseren | <=10 | 10 | 9 | 12 | #REF! | 12 | 10
| \0 | \0 | \0 | \0 | \0 | \0 | 0 | 2 | 2 | 2 | #REF! | 2 | 2
T0150 | Spare scenario | Scen spare | Escenario libr | Def.Utente | Prog Fkt | Res. Scen | <=10 | 14 | 10 | 14 | #REF! | 10 | 8
| \0 | \0 | e | \0 | \0 | \0 | 0 | 2 | 2 | 1 | #REF! | 2 | 2
T0151 | DI | EL | ED | DI | DI | DI | 2 | 2 | 2 | 2 | #REF! | 2 | 3
| \0 | \0 | \0 | \0 | \0 | \0 | 0 | 2 | 2 | 2 | #REF! | 2 | 2
T0152 | label | nom | etiqueta | nome | Label | label | 8 | 8 | 8 | 8 | #REF! | 8 | 8
| \0 | \0 | \0 | \0 | \0 | \0 | 0 | 2 | 2 | 2 | #REF! | 2 | 2
T0153 | OPI accuracy | EPH precision | EPA precision | OPI accuracy | ODM accuracy | Opn accuracy | 9 | 14 | 14 | 13 | #REF! | 14 | 14
| \0 | \0 | \0 | \0 | \0 | \0 | 0 | 2 | 2 | 2 | #REF! | 2 | 2
T0154 | accuracy | precision | precision | accuracy | accuracy | accuracy | 9 | 9 | 9 | 9 | #REF! | 9 | 9
| \0 | \0 | \0 | \0 | \0 | \0 | 0 | 2 | 2 | 2 | #REF! | 2 | 2
T0155 | Open breaker | Ouverture disj | Abrir disyunt. | Apertura Int. | Schalt oeffnen | Openen schak. | 14 | 14 | 14 | 14 | #REF! | 14 | 14
| \0 | \0 | \0 | \0 | \0 | \0 | 0 | 2 | 2 | 2 | #REF! | 2 | 2
T0156 | Sync check rel | Autorisation | Rele sincro. | Rele Sincro. | Sync Freigabe | Sync check rel | <= 14 | 14 | 12 | 12 | #REF! | 12 | 13
| ay | \0 | \0 | \0 | \0 | ay | <=5 | 2 | 2 | 2 | #REF! | 2 | 2
T0157 | << | << | << | << | << | << | <= 14 | 2 | 2 | 2 | #REF! | 2 | 2
| \0 | \0 | \0 | \0 | \0 | \0 | <= 14 | 2 | 2 | 2 | #REF! | 2 | 2
T0158 | >> | >> | >> | >> | >> | >> | <= 14 | 2 | 2 | 2 | #REF! | 2 | 2
| \0 | \0 | \0 | \0 | \0 | \0 | <= 14 | 2 | 2 | 2 | #REF! | 2 | 2
T0159 | Faults | Defauts | Fallos | Errori | Fehler | Fouten | <= 14 | 6 | 7 | 6 | #REF! | 6 | 6
| \0 | \0 | \0 | \0 | \0 | \0 | <= 14 | 2 | 2 | 2 | #REF! | 2 | 2
T0160 | Engine/Battery | Reglages Moteu | Ajustes bateri | Parametri Moto | Motor/Batterie | Machine/Batter | <= 14 | 14 | 14 | 14 | #REF! | 14 | 14
| settings | r/Batterie | a/motor | re/Batteria | \0 | ij instelling. | <= 14 | 9 | 10 | 7 | #REF! | 11 | 2
T0161 | kVAR meter | Compteur kVAR | Contador poten | Contatore Pote | Blindleistungs | Blindvermogen | <= 14 | 12 | 13 | 14 | #REF! | 14 | 14
| \0 | \0 | cia reactiva | nza Reattiva | Zaehler | meter | <= 14 | 2 | 2 | 12 | #REF! | 12 | 7
T0162 | Yes | Oui | Si | Si | Ja | Ja | <=10 | 3 | 3 | 2 | #REF! | 2 | 2
| \0 | \0 | \0 | \0 | \0 | \0 | 0 | 2 | 2 | 2 | #REF! | 2 | 2
T0163 | No | Non | No | No | Nein | Nee | <=10 | 2 | 3 | 2 | #REF! | 2 | 4
| \0 | \0 | \0 | \0 | \0 | \0 | 0 | 2 | 2 | 2 | #REF! | 2 | 2
T0164 | ChangeOver | Normal secours | Emergencia | ChangeOver | Notstrom | Overname | <=10 | 10 | 14 | 10 | #REF! | 10 | 8
| \0 | \0 | \0 | \0 | \0 | \0 | 0 | 2 | 2 | 2 | #REF! | 2 | 2
T0165 | NoBreak CO | Fugitif | Transitorio | NoBreak CO | Uebergabe | Kortstondi | <=10 | 10 | 7 | 11 | #REF! | 10 | 9
| \0 | \0 | \0 | \0 | \0 | \0 | 0 | 2 | 2 | 2 | #REF! | 2 | 2
T0166 | Permanent | Permanent | Permanente | Permanent | Inselbetri | Permanent | <=10 | 9 | 9 | 10 | #REF! | 9 | 10
| \0 | \0 | \0 | \0 | \0 | \0 | 0 | 2 | 2 | 2 | #REF! | 2 | 2
T0167 | Peak shav. | Talon res. | Recor. picos | Peak shav. | Spitzenlst | Piek bespa | <=10 | 10 | 10 | 12 | #REF! | 10 | 10
| \0 | \0 | \0 | \0 | \0 | \0 | 0 | 2 | 2 | 2 | #REF! | 2 | 2
T0168 | Base load | Talon centrale | Potencia const | Base load | Grundlast | Basis last | <=10 | 9 | 14 | 14 | #REF! | 9 | 9
| \0 | \0 | \0 | \0 | \0 | \0 | 0 | 2 | 2 | 2 | #REF! | 2 | 2
T0169 | Over speed pro | Protection sur | Proteccion +rp | Protezione Sov | UeberDrehzahl | Overtoeren bev | <= 14 | 14 | 14 | 14 | #REF! | 14 | 14
| tection | -vitesse | m | ravelocita | Schutz | eiliging | <= 14 | 7 | 8 | 1 | #REF! | 10 | 6
T0170 | Under speed pr | Protection sou | Proteccion -rp | Protezione Sot | UnterDrehzahl | Ondertoeren be | <= 14 | 14 | 14 | 14 | #REF! | 14 | 14
| otection | s-vitesse | m | to velocita | Schutz | veiliging | <= 14 | 8 | 9 | 1 | #REF! | 11 | 6
T0171 | Min. oil press | Protection pre | Proteccion pre | Pressione Mini | Min Oeldruck S | Min. oliedruk | <= 14 | 14 | 14 | 14 | #REF! | 14 | 14
| ure protection | s. d'huile min | s. min. aceite | ma Olio | chutz | beveiliging | <= 14 | 14 | 14 | 14 | #REF! | 7 | 5
T0172 | Max. water tem | Protection tem | Proteccion tem | Alta temperatu | Max KuehlTemp | Max. water tem | <= 14 | 14 | 14 | 14 | #REF! | 14 | 14
| p. protection | p. d'eau max | p. max. agua | ra Acqua | Schutz | p beveiliging | <= 14 | 13 | 12 | 12 | #REF! | 8 | 6
T0173 | Engine measure | Protection mes | Proteccion med | Protez. Ingr. | Motor Messung1 | Machine meetin | <= 14 | 14 | 14 | 14 | #REF! | 14 | 14
| 1 protection | ure moteur 1 | idas motor 1 | Analogico 1 | Schutz | g1 beveiliging | <= 14 | 13 | 12 | 12 | #REF! | 11 | 6
T0174 | Engine measure | Protection mes | Proteccion med | Protez. Ingr. | Motor Messung2 | Machine meetin | <= 14 | 14 | 14 | 14 | #REF! | 14 | 14
| 2 protection | ure moteur 2 | idas motor 2 | Analogico 2 | Schutz | g2 beveiliging | <= 14 | 13 | 12 | 12 | #REF! | 11 | 6
T0175 | Max thresh | Seuil max | Umbral maximo | Sovra | Max Grenzw | Max grensw | <=10 | 10 | 9 | 13 | #REF! | 5 | 10
| \0 | \0 | \0 | \0 | \0 | \0 | 0 | 2 | 2 | 2 | #REF! | 2 | 2
T0176 | Min thresh | Seuil min | Umbral minimo | Sotto | Min Grenzw | Min grensw | <=10 | 10 | 9 | 13 | #REF! | 5 | 10
| \0 | \0 | \0 | \0 | \0 | \0 | 0 | 2 | 2 | 2 | #REF! | 2 | 2
T0177 | Battery min vo | Tension min ba | Tension minima | Tensione minim | Batterie Unter | Min batterij s | <= 14 | 14 | 14 | 14 | #REF! | 14 | 14
| ltage | tterie | bateria | a di batteria | spannung | panning | <= 14 | 5 | 6 | 7 | #REF! | 13 | 8
T0178 | No unit | Pas d'unite | Sin unidades | No unit | Keine Einheit | Geen eenheid | <= 14 | 7 | 11 | 12 | #REF! | 7 | 13
| \0 | \0 | \0 | \0 | \0 | \0 | <= 14 | 2 | 2 | 2 | #REF! | 2 | 2
T0179 | V | V | V | V | V | V | <=5 | 1 | 1 | 1 | #REF! | 1 | 1
| \0 | \0 | \0 | \0 | \0 | \0 | 0 | 2 | 2 | 2 | #REF! | 2 | 2
T0180 | kV | kV | kV | kV | kV | kV | <=5 | 2 | 2 | 2 | #REF! | 2 | 2
| \0 | \0 | \0 | \0 | \0 | \0 | 0 | 2 | 2 | 2 | #REF! | 2 | 2
T0181 | mA | mA | mA | mA | mA | mA | <=5 | 2 | 2 | 2 | #REF! | 2 | 2
| \0 | \0 | \0 | \0 | \0 | \0 | 0 | 2 | 2 | 2 | #REF! | 2 | 2
T0182 | A | A | A | A | A | A | <=5 | 1 | 1 | 1 | #REF! | 1 | 1
| \0 | \0 | \0 | \0 | \0 | \0 | 0 | 2 | 2 | 2 | #REF! | 2 | 2
T0183 | kA | kA | kA | kA | kA | kA | <=5 | 2 | 2 | 2 | #REF! | 2 | 2
| \0 | \0 | \0 | \0 | \0 | \0 | 0 | 2 | 2 | 2 | #REF! | 2 | 2
T0184 | Hz | Hz | Hz | Hz | Hz | Hz | <=5 | 2 | 2 | 2 | #REF! | 2 | 2
| \0 | \0 | \0 | \0 | \0 | \0 | 0 | 2 | 2 | 2 | #REF! | 2 | 2
T0185 | kW | kW | kW | kW | kW | kW | <=5 | 2 | 2 | 2 | #REF! | 2 | 2
| \0 | \0 | \0 | \0 | \0 | \0 | 0 | 2 | 2 | 2 | #REF! | 2 | 2
T0186 | Bar | Bar | Bar | Bar | bar | Bar | <=5 | 3 | 3 | 3 | #REF! | 3 | 3
| \0 | \0 | \0 | \0 | \0 | \0 | 0 | 2 | 2 | 2 | #REF! | 2 | 2
T0187 | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWu | <=5 | 3 | 3 | 3 | #REF! | 3 | 3
| \0 | \0 | \0 | \0 | \0 | \0 | 0 | 2 | 2 | 2 | #REF! | 2 | 2
T0188 | kVAR | kVAR | kVAr | kVAR | kVAr | kVAR | <=5 | 4 | 4 | 4 | #REF! | 4 | 5
| \0 | \0 | \0 | \0 | \0 | \0 | 0 | 2 | 2 | 2 | #REF! | 2 | 2
T0189 | ° | ° | ° | ° | ° | ° | <=5 | 1 | 1 | 1 | #REF! | 1 | 1
| \0 | \0 | \0 | \0 | \0 | \0 | 0 | 2 | 2 | 2 | #REF! | 2 | 2
T0190 | kVARh | kVARh | kVArh | kVARh | kVArh | kVARu | <=5 | 5 | 5 | 5 | #REF! | 5 | 5
| \0 | \0 | \0 | \0 | \0 | \0 | 0 | 2 | 2 | 2 | #REF! | 2 | 2
T0191 | rpm | tr/mn | rpm | rpm | rpm | om/mn | <=5 | 3 | 5 | 3 | #REF! | 3 | 3
| \0 | \0 | \0 | \0 | \0 | \0 | 0 | 2 | 2 | 2 | #REF! | 2 | 2
T0192 | % | % | % | % | % | % | <=5 | 1 | 1 | 1 | #REF! | 1 | 1
| \0 | \0 | \0 | \0 | \0 | \0 | 0 | 2 | 2 | 2 | #REF! | 2 | 2
T0193 | mBar | mBar | mBar | mBar | mbar | mBar | <=5 | 4 | 4 | 4 | #REF! | 4 | 4
| \0 | \0 | \0 | \0 | \0 | \0 | 0 | 2 | 2 | 2 | #REF! | 2 | 2
T0194 | kPa | kPa | kPa | kPa | kPa | kPa | <=5 | 3 | 3 | 3 | #REF! | 3 | 3
| \0 | \0 | \0 | \0 | \0 | \0 | 0 | 2 | 2 | 2 | #REF! | 2 | 2
T0195 | PSI | PSI | PSI | PSI | PSI | PSI | <=5 | 3 | 3 | 3 | #REF! | 3 | 3
| \0 | \0 | \0 | \0 | \0 | \0 | 0 | 2 | 2 | 2 | #REF! | 2 | 2
T0196 | °C | °C | °C | °C | °C | °C | <=5 | 2 | 2 | 2 | #REF! | 2 | 2
| \0 | \0 | \0 | \0 | \0 | \0 | 0 | 2 | 2 | 2 | #REF! | 2 | 2
T0197 | °F | °F | °F | °F | °F | °F | <=5 | 2 | 2 | 2 | #REF! | 2 | 2
| \0 | \0 | \0 | \0 | \0 | \0 | 0 | 2 | 2 | 2 | #REF! | 2 | 2
T0198 | L | L | L | L | L | L | <=5 | 1 | 1 | 1 | #REF! | 1 | 1
| \0 | \0 | \0 | \0 | \0 | \0 | 0 | 2 | 2 | 2 | #REF! | 2 | 2
T0199 | Gal | Gal | Gal | Gal | Gal | Gal | <=5 | 3 | 3 | 3 | #REF! | 3 | 3
| \0 | \0 | \0 | \0 | \0 | \0 | 0 | 2 | 2 | 2 | #REF! | 2 | 2
T0200 | s | s | s | s | s | s | <=5 | 1 | 1 | 1 | #REF! | 1 | 1
| \0 | \0 | \0 | \0 | \0 | \0 | 0 | 2 | 2 | 2 | #REF! | 2 | 2
T0201 | Hz/s | Hz/s | Hz/s | Hz/s | Hz/s | Hz/s | <=5 | 4 | 4 | 4 | #REF! | 4 | 4
| \0 | \0 | \0 | \0 | \0 | \0 | 0 | 2 | 2 | 2 | #REF! | 2 | 2
T0202 | Oil pressure m | Mesure pressio | Medida de pres | Pressione Olio | Oeldruck Mess | Oliedruk meeti | <= 14 | 14 | 14 | 14 | #REF! | 14 | 13
| easure | n d'huile | ion de aceite | \0 | ung | ng | <= 14 | 6 | 9 | 13 | #REF! | 2 | 3
T0203 | OPI unit | EPH unite | EPA unidad | OPI unit | ODM einheit | Opn eenheid | 14 | 14 | 14 | 14 | #REF! | 14 | 14
| \0 | \0 | \0 | \0 | \0 | \0 | 0 | 2 | 2 | 2 | #REF! | 2 | 2
T0204 | Water temperat | Mesure tempera | Medida de temp | Teperatura Acq | Wassertemperat | Watertemperatu | <= 14 | 14 | 14 | 14 | #REF! | 14 | 14
| ure measure | ture d'eau | eratura agua | ua | ur Messung | ur meting | <= 14 | 11 | 10 | 12 | #REF! | 2 | 10
T0205 | WTI unit | ETE unite | ETA unidad | WTI unit | WTM einheit | Opn eenheid | 14 | 14 | 14 | 14 | #REF! | 14 | 14
| \0 | \0 | \0 | \0 | \0 | \0 | 0 | 2 | 2 | 2 | #REF! | 2 | 2
T0206 | Engine measure | Mesure moteur | Medida motor 1 | Parametri Moto | Motor Messung1 | Machine meetin | <= 14 | 14 | 14 | 14 | #REF! | 14 | 14
| 1 | 1 | \0 | re 1 | \0 | g 1 | <= 14 | 2 | 1 | 2 | #REF! | 4 | 2
T0207 | AI1 name | EA1 nom | EA1 nombre | AI1 nome | Ana1 Name | AI1 naam | 14 | 14 | 14 | 14 | #REF! | 13 | 14
| \0 | \0 | \0 | \0 | \0 | \0 | 0 | 2 | 2 | 2 | #REF! | 2 | 2
T0208 | AI1 unit | EA1 unite | EA1 unidades | AI1 unit | Ana1 Einheit | AI1 eenheid | 14 | 14 | 14 | 14 | #REF! | 14 | 14
| \0 | \0 | \0 | \0 | \0 | \0 | 0 | 2 | 2 | 2 | #REF! | 2 | 2
T0209 | Engine measure | Mesure moteur | Medida motor 2 | Parametri Moto | Motor Messung2 | Machine meetin | <= 14 | 14 | 14 | 14 | #REF! | 14 | 14
| 2 | 2 | \0 | re 2 | \0 | g 2 | <= 14 | 2 | 1 | 2 | #REF! | 4 | 2
T0210 | AI2 name | EA2 nom | EA2 nombre | AI2 nome | Ana2 Name | AI2 naam | 14 | 14 | 14 | 14 | #REF! | 14 | 14
| \0 | \0 | \0 | \0 | \0 | \0 | 0 | 2 | 2 | 2 | #REF! | 2 | 2
T0211 | AI2 unit | EA2 unite | EA2 unidades | AI2 unit | Ana2 Einheit | AI2 eenheid | 14 | 14 | 14 | 14 | #REF! | 14 | 14
| \0 | \0 | \0 | \0 | \0 | \0 | 0 | 2 | 2 | 2 | #REF! | 2 | 2
T0212 | 0-400 Ohms sen | Calibrage sond | Calibracion se | Calibrazione a | 0-400 Ohms Sen | 0-200 Ohm sens | <= 14 | 14 | 14 | 14 | #REF! | 14 | 14
| sors calib. | es 0-400 Ohms | ns. 0-400 Ohm | 0-400 Ohms | sors kalib. | or calibratie | <= 14 | 11 | 13 | 13 | #REF! | 10 | 11
T0213 | Oil pressure | Press. huile | Pres aceite | Pressione Olio | Oeldruck Mess | Oliedruk | 14 | 14 | 14 | 14 | #REF! | 14 | 14
| Water temp. | Temp. eau | Temp. agua | Temper. Acqua | Wassertemp. | Water temp. | 14 | 14 | 14 | 14 | #REF! | 13 | 14
T0214 | Ohms | Ohms | Ohms | Ohms | Ohms | Ohms | 4 | 4 | 4 | 4 | #REF! | 4 | 4
| \0 | \0 | \0 | \0 | \0 | \0 | 0 | 2 | 2 | 2 | #REF! | 2 | 2
T0215 | Engine measure | Calibrage mesu | Calibracion me | Misura Calibra | Motor Messung1 | Machine meetin | <= 14 | 14 | 14 | 14 | #REF! | 14 | 14
| 1 calibration | re moteur 1 | dida motor 1 | zione Motore 1 | kalib. | g 1 calibratie | <= 14 | 14 | 11 | 12 | #REF! | 14 | 6
T0216 | Engine measure | Calibrage mesu | Calibracion me | Misura Calibra | Motor Messung2 | Machine meetin | <= 14 | 14 | 14 | 14 | #REF! | 14 | 14
| 2 calibration | re moteur 2 | dida motor 2 | zione Motore 2 | kalib. | g 2 calibratie | <= 14 | 14 | 11 | 12 | #REF! | 14 | 6
T0217 | Generator 1 to | GE 1 a 16 - kW | kW grupos 1 a | KW Generatore | Generator 1 bi | Generator 1 to | <= 14 | 14 | 14 | 13 | #REF! | 14 | 14
| 16 - kW | \0 | 16 | da 1 a 16 | s 16 KW | t 16 - kW | <= 14 | 8 | 2 | 2 | #REF! | 9 | 8
T0218 | Generator 1 to | GE 1 a 16 - kV | kVAr grupos 1 | KVAR Generator | Generator 1 bi | Generator 1 to | <= 14 | 14 | 14 | 13 | #REF! | 14 | 14
| 16 - kVAR | AR | a 16 | e da 1 a 16 | s 16 KVAr | t 16 - kVAr | <= 14 | 10 | 2 | 4 | #REF! | 11 | 10
T0219 | Gen 1 to 16 - | GE 1 a 16 - kW | kW nominal gru | KW Nominali GE | Generator 1 bi | Gen 1 tot 16 n | <= 14 | 14 | 14 | 14 | #REF! | 14 | 14
| nominal kW | nominal | pos 1 a 16 | da 1 a 16 | s 16 KW-Nenn | ominaal kW | <= 14 | 10 | 8 | 10 | #REF! | 9 | 13
T0220 | Gen 1 to 16 - | GE 1 a 16 - kV | kVAr nominal g | KVAR Nominali | Generator 1 bi | Gen 1 tot 16 n | <= 14 | 14 | 14 | 14 | #REF! | 14 | 14
| nominal kVAR | AR nominal | rupos 1 a 16 | GE da 1 a 16 | s 16 KVAr-Nen | ominaal kVAr | <= 14 | 12 | 10 | 12 | #REF! | 12 | 14
T0221 | Gen 1 to 16 - | GE 1 a 16 - co | Codigo estado | Stato dei gene | Generator 1 bi | Gen 1 tot 16 s | <= 14 | 14 | 14 | 14 | #REF! | 14 | 14
| state code | de d'etat | grupos 1 a 16 | ratori | s 16 Status | tatus code | <= 14 | 10 | 9 | 13 | #REF! | 6 | 12
T0222 | Start / stop s | Sequence demar | Secuencia de a | Sequenza Start | Start/Stop Seq | Start / stop v | <= 14 | 14 | 14 | 14 | #REF! | 14 | 14
| equence | rage / arret | rranque / paro | /Stop | uenz | olgorde | <= 14 | 7 | 12 | 14 | #REF! | 5 | 4
T0223 | Alarms summary | Synthese alarm | Sumario de ala | Somma Allarmi | Sammelalarm Al | Sommatie alarm | <= 14 | 14 | 14 | 14 | #REF! | 13 | 14
| \0 | es | rmas | \0 | arm | en | <= 14 | 2 | 2 | 4 | #REF! | 2 | 3
T0224 | Securities sum | Synthese secur | Sumario de seg | Somma Sicurezz | Sammelalarm Ge | Sommatie bevei | <= 14 | 14 | 14 | 14 | #REF! | 14 | 14
| mary | ites | uridades | e | fahr | ligingen | <= 14 | 4 | 4 | 8 | #REF! | 1 | 4
T0225 | Faults summary | Synthese defau | Sumerio de err | Somma Errori | Sammelalarm Fe | Sommatie foute | <= 14 | 14 | 14 | 14 | #REF! | 12 | 14
| \0 | ts | ores | \0 | hler | n | <= 14 | 2 | 2 | 4 | #REF! | 2 | 4
T0226 | Gen. elec faul | Synthese defau | Sumario fallos | Somma Errori G | Sammelalarm Ge | Sommatie Gense | <= 14 | 14 | 14 | 14 | #REF! | 14 | 14
| ts summary | ts elec. GE | elec. grupo | eneratore | n elekt.Fehler | t elec. fouten | <= 14 | 10 | 11 | 12 | #REF! | 9 | 14
T0227 | Mains elec. fa | Synthese defau | Sumario fallos | Somma Errori R | Sammelalarm Ne | Sommatie Net e | <= 14 | 14 | 14 | 14 | #REF! | 14 | 14
| ults summary | ts elec reseau | elec. red | ete | tz elektFehler | lectr. fouten | <= 14 | 12 | 14 | 10 | #REF! | 3 | 14
T0228 | Smoke limiter | Limiteur de fu | Limitacion de | Limitatore di | Smoke limiter | Rook begrenzer | <= 14 | 13 | 14 | 14 | #REF! | 14 | 13
| \0 | mee | humo | fumi | \0 | \0 | <= 14 | 2 | 3 | 4 | #REF! | 4 | 2
T0229 | Warm up | Warm up | Calentamiento | Riscaldamento | Vorwaermung | Opwarmen | <= 14 | 7 | 7 | 13 | #REF! | 14 | 13
| \0 | \0 | \0 | \0 | \0 | \0 | <= 14 | 2 | 2 | 2 | #REF! | 2 | 2
T0230 | Horn | Klaxon | Bocina | Sirena | Hupe | Klaxon | <= 14 | 4 | 6 | 6 | #REF! | 6 | 4
| \0 | \0 | \0 | \0 | \0 | \0 | <= 14 | 2 | 2 | 2 | #REF! | 2 | 2
T0231 | Air fans | Aerorefrigeran | Refresco aire | Ventilatore | Kuehler | Lucht ventilat | <= 14 | 11 | 14 | 13 | #REF! | 11 | 7
| \0 | t | \0 | \0 | \0 | oren | <= 14 | 2 | 1 | 2 | #REF! | 2 | 2
T0232 | Generator brea | Disjoncteur GE | Cierre disyunt | Chiusura Inter | GLS geschlosse | Genset schakel | <= 14 | 14 | 14 | 14 | #REF! | 14 | 14
| ker Close | Close | or grupo | ruttore GE | n | aar sluiten | <= 14 | 9 | 6 | 8 | #REF! | 10 | 1
T0233 | Generator brea | Disjoncteur GE | Apertura disyu | Apertura Inter | GLS offen | Genset schakel | <= 14 | 14 | 14 | 14 | #REF! | 14 | 9
| ker Open | Open | ntor grupo | ruttore GE | \0 | aar openen | <= 14 | 8 | 5 | 10 | #REF! | 10 | 2
T0234 | Mains breaker | Disjoncteur re | Cierre disyunt | Chiusura Inter | NLS geschlosse | Net schakelaar | <= 14 | 14 | 14 | 14 | #REF! | 14 | 14
| Close | seau Close | or red | ruttore Rete | n | sluiten | <= 14 | 5 | 10 | 6 | #REF! | 12 | 1
T0235 | Mains breaker | Disjoncteur re | Apertura disyu | Apertura Inter | NLS offen | Net schakelaar | <= 14 | 14 | 14 | 14 | #REF! | 14 | 9
| Open | seau Open | ntor red | ruttore Rete | \0 | openen | <= 14 | 4 | 9 | 8 | #REF! | 12 | 2
T0236 | Fuel filling | Remplissage fu | Llenado combus | Riempimento Co | Brennstoffpump | Brandstof bijv | <= 14 | 12 | 14 | 14 | #REF! | 14 | 14
| \0 | el | tible | mbustibile | e | ullen | <= 14 | 2 | 2 | 5 | #REF! | 10 | 1
T0237 | Coolant fillin | Remplissage li | Llenado refrig | Riempimento Ac | Kuehler befuel | Koelvloeistof | <= 14 | 14 | 14 | 14 | #REF! | 14 | 14
| g | quide aero | erante | qua | len | bijvullen | <= 14 | 4 | 10 | 6 | #REF! | 3 | 4
T0238 | Oil filling | Remplissage d' | Llenado aceite | Riempimento Ol | Oel fuellen | Olie bijvullen | <= 14 | 11 | 14 | 14 | #REF! | 14 | 11
| \0 | huile | \0 | io | \0 | \0 | <= 14 | 2 | 5 | 2 | #REF! | 2 | 2
T0239 | Alarms | Alarmes | Alarmas | Allarmi | Alarme | Alarmen | <= 14 | 6 | 7 | 7 | #REF! | 7 | 6
| \0 | \0 | \0 | \0 | \0 | \0 | <= 14 | 2 | 2 | 2 | #REF! | 2 | 2
T0240 | Information | Informations | Informaciones | Informazioni | Information | Informatie | <= 14 | 11 | 12 | 13 | #REF! | 12 | 11
| \0 | \0 | \0 | \0 | \0 | \0 | <= 14 | 2 | 2 | 2 | #REF! | 2 | 2
T0241 | Damper | Etouffoir | Damper | Damper | Dimmer | Demper | <= 14 | 6 | 9 | 6 | #REF! | 6 | 6
| \0 | \0 | \0 | \0 | \0 | \0 | <= 14 | 2 | 2 | 2 | #REF! | 2 | 2
T0242 | Ligth test | Test lampe | Test de leds | Test dei leds | Lampentest | Lamp test | <= 14 | 10 | 10 | 12 | #REF! | 13 | 10
| \0 | \0 | \0 | \0 | \0 | \0 | <= 14 | 2 | 2 | 2 | #REF! | 2 | 2
T0243 |  |  |  |  | Zu/Abluftklapp | Louvre | <= 14 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 14
| \0 | \0 | \0 | \0 | en | \0 | <= 14 | 2 | 2 | 2 | #REF! | 2 | 2
T0244 | Generator read | GE pret | Grupo OK | Gruppo OK | Aggregat berei | Genset gereed | <= 14 | 14 | 7 | 8 | #REF! | 9 | 14
| y | \0 | \0 | \0 | t | \0 | <= 14 | 1 | 2 | 2 | #REF! | 2 | 1
T0245 | Generator stop | GE a l'arret | Grupo parado | Stop Generator | Aggregat gesto | Genset gestopt | <= 14 | 14 | 12 | 12 | #REF! | 14 | 14
| ped | \0 | \0 | e | pt | \0 | <= 14 | 3 | 2 | 2 | #REF! | 1 | 2
T0246 | Timers | Temporisations | Temporizadores | Temporizzazion | Zeitglieder | Timers | <= 14 | 6 | 14 | 14 | #REF! | 14 | 11
| \0 | \0 | \0 | i | \0 | \0 | <= 14 | 2 | 2 | 2 | #REF! | 1 | 2
T0247 | Crank settings | Reglages demar | Ajustes arranq | Parametri Avvi | Starteinstellu | Start instelli | <= 14 | 14 | 14 | 14 | #REF! | 14 | 14
| \0 | reur | ue | amento | gen | ngen | <= 14 | 2 | 4 | 2 | #REF! | 6 | 3
T0248 | Checking befor | Verification a | Comprobancion | Controllo prim | Überprüfen vor | Controle voor | <= 14 | 14 | 14 | 14 | #REF! | 14 | 14
| e starting | vant demarrage | pre-arranque | a della Avviam | dem Start | het starten | <= 14 | 10 | 14 | 12 | #REF! | 14 | 9
T0249 | Gensy | Gensy | Gensy | Gensy | Ge | Ge | <= 14 | 14 | 14 | 14 | #REF! | 14 | 14 | %%l2000
| s 2.0 | s 2.0 | s 2.0 | s 2.0 | nsys | nsys | <= 14 | 14 | 14 | 14 | #REF! | 14 | 14
T0250 | CRE p | Produi | Produc | CRE p | All | Alles | <= 14 | 14 | 14 | 14 | #REF! | 14 | 14 | %%l2001
| roduct | t CRE | to CRE | roduct | in one | in een | <= 14 | 14 | 14 | 14 | #REF! | 14 | 6
T0251 | Genset Pa | Module de | Coplaje d | Genset Pa | CRE p | CRE p | <= 14 | 14 | 14 | 14 | #REF! | 14 | 14 | %%l2002
| ralleling | couplage | e grupos | ralleling | roduct | roduct | <= 14 | 14 | 14 | 14 | #REF! | 14 | 6
T0252 | www.cretec | www.crete | www.cretec | www.cretec | www.dsf | www.dsf | <= 14 | 14 | 14 | 14 | #REF! | 14 | 14 | %%l2003
| hnology.com | hnology.com | hnology.com | hnology.com | -tech.com | -tech.com | <= 14 | 14 | 14 | 14 | #REF! | 14 | 10
T0253 | Unused | Disponible | No usado | Non usato | Unused | Ongebruikt | <=10 | 6 | 10 | 8 | #REF! | 9 | 6
| \0 | \0 | \0 | \0 | \0 | \0 | 0 | 2 | 2 | 2 | #REF! | 2 | 2
T0254 | Manual water p | Demande de pre | Peticion preca | Domanda Preris | Vorwaermung HA | Verzoek handm. | <= 14 | 14 | 14 | 14 | #REF! | 14 | 14
| reheat request | chauf eau manu | l. agua manual | scaldo Acqua M | ND | wat. voorverw | <= 14 | 14 | 14 | 14 | #REF! | 14 | 2
T0255 | Manual oil pre | Demande de pre | Peticion prelu | Domanda Preris | Vorschmierung | Verzoek handm. | <= 14 | 14 | 14 | 14 | #REF! | 14 | 13
| lub. request | lub huile manu | brif. manual | scaldo Alio M | HAND | voorsmeren | <= 14 | 12 | 14 | 12 | #REF! | 13 | 4
T0256 | Manual preglow | Demande precha | Peticion preca | Domanda Preris | Vorglühen HAN | Verzoek handm. | <= 14 | 14 | 14 | 14 | #REF! | 14 | 13
| request | uf bougie manu | lentad. manual | scaldamento M | D | voorgloeien | <= 14 | 8 | 14 | 14 | #REF! | 13 | 1
T0257 | Fault reset re | Demande efface | Peticion reset | Domanda di Res | RESET FEHLER | Verzoek handm. | <= 14 | 14 | 14 | 14 | #REF! | 14 | 12
| quest | ment defaut | fallos | ete | \0 | fouten reset | <= 14 | 5 | 11 | 6 | #REF! | 3 | 2
T0258 | Manual start r | Demande demarr | Peticion arran | Rischiesta Avv | Hand-START | Verzoek handm. | <= 14 | 14 | 14 | 14 | #REF! | 14 | 10
| equest | age manuel | que manual | iamento Manual | \0 | starten | <= 14 | 6 | 10 | 10 | #REF! | 14 | 2
T0259 | Manual stop re | Demande arret | Peticion paro | Rischiesta Arr | Hand-STOP | Verzoek handm. | <= 14 | 14 | 14 | 14 | #REF! | 14 | 9
| quest | manuel | manual | esto Manuale |  | stoppen | <= 14 | 5 | 6 | 6 | #REF! | 12 | 0
T0260 | Manual +f requ | Demande +Vite | Peticion manua | Inc.Freq.Manua | Hand Hz > | Verzoek handm. | <= 14 | 14 | 14 | 14 | #REF! | 14 | 9
| est | manuel | l +f | le | \0 | Hz verhogen | <= 14 | 3 | 6 | 4 | #REF! | 2 | 2
T0261 | Manual -f requ | Demande -Vite | Peticion manua | Dec.Freq.Manua | Hand Hz < | Verzoek handm. | <= 14 | 14 | 14 | 14 | #REF! | 14 | 9
| est | manuel | l -f | le | \0 | Hz verlagen | <= 14 | 3 | 6 | 4 | #REF! | 2 | 2
T0262 | Manual +U requ | Demande +U man | Peticion manua | Inc.Tens.Manua | Hand V > | Verzoek handm. | <= 14 | 14 | 14 | 14 | #REF! | 14 | 8
| est | uel | l +U | le | \0 | V verhogen | <= 14 | 3 | 3 | 4 | #REF! | 2 | 2
T0263 | Manual -U requ | Demande -U man | Peticion manua | Dec.Tens.Manua | Hand V < | Verzoek handm. | <= 14 | 14 | 14 | 14 | #REF! | 14 | 8
| est | uel | l -U | le | \0 | V verlagen | <= 14 | 3 | 3 | 4 | #REF! | 2 | 2
T0264 | Fuel high leve | Niveau haut fu | Nivel gasoil a | Alto livello G | Brennstoff-Niv | Brandstof hoog | <= 14 | 14 | 14 | 14 | #REF! | 14 | 14
| l | el | lto | asolio | eau ZU HOCH | niveau | <= 14 | 1 | 2 | 3 | #REF! | 6 | 12
T0265 | Fuel low level | Niveau bas fue | Nivel gasoil b | Basso livello | Brenstoff-Niv | Brandstof laag | <= 14 | 14 | 14 | 14 | #REF! | 14 | 13
| \0 | l | ajo | Gasolio | eau zu NIEDER | niveau | <= 14 | 2 | 1 | 3 | #REF! | 7 | 13
T0266 | Coolant high l | Niveau haut li | Nivel refriger | Alto livello A | Kuehlwasser-Ni | Koelvloeistof | <= 14 | 14 | 14 | 14 | #REF! | 14 | 14
| evel | quide aero | ante alto | cqua | veau zu HOCH | hoog niveau | <= 14 | 7 | 10 | 9 | #REF! | 4 | 12
T0267 | Coolant low le | Niveau bas liq | Nivel refriger | Basso livello | Kuehlwasser-Ni | Koelvloeistof | <= 14 | 14 | 14 | 14 | #REF! | 14 | 14
| vel | uide aero | ante bajo | Acqua | veau zu NIEDER | laag niveau | <= 14 | 6 | 9 | 9 | #REF! | 5 | 14
T0268 | Oil high level | Niveau haut hu | Nivel aceite a | Alto livello O | Oelstand HOCH | Olie hoog nive | <= 14 | 14 | 14 | 14 | #REF! | 14 | 13
| \0 | ile | lto | lio | \0 | au | <= 14 | 2 | 3 | 3 | #REF! | 3 | 2
T0269 | Oil low level | Niveau bas hui | Nivel aceite b | Basso livello | Oelstand NIEDE | Olie laag nive | <= 14 | 13 | 14 | 14 | #REF! | 14 | 14
| \0 | le | ajo | Olio | R | au | <= 14 | 2 | 2 | 3 | #REF! | 4 | 1
T0270 | Securities inh | Inhibition des | Inhibicion seg | Inibizione di | Fkt. Gefahr ge | Blokkering bev | <= 14 | 14 | 14 | 14 | #REF! | 14 | 14
| ibition | securites | uridades | sicurezza | sperrt | eiligingen | <= 14 | 7 | 10 | 8 | #REF! | 9 | 6
T0271 | No cranking | Interdiction d | Arranque no pe | No avviamento | Start verblock | Start verbod | <= 14 | 11 | 14 | 14 | #REF! | 13 | 14
| \0 | e demarrage | rmitido | \0 | t | \0 | <= 14 | 2 | 11 | 7 | #REF! | 2 | 1
T0272 | Ext. secu.(Har | Secu externe(H | Seguridad ext. | Arrest.Est.(Ha | Externe Gefahr | Externe bev. ( | <= 14 | 14 | 14 | 14 | #REF! | 14 | 14
| d shut down) | ard shut down) | (parada emerg) | rd Shut Down) | (sofort STOP) | directe stop) | <= 14 | 12 | 14 | 14 | #REF! | 13 | 13
T0273 | Ext. fault(Sof | Defaut ext.(So | Fallo extern ( | Stop .Est.(Sof | Externer Fehle | Externe fout(g | <= 14 | 14 | 14 | 14 | #REF! | 14 | 14
| t shut down) | ft shut down) | parada normal) | ft shut down) | r(gereg. STOP) | eregelde stop) | <= 14 | 12 | 13 | 14 | #REF! | 13 | 14
T0274 | External alarm | Alarme externe | Alarma externa | Allarme Estern | Externer Alarm | Extern alarm | <= 14 | 14 | 14 | 14 | #REF! | 14 | 14
| \0 | \0 | \0 | o | \0 | \0 | <= 14 | 2 | 2 | 2 | #REF! | 2 | 2
T0275 | Generator elec | Defaut electri | Fallo electric | Fault Generato | Aggregatfehler | Genset electri | <= 14 | 14 | 14 | 14 | #REF! | 14 | 14
| trical fault | que GE | o grupo | re | elektrisch | sche fout | <= 14 | 12 | 6 | 7 | #REF! | 2 | 10
T0276 | Mains electric | Defaut electri | Fallo electric | Fault Rete | Netzfehler | Net electrisch | <= 14 | 14 | 14 | 14 | #REF! | 10 | 10
| al fault | que reseau | o red | \0 | \0 | e fout | <= 14 | 8 | 10 | 5 | #REF! | 2 | 2
T0277 |  |  |  |  | EJP notice | Kennisgeving E | <= 14 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 10
| \0 | \0 | \0 | \0 | \0 | JP | <= 14 | 2 | 2 | 2 | #REF! | 2 | 2
T0278 |  |  |  |  | EJP top | TOP EJP | <= 14 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 7
| \0 | \0 | \0 | \0 | \0 | \0 | <= 14 | 2 | 2 | 2 | #REF! | 2 | 2
T0279 |  |  |  |  | EJP alert | Pas-Op EJP | <= 14 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 12
| \0 | \0 | \0 | \0 | \0 | \0 | <= 14 | 2 | 2 | 2 | #REF! | 2 | 2
T0280 | Gen. breaker C | Disjoncteur GE | Cierre manual | Chiusura Inter | GLS manuelle s | GE schakelaar | <= 14 | 14 | 14 | 14 | #REF! | 14 | 14
| lose manual | Close manuel | disyunt. grupo | rutore GE Man | chliessen | handm sluiten | <= 14 | 11 | 13 | 14 | #REF! | 13 | 9
T0281 | Gen. breaker O | Disjoncteur GE | Apert. manual | Apertura Inter | GLS manuelle o | GE schakelaar | <= 14 | 14 | 14 | 13 | #REF! | 14 | 14
| pen manual | Open manuel | disyunt. grupo | rutore GE Man | effnen | handm openen | <= 14 | 10 | 12 | 14 | #REF! | 13 | 6
T0282 | Mains breaker | Disjonct resea | Cierre manual | Chiusura Inter | NLS manuelle s | Net schakelaar | <= 14 | 14 | 14 | 13 | #REF! | 14 | 14
| Close manual | u Close manuel | disyunt. red | rutore Rete M | chliessen | handm sluiten | <= 14 | 12 | 14 | 12 | #REF! | 13 | 9
T0283 | Mains breaker | Disjonct. rese | Apert. manual | Apertura Inter | NLS manuelle o | Net schakelaar | <= 14 | 14 | 14 | 13 | #REF! | 14 | 14
| Open manual | au Open manuel | disyunt. red | rutore Rete M | effnen | handm openen | <= 14 | 11 | 14 | 12 | #REF! | 13 | 6
T0284 | Generator brea | Disjoncteur GE | Contacto aux. | Interrutore Ge | GLS Hilfskonta | GE schakelaar | <= 14 | 14 | 14 | 13 | #REF! | 14 | 14
| ker Aux | Aux | disyunt. grupo | ausiliario | k | hulpkontakt | <= 14 | 7 | 4 | 14 | #REF! | 10 | 1
T0285 | Mains breaker | Disjoncteur re | Contacto aux. | Interrutore Re | NLS Hilfskonta | Net schakelaar | <= 14 | 14 | 14 | 13 | #REF! | 14 | 14
| Aux | seau Aux | disyunt. red | te ausiliario | k | hulpkontakt | <= 14 | 3 | 8 | 12 | #REF! | 13 | 1
T0286 | Remote start | Remote start | Arranque remot | Start Esterna | Fernstart | Starten op afs | <= 14 | 12 | 12 | 14 | #REF! | 13 | 9
| \0 | \0 | o | \0 | \0 | tand | <= 14 | 2 | 2 | 1 | #REF! | 2 | 2
T0287 | Oil pressure f | Defaut pressio | Fallo de presi | Bassa Pression | FEHLER Oeldruc | Oliedruk fout | <= 14 | 14 | 14 | 14 | #REF! | 14 | 14
| ault | n d'huile | on de aceite | e Olio | k | \0 | <= 14 | 4 | 9 | 12 | #REF! | 6 | 2
T0288 | Water temperat | Defaut tempera | Fallo de tempe | Alta temperatu | FEHLER Kuehlwa | Watertemperatu | <= 14 | 14 | 14 | 14 | #REF! | 14 | 14
| ure fault | ture d'eau | ratura de agua | ra Acqua | sser-Temp. | ur fout | <= 14 | 9 | 10 | 14 | #REF! | 8 | 10
T0289 | Priority gener | Groupe priorit | Grupo priorita | Generatore Pri | Vorrang Genera | Voorkeur gener | <= 14 | 14 | 14 | 14 | #REF! | 14 | 14
| ator | aire | rio | oritario | tor | ator est | <= 14 | 4 | 4 | 3 | #REF! | 8 | 3
T0290 | Post-Starting | Post demarrage | Post-arranque | Post Avviament | VorDemStrt | Over starten | <=10 | 13 | 14 | 13 | #REF! | 14 | 10
| \0 | \0 | \0 | \0 | \0 | \0 | 0 | 2 | 2 | 2 | #REF! | 2 | 2
T0291 | Norm close | Norm ferme | NorCerrado | NormChiuso | Schliesser | Norm gesloten | <=10 | 10 | 10 | 10 | #REF! | 10 | 10
| \0 | \0 | \0 | \0 | \0 | \0 | 0 | 2 | 2 | 2 | #REF! | 2 | 2
T0292 | Frequency PID | PID frequence | PID frecuencia | PID Frequenza | PID Frequenz | Freqentie PID | <=14 | 13 | 13 | 14 | #REF! | 13 | 12
| \0 | \0 | \0 | \0 | \0 | \0 | 0 | 2 | 2 | 2 | #REF! | 2 | 2
T0293 | Phase PID | PID phase | PID de fase | PID Fase | PID Phase | Fase PID | <=14 | 9 | 9 | 12 | #REF! | 8 | 9
| \0 | \0 | \0 | \0 | \0 | \0 | 0 | 2 | 2 | 2 | #REF! | 2 | 2
T0294 | Level | Niveau | Nivel | Livello | Niveau | Niveau | <=14 | 6 | 7 | 5 | #REF! | 7 | 6
| \0 | \0 | \0 | \0 | \0 | \0 | <=6 | 2 | 2 | 2 | #REF! | 2 | 2
T0295 | (8 characters | (8 caracteres | (Max. 8 carac | (Max 8 caratte | (8 characters | (8 karakters m | <= 14 | 14 | 14 | 14 | #REF! | 14 | 14
| max) | max) | teres) | ri) | max) | ax) | <= 14 | 4 | 4 | 6 | #REF! | 3 | 4
T0296 | Password error | Erreur de mot | Error de clave | Errore Passwor | Falsches Passw | Toegangscode f | <= 14 | 14 | 14 | 14 | #REF! | 14 | 14
| \0 | de passe | \0 | d | ort | out | <= 14 | 2 | 8 | 2 | #REF! | 1 | 3
T0297 | Different pass | Mots de passe | Claves diferen | Differente Pas | Anderes Passwo | Verschillende | <= 14 | 14 | 14 | 14 | #REF! | 14 | 14
| words. | different. | tes | sword | rt | toegangscodes | <= 14 | 6 | 10 | 3 | #REF! | 5 | 2
T0298 | Confirm passwo | Confirmez le m | Confirmar clav | Conferma Passw | Passwort besta | Bevestig toega | <= 14 | 14 | 14 | 14 | #REF! | 14 | 14
| rds. | ot de passe. | e | ord | ettigen | ngscode | <= 14 | 4 | 12 | 1 | #REF! | 3 | 7
T0299 | Refresh | Rafraichir | Refrescar | Refresh | Refresh | Vernieuwen | <= 14 | 7 | 10 | 9 | #REF! | 7 | 7
| \0 | \0 | \0 | \0 | \0 | \0 | <= 14 | 2 | 2 | 2 | #REF! | 2 | 2
T0300 | Reset | Effacer | Resetear | Reset | Reset | Reset | <= 14 | 5 | 7 | 8 | #REF! | 5 | 5
| \0 | \0 | \0 | \0 | \0 | \0 | <= 14 | 2 | 2 | 2 | #REF! | 2 | 2
T0301 | Option not ava | Option non dis | Opcion no disp | Opzione non di | Option not ava | Optie niet bes | <= 14 | 14 | 14 | 14 | #REF! | 14 | 14
| ilable | ponible | onible | sponibile | ilable | chikbaar | <= 14 | 6 | 7 | 6 | #REF! | 9 | 6
T0302 | &Sigma;Speed s | &Sigma;Signaux | &Sigma; Senale | &Sigma;Segnale | &Sigma;Speed s | &Sigma;Snelhei | <= 14 | 14 | 14 | 14 | #REF! | 14 | 14
| ignals | vite. | sVeloc | veloc. | ignals | ds signaal | <= 14 | 6 | 6 | 6 | #REF! | 6 | 6
T0303 | &Sigma;Excitat | &Sigma;Excitat | &Sigma; Senale | &Sigma;Segnale | &Sigma;Excitat | &Sigma;bekrach | 14 | 14 | 14 | 14 | #REF! | 14 | 14
| ion | ion | s exc. | Eccit | ion | tiging | 6 | 6 | 6 | 6 | #REF! | 6 | 6
T0304 | Date | Date | Fecha | Data | Datum | Datum | 14 | 14 | 14 | 14 | #REF! | 14 | 14
| \0 | \0 | \0 | \0 | \0 | \0 | 0 | 2 | 2 | 2 | #REF! | 2 | 2
T0305 | Time(hh:mm) | Heure(hh:mm) | Hora (hh:mm) | Ora(hh:mm) | Zeit(hh:mm) | Tijd(uu:mm) | 14 | 14 | 14 | 14 | #REF! | 14 | 14
| \0 | \0 | \0 | \0 | \0 | \0 | 0 | 2 | 2 | 2 | #REF! | 2 | 2
T0306 | This download | Ce telechargem | Esta descarga | Questo Downloa | This download | Dit downloaden | <= 14 | 14 | 14 | 13 | #REF! | 14 | 14
| can take sever | ent peut prend | puede tardar v | d impieghera d | can take sever | kan enkele mi | <= 14 | 14 | 14 | 14 | #REF! | 14 | 14
T0307 | al minutes | re plusieurs m | arios minutos | iversi minuti | al minutes | nuten duren | <= 14 | 10 | 14 | 13 | #REF! | 13 | 10
| \0 | inutes | \0 | \0 | \0 | \0 | <= 14 | 2 | 6 | 2 | #REF! | 2 | 2
T0308 | Compilation su | Compilation re | Compilacion sa | Compilazione c | Compilation su | Wegschrijven g | <= 14 | 14 | 14 | 14 | #REF! | 14 | 14
| ccessful. | ussi. | tisfactoria | orretta | ccessful. | lukt | <= 14 | 9 | 5 | 11 | #REF! | 7 | 9
T0309 | The file excee | Le fichier dep | El archivo exc | Questo File ec | The file excee | De file oversc | <= 14 | 14 | 14 | 14 | #REF! | 14 | 14
| d 60 ko. | asse 60 ko. | ede 60 kBytes | cede 60 ko | d 60kb. | hrijd 60 kb | <= 14 | 8 | 11 | 13 | #REF! | 10 | 7
T0310 | Gensys2.0 is n | Gensys2.0 n'es | Gensys2.0 no p | Gensys2.0 non | Gensys is not | Gensys is niet | <= 14 | 14 | 14 | 14 | #REF! | 13 | 14
| ot ready. | t pas pret. | reparado | pronto | ready. | gereed | <= 14 | 9 | 11 | 8 | #REF! | 6 | 6
T0311 | Compilation re | Resultat compi | Resultado de l | Risultato Comp | Compilation re | Compilatie res | <= 14 | 14 | 14 | 14 | #REF! | 14 | 14
| sult | lation | a compilacion | ilazione | sult | ultaat | <= 14 | 4 | 6 | 13 | #REF! | 8 | 4
T0312 | Security (Hard | Securite (Hard | Seguridad (par | Sicurezza(hard | GEFAHR (sofort | Beveiliging (d | <= 14 | 14 | 14 | 14 | #REF! | 14 | 14
| shut down) | shut down) | ada emerg.) | shut down) | Stop) | irecte stop) | <= 14 | 11 | 11 | 11 | #REF! | 11 | 6
T0313 | Fault (Soft sh | Defaut (Soft s | Fallo (parada | Fault (Soft sh | FEHLER (gerege | Fout (geregeld | <= 14 | 14 | 14 | 14 | #REF! | 14 | 14
| ut down) | hut down) | normal) | ut down) | lter Stop) | e stop) | <= 14 | 8 | 9 | 7 | #REF! | 8 | 10
T0314 | Fixed kW force | Forcage kW fix | kW fija forzad | Forza KW fisso | KW-Festwert er | Gedwongen vast | <= 14 | 14 | 14 | 14 | #REF! | 14 | 14
| d | e | a | \0 | zwungen | vermogen | <= 14 | 1 | 1 | 1 | #REF! | 2 | 7
T0315 | kVAR sharing f | Forcage repart | Reparto kVAr f | Forza equipart | KVAr-Verteilun | Gedwongen vast | <= 14 | 14 | 14 | 14 | #REF! | 14 | 14
| orced | ition kVAR | orzado | izione KVAR | g erzwungen | blindvermogen | <= 14 | 5 | 10 | 6 | #REF! | 11 | 11
T0316 | No manu mode | Interdiction d | Inhibicion mod | Inibizione Man | Handbetrieb GE | Geen handbedri | <= 14 | 12 | 14 | 14 | #REF! | 14 | 14
| \0 | e mode manu | o manual | ual Mode | SPERRT | jf | <= 14 | 2 | 11 | 8 | #REF! | 8 | 6
T0317 | External manu | Demande de mod | Peticion exter | Richiesta Este | Handstart EXTE | Verzoek handbe | <= 14 | 14 | 14 | 14 | #REF! | 14 | 14
| mode request | e manu externe | na modo manual | rna Manual Mod | RN | drijf | <= 14 | 12 | 14 | 14 | #REF! | 14 | 2
T0318 | + key | Touche+ | Tecla + | Tasto + | F1 Taste | F1 toets | <= 14 | 6 | 7 | 7 | #REF! | 7 | 8
| \0 | \0 | \0 | \0 | \0 | \0 | <= 14 | 2 | 2 | 2 | #REF! | 2 | 2
T0319 | Shift & + keys | Touches Shift | Teclas Shift& | Tasto Shift + | SHIFT + F1-Tas | Shift + F1 toe | <= 14 | 14 | 14 | 13 | #REF! | 13 | 14
| \0 | & + | + | \0 | te | ts | <= 14 | 2 | 3 | 1 | #REF! | 2 | 2
T0320 | - key | Touche - | Tecla - | Tasto - | F2 Taste | F2 toets | <= 14 | 6 | 8 | 7 | #REF! | 7 | 8
| \0 | \0 | \0 | \0 | \0 | \0 | <= 14 | 2 | 2 | 2 | #REF! | 2 | 2
T0321 | Shift & - keys | Touches Shift | Teclas Shift& | Tasto Shift - | SHIFT + F2-Tas | Shift + F2 toe | <= 14 | 14 | 14 | 13 | #REF! | 13 | 14
| \0 | & - | - | \0 | te | ts | <= 14 | 2 | 3 | 1 | #REF! | 2 | 2
T0322 | Manu mode | Mode manu | Modo Manual | Manual Mode | Handbetrieb | Handbedrijf | <= 14 | 9 | 9 | 11 | #REF! | 11 | 11
| \0 | \0 | \0 | \0 | \0 | \0 | <= 14 | 2 | 2 | 2 | #REF! | 2 | 2
T0323 | Speed governor | Regulation de | Regulador de v | Regolatazione | Drehzahlregler | Snelheidsregel | = max (T0323;T0324;T0325;T0326;T042) <=14 | 14 | 14 | 14 | #REF! | 14 | 14
|  | vitesse | elocidad | velocita |  | aar | = max (T0323;T0324;T0325;T0326;T042) <=10 | 5 | 7 | 8 | #REF! | 8 | 5
T0324 | Mains parallel | Couplage resea | Paralelo con l | Parallelo Rete | Netzparallel | Net koppeling | = max (T0323;T0324;T0325;T0326;T042) <=14 | 14 | 14 | 14 | #REF! | 14 | 14
| ing | u | a red | \0 |  |  | = max (T0323;T0324;T0325;T0326;T042) <=10 | 5 | 7 | 8 | #REF! | 2 | 5
T0325 | Internet conne | Connexion inte | Conexion Inter | Connessione In | Internet Verbi | Internet verbi | = max (T0323;T0324;T0325;T032;T0426) <=14 | 14 | 14 | 14 | #REF! | 14 | 14
| ction | rnet | net | ernet | ndung | nding | = max (T0323;T0324;T0325;T0326;T042) <=10 | 5 | 7 | 8 | #REF! | 8 | 5
T0326 | CAN connection | Connexion CAN | Conexion CAN | Connessione CA | CAN Verbindung | CAN verbinging | = max (T0323;T0324;T0325;T0326;T042) <=14 | 14 | 14 | 14 | #REF! | 14 | 14
|  |  |  | n |  |  | = max (T0323;T0324;T0325;T0326;T042) <=10 | 5 | 7 | 8 | #REF! | 8 | 5
T0327 | Passwords | Mots de passe | Claves | Password | Passwort | Toegangscode | <= 14 | 9 | 13 | 6 | #REF! | 8 | 8
| \0 | \0 | \0 | \0 | \0 | \0 | <= 14 | 2 | 2 | 2 | #REF! | 2 | 2
T0328 | Options | Options | Opciones | Optioni | Optionen | Opties | <= 14 | 7 | 7 | 8 | #REF! | 7 | 8
| \0 | \0 | \0 | \0 | \0 | \0 | <= 14 | 2 | 2 | 2 | #REF! | 2 | 2
T0329 | COM1 | COM1 | COM1 | COM1 | COM1 | COM1 | <= 14 | 4 | 4 | 4 | #REF! | 4 | 4
| \0 | \0 | \0 | \0 | \0 | \0 | <= 14 | 2 | 2 | 2 | #REF! | 2 | 2
T0330 | COM2 | COM2 | COM2 | COM2 | COM2 | COM2 | <= 14 | 4 | 4 | 4 | #REF! | 4 | 4
| \0 | \0 | \0 | \0 | \0 | \0 | <= 14 | 2 | 2 | 2 | #REF! | 2 | 2
T0331 | COM3 | COM3 | COM3 | COM3 | COM3 | COM3 | <= 14 | 4 | 4 | 4 | #REF! | 4 | 4
| \0 | \0 | \0 | \0 | \0 | \0 | <= 14 | 2 | 2 | 2 | #REF! | 2 | 2
T0332 | COM4 | COM4 | COM4 | COM4 | COM4 | COM4 | <= 14 | 4 | 4 | 4 | #REF! | 4 | 4
| \0 | \0 | \0 | \0 | \0 | \0 | <= 14 | 2 | 2 | 2 | #REF! | 2 | 2
T0333 | USB : TCP/IP p | USB : protocol | USB: protocolo | Protocollo USB | RS232 : TCP/IP | RS232 : TCP/IP | <= 14 | 14 | 14 | 14 | #REF! | 14 | 14
| rotocol. | e TCP/IP. | TCP/IP | : TCP/IP | Protokoll | protocol. | <= 14 | 8 | 9 | 7 | #REF! | 9 | 10
T0334 | 8 data bits. | 8 bits de donn | 8 bits de dato | 8 data bits. | 8 data bits. | 8 data bits. | <= 14 | 12 | 14 | 14 | #REF! | 12 | 12
| \0 | ees | s | \0 | \0 | \0 | <= 14 | 2 | 3 | 1 | #REF! | 2 | 2
T0335 | No parity. | Aucune parite | Sin paridad | No parita | No parity. | Geen pariteit. | <= 14 | 10 | 13 | 11 | #REF! | 9 | 10
| \0 | \0 | \0 | \0 | \0 | \0 | <= 14 | 2 | 2 | 2 | #REF! | 2 | 2
T0336 | 1 stop bits. | 1 bit de stop | 1 bit de parad | 1 bits stop. | 1 stop bit. | 1 stop bit. | <= 14 | 12 | 13 | 14 | #REF! | 12 | 11
| \0 | \0 | a | \0 | \0 | \0 | <= 14 | 2 | 2 | 1 | #REF! | 2 | 2
T0337 | Flow control : | Controle de fl | Control de flu | Controllo flus | Flow control : | Flow control : | <= 14 | 14 | 14 | 14 | #REF! | 14 | 14
| \0 | ux : | jo: | sso : | \0 | \0 | <= 14 | 2 | 4 | 3 | #REF! | 5 | 2
T0338 | Hardware ( | Materiel ( | Hardware ( | Hardware ( | Hardware ( | Hardware ( | <= 14 | 14 | 14 | 14 | #REF! | 14 | 14
| RTS/CTS). | RTS/CTS). | RTS/CTS). | RTS/CTS). | RTS/CTS). | RTS/CTS). | <= 14 | 9 | 9 | 9 | #REF! | 9 | 9
T0339 | Isolated. | Isole. | Aislado | Isolato | nicht isoliert | Niet geisoleer | <= 14 | 9 | 6 | 7 | #REF! | 7 | 14
| \0 | \0 | \0 | \0 | \0 | d | <= 14 | 2 | 2 | 2 | #REF! | 2 | 2
T0340 | CRE owner prot | Protocole prop | Protocolo prop | Protocollo Pri | Protocole prop | CRE eigenaar b | <= 14 | 14 | 14 | 14 | #REF! | 14 | 14
| ocol. | ietaire CRE. | iedad de CRE | oritario CRE | ietaire CRE. | scherming | <= 14 | 5 | 12 | 12 | #REF! | 12 | 12
T0341 | 2 wires. | 2 fils. | 2 hilos | 2 fili | 2-Draht | 2-draads | <= 14 | 8 | 7 | 7 | #REF! | 6 | 7
| \0 | \0 | \0 | \0 | \0 | \0 | <= 14 | 2 | 2 | 2 | #REF! | 2 | 2
T0342 | INIT expected. | INIT attendu. | Se esperaba IN | INIT attesa | INIT expected. | INIT verwacht. | <= 14 | 14 | 13 | 14 | #REF! | 11 | 14
| \0 | \0 | IT | \0 | \0 | \0 | <= 14 | 2 | 2 | 2 | #REF! | 2 | 2
T0343 | Valid prog num | N° programme v | Se esperaba n° | N°Programma va | Valid prog num | Geldig progr n | <= 14 | 14 | 14 | 14 | #REF! | 14 | 14
| ber expected. | alide attendu | de prog Valido | lido | ber expected. | ummer verwacht | <= 14 | 13 | 13 | 14 | #REF! | 4 | 13
T0344 | . expected | . attendu | Se esperaba . | Attesa . | . expected | . verwacht | <= 14 | 10 | 9 | 13 | #REF! | 8 | 10
| \0 | \0 | \0 | \0 | \0 | \0 | <= 14 | 2 | 2 | 2 | #REF! | 2 | 2
T0345 | BLOC expected | BLOC attendu | Se esperaba BL | Attesa BLOC | BLOC expected | BLOC verwacht | <= 14 | 13 | 12 | 14 | #REF! | 11 | 13
| \0 | \0 | OC | \0 | \0 | \0 | <= 14 | 2 | 2 | 2 | #REF! | 2 | 2
T0346 | PROG expected | PROG attendu | Se esperaba PR | Attesa PROG | PROG expected | PROG verwacht | <= 14 | 13 | 12 | 14 | #REF! | 11 | 13
| \0 | \0 | OG | \0 | \0 | \0 | <= 14 | 2 | 2 | 2 | #REF! | 2 | 2
T0347 | END expected | END attendu | Se esperaba EN | Attesa END | END expected | END verwacht | <= 14 | 12 | 11 | 14 | #REF! | 10 | 12
| \0 | \0 | D | \0 | \0 | \0 | <= 14 | 2 | 2 | 1 | #REF! | 2 | 2
T0348 | BEND or ; expe | BEND ou ; atte | Se esperaba BE | Attesa BEND | BEND or ; expe | BEND of ; verw | <= 14 | 14 | 14 | 14 | #REF! | 11 | 14
| cted | ndu | ND o ; | \0 | cted | acht | <= 14 | 4 | 3 | 6 | #REF! | 2 | 4
T0349 | Valid instruct | Instruction va | Se esperaba in | Attesa Istruzi | Valid instruct | Geldige instru | <= 14 | 14 | 14 | 14 | #REF! | 14 | 14
| ion expected | lide attendue | struc. valida | one Valida | ion expected | tie verwacht | <= 14 | 12 | 13 | 13 | #REF! | 10 | 12
T0350 | ] expected | ] attendu | Se esperaba ] | Attesa ] | ] expected | ] verwacht | <= 14 | 10 | 9 | 13 | #REF! | 8 | 10
| \0 | \0 | \0 | \0 | \0 | \0 | <= 14 | 2 | 2 | 2 | #REF! | 2 | 2
T0351 | : expected | : attendu | Se esperaba : | Attesa : | : expected | : verwacht | <= 14 | 10 | 9 | 13 | #REF! | 8 | 10
| \0 | \0 | \0 | \0 | \0 | \0 | <= 14 | 2 | 2 | 2 | #REF! | 2 | 2
T0352 | = expected | = attendu | Se esperaba = | Attesa = | = expected | = verwacht | <= 14 | 10 | 9 | 13 | #REF! | 8 | 10
| \0 | \0 | \0 | \0 | \0 | \0 | <= 14 | 2 | 2 | 2 | #REF! | 2 | 2
T0353 | +,-,OR or XOR | +,-,OR ou XOR | Se esperaba +, | Attesa +,-,OR, | +,-,OR or XOR | +,-,OR of XOR | <= 14 | 14 | 14 | 14 | #REF! | 14 | 14
| expected | attendu | -, OR o XOR | XOR | expected | verwacht | <= 14 | 8 | 7 | 12 | #REF! | 3 | 8
T0354 | <,>,- or ! exp | <,>,- or ! att | Se esperaba <, | Attesa <,> esp | <,>,- or ! exp | <,>,- of ! Ver | <= 14 | 14 | 14 | 14 | #REF! | 14 | 14
| ected | endu | >, - o ! | r. | ected | wacht | <= 14 | 5 | 4 | 9 | #REF! | 2 | 5
T0355 | *,/ or AND exp | *,/ or AND att | Se esperaba *, | Attesa *,/, AN | *,/ or AND exp | *,/ of AND Ver | <= 14 | 14 | 14 | 14 | #REF! | 14 | 14
| ected | endu | /, o AND | D | ected | acht | <= 14 | 5 | 4 | 9 | #REF! | 1 | 5
T0356 | [ expected | [ attendu | Se esperaba [ | Attesa [ | [ expected | [ verwacht | <= 14 | 10 | 9 | 13 | #REF! | 8 | 10
| \0 | \0 | \0 | \0 | \0 | \0 | <= 14 | 2 | 2 | 2 | #REF! | 2 | 2
T0357 | ( expected | ( attendu | Se esperaba ( | Attesa ( | ( expected | ( verwacht | <= 14 | 10 | 9 | 13 | #REF! | 8 | 10
| \0 | \0 | \0 | \0 | \0 | \0 | <= 14 | 2 | 2 | 2 | #REF! | 2 | 2
T0358 | ) expected | ) attendu | Se esperaba ) | Attesa ) | ) expected | ) verwacht | <= 14 | 10 | 9 | 13 | #REF! | 8 | 10
| \0 | \0 | \0 | \0 | \0 | \0 | <= 14 | 2 | 2 | 2 | #REF! | 2 | 2
T0359 | Value, Id or ( | Valeur, Id ou | Se esperaba va | Attesa valido | Value, Id or ( | Waarde, Id of | <= 14 | 14 | 14 | 14 | #REF! | 14 | 14
| expected | ( attendue | lor, Id o ( | identificatore | expected | ( verwacht | <= 14 | 9 | 10 | 11 | #REF! | 14 | 9
T0360 | THEN expected | THEN attendu | Se esperaba TH | Attesa THEN | THEN expected | THEN verwacht | <= 14 | 13 | 12 | 14 | #REF! | 11 | 13
| \0 | \0 | EN | \0 | \0 | \0 | <= 14 | 2 | 2 | 2 | #REF! | 2 | 2
T0361 | TEST,ELIF,ELSE | TEST,ELIF,ELSE | Falta TEST, EL | Attesa TEST,EL | TEST,ELIF,ELSE | TEST,ELIF,ELSE | <= 14 | 14 | 14 | 14 | #REF! | 14 | 14
| ,TEND expected | ,TEND attendu | IF, ELSE, TEND | IF,ELSE,TEND | ,TEND expected | ,TEND verwacht | <= 14 | 14 | 13 | 14 | #REF! | 12 | 14
T0362 | GT,GE,LT,LE,EQ | GT,GE,LT,LE,EQ | Falta GT, GE, | Attesa GT, GE, | GT,GE,LT,LE,EQ | GT,GE,LT,LE,EQ | <= 14 | 14 | 14 | 14 | #REF! | 14 | 14
| ,NE expected | ,NE attendu | LT, LE, EQ, NE | LT, LE, EQ, NE | ,NE expected | ,NE verwacht | <= 14 | 12 | 11 | 14 | #REF! | 14 | 12
T0363 | Valid Id expec | Id valide atte | Se esperaba Id | Attesa Valido | Valid Id expec | Geldig Id verw | <= 14 | 14 | 14 | 14 | #REF! | 14 | 14
| ted | ndu | valido | identificatore | ted | acht | <= 14 | 3 | 3 | 7 | #REF! | 14 | 3
T0364 | Variable out o | Variable hors | Variable fuera | Variabile fuor | Variable out o | Variabele buit | <= 14 | 14 | 14 | 14 | #REF! | 14 | 14
| f bound | limite | de limite | i range | f bound | en limiet | <= 14 | 7 | 6 | 10 | #REF! | 7 | 7
T0365 | before loading | avant le charg | before loading | Prima caricame | before loading | before loading | <= 14 | 14 | 14 | 14 | #REF! | 14 | 14
| ; | ement ; | ; | nto ; | ; | ; | <= 14 | 2 | 7 | 2 | #REF! | 5 | 2
T0366 | h | h | h | h | h | u | <=5 | 1 | 1 | 1 | #REF! | 1 | 1
| \0 | \0 | \0 | \0 | \0 | \0 | 0 | 2 | 2 | 2 | #REF! | 2 | 2
T0367 | days | jours | dias | giorn | tage | dagen | <=5 | 4 | 5 | 4 | #REF! | 5 | 4
| \0 | \0 | \0 | \0 | \0 | \0 | 0 | 2 | 2 | 2 | #REF! | 2 | 2
T0368 | Cycle time | Tps de cycle | Tiempo deCiclo | Tempo Ciclo | Zykluszeit | Cyclus tijd | 14 | 14 | 14 | 14 | #REF! | 11 | 10
| \0 | \0 | \0 | \0 | \0 | \0 | 0 | 2 | 2 | 2 | #REF! | 2 | 2
T0369 | Enter the vari | Saisir le nume | Introducir el | Inserici il nu | Eingeben einer | Voer variabel | <= 14 | 14 | 14 | 14 | #REF! | 14 | 14
| able number | ro de variable | n° de variable | ero variabile | Variablen von1 | nr. in tussen | <= 14 | 11 | 14 | 14 | #REF! | 13 | 14
T0370 | from 1006 to 1 | de 1006 a 1999 | de 1006 a 1999 | da 1006 a 1999 | 006 bis 1999 | 1006 en 1999 | <= 14 | 14 | 14 | 14 | #REF! | 14 | 12
| 999 | \0 | \0 | \0 | \0 | \0 | <= 14 | 3 | 2 | 2 | #REF! | 2 | 2
T0371 | Inhibited | Inhibe | Inhibido | Inibito | GESPERRT | Geblokkeerd | <=10 | 9 | 6 | 8 | #REF! | 7 | 8
| \0 | \0 | \0 | \0 | \0 | \0 | 0 | 2 | 2 | 2 | #REF! | 2 | 2
T0372 | Digital Input | Entree logique | Entrada digita | Ing. Digitale | Dig Eingang | Dig ingang | <=10 | 13 | 14 | 14 | #REF! | 13 | 11
| \0 | \0 | l | \0 | \0 | \0 | 0 | 2 | 2 | 1 | #REF! | 2 | 2
T0373 | Hours run | Heure fonction | Horas de funci | Ore Funzioname | Betriebs-Stund | Draaiuren | <=14 | 9 | 14 | 14 | #REF! | 14 | 14
| \0 | nement | onamiento | nto | en | \0 | <= 14 | 2 | 6 | 9 | #REF! | 3 | 2
T0374 | Engine overvie | Generalites mo | Supervision de | Supervisione d | Übersicht Moto | Machine overzi | <= 14 | 14 | 14 | 14 | #REF! | 14 | 14
| w | teur | l motor | el Motore | rdaten | cht | <= 14 | 1 | 4 | 7 | #REF! | 9 | 6
T0375 | No ch.over | Sans n/sec | Isla | No ch.over | No Ubergab | Geen overn | <=10 | 10 | 10 | 4 | #REF! | 10 | 10
| \0 | \0 | \0 | \0 | \0 | \0 | 0 | 2 | 2 | 2 | #REF! | 2 | 2
T0376 | Date / Time | Date / Heure | Fecha / Hora | Data / Ore | Datum / Zeit | Datum / tijd | <= 14 | 11 | 12 | 12 | #REF! | 10 | 12
| \0 | \0 | \0 | \0 | \0 | \0 | <= 14 | 2 | 2 | 2 | #REF! | 2 | 2
T0377 | Meters reset | Remise a zero | Puesta a cero | Reset Contator | Zähler zurücks | Meters reset | <= 14 | 12 | 14 | 14 | #REF! | 14 | 14
| \0 | compteurs | de contadores | i | etzen | \0 | <= 14 | 2 | 9 | 13 | #REF! | 1 | 5
T0378 | L/h | L/h | L/h | L/h | l / h | L/u | <=5 | 3 | 3 | 3 | #REF! | 3 | 5
| \0 | \0 | \0 | \0 | \0 | \0 | 0 | 2 | 2 | 2 | #REF! | 2 | 2
T0379 | Gal/h | Gal/h | Gal/h | Gal/h | Gal/h | Gal/u | <=5 | 5 | 5 | 5 | #REF! | 5 | 5
| \0 | \0 | \0 | \0 | \0 | \0 | 0 | 2 | 2 | 2 | #REF! | 2 | 2
T0380 | Maintenance cy | Cycle maintena | Ciclo de mante | Ciclo di Manut | WartungsZyklus | Onderhouds cyl | <= 14 | 14 | 14 | 14 | #REF! | 14 | 14
| cle in hours | nce en heures | nim. en horas | enzione in Ore | in Stunden | us in uren | <= 14 | 12 | 13 | 13 | #REF! | 14 | 10
T0381 | Maintenance cy | Cycle maintena | Ciclo de mante | Ciclo di Manut | WartungsZyklus | Onderhouds cyl | <= 14 | 14 | 14 | 14 | #REF! | 14 | 14
| cle in days | nce en jours | nim. en dias | enzione Giorni | in Tagen | us in dagen | <= 14 | 11 | 12 | 12 | #REF! | 14 | 8
T0382 | Remote stop ho | Arret externe | Paro remota bo | Esterno Stop S | Externe Hupe A | Extern claxon | <= 14 | 14 | 14 | 14 | #REF! | 14 | 14
| rn | klaxon | cina | irena | US | stop | <= 14 | 2 | 6 | 4 | #REF! | 5 | 2
T0383 | Voltage droop | Forcage statis | Estatismo tens | Forza droop Te | P-Grad erzwung | Spanning droop | <= 14 | 14 | 14 | 14 | #REF! | 14 | 14
| forced | me tension | ion forzada | nsione | en | vermogen | <= 14 | 6 | 10 | 11 | #REF! | 6 | 2
T0384 | day/month/year | jour/mois/anne | dia/mes/ano | Giorno/Mese/An | Tag/Monat/Jahr | dag/maand/jaar | <= 14 | 14 | 14 | 11 | #REF! | 14 | 14
| \0 | e | \0 | nno | \0 | \0 | <= 14 | 2 | 1 | 2 | #REF! | 3 | 2
T0385 | month/day/year | mois/jour/anne | mes/dia/ano | Mese/giorno/An | Monat/Tag/Jahr | maand/dag/jaar | <= 14 | 14 | 14 | 11 | #REF! | 14 | 14
| \0 | e | \0 | no | \0 | \0 | <= 14 | 2 | 1 | 2 | #REF! | 3 | 2
T0386 | External | Externe | Externa | Esterno | Extern | Extern | <=10 | 8 | 7 | 7 | #REF! | 9 | 6
| \0 | \0 | \0 | \0 | \0 | \0 | 0 | 2 | 2 | 2 | #REF! | 2 | 2
T0387 | Internal | Interne | Interna | Interno | Intern | Intern | <=10 | 8 | 7 | 7 | #REF! | 8 | 6
| \0 | \0 | \0 | \0 | \0 | \0 | 0 | 2 | 2 | 2 | #REF! | 2 | 2
T0388 | +/- 10V | +/- 10V | +/- 10V | +/- 10V | +/- 10V | +/- 10V | <=10 | 7 | 7 | 7 | #REF! | 7 | 7
| \0 | \0 | \0 | \0 | \0 | \0 | 0 | 2 | 2 | 2 | #REF! | 2 | 2
T0389 | +/- 20mA | +/- 20mA | +/- 20mA | +/- 20mA | +/- 20mA | +/- 20mA | <=10 | 8 | 8 | 8 | #REF! | 8 | 8
| \0 | \0 | \0 | \0 | \0 | \0 | 0 | 2 | 2 | 2 | #REF! | 2 | 2
T0390 | m3/h | m3/h | m3/h | m3/h | m3/h | m3/u | <=5 | 4 | 4 | 4 | #REF! | 4 | 4
| \0 | \0 | \0 | \0 | \0 | \0 | 0 | 2 | 2 | 2 | #REF! | 2 | 2
T0391 | enable | activee | Activar | Abilitato | Eingeschaltet | aktief | <= 14 | 6 | 7 | 7 | #REF! | 9 | 13
| \0 | \0 | \0 | \0 | \0 | \0 | <= 14 | 2 | 2 | 2 | #REF! | 2 | 2
T0392 | disable | desactivee | Desactivar | Disabilitato | Ausgeschaltet | niet aktief | <= 14 | 7 | 10 | 10 | #REF! | 12 | 13
| \0 | \0 | \0 | \0 | \0 | \0 | <= 14 | 2 | 2 | 2 | #REF! | 2 | 2
T0393 | Serial number | Numero de seri | Numero de seri | Numero di seri | Serien Nummer | Serie nummer | <= 14 | 13 | 14 | 14 | #REF! | 15 | 13
| \0 | e | e | e | \0 | \0 | <= 14 | 2 | 1 | 1 | #REF! | 1 | 2
T0394 | Soft version | Version soft | Version soft | Versione Soft | Software Versi | Soft versie | <= 14 | 12 | 12 | 12 | #REF! | 13 | 14
| \0 | \0 | \0 | \0 | on | \0 | <= 14 | 2 | 2 | 2 | #REF! | 2 | 2
T0395 | Disconnect all | Deconnectez le | Desconecte tod | Disconnetti Tu | Alle Anschlues | Disconnect all | <= 14 | 14 | 14 | 14 | #REF! | 14 | 14
| terminals | s connecteurs | os los termin. | tte connession | se entfernen | terminals | <= 14 | 10 | 13 | 14 | #REF! | 14 | 12
T0396 | Power : | Mode kW : | Potencia: | Potenza : | Leistung: | Vermogen: | 9 | 9 | 9 | 9 | #REF! | 9 | 9
| \0 | \0 | \0 | \0 | \0 | \0 | 0 | 2 | 2 | 2 | #REF! | 2 | 2
T0397 | Engine : | Moteur : | Motor : | Motore : | Motor : | Machine : | 9 | 9 | 9 | 9 | #REF! | 9 | 9
| \0 | \0 | \0 | \0 | \0 | \0 | 0 | 2 | 2 | 2 | #REF! | 2 | 2
T0398 | Dedicated inpu | Entrees dediee | Entradas dedic | Ingressi Dedic | Festgelegte Ei | Ingangs type | <= 14 | 14 | 14 | 11 | #REF! | 14 | 6
| ts | s | adas | ati | ngaenge | keuze | <= 14 | 14 | 14 | 14 | #REF! | 14 | 7
T0399 | CANopen | CANopen | CANopen | CANopen | CANopen | CANopen | <= 14 | 14 | 14 | 14 | #REF! | 14 | 13
| \0 | \0 | \0 | \0 | \0 | \0 | <= 14 | 14 | 14 | 14 | #REF! | 14 | 7
T0400 | Input messages | Config message | Config. mensaj | Config. Messag | Eingangsgrosse | Bevestiging in | <= 14 | 14 | 14 | 14 | #REF! | 14 | 13
| config | s d'entree | es entrada | . Ingresso | konfigurieren | gangen | <= 14 | 14 | 14 | 14 | #REF! | 14 | 14
T0401 | Output message | Config message | Config. mensaj | Config. Messag | Ausgangsgrosse | Bevestiging ui | <= 14 | 14 | 14 | 14 | #REF! | 14 | 6
| s config | s de sortie | es salida | . Uscita | konfigurieren | t gangen | <= 14 | 14 | 14 | 14 | #REF! | 14 | 14
T0402 | Launch modules | Launch module | Cargar config. | Avvia Connessi | Freigabe Modul | Bevestiging ex | <= 14 | 14 | 14 | 14 | #REF! | 14 | 11
| configuration | configuration | modulos | one Wago | \0 | terne I/O | <= 14 | 14 | 14 | 11 | #REF! | 14 | 7
T0403 | Input message | Message d'entr | Mensaje de ent | Messaggi ingre | Eingangsgroess | Ingangsbericht | <= 14 | 14 | 14 | 14 | #REF! | 0 | 14
| \0 | e | rada | sso | e | \0 | <= 14 | 14 | 14 | 14 | #REF! | 0 | 14
T0404 | Output message | Message de sor | Mensaje de sal | Messaggi uscit | Ausgangsgroess | Uitgangsberich | <= 14 | 14 | 14 | 14 | #REF! | 14 | 14
| \0 | tie | ida | a | e | t | <= 14 | 14 | 14 | 14 | #REF! | 14 | 10
T0405 | Digital | Logique | Digital | Digitale | Digital | Digitaal | <=10 | 14 | 14 | 14 | #REF! | 14 | 8
| \0 | \0 | \0 | \0 | \0 | \0 | 0 | 14 | 14 | 14 | #REF! | 14 | 11
T0406 | Analog | Analogique | Analogico | Analogico | Analog | Analoog | <=10 | 14 | 14 | 14 | #REF! | 14 | 9
| \0 | \0 | \0 | \0 | \0 | \0 | 0 | 14 | 14 | 14 | #REF! | 14 | 10
T0407 | Used by equati | Utilisee par l | Utilizado por | Utilizzato dal | Programm Fkt. | Te gebruiken b | <= 14 | 14 | 14 | 14 | #REF! | 14 | 9
| ons | es equations | las ecuaciones | le equazioni | \0 | ij vergelijki | <= 14 | 14 | 14 | 14 | #REF! | 14 | 11
T0408 | Available in A | Disponible en | Disponible en | Disponibile in | Verfuegbar in | Beschikbaar in | <= 14 | 14 | 14 | 14 | #REF! | 14 | 6
| uto | Auto | modo Auto | Automatico | Autom.Betrieb | auto | <= 14 | 14 | 14 | 14 | #REF! | 14 | 9
T0409 | Mains | Reseau | Red | Rete | Netz | Net | <= 10
| \0 | \0 | \0 | \0 | \0 | \0 | 0
T0410 | Generator | Generateur | Grupo | Generatore | Generator | Genset | <= 10
| \0 | \0 | \0 | \0 | \0 | \0 | 0
T0411 | Both | Les deux | Ambos | Entrambi | Beide | Both | <= 10
| \0 | \0 | \0 | \0 | \0 | \0 | 0
T0412 | WTI accuracy | ETE precision | ETA precision | WTI accuracy | ETE precision | Opn accuracy | 14
| \0 | \0 | \0 | \0 | \0 | \0 | 0
T0413 | AI1 accuracy | EA1 precision | EA1 precision | AI1 accuracy | EA1 precision | AI1 accuracy | 14
| \0 | \0 | \0 | \0 | \0 | \0 | 0
T0414 | AI2 accuracy | EA2 precision | EA2 precision | AI2 accuracy | EA2 precision | AI2 accuracy | 14
| \0 | \0 | \0 | \0 | \0 | \0 | 0
T0415 | Meters preset | Pre-reglage co | Preset contado | Settaggio cont | Preset meters | Preset meters | <= 14
| \0 | mpteurs | res | atori | \0 | \0 | <= 14
T0416 | Running with b | Fonctionnement | Funcionamiento | Funzionamento | Leerlauf Schal | Running with b | <= 14
| reakers open | a vide | con int abiert | Inter. Aperti | ter offen | reakers open | <= 14
T0417 | Dedicated mete | Reglage compte | Ajuste contado | Settaggio cont | Dedicated mete | Dedicated mete | <= 14
| rs setting | urs dedies | res personaliz | atori Dedicati | rs setting | rs setting | <= 14
T0418 | Change passwor | Modification d | Cambiar clave | Cambia Passwor | Change passwor | Change passwor | <= 14
| d | u mot de passe | \0 | d | d | d | <= 14
T0419 | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | <= 5
| \0 | \0 | \0 | \0 | \0 | \0 | 0
T0420 | mm3 | mm3 | mm3 | mm3 | mm3 | mm3 | <= 5
| \0 | \0 | \0 | \0 | \0 | \0 | 0
T0421 | Level -1 passw | Menu mot de pa | Clave menu niv | Livello -1 Pas | Level -1 passw | Level -1 passw | <= 14
| ord menu | sse niveau -1 | el -1 | sword | ord menu | ord menu | <= 14
T0422 | None | Aucun | Ninguno | None | None | None | <= 10
| \0 | \0 | \0 | \0 | \0 | \0 | 0
T0423 | Option select | Option select | Selecc. opcion | Selez. Opzione | Option select | Option select | <= 14
| \0 | \0 | \0 | \0 | \0 | \0 | <= 14
T0424 | See applicatio | Voir note d'ap | Ver nota aplic | See applicatio | See applicatio | See applicatio | <= 14
| n note Z090205 | pli. Z090205 | acion Z090205 | n note Z090205 | n note Z090205 | n note Z090205 | <= 14
T0425 | G59 password | Option G59 | Clave G59 | G59 password | G59 password | G59 password | <= 14
| \0 | \0 | \0 | \0 | \0 | \0 | <= 14
T0426 | Paralleling | Couplage | Paralelo | Parallelo | Parallel | Koppeling | = max (T0323;T0324;T0325;T0326;T0426) <=14
= max (T0323;T0324;T0325;T0326;T0426) <=10
T0427 | Custom languag | Custom languag | Custom languag | Custom languag | Custom languag | Custom languag | <= 14
| e | e | e | e | e | e | <= 1
T0428 | No essential t | Alarme de surc | Alarma disparo | No essential t | No essential t | No essential t | <= 14 | 14 | 14 | 14 | #REF! | 14 | 10
| rip alarm | harge | cargas no esen | rip alarm | rip alarm | rip alarm | <= 1 | 14 | 14 | 14 | #REF! | 14 | 13
T0429 | Help + Fault(S | Aide + Def. (S | Help + Fallo ( | Help + Fault(S | Help+FEHLER(ge | Help + Fout (g | <= 14 | 14 | 14 | 14 | #REF! | 14 | 14
| oft shut down) | oft shut down) | parada normal) | oft shut down) | regelter Stop) | eregelde stop) | <= 14 | 14 | 14 | 14 | #REF! | 14 | 14
T0430 | Help + Gen. El | Aide + Def. El | Help + Fallo e | Help + Gen. El | Help+Aggregat | Help + Gen. El | <= 14 | 14 | 14 | 14 | #REF! | 14 | 14
| ectrical fault | ectrique GE | lectrico grupo | ectrical fault | fehler elek. | ectrische fout | <= 14 | 14 | 11 | 14 | #REF! | 14 | 12
T0431 | I1 I | I1 I | I1 I | I1 I | I1 I | I1 I | <= 14
| 2 I3 | 2 I3 | 2 I3 | 2 I3 | 2 I3 | 2 I3 | <= 14
T0432 | CAN Bus extens | CAN Bus extens | Extensiones Ca | CAN Bus extens | CAN Bus extens | CAN Bus extens | <= 14
| ions | ions | nBus | ions | ions | ions | <= 14
T0433 | CAN Bus extens | CAN Bus extens | Extensiones Ca | CAN Bus extens | CAN Bus extens | CAN Bus extens | <= 14
| ions 1/2 | ions 1/2 | nBus 1/2 | ions 1/2 | ions 1/2 | ions 1/2 | <= 14
T0434 | CAN Bus extens | CAN Bus extens | Extensiones Ca | CAN Bus extens | CAN Bus extens | CAN Bus extens | <= 14
| ions 2/2 | ions 2/2 | nBus 2/2 | ions 2/2 | ions 2/2 | ions 2/2 | <= 14
T0435 | Marine | Marine | Marino | Marine | Marine | Marine | <= 14
<= 14 | bar: Marine to Marine
T0436 | Non essential | Non essential | Disparo cargas | Non essential | Non essential | Non essential | <= 14
| consumer trip | consumer trip | no esenciales | consumer trip | consumer trip | consumer trip | <= 14
T0437 | Heavy consumer | Heavy consumer | Peticion grand | Heavy consumer | Heavy consumer | Heavy consumer | <= 14
| request | request | es consumid. | request | request | request | <= 14
T0438 | Heavy consumer | Heavy consumer | Autorizacion g | Heavy consumer | Heavy consumer | Heavy consumer | <= 14
| authorization | authorization | randes consum. | authorization | authorization | authorization | <= 14
T0439 | Heavy consumer | Heavy consumer | Control grande | Heavy consumer | Heavy consumer | Heavy consumer | <= 14
| control | control | s consumidores | control | control | control | <= 14
T0440 | Min Nb | Min Nb | Minimo numero | Min Nb | Min Nb | Min Nb | <= 14
<= 14 | bar: Marine to Marine
T0441 | kW & Min Nb | kW & Min Nb | kW & min nº | kW & Min Nb | kW & Min Nb | kW & Min Nb | <= 14
<= 14 | bar: Marine to Marine
T0442 | Bus/Mains phas | Bus/Reseau pha | Tension L-N re | Bus/Rete Fase- |  | Bus/Mains phas | <= 14 | 14 | 14 | 14 | #REF! | 14 | 11
| e-neutral volt | se-neutre volt | d/barras | Neutro Tension |  | e-neutral volt | <= 14
T0443 | Bus/Mains phas | Bus/Reseau pha | Tension L-L re | Bus/Rete Fase- |  | Bus/Mains phas | <= 14
| e-phase volt | se-phase volt | d/barras | Fase Tensione |  | e-phase volt | <= 14
T0444 | Bus/Mains amps | Bus/Reseau amp | Intensidad red | Bus/Rete Amp |  | Bus/Mains amps | <= 14
| \0 | eres | /barras | \0 |  | \0 | <= 14
T0445 | Bus/Mains kW | Bus/Reseau kW | kW red/barras | Bus/Rete KW |  | Bus/Mains kW | <= 14
<= 14 | bar: Marine to Marine; Marine
T0446 | Bus/Mains kVAR | Bus/Reseau kVA | kVAr red/barra | Bus/Rete KVAR |  | Bus/Mains kVAR | <= 14
| \0 | R | s | \0 |  | \0 | <= 14
T0447 | Bus/Mains PF | Bus/Reseau PF | fp red/barras | Bus/Rete CF |  | Bus/Mains PF | <= 14
<= 14 | bar: Marine to Marine; Marine
T0448 | Bus/Mains para | Bus/Reseau par | Parametros red | Parametri Bus/ |  | Bus/Mains para | <= 14
| meters | ametres | /barras | Rete |  | meters | <= 14
T0449 | kW meter | Compteur kW | Medidor kW | Valore KW |  | kW meter | <= 14
<= 14 | bar: Marine to Marine; Marine
T0450 | kVAR meter | Compteur kVAR | Medidor kVAr | Valore KVAR |  | kVAR meter | <= 14
<= 14 | bar: Marine to Marine; Marine
T0451 | Global view | Vue d'ensemble | Vision global | Panoramica |  | Global view | <= 14
<= 14 | bar: Marine to Marine; Marine
T0452 | Dyn5 | Dyn5 | Dyn5 | Dyn5 |  | Dyn5 | <= 14
<= 14 | bar: Marine to Marine; Marine
T0453 | Dyn11 | Dyn11 | Dyn11 | Dyn11 |  | Dyn11 | <= 14
<= 14 | bar: Marine to Marine; Marine
T0454 | COM5 | COM5 | COM5 | COM5 |  | COM5 | <= 14
<= 14 | bar: Marine to Marine; Marine
T0455 | COM6 | COM6 | COM6 | COM6 |  | COM6 | <= 14
<= 14 | bar: Marine to Marine; Marine
T0456 | Dyn1 | Dyn1 | Dyn1 | Dyn1 |  | Dyn1 | <= 14
<= 14 | bar: Marine to Marine; Marine
T0457 | Dyn7 | Dyn7 | Dyn7 | Dyn7 |  | Dyn7 | <= 14
<= 14 | bar: Marine to Marine; Marine
T0458 | CAUTION: Modif | ATTENTION: Mod | PRECAUCION: Mo | Attenzione: Mo |  | CAUTION: Modif | <= 14
| ying | ifier | dificando | dificare può c |  | ying | <= 14
T0459 | can cause wron | peut causer un | puede crear fa | ausare errato |  | can cause wron | <= 14
| g paralelling | faux couplage | lsos acoplam. | Parallelo |  | g paralelling | <= 14
T0460 | Confirm ? | Confirmer | Confirmar? | Confermi ? |  | Confirm ? | <= 14
<= 14 | bar: Marine to Marine; Marine
T0461 | Actual value | Valeur actuell | Valor actual | Valore Attuale |  | Actual value | <= 14
<= 14 | bar: Marine to Marine; Marine
T0462 | New value | Nouvelle valeu | Nuevo valor | Nuovo Valore |  | New value | <= 14
<= 14 | bar: Marine to Marine; Marine
T0463 | Return | Retour | Retorno | Invio |  | Return | <= 14
<= 14 | bar: Marine to Marine; Marine
T0464 | Spare Inputs T | Timers pour | Temporizad. En | Ritardo input |  | Spare Inputs T | <= 14
| imers | Sorties logiq | tradas libres | disponibili |  | imers | <= 14
T0465 | Master | Master | Maestro | Master |  | Master | <= 14
<= 14 | bar: Marine to Marine
T0466 | Busbar thresh. | Controle seuil | Control umbral | Controllo sogl |  | Busbar control | <= 14
| control | s jeu de barre | barras | ia barras |  | \0 | <= 14
T0467 | Super Droop se | Reglages de Su | Ajustes super- | Regolazione Su |  | Super Droop re | <= 14
| ttings | per Droop | droop | per Droop |  | gelaar | <= 14
T0468 | Gen/Mains elec | Reglages Gen./ | Ajustes elect | Regolazione Ge |  | Gen/Mains elec | <= 14
| tric settings | Reseau | grupo/barras | n/Rete |  | tric settings | <= 14
T0469 | Protections | Protections | Protecciones | Protezioni |  | Protections | <= 14
<= 14 | bar: Marine to Marine; Marine
T0470 | Generator Prot | Protections Ge | Protecciones g | Protezioni Gen |  | Generator | <= 14
| ections | nerateur | rupo | eratore |  | protections | <= 14
T0471 | Mains Protecti | Protections Re | Protecciones r | Protezioni Ret |  | Mains | <= 14
| ons | seau | ed | eratore |  | protections | <= 14
T0472 | Engine / bat P | Protections Mo | Protecciones b | Protezioni Mot |  | Engine / bat | <= 14
| rotections | teur/Batteries | ateria/motor | ore/Batteria |  | protections | <= 14
T0473 | Basic configur | Configuration | Configuracion | Configurazione
| ation | de base | basica | default
T0474 | Enhanced confi | Configuration | Configuracion | Cambia Configu
| guration | etendue | extendida | razione
T0475 | Specials Funct | Fonctions spec | Funciones espe | Funzioni Parti
| ions | iales | ciales | colari
T0476 | J1939 | J1939 | J1939 | J1939
| \0 | \0 | \0 | \0
T0477 | Scania | Scania | Scania | Scania
| \0 | \0 | \0 | \0
T0478 | Volvo | Volvo | Volvo | Volvo
| \0 | \0 | \0 | \0
T0479 | Cummins | Cummins | Cummins | Cummins
| \0 | \0 | \0 | \0
T0480 | Inhinbit. Vari | Variables d'in | Variables de I | Disattiva Vari
| ables | hibition | nhibicion | abili
T0481 | Iveco | Iveco | Iveco | Iveco
| \0 | \0 | \0 | \0
T0482 | Perkins | Perkins | Perkins | Perkins
| \0 | \0 | \0 | \0
T0483 | J1939 Engine s | Selection du t | Seleccion del | Seleziona prot
| election | ype de moteur: | tipo de motor: | ocollo J1939
T0484 | Enable | Actif | Habilitar | Abilitato
| \0 | \0 | \0 | \0
T0485 | Engines availa | Type de moteur | Motores dispon | Motore Pronto:
| ble: | disponible: | ibles: | \0
T0486 | Fuel Crank spe | Fonction speci | Funcione espec | Utilizza Fuel
| cial function | ale Fuel Crank | ial Fuel Crank | Crank
T0487 | Eng.Meas.F6F7 | Mes.Mot.F6F7 | Med.Mot.F6-F7 | Misure F6F7
| \0 | \0 | \0 | \0
T0488 | Eng.Meas.F8F9 | Mes.Mot.F8F9 | Med.Mot.F8-F9 | Misure F8F9
| \0 | \0 | \0 | \0
T0489 | AI name | EA nom | Nombre MM | Nome Ingresso
| \0 | \0 | \0 | analogico
T0490 | AI unit | EA unite | Unidades MM | Unita Ingresso
| \0 | \0 | \0 | Analogico
T0491 | AI accuracy | EA precision | Precision MM | Accuratezza
| \0 | \0 | \0 | \0
T0492 | Protocol CAN | Protocole CAN | Protocolo CAN | Protocollo Can
| \0 | \0 | \0 | \0
T0493 | Generic | Standard | Generico | Generico
| \0 | \0 | \0 | \0
T0494 | Custom | Custom | Custom | Utente
| \0 | \0 | \0 | \0
T0495 | Breaker settin | Reglage disjon | Ajustes interr | Configura Inte
| gs | cteurs gen/res | uptores | rruttori
T0496 | and 4000 to 49 | et de 4000 a 4 | y de 4000 a 49 | e da 4000 a 49
| 99 | 999 | 99 | 99
State | Marine: Power state machine |  | 14 | 14 | 12 | #REF! | 14 | 14
"0" | Waiting | En attente | En espera | Attesa | Warten | Wachten | 14 | 14 | 14 | 14 | #REF! | 14 | 14
1 | Start | Demarrage | Arranque | Avviamento | Starten | Starten | 14 | 14 | 14 | 14 | #REF! | 14 | 14
2 | Unavailable | Unavailable | No disponible | Non disponibil | Nicht vorhand | Niet beschikb. | 14 | 14 | 14 | 14 | #REF! | 14 | 4
3 | Normal open | Ouverture Norm | Normalm abiert | Normal Aperto | Offnend | Norm. open | 14 | 14 | 14 | 14 | #REF! | 14 | 12
4 | Mains synchro. | Synchro reseau | Sincron. red | Sincro Rete | Synchro. Netz | Met synchro. | 14 | 14 | 14 | 14 | #REF! | 14 | 9
5 | Help close | Ferm. Secours | Cierre segurid | Help chiusura | Sicher schlies | Help sluiten | 14 | 14 | 14 | 14 | #REF! | 14 | 10
6 | Alone | Ilote Solo | Modo isla | Isola | Allein | Alleen | 14 | 14 | 14 | 14 | #REF! | 14 | 10
7 | Help open | Ouvert. Secour | Apert. segurid | Help apertura | Sicher Oeffnen | Help openen | 14 | 14 | 14 | 14 | #REF! | 14 | 13
8 | Nomal close | Ferm. Normal | Normalm cerrad | Normal Chiuso | schliessend | Nom. gesloten | 14 | 14 | 14 | 14 | #REF! | 14 | 14
9 | Stop GE | Arret GE | Parar grupo | Stop GE | Stop GE | Stop GE | 14 | 14 | 14 | 14 | #REF! | 14 | 14
10 | [6 empty] | 14 | 14 | 14 | 14 | #REF! | 0 | 14
11 | [6 empty] | 14 | 14 | 14 | 14 | #REF! | 14 | 12
12 | Help close | Ferm. Secours | Cierre disy gr | Help chiusura | Sicher schlies | Help sluiten | 14 | 14 | 14 | 14 | #REF! | 14 | 5
13 | Forced running | Marche forcee | Marcha forzada | Marcia Forzata | Zwangslauf | Gedw. draaien | 14 | 14 | 14 | 14 | #REF! | 14 | 5
14 | Load | Lestage | Carga | Carico | Belasten | Belasten | 14 | 14 | 14 | 14 | #REF! | 14 | 14
15 | Mains solo | Solo reseau | Grupo // red | GE // Rete | Netz allein | Net alleen | 14 | 14 | 14 | 14 | #REF! | 7 | 6
16 | Unload | Delestage | Descarga | Scarico | Entlasten | Onbelasten | 14 | 14 | 14 | 14 | #REF! | 14 | 14
17 | Opening GE | Ouverture GE | Apertura grupo | Apert. Int. GE | GEN offnen | Openen GE | 14 | 14 | 14 | 14 | #REF! | 14 | 6
18 | Unload | Delestage | Descarga | Scarico | Entlasten | Onbelasten | 14 | 14 | 14 | 14 | #REF! | 14 | 8
19 | Opening Mains | Ouvert. Reseau | Apertura red | Apert.Int.Rete | Netz offnen | Openen Net | 14 | 14 | 14 | 14 | #REF! | 14 | 7
20 | Alone | Ilote Solo | Modo isla | Isola | Allein | Alleen | 14 | 14 | 14 | 14 | #REF! | 14 | 10
21 | Unload | Delestage | Descarga | Scarico | Entlasten | Onbelasten | 14 | 14 | 14 | 14 | #REF! | 14 | 12
22 | Opening GE | Ouverture GE | Apertura grupo | Apert. Int. GE | GEN offnen | Openen GE | 14 | 14 | 14 | 14 | #REF! | 14 | 12
23 | Mains synchro. | Synchro reseau | Sincron. red | Sincro Rete | Synchro. Netz | Net synchro. | 14 | 14 | 14 | 14 | #REF! | 14 | 9
24 | Arbitration | Arbitrage | Arbitraje | Arbitrario | Vergleichen | Arbitrage | 14 | 14 | 14 | 14 | #REF! | 14 | 6
25 | Closing GE | Fermeture GE | Cierre grupo | Chius. Int. GE | GEN schliessen | Sluiten GE | 14 | 14 | 14 | 14 | #REF! | 14 | 8
26 | Load sharing | Repartition | Reparto carga | Ripartizione | Lastverteilung | Lastverdeling | 14 | 14 | 14 | 14 | #REF! | 14 | 4
27 | Synchronazing | Synchro. | Sincronizacion | Sincroniz. | Sychronisieren | Synchroniseren | 14 | 14 | 14 | 11 | #REF! | 14 | 8
28 | Load | Lestage | Carga | Carico | Last | Last | 14 | 14 | 14 | 14 | #REF! | 14 | 6
29 | GCR parallel | Couple au GCR | Acoplam. GCR | Parallelo GCR | GCR parallel | GCR parallel | 14 | 14 | 14 | 14 | #REF! | 14 | 9
30 | Unload | Delestage | Descarga | Scarico | Entlasten | Onbelasten | 14 | 14 | 14 | 14 | #REF! | 14 | 14
31 | Opening GE | Ouverture GE | Apertura grupo | Apert. Int. GE | GEN offnen | Opening GE | 14 | 14 | 14 | 14 | #REF! | #REF! | #REF!
32 | Forced running | Marche forcee | Marcha forzada | Marcia Forzata | Zwangslauf | Gedw. Draaien | 14 | 14 | 14 | 14 | #REF! | 14 | 14
33 | Sync. fault | Defaut synchro | Fallo sincron. | Errore Sincro | Synch. Fehler | Sync. fout | 14 | 2 | 1 | 4 | #REF! | 3 | 7
34 | Wait voltage | Attente volt | Espera volt. | Attesa volt | Warten spann. | Wacht spann. | 14 | 7 | 7 | 7 | #REF! | 7 | 7
35 | Wait excit. | Attente excit. | Espera excit. | Attesa eccit. | Warten spann. | Wacht beckrac. | 14 | 2 | 2 | 2 | #REF! | 2 | 2
36 | [6 empty] | 14 | 14 | 14 | 14 | #REF! | 14 | 14
37 | Engine waiting | Attente moteur | Motor esperand | Motore Attesa | Motor wartet | Machine wacht | 14 | 7 | 10 | 10 | #REF! | 10 | 13
38 | Tempo. | Tempo. | Tempo. | Tempo | Tempo | Tijdelijk | 14 | 14 | 14 | 14 | #REF! | 14 | 14
39 | Tempo. | Tempo. | Tempo. | Tempo | Tempo | Tijdelijk | 14 | 8 | 11 | 9 | #REF! | 8 | 13
40 | Wait GE fault | Attente def GE | Esp. fallo gru | Attes GE Fault | Warte GEFehler | Wacht GE fout | 14 | 14 | 14 | 14 | #REF! | 14 | 14
41 | Wait Mains | Attente reseau | Espera red | Attesa Rete | Warten Netz | Wacht Net | 14 | 14 | 13 | 8 | #REF! | 8 | 2
100 | Fault | En defaut | Fallo | Allarme | Fehler | Fout | 14 | 13 | 14 | 14 | #REF! | 14 | 14
252 | Available Auto | Dispo en Auto | Available Auto | Disp. Auto |  | Available Auto
253 | Manual | Manuel | Manual | Manuale |  | Manual
254 | Unavail. Auto | Non dispo Auto | Unavail. Auto | Non Disp.Auto |  | Unavail. Auto
255 | Serious fault | Defaut grave | Fallo grave | Fault Grave | SchwererFehler | Serieuze fout | 14 | 2 | 1 | 4 | #REF! | 3 | 1
[8 empty] | 14 | 14 | 14 | #REF! | 14 | 14
State | Marine: Engine state machine |  | 2 | 3 | 3 | #REF! | 1 | 1
0 | Waiting | En attente | En espera | Attesa | Warten | Wachten | 14 | 7 | 7 | 7 | #REF! | 8 | 7
1 | Post start | Pre-demarrage | Post-arranque | Pre-Partenza | Vor Sart | Voor starten | 14 | 2 | 2 | 2 | #REF! | 2 | 2
2 / 40 | Start | Demarrage | Arranque | Avviamento | Starten | Starten | 14 | 6 | 10 | 9 | #REF! | 9 | 6
3 | Warm-up | Prechauffage | Calentamiento | Riscaldamento | Vorwaermen | Opwarmen | 14 | 2 | 2 | 2 | #REF! | 2 | 2
4 | Nominal speed | Vitesse nomina | Veloc. Nominal | Attesa Veloc | NennDrehzahl | Nom. Toeren | 14 | 14 | 14 | 14 | #REF! | 14 | 13
5 | Engine ready | Moteur pret | Motor preparad | Motore Pronto | Motor bereit | Machine gereed | 14 | 3 | 12 | 14 | #REF! | 12 | 2
6 | Gen. ready | GE pret | Grupo preparad | Gener. Pronto | GE bereit | GE gereed | 14 | 14 | 14 | 14 | #REF! | 14 | 14
7 | Waiting | Attente | En espera | Attesa | Warten | Wachten | 14 | 3 | 4 | 9 | #REF! | 10 | 13
8 | Cool down | Refroidissemnt | Enfriamiento | Raffreddamento | Nachlauf | Afkoelen | 14
9 | Stop | Arret | Paro | Stop | Stop | Stoppen | 14
10 | Idle | Repos | Ralenti | Idle | Leerlauf | Stationair | 14
11 | Waiting | Attente | En espera | Attesa | Warten | Wachten | 14
12 | Preglow | Prechauf boug. | Precalentadore | Preriscaldamen | Vorglühen | Voorgloeien | 14
13 | Wait other eng | Excit. synchro | Esp otro motor | Attesa GE | Wart auf Motor | Wacht op mach. | 14
14 | Wait breaker | Attente disj. | Espera disj. | Attesa inter. | Warten schalt. | Wacht schak. | 14
15 | Start Plant | Start Plant | Arranq planta | Start Impianto
16 | Plant ready | Plant ready | Planta lista | Impianto Ready
17 | Stop Plant | Stop Plant | Parada planta | Stop Impianto
18 | Remove load | Remove load | Quitar carga | Effet.Scarico
19 | Ext. Start seq | Ext. Start seq | Sec arranq ext | Est.Start Seq.
255 | Fault | En defaut | Fallo | Allame | Fehler | Fout | 14

## obsolete - Custom (hidden)
N° | Labels | N° | Texts | State | Power state label | State | Engine state label
E0000 | V1 Generatore | T0000 | Parola chiave | "0" | Attesa | "0" | Attesa
E0001 | V2 Generatore |  | \0 | 1 | Avviamento | 1 | Pre-Partenza
E0002 | V3 Generatore | T0001 | Invia | 2 | Non disponibil | 2 / 40 | Avviamento
E0003 | U31 Generatore |  | \0 | 3 | Normal Aperto | 3 | Riscaldamento
E0004 | U23 Generatore | T0002 | Visualizzazion | 4 | Sincro Rete | 4 | Attesa Veloc
E0005 | U12 Generatore |  | e | 5 | Help chiusura | 5 | Motore Pronto
E0006 | Generatore I1 | T0003 | Configurazione | 6 | Isola | 6 | Gener. Pronto
E0007 | Generatore I2 |  | \0 | 7 | Help apertura | 7 | Attesa
E0008 | Generatore I3 | T0004 | Tensione Max | 8 | Normal Chiuso | 8 | Raffreddamento
E0009 | Generatore P1 |  | Batteria | 9 | Stop GE | 9 | Stop
E0010 | Generatore P2 | T0005 | Sistema | 10 |  | 10 | Idle
E0011 | Generatore P3 |  | \0 | 11 |  | 11 | Attesa
E0012 | Generatore Q1 | T0006 | Misure elettri | 12 | Help chiusura | 12 | Preriscaldamen
E0013 | Generatore Q2 |  | che Rete/Bus | 13 | Marcia Forzata | 13 | Attesa GE
E0014 | Generatore Q3 | T0007 | VI | 14 | Carico | 14 | Attesa inter.
E0015 | Cos(phi1) gen. |  | \0 | 15 | GE // Rete | 255 | Fault
E0016 | Cos(phi2) gen. | T0008 | Misure elettri | 16 | Scarico
E0017 | Cos(phi3) gen. |  | che Generatore | 17 | Apert. Int. GE
E0018 | kW generatore | T0009 | Misure Motore | 18 | Scarico
E0019 | kVAR generator |  | \0 | 19 | Apert.Int.Rete
E0020 | Freq.generator | T0010 | Ingressi/Uscit | 20 | Isola
E0021 | Cos(phi) gene. |  | e Digitali | 21 | Scarico
E0022 | Tensione barre | T0011 | Controllo valv | 22 | Apert. Int. GE
E0023 | Frequenz barre |  | ola solenoide | 23 | Sincro Rete
E0024 | Corrente rete | T0012 | Controllo ecci | 24 | Arbitrario
E0025 | Somma kW Gen. |  | tazione GE | 25 | Chius. Int. GE
E0026 | Somma kW R/B | T0013 | Sincronizzazio | 26 | Ripartizione
E0027 | N. avviamenti |  | ne | 27 | Sincroniz.
E0028 |  | T0014 | Archivio dati | 28 | Carico
E0029 | Press.Olio |  | \0 | 29 | Parallelo GCR
E0030 | Temp. Acqua | T0015 | Panoramica Sta | 30 | Scarico
E0031 | Ingr.Analog.1 |  | zione Energia | 31 | Apert. Int. GE
E0032 | Ingr.Analog.2 | T0016 | Temporizzazion | 32 | Marcia Forzata
E0033 | RPM motore |  | i | 33 | Errore Sincro
E0034 | I Attuattore. | T0017 | Potenza Rete/B | 34 | Attesa volt
E0035 | Rete kW 4-20 |  | us | 35 | Attesa eccit.
E0036 | Rete kW mono | T0018 | Calibrazione E | 36
E0037 | Fase BUS/GEN |  | lettriche GE | 37 | Motore Attesa
E0038 | Freq BUS/GEN | T0019 | Calibrazioni E | 38 | Tempo
E0039 | Volt BUS/GEN |  | lettriche Rete | 39 | Tempo
E0040 | I Neutro | T0020 | Calibrazioni v | 40 | Attes GE Fault
E0041 | V Batteria |  | elocità motore | 41 | Attesa Rete
E0042 | kW GE01 | T0021 | Regolazione po | 100 | Fault
E0043 | kW GE02 |  | tenza attiva | 252
E0044 | kW GE03 | T0022 | Calibrazione e | 253
E0045 | kW GE04 |  | ccitazione GE | 254
E0046 | kW GE05 | T0023 | Ingressi Digit | 255 | Fault Grave
E0047 | kW GE06 |  | ali
E0048 | kW GE07 | T0024 | Sincronizzazio
E0049 | kW GE08 |  | ne
E0050 | kW GE09 | T0025 | Uscite Digital
E0051 | kW GE10 |  | i a transistor
E0052 | kW GE11 | T0026 | Ingressi Digit
E0053 | kW GE12 |  | ali
E0054 | kW GE13 | T0027 | Ingressi Analo
E0055 | kW GE14 |  | gici
E0056 | kW GE15 | T0028 | Modifica per n
E0057 | kW GE16 |  | b di variabile
E0058 | Cos(phi) rete | T0029 | Scrittura in M
E0059 | Rete kVAR |  | OD BUS/PLC
E0060 | Valid kW Rete | T0030 | Ciclo di manut
E0061 | Somma kW Rete |  | enzione
E0062 | S kW Rete MSB | T0031 | Archivio circo
E0063 | Somma KWAR R |  | lare
E0064 | S KWAR R MSB | T0032 | Archivio degli
E0065 | Ore Funz. |  | eventi
E0066 | Ore MSB | T0033 | Carico/Scarico
E0067 | Giorno |  | Automatico
E0068 | Mese | T0034 | Dinamica
E0069 | Anno |  | \0
E0070 | Ore | T0035 | Statica
E0071 | Minuti |  | \0
E0072 | Secondi | T0036 | Data/ Ora /
E0073 | Nom kW Gen01 |  | Contatori
E0074 | Nom kW Gen02 | T0037 | Parole chiave
E0075 | Nom kW Gen03 |  | / Opzioni
E0076 | Nom kW Gen04 | T0038 | Salva schermo
E0077 | Nom kW Gen05 |  | Gensys
E0078 | Nom kW Gen06 | T0039 | Retro illumina
E0079 | Nom kW Gen07 |  | zione / Lingua
E0080 | Nom kW Gen08 | T0040 | Configurazione
E0081 | Nom kW Gen09 |  | Porta Seriale
E0082 | Nom kW Gen10 | T0041 | Inibita
E0083 | Nom kW Gen11 |  | \0
E0084 | Nom kW Gen12 | T0042 | Gensys -> file
E0085 | Nom kW Gen13 |  | PC
E0086 | Nom kW Gen14 | T0043 | PC -> Gensys f
E0087 | Nom kW Gen15 |  | ile
E0088 | Nom kW Gen16 | T0044 | Visione global
E0089 | Nom kVAR Gen01 |  | e Rete/Bus
E0090 | Nom kVAR Gen02 | T0045 | Scarico Gensys
E0091 | Nom kVAR Gen03 |  | -> PC
E0092 | Nom kVAR Gen04 | T0046 | Lettura Veloci
E0093 | Nom kVAR Gen05 |  | tà/KW
E0094 | Nom kVAR Gen06 | T0047 | Scarica il Gen
E0095 | Nom kVAR Gen07 |  | sys File.txt
E0096 | Nom kVAR Gen08 | T0048 | Calibraz/Contr
E0097 | Nom kVAR Gen09 |  | ol eccitazione
E0098 | Nom kVAR Gen10 | T0049 | Soglie di misu
E0099 | Nom kVAR Gen11 |  | ra da 1 a 4
E0100 | Nom kVAR Gen12 | T0050 | Protezione min
E0101 | Nom kVAR Gen13 |  | KWAR Rete
E0102 | Nom kVAR Gen14 | T0051 | Pemesso
E0103 | Nom kVAR Gen15 |  | \0
E0104 | Nom kVAR Gen16 | T0052 | Tensione Fase-
E0105 | N GE Bus Morto |  | Neutro Gener.
E0106 | N GE Rampa Sc | T0053 | Corrente Gener
E0107 | N GE Rampa Car |  | atore
E0108 | N GE min ore | T0054 | KW Generatore
E0109 | Funzion.Gen01 |  | \0
E0110 | Funzion.Gen02 | T0055 | KVAR Generator
E0111 | Funzion.Gen03 |  | e
E0112 | Funzion.Gen04 | T0056 | Cos Fi Generat
E0113 | Funzion.Gen05 |  | ore
E0114 | Funzion.Gen06 | T0057 | Parametri Del
E0115 | Funzion.Gen07 |  | Generatore
E0116 | Funzion.Gen08 | T0058 | Parametri Rete
E0117 | Funzion.Gen09 |  | /Bus
E0118 | Funzion.Gen10 | T0059 | Testo SalvaSch
E0119 | Funzion.Gen11 |  | ermo
E0120 | Funzion.Gen12 | T0060 | Contatore Pote
E0121 | Funzion.Gen13 |  | nza attiva
E0122 | Funzion.Gen14 | T0061 | Download logo
E0123 | Funzion.Gen15 |  | \0
E0124 | Funzion.Gen16 | T0062 | Visione Global
E0125 | Somma kVAR Gen |  | e
E0126 | S kVAR Gen MSB | T0063 | Tensione Fase-
E0127 |  |  | Fase Gener.
E0128 | N GE Max ore | T0064 | Linea
E0129 | Gen stp % shar |  | \0
E0130 | Errore CAN bus | T0065 | Igressi Digita
E0131 | P plt % avera. |  | li
E0132 | kVAR Gen01 | T0066 | (28 Caratteri
E0133 | kVAR Gen02 |  | mas)
E0134 | kVAR Gen03 | T0067 | Relè d'uscita
E0135 | kVAR Gen04 |  | \0
E0136 | kVAR Gen05 | T0068 | Uscite digital
E0137 | kVAR Gen06 |  | i
E0138 | kVAR Gen07 | T0069 | Protezione max
E0139 | kVAR Gen08 |  | KVAR Rete
E0140 | kVAR Gen09 | T0070 | Regolazione Ve
E0141 | kVAR Gen10 |  | locità / KW
E0142 | kVAR Gen11 | T0071 | Parametri Ecci
E0143 | kVAR Gen12 |  | tazione
E0144 | kVAR Gen13 | T0072 | Inversione KW
E0145 | kVAR Gen14 |  | Rete
E0146 | kVAR Gen15 | T0073 | Generatore
E0147 | kVAR Gen16 |  | \0
E0148 | U31 (%) | T0074 | Salvataggio
E0149 | U23 (%) |  | \0
E0150 | U12 (%) | T0075 | Rete/Bus
E0151 | Freq. Gen (%) |  | \0
E0152 | Freq. Rete (%) | T0076 | Power plant
E0153 | Tens. Rete (%) |  | \0
E0154 | Veloc.(%) | T0077 | KW Rete a 20ma
E0155 | Fase Bus/Gen |  | \0
E0156 | P. Linee Par. | T0078 | Protezione Sov
E0157 | W.Ingr.Dig.1 |  | ra Frequen. GE
E0158 | W.Ingr.Dig.2 | T0079 | Protezione Sot
E0159 | W.Ingr.Dig.3 |  | to Frequen. GE
E0160 | W.Ingr.Dig.4 | T0080 | Sincronizazio
E0161 | W.Ingr.Dig.5 |  | ne Forzata
E0162 | W.Ingr.Dig.6 | T0081 | Allarme
E0163 | W.Ingr.Dig.7 |  | \0
E0164 | W.Ingr.Dig.8 | T0082 | Protezione Sot
E0165 | W.Ingr.Dig.9 |  | to Tensione GE
E0166 | W.Ingr.Dig.10 | T0083 | Protezione Sov
E0167 | W.Ingr.Dig.11 |  | vra Tens. GE
E0168 | W.Ingr.Dig.12 | T0084 | Monofase
E0169 | W.Ingr.Dig.13 |  | \0
E0170 | W.Ingr.Dig.14 | T0085 | Trifase
E0171 | W.Ingr.Dig.15 |  | \0
E0172 | W.Ingr.Dig.16 | T0086 | Inversione KVA
E0173 | W.Ingr.Dig.17 |  | R Rete
E0174 | W.Ingr.Dig.18 | T0087 | Protezione min
E0175 | W.Ingr.Dig.19 |  | KW Rete
E0176 | W.Ingr.Dig.20 | T0088 | Protezione min
E0177 | W.Ingr.Dig.21 |  | KVAR GE
E0178 | W.Ingr.Dig.22 | T0089 | Protezione max
E0179 | W.Ingr.Dig.23 |  | KVAR GE
E0180 | W.Ingr.Dig.24 | T0090 | Inversione KW
E0181 | W.Ingr.Dig.25 |  | Generatore
E0182 | W.Ingr.Dig.26 | T0091 | Inversione KVA
E0183 | W.Ingr.Dig.27 |  | R Generatore
E0184 | W.Ingr.Dig.28 | T0092 | Protezione min
E0185 | W.Ingr.Dig.29 |  | KW Generatore
E0186 | W.Ingr.Dig.30 | T0093 | Protezione max
E0187 | W.Ingr.Dig.31 |  | KW Generatore
E0188 | W.Ingr.Dig.32 | T0094 | Max Corrente F
E0189 | W.Ingr.Dig.33 |  | ase Generatore
E0190 | W.Ingr.Dig.34 | T0095 | Max Corrente N
E0191 | W.Ingr.Dig.35 |  | eutro Generat.
E0192 | W.Ingr.Dig.36 | T0096 | Sotto Frequenz
E0193 | W.Ingr.Dig.37 |  | a Rete
E0194 | W.Ingr.Dig.38 | T0097 | Sovra Frequenz
E0195 | W.Ingr.Dig.39 |  | a Rete
E0196 | W.Ingr.Dig.40 | T0098 | Disabilitato
E0197 | W.Ingr.Dig.41 |  | \0
E0198 | W.Ingr.Dig.42 | T0099 | Sotto Tensione
E0199 | W.Ingr.Dig.43 |  | Rete
E0200 | W.Ingr.Dig.44 | T0100 | Sovra Tensione
E0201 | W.Ingr.Dig.45 |  | Rete
E0202 | W.Ingr.Dig.46 | T0101 | Vector jump
E0203 | W.Ingr.Dig.47 |  | \0
E0204 | W.Ingr.Dig.48 | T0102 | ROCOF (df/dt)
E0205 | W.Ingr.Dig.49 |  | \0
E0206 | W.Ingr.Dig.50 | T0103 | No ritardo
E0207 | W.Ingr.Dig.51 |  | \0
E0208 | W.Ingr.Dig.52 | T0104 | Parametri Rego
E0209 | W.Ingr.Dig.53 |  | latore Giri
E0210 | W.Ingr.Dig.54 | T0105 | Protezione max
E0211 | W.Ingr.Dig.55 |  | KW Rete
E0212 | W.Ingr.Dig.56 | T0106 | Regolatore Gir
E0213 | W.Ingr.Dig.57 |  | iri Esterno
E0214 | W.Ingr.Dig.58 | T0107 | BMP monocromat
E0215 | W.Ingr.Dig.59 |  | ico
E0216 | W.Ingr.Dig.60 | T0108 | Regolatore Gir
E0217 | W.Ingr.Dig.61 |  | iri Interno
E0218 | W.Ingr.Dig.62 | T0109 | Magnetico
E0219 | W.Ingr.Dig.63 |  | \0
E0220 | W.Ingr.Dig.64 | T0110 | Altenatore
E0221 | W.Ingr.Dig.65 |  | \0
E0222 | W.Ingr.Dig.66 | T0111 | ND
E0223 | W.Ingr.Dig.67 |  | \0
E0224 | W.Ingr.Dig.68 | T0112 | PID Velocità
E0225 | W.Ingr.Dig.69 |  | \0
E0226 | W.Ingr.Dig.70 | T0113 | Potenza Gruppo
E0227 | W.Ingr.Dig.71 |  | \0
E0228 | W.Ingr.Dig.72 | T0114 | Velocità
E0229 | W.Ingr.Dig.73 |  | \0
E0230 | W.Ingr.Dig.74 | T0115 | Tensione
E0231 | W.Ingr.Dig.75 |  | \0
E0232 | W.Ingr.Dig.76 | T0116 | Attuatore
E0233 | W.Ingr.Dig.77 |  | \0
E0234 | W.Ingr.Dig.78 | T0117 | Parametri KW g
E0235 | W.Ingr.Dig.79 |  | eneratore
E0236 | W.Ingr.Dig.80 | T0118 | Parametri KW R
E0237 | W.Ingr.Dig.81 |  | Rete
E0238 | W.Ingr.Dig.82 | T0119 | P // Rete
E0239 | W.Ingr.Dig.83 |  | \0
E0240 | W.Ingr.Dig.84 | T0120 | Guadagno di ri
E0241 | W.Ingr.Dig.85 |  | partizione KW
E0242 | W.Ingr.Dig.86 | T0121 | Parametri Rego
E0243 | W.Ingr.Dig.87 |  | tore Tensione
E0244 | W.Ingr.Dig.88 | T0122 | NE
E0245 | W.Ingr.Dig.89 |  | \0
E0246 | W.Ingr.Dig.90 | T0123 | Lungh: 71*50
E0247 | W.Ingr.Dig.91 |  | pixels
E0248 | W.Ingr.Dig.92 | T0124 | Richiesta Rego
E0249 | W.Ingr.Dig.93 |  | lazione
E0250 | W.Ingr.Dig.94 | T0125 | Download succe
E0251 | W.Ingr.Dig.95 |  | ssful.
E0252 | W.Ingr.Dig.96 | T0126 | cos(&phi;)setp
E0253 | W.Ingr.Dig.97 |  | oint
E0254 | W.Ingr.Dig.98 | T0127 | excepted K2, K
E0255 | W.Ingr.Dig.99 |  | 3 and COM1
E0256 | W.Ingr.Dig.100 | T0128 | PID cos(&phi;)
E0257 | W.Ingr.Dig.101 |  | \0
E0258 | W.Ingr.Dig.102 | T0129 | Regolazione Co
E0259 | W.Ingr.Dig.103 |  | s(&phi;)
E0260 | W.Ingr.Dig.104 | T0130 | Numero di vari
E0261 | W.Ingr.Dig.105 |  | abili
E0262 | W.Ingr.Dig.106 | T0131 | Guadag. di rip
E0263 | W.Ingr.Dig.107 |  | artizione KVAR
E0264 | W.Ingr.Dig.108 | T0132 | KVAR del GE
E0265 | W.Ingr.Dig.109 |  | \0
E0266 | W.Ingr.Dig.110 | T0133 | Relè di sincro
E0267 | W.Ingr.Dig.111 |  | nizzazione
E0268 | W.Ingr.Dig.112 | T0134 | PID sincro. vo
E0269 | W.Ingr.Dig.113 |  | lt
E0270 | W.Ingr.Dig.114 | T0135 | Tensione GE
E0271 | W.Ingr.Dig.115 |  | \0
E0272 | W.Ingr.Dig.116 | T0136 | Preriscaldamen
E0273 | W.Ingr.Dig.117 |  | to acqua
E0274 | W.Ingr.Dig.118 | T0137 | Prelubrificazi
E0275 | W.Ingr.Dig.119 |  | one
E0276 | W.Ingr.Dig.120 | T0138 | Preriscaldamen
E0277 | W.Ingr.Dig.121 |  | to
E0278 | W.Ingr.Dig.122 | T0139 | Avviamento
E0279 | W.Ingr.Dig.123 |  | \0
E0280 | W.Ingr.Dig.124 | T0140 | Combustibile
E0281 | W.Ingr.Dig.125 |  | \0
E0282 | W.Ingr.Dig.126 | T0141 | Eccitazione
E0283 | W.Ingr.Dig.127 |  | \0
E0284 | W.Ingr.Dig.128 | T0142 | Fuel (energise
E0285 | W.Ingr.Ana.1 |  | to stop)
E0286 | W.Ingr.Ana.2 | T0143 | Chiusura Inter
E0287 | W.Ingr.Ana.3 |  | ruttore GE
E0288 | W.Ingr.Ana.4 | T0144 | Chiusura Inter
E0289 | W.Ingr.Ana.5 |  | ruttore Rete
E0290 | W.Ingr.Ana.6 | T0145 | Ingressi Digit
E0291 | W.Ingr.Ana.7 |  | ali
E0292 | W.Ingr.Ana.8 | T0146 | Nor.Aperto
E0293 | W.Ingr.Ana.9 |  | \0
E0294 | W.Ingr.Ana.10 | T0147 | Mai
E0295 | W.Ingr.Ana.11 |  | \0
E0296 | W.Ingr.Ana.12 | T0148 | Sempre
E0297 | W.Ingr.Ana.13 |  | \0
E0298 | W.Ingr.Ana.14 | T0149 | Stabilizzato
E0299 | W.Ingr.Ana.15 |  | \0
E0300 | W.Ingr.Ana.16 | T0150 | Def.Utente
E0301 | W.Ingr.Ana.17 |  | \0
E0302 | W.Ingr.Ana.18 | T0151 | DI
E0303 | W.Ingr.Ana.19 |  | \0
E0304 | W.Ingr.Ana.20 | T0152 | nome
E0305 | W.Ingr.Ana.21 |  | \0
E0306 | W.Ingr.Ana.22 | T0153 | OPI accuracy
E0307 | W.Ingr.Ana.23 |  | \0
E0308 | W.Ingr.Ana.24 | T0154 | accuracy
E0309 | W.Ingr.Ana.25 |  | \0
E0310 | W.Ingr.Ana.26 | T0155 | Apertura Int.
E0311 | W.Ingr.Ana.27 |  | \0
E0312 | W.Ingr.Ana.28 | T0156 | Rele Sincro.
E0313 | W.Ingr.Ana.29 |  | \0
E0314 | W.Ingr.Ana.30 | T0157 | <<
E0315 | W.Ingr.Ana.31 |  | \0
E0316 | W.Ingr.Ana.32 | T0158 | >>
E0317 | W.Ingr.Ana.33 |  | \0
E0318 | W.Ingr.Ana.34 | T0159 | Errori
E0319 | W.Ingr.Ana.35 |  | \0
E0320 | W.Ingr.Ana.36 | T0160 | Parametri Moto
E0321 | W.Ingr.Ana.37 |  | re/Batteria
E0322 | W.Ingr.Ana.38 | T0161 | Contatore Pote
E0323 | W.Ingr.Ana.39 |  | nza Reattiva
E0324 | W.Ingr.Ana.40 | T0162 | Si
E0325 | W.Ingr.Ana.41 |  | \0
E0326 | W.Ingr.Ana.42 | T0163 | No
E0327 | W.Ingr.Ana.43 |  | \0
E0328 | W.Ingr.Ana.44 | T0164 | ChangeOver
E0329 | N Gen sul bus |  | \0
E0330 | Opzione4Var001 | T0165 | NoBreak CO
E0331 | Opzione4Var002 |  | \0
E0332 | Opzione4Var003 | T0166 | Permanent
E0333 | Opzione4Var004 |  | \0
E0334 | Opzione4Var005 | T0167 | Peak shav.
E0335 | Opzione4Var006 |  | \0
E0336 | Opzione4Var007 | T0168 | Base load
E0337 | Opzione4Var008 |  | \0
E0338 | Opzione4Var009 | T0169 | Protezione Sov
E0339 | Opzione4Var010 |  | ravelocità
E0340 | Opzione4Var011 | T0170 | Protezione Sot
E0341 | Opzione4Var012 |  | to velocità
E0342 | Opzione4Var013 | T0171 | Pressione Mini
E0343 | Opzione4Var014 |  | ma Olio
E0344 | Opzione4Var015 | T0172 | Alta temperatu
E0345 | Opzione4Var016 |  | ra Acqua
E0346 | Opzione4Var017 | T0173 | Protez. Ingr.
E0347 | Opzione4Var018 |  | Analogico 1
E0348 | Opzione4Var019 | T0174 | Protez. Ingr.
E0349 | Opzione4Var020 |  | Analogico 2
E0350 | Opzione4Var021 | T0175 | Sovra
E0351 | Opzione4Var022 |  | \0
E0352 | Opzione4Var023 | T0176 | Sotto
E0353 | Opzione4Var024 |  | \0
E0354 | Opzione4Var025 | T0177 | Tensione minim
E0355 | Opzione4Var026 |  | a di batteria
E0356 | Opzione4Var027 | T0178 | No unit
E0357 | Opzione4Var028 |  | \0
E0358 | Opzione4Var029 | T0179 | V
E0359 | Opzione4Var030 |  | \0
E0360 | Opzione4Var031 | T0180 | kV
E0361 | Opzione4Var032 |  | \0
E0362 | Opzione4Var033 | T0181 | mA
E0363 | Opzione4Var034 |  | \0
E0364 | Opzione4Var035 | T0182 | A
E0365 | Opzione4Var036 |  | \0
E0366 | Opzione4Var037 | T0183 | kA
E0367 | Opzione4Var038 |  | \0
E0368 | Opzione4Var039 | T0184 | Hz
E0369 | Opzione4Var040 |  | \0
E0370 | Opzione4Var041 | T0185 | kW
E0371 | Opzione4Var042 |  | \0
E0372 | Opzione4Var043 | T0186 | Bar
E0373 | Opzione4Var044 |  | \0
E0374 | Opzione4Var045 | T0187 | kWh
E0375 | Opzione4Var046 |  | \0
E0376 | Opzione4Var047 | T0188 | kVAR
E0377 | Opzione4Var048 |  | \0
E0378 | Opzione4Var049 | T0189 | °
E0379 | Opzione4Var050 |  | \0
E0380 | Opzione4Var051 | T0190 | kVARh
E0381 | Opzione4Var052 |  | \0
E0382 | Opzione4Var053 | T0191 | rpm
E0383 | Opzione4Var054 |  | \0
E0384 | Opzione4Var055 | T0192 | %
E0385 | Opzione4Var056 |  | \0
E0386 | Opzione4Var057 | T0193 | mBar
E0387 | Opzione4Var058 |  | \0
E0388 | Opzione4Var059 | T0194 | kPa
E0389 | Opzione4Var060 |  | \0
E0390 | Opzione4Var061 | T0195 | PSI
E0391 | Opzione4Var062 |  | \0
E0392 | Opzione4Var063 | T0196 | °C
E0393 | Opzione4Var064 |  | \0
E0394 | Opzione4Var065 | T0197 | °F
E0395 | Opzione4Var066 |  | \0
E0396 | Opzione4Var067 | T0198 | L
E0397 | Opzione4Var068 |  | \0
E0398 | Opzione4Var069 | T0199 | Gal
E0399 | Opzione4Var070 |  | \0
E0400 | Opzione4Var071 | T0200 | s
E0401 | Opzione4Var072 |  | \0
E0402 | Opzione4Var073 | T0201 | Hz/s
E0403 | Opzione4Var074 |  | \0
E0404 | Opzione4Var075 | T0202 | Pressione Olio
E0405 | Opzione4Var076 |  | \0
E0406 | Opzione4Var077 | T0203 | OPI unit
E0407 | Opzione4Var078 |  | \0
E0408 | Opzione4Var079 | T0204 | Teperatura Acq
E0409 | Opzione4Var080 |  | ua
E0410 | Opzione4Var081 | T0205 | WTI unit
E0411 | Opzione4Var082 |  | \0
E0412 | Opzione4Var083 | T0206 | Parametri Moto
E0413 | Opzione4Var084 |  | re 1
E0414 | Opzione4Var085 | T0207 | AI1 nome
E0415 | Opzione4Var086 |  | \0
E0416 | Opzione4Var087 | T0208 | AI1 unit
E0417 | Opzione4Var088 |  | \0
E0418 | Opzione4Var089 | T0209 | Parametri Moto
E0419 | Opzione4Var090 |  | re 2
E0420 | Opzione4Var091 | T0210 | AI2 nome
E0421 | Opzione4Var092 |  | \0
E0422 | Opzione4Var093 | T0211 | AI2 unit
E0423 | Opzione4Var094 |  | \0
E0424 | Opzione4Var095 | T0212 | Calibrazione a
E0425 | Opzione4Var096 |  | 0-400 Ohms
E0426 | Opzione4Var097 | T0213 | Pressione Olio
E0427 | Opzione4Var098 |  | Temper. Acqua
E0428 | Opzione4Var099 | T0214 | Ohms
E0429 | Opzione4Var100 |  | \0
E0430 | Opzione4Var101 | T0215 | Misura Calibra
E0431 | Opzione4Var102 |  | zione Motore 1
E0432 | Opzione4Var103 | T0216 | Misura Calibra
E0433 | Opzione4Var104 |  | zione Motore 2
E0434 | Opzione4Var105 | T0217 | KW Generatore
E0435 | Opzione4Var106 |  | da 1 a 16
E0436 | Opzione4Var107 | T0218 | KVAR Generator
E0437 | Opzione4Var108 |  | e da 1 a 16
E0438 | Opzione4Var109 | T0219 | KW Nominali GE
E0439 | Opzione4Var110 |  | da 1 a 16
E0440 | Opzione4Var111 | T0220 | KVAR Nominali
E0441 | Opzione4Var112 |  | GE da 1 a 16
E0442 | Opzione4Var113 | T0221 | Stato dei gene
E0443 | Opzione4Var114 |  | ratori
E0444 | Opzione4Var115 | T0222 | Sequenza Start
E0445 | Opzione4Var116 |  | /Stop
E0446 | Opzione4Var117 | T0223 | Somma Allarmi
E0447 | Opzione4Var118 |  | \0
E0448 | Opzione4Var119 | T0224 | Somma Sicurezz
E0449 | Opzione4Var120 |  | e
E0450 | Opzione4Var121 | T0225 | Somma Errori
E0451 | Opzione4Var122 |  | \0
E0452 | Opzione4Var123 | T0226 | Somma Errori G
E0453 | Opzione4Var124 |  | eneratore
E0454 | Opzione4Var125 | T0227 | Somma Errori R
E0455 | Opzione4Var126 |  | ete
E0456 | Opzione4Var127 | T0228 | Limitatore di
E0457 | Opzione4Var128 |  | fumi
E0458 | Opzione4Var129 | T0229 | Riscaldamento
E0459 | Opzione4Var130 |  | \0
E0460 | Opzione4Var131 | T0230 | Sirena
E0461 | Opzione4Var132 |  | \0
E0462 | Opzione4Var133 | T0231 | Ventilatore
E0463 | Opzione4Var134 |  | \0
E0464 | Opzione4Var135 | T0232 | Chiusura Inter
E0465 | Opzione4Var136 |  | ruttore GE
E0466 | Opzione4Var137 | T0233 | Apertura Inter
E0467 | Opzione4Var138 |  | ruttore GE
E0468 | Opzione4Var139 | T0234 | Chiusura Inter
E0469 | Opzione4Var140 |  | ruttore Rete
E0470 | Opzione4Var141 | T0235 | Apertura Inter
E0471 | Opzione4Var142 |  | ruttore Rete
E0472 | Opzione4Var143 | T0236 | Riempimento Co
E0473 | Opzione4Var144 |  | mbustibile
E0474 | Opzione4Var145 | T0237 | Riempimento Ac
E0475 | Opzione4Var146 |  | qua
E0476 | Opzione4Var147 | T0238 | Riempimento Ol
E0477 | Opzione4Var148 |  | io
E0478 | Opzione4Var149 | T0239 | Allarmi
E0479 | Opzione4Var150 |  | \0
E0480 | Opzione4Var151 | T0240 | Informazioni
E0481 | Opzione4Var152 |  | \0
E0482 | Opzione4Var153 | T0241 | Damper
E0483 | Opzione4Var154 |  | \0
E0484 | Opzione4Var155 | T0242 | Test dei leds
E0485 | Opzione4Var156 |  | \0
E0486 | Opzione4Var157 | T0243 | Louvre
E0487 | Opzione4Var158 |  | \0
E0488 | Opzione4Var159 | T0244 | Gruppo OK
E0489 | Opzione4Var160 |  | \0
E0490 | Opzione4Var161 | T0245 | Stop Generator
E0491 | Opzione4Var162 |  | e
E0492 | Opzione4Var163 | T0246 | Temporizzazion
E0493 | Opzione4Var164 |  | i
E0494 | Opzione4Var165 | T0247 | Parametri Avvi
E0495 | Opzione4Var166 |  | amento
E0496 | Opzione4Var167 | T0248 | Controllo prim
E0497 | Opzione4Var168 |  | a della Avviam
E0498 | Opzione4Var169 | T0249 | Ge
E0499 | Opzione4Var170 |  | nsys
E0500 | Opzione4Var171 | T0250 | Tutto
E0501 | Opzione4Var172 |  | in uno
E0502 | Opzione4Var173 | T0251 | CRE p
E0503 | Opzione4Var174 |  | roduct
E0504 | Opzione4Var175 | T0252 | www.dsf
E0505 | Opzione4Var176 |  | -tech.com
E0506 | Opzione4Var177 | T0253 | Unused
E0507 | Opzione4Var178 |  | \0
E0508 | Opzione4Var179 | T0254 | Domanda Preris
E0509 | Opzione4Var180 |  | scaldo Acqua M
E0510 | Opzione4Var181 | T0255 | Domanda Preris
E0511 | Opzione4Var182 |  | scaldo Alio M
E0512 | Opzione4Var183 | T0256 | Domanda Preris
E0513 | Opzione4Var184 |  | scaldamento M
E0514 | Opzione4Var185 | T0257 | Domanda di Res
E0515 | Opzione4Var186 |  | ete
E0516 | Errore Scr 01 | T0258 | Rischiesta Avv
E0517 | Errore Scr 02 |  | iamento Manual
E0518 | Errore Scr 03 | T0259 | Rischiesta Arr
E0519 | Errore Scr 04 |  | esto Manuale
E0520 | Errore Scr 05 | T0260 | Inc.Freq.Manua
E0521 | Errore Scr 06 |  | le
E0522 | Errore Scr 07 | T0261 | Dec.Freq.Manua
E0523 | Errore Scr 08 |  | le
E0524 | Errore Scr 09 | T0262 | Inc.Tens.Manua
E0525 | Errore Scr 10 |  | le
E0526 | Errore Scr 11 | T0263 | Dec.Tens.Manua
E0527 | Errore Scr 12 |  | le
E0528 | Errore Scr 13 | T0264 | Alto livello G
E0529 | Errore Scr 14 |  | asolio
E0530 | Errore Scr 15 | T0265 | Basso livello
E0531 | Errore Scr 16 |  | Gasolio
E0532 | Errore Scr 17 | T0266 | Alto livello A
E0533 | Errore Scr 18 |  | cqua
E0534 | Errore Scr 19 | T0267 | Basso livello
E0535 | Errore Scr 20 |  | Acqua
E0536 |  | T0268 | Alto livello O
E0537 |  |  | lio
E0538 |  | T0269 | Basso livello
E0539 |  |  | Olio
E0540 |  | T0270 | Inibizione di
E0541 |  |  | sicurezza
E0542 |  | T0271 | No avviamento
E0543 |  |  | \0
E0544 |  | T0272 | Arrest.Est.(Ha
E0545 |  |  | rd Shut Down)
E0546 |  | T0273 | Stop .Est.(Sof
E0547 |  |  | ft shut down)
E0548 |  | T0274 | Allarme Estern
E0549 |  |  | o
E0550 |  | T0275 | Fault Generato
E0551 |  |  | re
E0552 |  | T0276 | Fault Rete
E0553 |  |  | \0
E0554 |  | T0277 | EJP notice
E0555 |  |  | \0
E0556 |  | T0278 | EJP top
E0557 |  |  | \0
E0558 |  | T0279 | EJP alert
E0559 |  |  | \0
E0560 |  | T0280 | Chiusura Inter
E0561 |  |  | rutore GE Man
E0562 |  | T0281 | Apertura Inter
E0563 |  |  | rutore GE Man
E0564 |  | T0282 | Chiusura Inter
E0565 |  |  | rutore Rete M
E0566 |  | T0283 | Apertura Inter
E0567 |  |  | rutore Rete M
E0568 |  | T0284 | Interrutore Ge
E0569 |  |  | ausiliario
E0570 |  | T0285 | Interrutore Re
E0571 |  |  | te ausiliario
E0572 |  | T0286 | Start Esterna
E0573 |  |  | \0
E0574 |  | T0287 | Bassa Pression
E0575 |  |  | e Olio
E0576 |  | T0288 | Alta temperatu
E0577 |  |  | ra Acqua
E0578 |  | T0289 | Generatore Pri
E0579 |  |  | oritario
E0580 |  | T0290 | Post Avviament
E0581 |  |  | \0
E0582 |  | T0291 | Nom Chiuso
E0583 |  |  | \0
E0584 |  | T0292 | PID Frequenza
E0585 |  |  | \0
E0586 |  | T0293 | PID Fase
E0587 |  |  | \0
E0588 |  | T0294 | Livello
E0589 |  |  | \0
E0590 |  | T0295 | (Max 8 caratte
E0591 |  |  | ri)
E0592 |  | T0296 | Errore Passwor
E0593 |  |  | d
E0594 |  | T0297 | Differente Pas
E0595 |  |  | sword
E0596 |  | T0298 | Conferma Passw
E0597 |  |  | ord
E0598 |  | T0299 | Refresh
E0599 |  |  | \0
E0600 |  | T0300 | Reset
E0601 |  |  | \0
E0602 |  | T0301 | Opzione non di
E0603 |  |  | sponibile
E0604 |  | T0302 | &Sigma;Segnale
E0605 |  |  | velocita
E0606 |  | T0303 | &Sigma;Segnale
E0607 |  |  | Eccit
E0608 |  | T0304 | Data
E0609 |  |  | \0
E0610 |  | T0305 | Ora(hh:mm)
E0611 |  |  | \0
E0612 |  | T0306 | Questo Downloa
E0613 |  |  | d impiegherà d
E0614 |  | T0307 | iversi minuti
E0615 |  |  | \0
E0616 |  | T0308 | Compilazione c
E0617 |  |  | orretta
E0618 |  | T0309 | Questo File ec
E0619 |  |  | cede 60 ko
E0620 |  | T0310 | Gensys non pro
E0621 |  |  | nto
E0622 |  | T0311 | Risultato Comp
E0623 |  |  | ilazione
E0624 |  | T0312 | Sicurezza(hard
E0625 |  |  | shut down)
E0626 |  | T0313 | Fault (Soft sh
E0627 |  |  | ut down)
E0628 |  | T0314 | Forza KW fisso
E0629 |  |  | \0
E0630 |  | T0315 | Forza equipart
E0631 |  |  | izione KVAR
E0632 |  | T0316 | Inibizione Man
E0633 |  |  | ual Mode
E0634 |  | T0317 | Richiesta Este
E0635 |  |  | rna Manual Mod
E0636 |  | T0318 | Tasto F1
E0637 |  |  | \0
E0638 |  | T0319 | Tasto Shift F1
E0639 |  |  | \0
E0640 |  | T0320 | Tasto F2
E0641 |  |  | \0
E0642 |  | T0321 | Tasto Shift F2
E0643 |  |  | \0
E0644 |  | T0322 | Manual Mode
E0645 |  |  | \0
E0646 |  | T0323 | Regolatazione
E0647 |  |  | velocita
E0648 |  | T0324 | Parallelo Rete
E0649
E0650 |  | T0325 | Connessione In
E0651 |  |  | ernet
E0652 |  | T0326 | Connessione CA
E0653 |  |  | n
E0654 |  | T0327 | Password
E0655 |  |  | \0
E0656 |  | T0328 | Optioni
E0657 |  |  | \0
E0658 |  | T0329 | COM1
E0659 |  |  | \0
E0660 |  | T0330 | COM2
E0661 |  |  | \0
E0662 |  | T0331 | COM3
E0663 |  |  | \0
E0664 |  | T0332 | COM4
E0665 |  |  | \0
E0666 |  | T0333 | RS232 : TCP/IP
E0667 |  |  | protocol.
E0668 |  | T0334 | 8 data bits.
E0669 |  |  | \0
E0670 |  | T0335 | No parity.
E0671 |  |  | \0
E0672 |  | T0336 | 1 stop bits.
E0673 |  |  | \0
E0674 |  | T0337 | Flow control :
E0675 |  |  | \0
E0676 |  | T0338 | Hardware (
E0677 |  |  | RTS/CTS).
E0678 |  | T0339 | Not isolated.
E0679 |  |  | \0
E0680 |  | T0340 | Protocollo Pri
E0681 |  |  | oritario CRE
E0682 |  | T0341 | 2 fili
E0683 |  |  | \0
E0684 |  | T0342 | INIT attesa
E0685 |  |  | \0
E0686 |  | T0343 | N°Programma va
E0687 |  |  | lido
E0688 |  | T0344 | Attesa .
E0689 |  |  | \0
E0690 |  | T0345 | Attesa BLOC
E0691 |  |  | \0
E0692 |  | T0346 | Attesa PROG
E0693 |  |  | \0
E0694 |  | T0347 | Attesa END
E0695 |  |  | \0
E0696 |  | T0348 | Attesa BEND
E0697 |  |  | \0
E0698 |  | T0349 | Attesa Istruzi
E0699 |  |  | one Valida
E0700 |  | T0350 | Attesa ]
E0701 |  |  | \0
E0702 |  | T0351 | Attesa :
E0703 |  |  | \0
E0704 |  | T0352 | Attesa =
E0705 |  |  | \0
E0706 |  | T0353 | Attesa +,-,OR,
E0707 |  |  | XOR
E0708 |  | T0354 | Attesa <,> esp
E0709 |  |  | r.
E0710 |  | T0355 | Attesa *,/, AN
E0711 |  |  | D
E0712 |  | T0356 | Attesa [
E0713 |  |  | \0
E0714 |  | T0357 | Attesa (
E0715 |  |  | \0
E0716 |  | T0358 | Attesa )
E0717 |  |  | \0
E0718 |  | T0359 | Attesa valido
E0719 |  |  | identificatore
E0720 |  | T0360 | Attesa THEN
E0721 |  |  | \0
E0722 |  | T0361 | Attesa TEST,EL
E0723 |  |  | IF,ELSE,TEND
E0724 |  | T0362 | Attesa GT, GE,
E0725 |  |  | LT, LE, EQ, NE
E0726 |  | T0363 | Attesa Valido
E0727 |  |  | identificatore
E0728 |  | T0364 | Variabile fuor
E0729 |  |  | i range
E0730 |  | T0365 | Prima caricame
E0731 |  |  | nto ;
E0732 |  | T0366 | h
E0733 |  |  | \0
E0734 |  | T0367 | giorn
E0735 |  |  | \0
E0736 |  | T0368 | Tempo Ciclo
E0737 |  |  | \0
E0738 |  | T0369 | Inserici Il nu
E0739 |  |  | ero variabile
E0740 |  | T0370 | Da 1006 a 1999
E0741 |  |  | \0
E0742 |  | T0371 | Inibito
E0743 |  |  | \0
E0744 |  | T0372 | Ing. Digitale
E0745 |  |  | \0
E0746 |  | T0373 | Ore Funzioname
E0747 |  |  | nto
E0748 |  | T0374 | Supervisione d
E0749 |  |  | el Motore
E0750 |  | T0375 | No ch.over
E0751 |  |  | \0
E0752 |  | T0376 | Data / Ore
E0753 |  |  | \0
E0754 |  | T0377 | Reset Contator
E0755 |  |  | i
E0756 |  | T0378 | L/h
E0757 |  |  | \0
E0758 |  | T0379 | Gal/h
E0759 |  |  | \0
E0760 |  | T0380 | Ciclo di Manut
E0761 |  |  | enzione in Ore
E0762 |  | T0381 | Ciclo di Manut
E0763 |  |  | enzione Giorni
E0764 |  | T0382 | Esterno Stop S
E0765 |  |  | irena
E0766 |  | T0383 | Forza droop Te
E0767 |  |  | nsione
E0768 |  | T0384 | Giorno/Mese/An
E0769 |  |  | nno
E0770 |  | T0385 | Mese/giorno/An
E0771 |  |  | no
E0772 |  | T0386 | Esterno
E0773 |  |  | \0
E0774 |  | T0387 | Interno
E0775 |  |  | \0
E0776 |  | T0388 | +/- 10V
E0777 |  |  | \0
E0778 |  | T0389 | +/- 20mA
E0779 |  |  | \0
E0780 |  | T0390 | m3/h
E0781 |  |  | \0
E0782 |  | T0391 | Abilitato
E0783 |  |  | \0
E0784 |  | T0392 | Disabilitato
E0785 |  |  | \0
E0786 |  | T0393 | Numero di seri
E0787 |  |  | e
E0788 |  | T0394 | Versione Softw
E0789 |  |  | are
E0790 |  | T0395 | Disconnetti Tu
E0791 |  |  | tte connession
E0792 |  | T0396 | Potenza :
E0793 |  |  | \0
E0794 |  | T0397 | Motore :
E0795 |  |  | \0
E0796 |  | T0398 | Ingressi Dedic
E0797 |  |  | ati
E0798 |  | T0399 | CAN Open
E0799 |  |  | \0
E0800 |  | T0400 | Config. Messag
E0801 |  |  | . Ingresso
E0802 |  | T0401 | Config. Messag
E0803 |  |  | . Uscita
E0804 |  | T0402 | Avvia Connessi
E0805 |  |  | one Wago
E0806 |  | T0403 | Messaggi ingre
E0807 |  |  | sso
E0808 |  | T0404 | Messaggi uscit
E0809 |  |  | a
E0810 |  | T0405 | Digitale
E0811 |  |  | \0
E0812 |  | T0406 | Analogico
E0813 |  |  | \0
E0814 |  | T0407 | Utilizzato dal
E0815 |  |  | le equazioni
E0816 |  | T0408 | Disponibile in
E0817 |  |  | Automatico
E0818 |  | T0409 | Rete
E0819 |  |  | \0
E0820 |  | T0410 | Generatore
\0
E1000 |  | T0411 | Entrambi
E1001 |  |  | \0
E1002 |  | T0412 | WTI accuracy
E1003 |  |  | \0
E1004 |  | T0413 | AI1 accuracy
E1005 |  |  | \0
E1006 | kW nominali GE | T0414 | AI2 accuracy
E1007 | PT rappor.GE |  | \0
E1008 | CT1 rappor.GE | T0415 | Settaggio cont
E1009 | CT2 rappor.GE |  | atori
E1010 | CT3 rappor.GE | T0416 | Funzionamento
E1011 | V nominale GE |  | Inter. Aperti
E1012 | I nominale GE | T0417 | Settaggio cont
E1013 | Gen 1/3 phase |  | atori Dedicati
E1014 | Tempo Retroill | T0418 | Cambia Passwor
E1015 | KWAR nomin.GE |  | d
E1016 | PT rappor.Rete | T0419 | m3
E1017 | CT rappor.Rete |  | \0
E1018 | V nomin. Rete | T0420 | mm3
E1019 | I nomin. Rete |  | \0
E1020 | KW Rete a 20ma | T0421 | Livello -1 Pas
E1021 | 0 KW Rete I ma |  | sword
E1022 | SG SovraFreq. | T0422 | None
E1023 | TM SovraFreq |  | \0
E1024 | FZ.SovraFreq. | T0423 | Seleziona Opzi
E1025 | SG SottoFreq. |  | one
E1026 | TM SottoFreq. | T0424 | See applicatio
E1027 | FZ SottoFreq. |  | n note Z090205
E1028 | SG SottoTens. | T0425 | G59 password
E1029 | TM SottoTens. |  | \0
E1030 | FZ SottoTens | T0426 | Parallelo
E1031 | SG SovraTens.
E1032 | TM SovraTens. | T0427 | Lingua. Utente
E1033 | FZ SovrFZens. |  | \0
E1034 | SG min KVAR | T0428 | No essential t
E1035 | TM min kVAR |  | rip alarm
E1036 | FZ min.KWAR | T0429 | Help + Fault(S
E1037 | SG max kVAR |  | oft shut down)
E1038 | TM max kVAR | T0430 | Help + Gen. El
E1039 | FZ max.KWAR |  | ectrical fault
E1040 | SG Gen. -kW | T0431 | I1 I
E1041 | TM Gen. -kW |  | 2 I3
E1042 | FZ Gen. -kW | T0432
E1043 | SG Gen. -kWAR
E1044 | TM Gen. -kWAR | T0433
E1045 | FZ Gen. -kWAR
E1046 | SG min kW | T0434
E1047 | TM min kW
E1048 | FZ min kW | T0435
E1049 | SG max kW
E1050 | TM max kW | T0436
E1051 | FZ max kW
E1052 | SG max amps | T0437
E1053 | TM max amps
E1054 | FZ max amps | T0438
E1055 | SG max In
E1056 | TM max In | T0439
E1057 | FZ max In
E1058 | SG min Hz | T0440
E1059 | TM min Hz
E1060 | FZ min Hz | T0441
E1061 | SG max Hz
E1062 | TM max Hz | T0442
E1063 | FZ max Hz
E1064 | SG min volt | T0443
E1065 | TM min volt
E1066 | FZ min volt | T0444
E1067 | SG max volt
E1068 | TM max volt | T0445
E1069 | FZ max volt
E1070 | SG vector jump | T0446
E1071 | FZ veFZor jump
E1072 | SG df/dt | T0447
E1073 | FZ df/dt
E1074 | Load pulse | T0448
E1075 | Droop
E1076 | Guadagno RG | T0449
E1077 | Posizione RG
E1078 | Lettura Giri | T0450
E1079 | Minimo giri
E1080 | Velocita 1 | T0451
E1081 | Velocita 2
E1082 | G.attuatore | T0452
E1083 | Max PWM Attuat
E1084 | Rit.modif.PWM | T0453
E1085 | TM Ritorno Ret
E1086 | SG Max Batter. | T0454
E1087 | G.Velocita
E1088 | P.Velocita | T0455
E1089 | I.Velocita
E1090 | D.Velocita | T0456
E1091 | GE KW minimo
E1092 | GE KW massimo | T0457
E1093 | Ge kWsetpoint1
E1094 | Ge kWsetpoint2 | T0458
E1095 | TM max V batt
E1096 | MA kWsetpoint1 | T0459
E1097 | MA kWsetpoint2
E1098 | FZ max V bFZt | T0460
E1099 | P=const G
E1100 | P=const P | T0461
E1101 | P=const I
E1102 | G Ripartizione | T0462
E1103 | Guadagno RT
E1104 | Posizione RT | T0463
E1105 | Volt droop
E1106 | N denti | T0464
E1107 | Volt setpoint1
E1108 | Volt setpoint2 | T0465
E1109 | N poli alter
E1110 | SetPoint CosFi | T0466
E1111 | Freq G
E1112 | Freq P | T0467
E1113 | Freq I
E1114 | Freq D | T0468
E1115 | U=const G
E1116 | U=const P | T0469
E1117 | U=const I
E1118 | U=const D | T0470
E1119 | cos(phi)=cst G
E1120 | cos(phi)=cst P | T0471
E1121 | cos(phi)=cst I
E1122 | cos(phi)=cst D
E1123 | Share Q G
E1124 | Share Q P
E1125 | Share Q I
E1126 | Share Q D
E1127 | Finestra V
E1128 | Finestra F
E1129 | Finestra Fase
E1130 | U=U G
E1131 | U=U P
E1132 | U=U I
E1133 | U=U D
E1134 | N.avviamenti
E1135 | T.Avviamento
E1136 | T.Pausa Avviam
E1137 | Rampa velocita
E1138 | N.motori Avv
E1139 | T.Riscaldam.
E1140 | T.Stabiliz.Vel
E1141 | T.Stabiliz.Ten
E1142 | T.Raffredamen.
E1143 | T.Arresto
E1144 | Pausa tra Avv.
E1145 | T.Prelubrif.
E1146 | Tempo Verifica
E1147 | N.Generatori
E1148 | Modo parallelo
E1149 | T.Aper/ch. int
E1150 | T Max Sincro
E1151 | T.Rampa Carico
E1152 | T.Rampa Scaric
E1153 | Tipo Paral.Ret
E1154 | SG Temp.Acqua
E1155 | SG Pres.Olio
E1156 | Lingua locale
E1157 | T.Riscald.Cand
E1158 | Opzione ILS
E1159 | Misura Rete
E1160 | SG over speed
E1161 | TM over speed
E1162 | FZ over speed
E1163 | SG under speed
E1164 | TM under speed
E1165 | FZ under speed
E1166 | SG PresS.Olio
E1167 | TM Press.Olio
E1168 | FZ Press.Olio
E1169 | SG Temp.Acqua
E1170 | TM Temp.Acqua
E1171 | FZ Temp.Acqua
E1172 | SG min.V batt
E1173 | TM min.V batt
E1174 | CT min.V batt
E1175 | SG Press.Olio
E1176 | P.Olio Isteres
E1177 | Sincronizaz.
E1178 | Soglia raffred
E1179 | Numero GE
E1180 | SG Analog 1
E1181 | TM Analog 1
E1182 | FZ Analog 1
E1183 | Min/Mag Anal 1
E1184 | SG Analog 2
E1185 | TM Analog 2
E1186 | FZ Analog 2
E1187 | Min/Mag Anal.2
E1188 | Olio Calib.1
E1189 | Olio Calib.2
E1190 | Olio Calib.3
E1191 | Olio Calib.4
E1192 | Olio Calib.5
E1193 | Olio Calib.6
E1194 | Olio Calib.7
E1195 | Olio Calib.8
E1196 | Olio Calib.9
E1197 | Olio Calib.10
E1198 | Olio Calib.11
E1199 | Acqua Calib.1
E1200 | Acqua Calib.2
E1201 | Acqua Calib.3
E1202 | Acqua Calib.4
E1203 | Acqua Calib.5
E1204 | Acqua Calib.6
E1205 | Acqua Calib.7
E1206 | Acqua Calib.8
E1207 | Acqua Calib.9
E1208 | Acqua Calib.10
E1209 | Acqua Calib.11
E1210 | Anal.1 Calib.1
E1211 | Anal.1 Calib.2
E1212 | Anal.1 Calib.3
E1213 | Anal.1 Calib.4
E1214 | Anal.1 Calib.5
E1215 | Anal.1 Calib.6
E1216 | Anal.1 Calib.7
E1217 | Anal.1 Calib.8
E1218 | Anal.1 Calib.9
E1219 | Anal1 Calib.10
E1220 | Anal1 Calib.11
E1221 | Anal.1 Res.1
E1222 | Anal.1 Res.2
E1223 | Anal.1 Res.3
E1224 | Anal.1 Res.4
E1225 | Anal.1 Res.5
E1226 | Anal.1 Res.6
E1227 | Anal.1 Res.7
E1228 | Anal.1 Res.8
E1229 | Anal.1 Res.9
E1230 | Anal.1 Res.10
E1231 | Anal.1 Res.11
E1232 | Anal.2 Calib.1
E1233 | Anal.2 Calib.2
E1234 | Anal.2 Calib.3
E1235 | Anal.2 Calib.4
E1236 | Anal.2 Calib.5
E1237 | Anal.2 Calib.6
E1238 | Anal.2 Calib.7
E1239 | Anal.2 Calib.8
E1240 | Anal.2 Calib.9
E1241 | Anal.2 Cali.10
E1242 | Anal.2 Cali.11
E1243 | Anal.2 Res.1
E1244 | Anal.2 Res.2
E1245 | Anal.2 Res.3
E1246 | Anal.2 Res.4
E1247 | Anal.2 Res.5
E1248 | Anal.2 Res.6
E1249 | Anal.2 Res.7
E1250 | Anal.2 Res.8
E1251 | Anal.2 Res.9
E1252 | Anal.2 Res.10
E1253 | Anal.2 Res.11
E1254 | Soglia scarico
E1255 | Tempo Scarico
E1256 | Soglia Carico
E1257 | Tempo Carico
E1258 | Modo Car/Scar
E1259 | Error Can Bus
E1260 | Funz.Output 1
E1261 | Funz.Output 2
E1262 | Funz.Output 3
E1263 | Funz.Output 4
E1264 | Funz.Output 5
E1265 | Excit. rest
E1266 | T.Salvaschermo
E1267 | Funz. Input 1
E1268 | Funz. Input 2
E1269 | Funz. Input 3
E1270 | Funz. Input 4
E1271 | Funz. Input 5
E1272 | Funz. Input 6
E1273 | Funz. Input 7
E1274 | Funz. Input 8
E1275 | Funz. Input 9
E1276 | Funz. Input 10
E1277 | TM Input 1
E1278 | TM Input 2
E1279 | TM Input 3
E1280 | TM Input 4
E1281 | TM Input 5
E1282 | TM Input 6
E1283 | TM Input 7
E1284 | TM Input 8
E1285 | TM Input 9
E1286 | TM Input 10
E1287 | AT input 1
E1288 | AT input 2
E1289 | AT input 3
E1290 | AT input 4
E1291 | AT input 5
E1292 | AT input 6
E1293 | AT input 7
E1294 | AT input 8
E1295 | AT input 9
E1296 | AT input 10
E1297 | Logica Input 1
E1298 | Logica Input 2
E1299 | Logica Input 3
E1300 | Logica Input 4
E1301 | Logica Input 5
E1302 | Logica Input 6
E1303 | Logica Input 7
E1304 | Logica Input 8
E1305 | Logica Input 9
E1306 | Logica Input10
E1307 | G Fase
E1308 | P fase
E1309 | I fase
E1310 | D fase
E1311 | Lingua
E1312 | Info 1.1
E1313 | Info 1.2
E1314 | Info 1.3
E1315 | Info 1.4
E1316 | Info 1.5
E1317 | Info 1.6
E1318 | Info 1.7
E1319 | Info 1.8
E1320 | Info 1.9
E1321 | Info 1.10
E1322 | Disabilita
E1323 | Avaria
E1324 | Allarme
E1325 | Vel.Disc.Mot1
E1326 | Vel.Disc.Mot2
E1327 | Vel.Disc.Mot3
E1328 | Funz.InputV.1
E1329 | Funz.InputV.2
E1330 | Funz.InputV.3
E1331 | Funz.InputV.4
E1332 | Funz.InputV.5
E1333 | Funz.InputV.6
E1334 | Funz.InputV.7
E1335 | Funz.InputV.8
E1336 | Funz.InputV.9
E1337 | Funz.InputV.10
E1338 | TM Input V. 1
E1339 | TM Input V. 2
E1340 | TM Input V. 3
E1341 | TM Input V. 4
E1342 | TM Input V. 5
E1343 | TM Input V. 6
E1344 | TM Input V. 7
E1345 | TM Input V. 8
E1346 | TM Input V. 9
E1347 | TM Input V. 10
E1348 | AT Input V.1
E1349 | AT Input V.2
E1350 | AT Input V.3
E1351 | AT Input V.4
E1352 | AT Input V.5
E1353 | AT Input V.6
E1354 | AT Input V.7
E1355 | AT Input V.8
E1356 | AT Input V.9
E1357 | AT Input V.10
E1358 | Log. Input V1
E1359 | Log. Input V2
E1360 | Log. Input V3
E1361 | Log. Input V4
E1362 | Log. Input V5
E1363 | Log. Input V6
E1364 | Log. Input V7
E1365 | Log. Input V8
E1366 | Log. Input V9
E1367 | Log. Input V10
E1368 | Funz.Input V11
E1369 | Funz.Input V12
E1370 | Funz.Input V13
E1371 | Funz.Input V14
E1372 | Funz.Input V15
E1373 | Funz.Input V16
E1374 | Funz.Input V17
E1375 | Funz.Input V18
E1376 | Funz.Input V19
E1377 | Funz.Input V20
E1378 | TM Input V.11
E1379 | TM Input V.12
E1380 | TM Input V.13
E1381 | TM Input V.14
E1382 | TM Input V.15
E1383 | TM Input V.16
E1384 | TM Input V.17
E1385 | TM Input V.18
E1386 | TM Input V.19
E1387 | TM Input V.20
E1388 | AT Input V.11
E1389 | AT Input V.12
E1390 | AT Input V.13
E1391 | AT Input V.14
E1392 | AT Input V.15
E1393 | AT Input V.16
E1394 | AT Input V.17
E1395 | AT Input V.18
E1396 | AT Input V.19
E1397 | AT Input V.20
E1398 | Log. Input V11
E1399 | Log. Input V12
E1400 | Log. Input V13
E1401 | Log. Input V14
E1402 | Log. Input V15
E1403 | Log. Input V16
E1404 | Log. Input V17
E1405 | Log. Input V18
E1406 | Log. Input V19
E1407 | Log. Input V20
E1408 | SG min kVAR
E1409 | TM min kVAR
E1410 | FZ min kVAR
E1411 | SG max kVAR
E1412 | TM max kVAR
E1413 | FZ max kVAR
E1414 | SG Rete -kW
E1415 | TM Rete -kW
E1416 | FZ Rete -kW
E1417 | SG Rete -kVAR
E1418 | TM Rete -kVAR
E1419 | FZ Rete -kVAR
E1420 | SG min kW
E1421 | TM min kW
E1422 | FZ min kW
E1423 | SG max kW
E1424 | TM max kW
E1425 | FZ max kW
E1426 | SG Temp.Acqua
E1427 | IS Temp.Acqua
E1428 | SG Analog 1
E1429 | IS Analog 1
E1430 | SG Analog 2
E1431 | IS Analog 2
E1432 | Tensione Min
E1433 | Tensione Max
E1434 | Min frequenza
E1435 | Max frequenza
E1436 | Modo uscita1
E1437 | Modo uscita2
E1438 | Modo uscita3
E1439 | Modo uscita4
E1440 | Modo uscita5
E1441 | Veloc.MODBUS
E1442 | Ciclo 1 (Ore)
E1443 | Ciclo 2 (Ore)
E1444 | Ciclo 3 (Ore)
E1445 | Ciclo 4 (Ore)
E1446 | Ciclo 5 (Ore)
E1447 | Ciclo 1 Giorni
E1448 | Ciclo 2 Giorni
E1449 | Ciclo 3 Giorni
E1450 | Ciclo 4 Giorni
E1451 | Ciclo 5 Giorni
E1452 | Var number
E1453 | J1 Polarità
E1454 | J2 Polarità
E1455 | J3 Polarità
E1456 | J4 Polarità
E1457 | J5 Polarità
E1458 | TM Perdita Vel
E1459 | TM norm/emerg.
E1460 | TM max ecit.
E1461 | Misura kW est
E1462 | Max Deviz.Freq
E1463 | Filtro Freq
E1464 | Misura kW Rete
E1465 | Div G Fase
E1466 | Div P Fase
E1467 | Div I Fase
E1468 | Div D Fase
E1469 | Div G Freq.
E1470 | Div P Freq.
E1471 | Div I Freq.
E1472 | Div D Freq.
E1473 | Div G ILS
E1474 | Div P ILS
E1475 | Div I ILS
E1476 | Div D ILS
E1477 | Div G command
E1478 | Div P command
E1479 | Div I command
E1480 | Div D command
E1481 | Div G velocita
E1482 | Div P velocita
E1483 | Div I velocita
E1484 | Div D velocita
E1485 | Div G attuat.
E1486 | Div P attuat.
E1487 | Div I attuat.
E1488 | Div D attuat.
E1489 | DivG sinc.Tens
E1490 | DivP sinc.Tens
E1491 | DivI sinc.Tens
E1492 | DivD sinc.Tens
E1493 | Div G Tensione
E1494 | Div P Tensione
E1495 | Div I Tensione
E1496 | Div D Tensione
E1497 | Div G Cosphi
E1498 | Div P Cosphi
E1499 | Div I Cosphi
E1500 | Div D Cosphi
E1501 | Div G ripart.Q
E1502 | Div P ripart.Q
E1503 | Div I ripart.Q
E1504 | Div D ripart.Q
E1505 | Div G disponib
E1506 | Div P disponib
E1507 | Div I disponib
E1508 | Div D disponib
E1509 | Div G disponib
E1510 | Div P disponib
E1511 | Div I disponib
E1512 | Div D disponib
E1513 | Impul. interr.
E1514 | TM disab.Allar
E1515 | Bus Morto
E1516 | Formato Data
E1517 | TM Auto Reset
E1518 | Ind.Wag.Ing 1
E1519 | Ind.Wag.Ing 2
E1520 | Ind.Wag.Ing 3
E1521 | Ind.Wag.Ing 4
E1522 | Ind.Wag.Ing 5
E1523 | Ind.Wag.Ing 6
E1524 | Ind.Wag.Ing 7
E1525 | Ind.Wag.Ing 8
E1526 | Ind.Wag.Ing 9
E1527 | Ind.Wag.Ing 10
E1528 | Ind.Wag.Ing 11
E1529 | Ind.Wag.Ing 12
E1530 | Ind.Wag.Ing 13
E1531 | Tipo mes I 01
E1532 | Tipo mes I 02
E1533 | Tipo mes I 03
E1534 | Tipo mes I 04
E1535 | Tipo mes I 05
E1536 | Tipo mes I 06
E1537 | Tipo mes I 07
E1538 | Tipo mes I 08
E1539 | Tipo mes I 09
E1540 | Tipo mes I 10
E1541 | Tipo mes I 11
E1542 | Tipo mes I 12
E1543 | Tipo mes I 13
E1544 | Nb in mess01
E1545 | Nb in mess02
E1546 | Nb in mess03
E1547 | Nb in mess04
E1548 | Nb in mess05
E1549 | Nb in mess06
E1550 | Nb in mess07
E1551 | Nb in mess08
E1552 | Nb in mess09
E1553 | Nb in mess10
E1554 | Nb in mess11
E1555 | Nb in mess12
E1556 | Nb in mess13
E1557 | Ind.Wag.out 1
E1558 | Ind.Wag.out 2
E1559 | Ind.Wag.out 3
E1560 | Ind.Wag.out 4
E1561 | Ind.Wag.out 5
E1562 | Ind.Wag.out 6
E1563 | Ind.Wag.out 7
E1564 | Ind.Wag.out 8
E1565 | Ind.Wag.out 9
E1566 | Ind.Wag.out 10
E1567 | Ind.Wag.out 11
E1568 | Ind.Wag.out 12
E1569 | Ind.Wag.out 13
E1570 | Tipo dato O 01
E1571 | Tipo dato O 02
E1572 | Tipo dato O 03
E1573 | Tipo dato O 04
E1574 | Tipo dato O 05
E1575 | Tipo dato O 06
E1576 | Tipo dato O 07
E1577 | Tipo dato O 08
E1578 | Tipo dato O 09
E1579 | Tipo dato O 10
E1580 | Tipo dato O 11
E1581 | Tipo dato O 12
E1582 | Tipo dato O 13
E1583 | Nb out mess01
E1584 | Nb out mess02
E1585 | Nb out mess03
E1586 | Nb out mess04
E1587 | Nb out mess05
E1588 | Nb out mess06
E1589 | Nb out mess07
E1590 | Nb out mess08
E1591 | Nb out mess09
E1592 | Nb out mess10
E1593 | Nb out mess11
E1594 | Nb out mess12
E1595 | Nb out mess13
E1596 | Vel Can Bus
E1597 | Reg Vel Feed.
E1598 | Perc.Var Freq
E1599 | Perc.Var Tens
E1600 | Durata Imp.F
E1601 | Durata Imp.V
E1602 | Motor Avv.Prio
E1603 | Salva config.
E1604 | Rit.Apert Gas
E1605 | Config. I/O
E1606 | Soglia kW
E1607 | kW nominale 2
E1608 | Disabilitaz.1
E1609 | Disabilitaz.2
E1610 | Disabilitaz.3
E1611 | Disabilitaz.4
E1612 | Disabilitaz.5
E1613 | Disabilitaz.6
E1614 | Disabilitaz.7
E1615 | Disabilitaz.8
E1616 | Disabilitaz.9
E1617 | Disabilitaz.10
E1618 | Disabilitaz.11
E1619 | Disabilitaz.12
E1620 | Disabilitaz.13
E1621 | Disabilitaz.14
E1622 | Disabilitaz.15
E1623 | Disabilitaz.16
E1624 | Disabilitaz.17
E1625 | Disabilitaz.18
E1626 | Disabilitaz.19
E1627 | Disabilitaz.20
E1628 | Diesel / Gaz
E1629 | TM Avviamento
E1630 | TM Spurgo
E1631 | TM Perdite
E1632 | Test valv. gas
E1633 | Errore Avviam.
E1634 | Ind. ModBus
E1635 | TM Base Ch Int
E1636 | kVAR nominal 2
E1637 | TM dfdt/vector
E1638 | TM min Avviam
E1639 | 500 Hz ACT
E1640 | AT Input V21
E1641 | AT Input V22
E1642 | AT Input V23
E1643 | AT Input V24
E1644 | AT Input V25
E1645 | AT Input V26
E1646 | AT Input V27
E1647 | AT Input V28
E1648 | AT Input V29
E1649 | AT Input V30
E1650 | AT Input V31
E1651 | AT Input V32
E1652 | AT Input V33
E1653 | AT Input V34
E1654 | AT Input V35
E1655 | AT Input V36
E1656 | AT Input V37
E1657 | AT Input V38
E1658 | AT Input V39
E1659 | AT Input V40
E1660 | Log.Input V21
E1661 | Log.Input V22
E1662 | Log.Input V23
E1663 | Log.Input V24
E1664 | Log.Input V25
E1665 | Log.Input V26
E1666 | Log.Input V27
E1667 | Log.Input V28
E1668 | Log.Input V29
E1669 | Log.Input V30
E1670 | Log.Input V31
E1671 | Log.Input V32
E1672 | Log.Input V33
E1673 | Log.Input V34
E1674 | Log.Input V35
E1675 | Log.Input V36
E1676 | Log.Input V37
E1677 | Log.Input V38
E1678 | Log.Input V39
E1679 | Log.Input V40
E1680 | Funz.Input V21
E1681 | Funz.Input V22
E1682 | Funz.Input V23
E1683 | Funz.Input V24
E1684 | Funz.Input V25
E1685 | Funz.Input V26
E1686 | Funz.Input V27
E1687 | Funz.Input V28
E1688 | Funz.Input V29
E1689 | Funz.Input V30
E1690 | Funz.Input V31
E1691 | Funz.Input V32
E1692 | Funz.Input V33
E1693 | Funz.Input V34
E1694 | Funz.Input V35
E1695 | Funz.Input V36
E1696 | Funz.Input V37
E1697 | Funz.Input V38
E1698 | Funz.Input V39
E1699 | Funz.Input V40
E1700 | Info 2.1
E1701 | Info 2.2
E1702 | Info 2.3
E1703 | Info 2.4
E1704 | Info 2.5
E1705 | Info 2.6
E1706 | Info 2.7
E1707 | Info 2.8
E1708 | Info 2.9
E1709 | Info 2.10
E1710 | Param.Utet 001
E1711 | Param.Utet 002
E1712 | Param.Utet 003
E1713 | Param.Utet 004
E1714 | Param.Utet 005
E1715 | Param.Utet 006
E1716 | Param.Utet 007
E1717 | Param.Utet 008
E1718 | Param.Utet 009
E1719 | Param.Utet 010
E1720 | Param.Utet 011
E1721 | Param.Utet 012
E1722 | Param.Utet 013
E1723 | Param.Utet 014
E1724 | Param.Utet 015
E1725 | Param.Utet 016
E1726 | Param.Utet 017
E1727 | Param.Utet 018
E1728 | Param.Utet 019
E1729 | Param.Utet 020
E1730 | Param.Utet 021
E1731 | Param.Utet 022
E1732 | Param.Utet 023
E1733 | Param.Utet 024
E1734 | Param.Utet 025
E1735 | Param.Utet 026
E1736 | Param.Utet 027
E1737 | Param.Utet 028
E1738 | Param.Utet 029
E1739 | Param.Utet 030
E1740 | Param.Utet 031
E1741 | Param.Utet 032
E1742 | Param.Utet 033
E1743 | Param.Utet 034
E1744 | Param.Utet 035
E1745 | Param.Utet 036
E1746 | Param.Utet 037
E1747 | Param.Utet 038
E1748 | Param.Utet 039
E1749 | Param.Utet 040
E1750 | Param.Utet 041
E1751 | Param.Utet 042
E1752 | Param.Utet 043
E1753 | Param.Utet 044
E1754 | Param.Utet 045
E1755 | Param.Utet 046
E1756 | Param.Utet 047
E1757 | Param.Utet 048
E1758 | Param.Utet 049
E1759 | Param.Utet 050
E1760 | Param.Utet 051
E1761 | Param.Utet 052
E1762 | Param.Utet 053
E1763 | Param.Utet 054
E1764 | Param.Utet 055
E1765 | Param.Utet 056
E1766 | Param.Utet 057
E1767 | Param.Utet 058
E1768 | Param.Utet 059
E1769 | Param.Utet 060
E1770 | Param.Utet 061
E1771 | Param.Utet 062
E1772 | Param.Utet 063
E1773 | Param.Utet 064
E1774 | Param.Utet 065
E1775 | Param.Utet 066
E1776 | Param.Utet 067
E1777 | Param.Utet 068
E1778 | Param.Utet 069
E1779 | Param.Utet 070
E1780 | Param.Utet 071
E1781 | Param.Utet 072
E1782 | Param.Utet 073
E1783 | Param.Utet 074
E1784 | Param.Utet 075
E1785 | Param.Utet 076
E1786 | Param.Utet 077
E1787 | Param.Utet 078
E1788 | Param.Utet 079
E1789 | Param.Utet 080
E1790 | Param.Utet 081
E1791 | Param.Utet 082
E1792 | Param.Utet 083
E1793 | Param.Utet 084
E1794 | Param.Utet 085
E1795 | Param.Utet 086
E1796 | Param.Utet 087
E1797 | Param.Utet 088
E1798 | Param.Utet 089
E1799 | Param.Utet 090
E1800 | Param.Utet 091
E1801 | Param.Utet 092
E1802 | Param.Utet 093
E1803 | Param.Utet 094
E1804 | Param.Utet 095
E1805 | Param.Utet 096
E1806 | Param.Utet 097
E1807 | Param.Utet 098
E1808 | Param.Utet 099
E1809 | Param.Utet 100
E1810 | Param.Utet 101
E1811 | Param.Utet 102
E1812 | Param.Utet 103
E1813 | Param.Utet 104
E1814 | Param.Utet 105
E1815 | Param.Utet 106
E1816 | Param.Utet 107
E1817 | Param.Utet 108
E1818 | Param.Utet 109
E1819 | Param.Utet 110
E1820 | Param.Utet 111
E1821 | Param.Utet 112
E1822 | Param.Utet 113
E1823 | Param.Utet 114
E1824 | Param.Utet 115
E1825 | Param.Utet 116
E1826 | Param.Utet 117
E1827 | Param.Utet 118
E1828 | Param.Utet 119
E1829 | Param.Utet 120
E1830 | Param.Utet 121
E1831 | Param.Utet 122
E1832 | Param.Utet 123
E1833 | Param.Utet 124
E1834 | Param.Utet 125
E1835 | Param.Utet 126
E1836 | Param.Utet 127
E1837 | Param.Utet 128
E1838 | Param.Utet 129
E1839 | Param.Utet 130
E1840 | Ritardo Start
E1841 | Start Man.Rete
E1842 | TM Manc Carico
E1843 | TM risincron.
E1844 | Nb risincron.
E1845 | TM reset sincr
E1846 | Apert Interr.
E1847 | Bargraph f m
E1848 | Bargraph f M
E1849 | Bargraph V m
E1850 | Bargraph V m
E1851 | Bargraph Vb M
E1852 | Branch P-oil
E1853 | Brnch T-water
E1854 | Branch Speed
E1855 | Opt4 protocol
E1856 | Opt4Param01
E1857 | Opt4Param02
E1858 | Opt4Param03
E1859 | Opt4Param04
E1860 | Opt4Param05
E1861 | Opt4Param06
E1862 | Opt4Param07
E1863 | Opt4Param08
E1864 | Opt4Param09
E1865 | Opt4Param10
E1866 | Opt4Param11
E1867 | Opt4Param12
E1868 | Opt4Param13
E1869 | Opt4Param14
E1870 | Opt4Param15
E1871 | Opt4Param16
E1872 | G59 lock
E1873 | Positive width
E1874 | Period
E1875 | Mod Id out 14
E1876 | Mod Id out 15
E1877 | Mod Id out 16
E1878 | Mod Id out 17
E1879 | Mod Id out 18
E1880 | Mod Id out 19
E1881 | Typ out mess14
E1882 | Typ out mess15
E1883 | Typ out mess16
E1884 | Typ out mess17
E1885 | Typ out mess18
E1886 | Typ out mess19
E1887 | Nb out mess14
E1888 | Nb out mess15
E1889 | Nb out mess16
E1890 | Nb out mess17
E1891 | Nb out mess18
E1892 | Nb out mess19
E1893 | lunghez imp.
E1894 | TM trip out
E1895 | Last trip out
E1896 | Excit. speed
E1897 | Excit. volt.
E1898 | Excit. timer
E1899 | Nb br. close
E1900 | Load sharing P
E1901 | Load sharing I
E1902 | Hz center gain
E1903
E1904
E1905
E1906
E1907
E1908
E1909
E1910
E1911
E1912
E1913
E1914
E1915
E1916
E1917
E1918
E1919
E1920
E1921
E1922
E1923
E1924
E1925
E1926
E1927
E1928
E1929
E1930
E1931
E1932
E1933
E1934
E1935
E1936
E1937
E1938
E1939
E1940
E1941
E1942
E1943
E1944
E1945
E1946
E1947
E1948
E1949
E1950
E1951
E1952
E1953
E1954
E1955
E1956
E1957
E1958
E1959
E1960
E1961
E1962
E1963
E1964
E1965
E1966
E1967
E1968
E1969
E1970
E1971
E1972
E1973
E1974
E1975
E1976
E1977
E1978
E1979
E1980
E1981
E1982
E1983
E1984
E1985
E1986
E1987
E1988
E1989
E1990
E1991
E2000 | In dig.Int. RE
E2001 | In dig.Int. GE
E2002 | In dig. start
E2003 | In dig. olio
E2004 | In dig acqua
E2005 | Stop emergenza
E2006 | Ingr.1
E2007 | Ingr.2
E2008 | Ingr.3
E2009 | Ingr.4
E2010 | Ingr.5
E2011 | Ingr.6
E2012 | Ingr.7
E2013 | Ingr.8
E2014 | Ingr.9
E2015 | Ingr.10
E2016 | Interrutt.Rete
E2017 | Interrutt. GE
E2018 | Out rele avv.
E2019 | Out rele carb.
E2020 | Uscita 1
E2021 | Uscita 2
E2022 | Uscita 3
E2023 | Uscita 4
E2024 | Uscita 5
E2025 | +/- Hz manuale
E2026 | PWM attuatore
E2027 | Velocita attiv
E2028 | Sincr. GE
E2029 | kW // Rete
E2030 | Load pulse
E2031 | Statismo RPM
E2032 | Ripartiz. kW
E2033 | U=constant
E2034 | Volt sincro
E2035 | Cos fi control
E2036 | Ripart.kVAR
E2037 | Volt droop
E2038 | Manual volt
E2039 | Setpoint Volt
E2040 | Uscita AVR
E2041 | Setpoint kVAR
E2042 | Autorizz. phi
E2043 | Autorizz. Hz
E2044 | Autorizz. Volt
E2045 | Tasto Start
E2046 | Guasto motore
E2047 | Tasto Stop
E2048 | P nom. attiva
E2049 | Sincron. GCR
E2050 | Apri Int.GE
E2051 | Apri Int.Rete
E2052 | Chiudi Int.GE
E2053 | Chiudi int.Ret
E2054 | Presenza Bus
E2055 | Modo Auto
E2056 | Modo Manuale
E2057 | Stato motore
E2058 | Somma segn.Vel
E2059 | Richiesta avv.
E2060 | Mancato avviam
E2061 | Tempo warm up
E2062 | Tempo stab.Vel
E2063 | Tempo stab. V
E2064 | Tempo cooling
E2065 | Mancato Stop
E2066 | Tempo riposo
E2067 | Tempo tra avv.
E2068 | Nr. tentativi
E2069 | Tasto reset
E2070 | Tempo prelub.
E2071 | Modo gest. kW
E2072 | Domanda carico
E2073 | TMapert.int.RE
E2074 | TMapert.int.GE
E2075 | Tempo sincron.
E2076 | Setpoint kW
E2077 | Salita kW/10s
E2078 | TM salita 1kW
E2079 | Discesa kW/10s
E2080 | TM discesa 1kW
E2081 | TM salita 1kW
E2082 | TM discesa 1kW
E2083 | Prerisc. acqua
E2084 | Prelubrifica
E2085 | Prerisc. acqua
E2086 | Prerisc. cand.
E2087 | Regolaz. RE/GE
E2088 | Modo potenza
E2089 | Inib.Integrale
E2090 | Modo regol.AVR
E2091 | TM rientro RE
E2092 | Contr.Vel.ext.
E2093 | Deviaz. Vel.
E2094
E2095 | Paral. line P
E2096 | Modo Test
E2097 | +F GE
E2098 | +F GE diretta
E2099 | +F GE soglia
E2100 | +F GE timer
E2101 | -F GE
E2102 | -F GE diretta
E2103 | -F GE soglia
E2104 | -F GE timer
E2105 | -V GE
E2106 | -V GE diretta
E2107 | -V GE soglia
E2108 | -V GE timer
E2109 | +V GE
E2110 | +V GE diretta
E2111 | +V GE soglia
E2112 | +V GE timer
E2113 | Min kVAR
E2114 | Min Q diretta
E2115 | Min Q soglia
E2116 | Min Q timer
E2117 | Max kVAR
E2118 | Max Q diretta
E2119 | Max Q soglia
E2120 | Max Q timer
E2121 | -kW
E2122 | -kW diretta
E2123 | -kW soglia
E2124 | -kW timer
E2125 | -kVAR
E2126 | -kVAR diretta
E2127 | -kVAR soglia
E2128 | -kVAR timer
E2129 | Min kW
E2130 | Min kW diretta
E2131 | Min kW soglia
E2132 | Min kW timer
E2133 | Max kW
E2134 | Max kW diretta
E2135 | Max kW soglia
E2136 | Max kW timer
E2137 | Max I
E2138 | Max I diretta
E2139 | Max I soglia
E2140 | Max I timer
E2141 | Max In
E2142 | Max In diretta
E2143 | Max In soglIna
E2144 | Max In timer
E2145 | -F RE
E2146 | -F RE diretta
E2147 | -F RE soglia
E2148 | -F RE timer
E2149 | +F RE
E2150 | +F RE diretta
E2151 | +F RE soglia
E2152 | +F RE timer
E2153 | -V RE
E2154 | -V RE diretta
E2155 | -V RE soglia
E2156 | -V RE timer
E2157 | +V RE
E2158 | +V RE diretta
E2159 | +V RE soglia
E2160 | +V RE timer
E2161 | Somma Eccit.
E2162 | Max Vel. setp.
E2163 | Opzione 1
E2164 | Opzione 2
E2165 | Opzione 3
E2166 | Opzione 4
E2167 | TM sincron.
E2168 | TM rientro RE
E2169
E2170 | Vector jump
E2171 | df/dt
E2172 | +Vel.
E2173 | +Vel. diretta
E2174 | +Vel. soglia
E2175 | +Vel. timer
E2176 | -Vel.
E2177 | -Vel. diretta
E2178 | -Vel. soglia
E2179 | -Vel. timer
E2180 | Min press.olio
E2181 | Min olio diret
E2182 | Min olio sogl.
E2183 | Min olio timer
E2184 | Max temp acqua
E2185 | Max acqua dir.
E2186 | Max acqua sogl
E2187 | Max acqua time
E2188 | Min V batteria
E2189 | Min Vbatt dir.
E2190 | Min Vbatt sogl
E2191 | MinVbatt timer
E2192 | Valid.protez.
E2193 | Soglia Tpreris
E2194 | Soglia Pprelub
E2195
E2196
E2197 | Inib.sicurezze
E2198 | Interdiz.avv.
E2199 | Riservato
E2200 | Somma guastiGE
E2201 | Somma guastiRE
E2202 | Somma allarmi
E2203 | Somma soft S/D
E2204 | Somma hard S/D
E2205 | Reset guasti
E2206 | Sirena
E2207 | Stop sirena ex
E2208 | Allarme ext.
E2209 | Soft S/D rem.
E2210 | Hard S/D rem.
E2211 | Comando eccit.
E2212 | Energ. to stop
E2213 | Limitaz. fumi
E2214 | Warm up
E2215 | Ventilazione
E2216 | Soglia ventil.
E2217 | Guasto GE
E2218 | Guasto Rete
E2219 | Chius. int. GE
E2220 | Chius. int. RE
E2221 | Apert. int. GE
E2222 | Apert. int. RE
E2223 | Clapet
E2224 | Richies.preris
E2225 | Richies.prelub
E2226 | Richies.candel
E2227 | TastoStart man
E2228 | Tasto Stop man
E2229 | Riempim. carb.
E2230 | Basso liv.carb
E2231 | Alto liv.carb.
E2232 | Test lampade
E2233 | +velocita man.
E2234 | -velocita man.
E2235 | +Volt manuale
E2236 | -Volt manuale
E2237 | Max Vel. man.
E2238 | Min Vel. man.
E2239 | T.Scarico
E2240 | T.Carico
E2241 | GE prioritario
E2242 | Riempim.liquid
E2243 | Basso liv.liq.
E2244 | Altoliv.liquid
E2245 | Riempim. olio
E2246 | Basso liv.olio
E2247 | Alto liv.olio
E2248 | Richies.carico
E2249 | Richies.scaric
E2250 | Pre.Scarico
E2251 | Pre.Carico
E2252 | Riemp.carb.man
E2253 | Riemp.liq.man
E2254 | Riemp.olio man
E2255 | Riprist.eccit.
E2256 | TMriprist.ecc.
E2257 | Sincr.forzato
E2258 | Forz. P fissa
E2259 | Forz. Q fissa
E2260 | Interdiz. man.
E2261 | Rich .man. ext
E2262 | Tasto F1
E2263 | Tasto F1+Shift
E2264 | Tasto F2
E2265 | Tasto F2+Shift
E2266 | Starter attivi
E2267 | Starter 2
E2268 | Starter 3
E2269 | Soglia ana 1
E2270 | Soglia ana 2
E2271 | Soglia ana 3
E2272 | Soglia ana 4
E2273 | Prerisc.regol.
E2274 | Max V batt.
E2275 | Max Vbatt. dir
E2276 | Max Vbatt.sogl
E2277 | MaxVbatt.timer
E2278
E2279 | Selez. Vel.1
E2280 | Selez. Tens.2
E2281 | Selez. kW2
E2282 | Setp.attivo kW
E2283 | Ingr.virtuale1
E2284 | Ingr.virtuale2
E2285 | Ingr.virtuale3
E2286 | Ingr.virtuale4
E2287 | Ingr.virtuale5
E2288 | Ingr.virtuale6
E2289 | Ingr.virtuale7
E2290 | Ingr.virtuale8
E2291 | Ingr.virtuale9
E2292 | Ingr.virtual10
E2293 | Ingr.virtual11
E2294 | Ingr.virtual12
E2295 | Ingr.virtual13
E2296 | Ingr.virtual14
E2297 | Ingr.virtual15
E2298 | Ingr.virtual16
E2299 | Ingr.virtual17
E2300 | Ingr.virtual18
E2301 | Ingr.virtual19
E2302 | Ingr.virtual20
E2303 | Top excit.
E2304 | Cont.manut.1h
E2305 | Cont.manut.2h
E2306 | Cont.manut.3h
E2307 | Cont.manut.4h
E2308 | Cont.manut.5h
E2309 | Cont.manut.1g
E2310 | Cont.manut.2g
E2311 | Cont.manut.3g
E2312 | Cont.manut.4g
E2313 | Cont.manut.5g
E2314 | LED Gensys
E2315 | LED sirena
E2316 | LED gausti
E2317 | LED allarme
E2318 | LED auto
E2319 | LED motore
E2320 | LED alternat.
E2321 | LED interr. GE
E2322 | LED interr. RE
E2323 | LED Rete
E2324 | LED test
E2325 | LED manuale
E2326 | TM perd. sens.
E2327 | Perdita sens.
E2328 | TM norm/emerg.
E2329 | Valore vero
E2330 | Valore falso
E2331 | GE pronto
E2332 | AT. Utente
E2333 | Pre avviso EJP
E2334 | Top EJP
E2335 | Allerta EJP
E2336 | Chius. GE rem.
E2337 | Apert. GE rem.
E2338 | Chius. RE rem.
E2339 | Apert. RE rem.
E2340 | GE fermo
E2341 | Uscita +F
E2342 | Uscita -F
E2343 | Uscita +V
E2344 | Uscita +V
E2345 | Presa aria
E2346 | Interr. I att.
E2347 | Guasto p.olio
E2348 | C2S Check OK
E2349 | Bus morto
E2350 | Min.press.olio
E2351 | Max press.olio
E2352 | Min.Temp.acqua
E2353 | Max Temp.acqua
E2354 | Min spare 1
E2355 | Max spare 1
E2356 | Min spare 2
E2357 | Max spare 2
E2358 | Funz. Guasto
E2359 | Funz. Allarme
E2360 | Giorno o mese
E2361 | Mese o giorno
E2362 | TMreset guasti
E2363 | Mancata chius.
E2364 | Mancato Stop
E2365 | Guasto motore
E2366 | Mancato avviam
E2367 | Mancata sincr.
E2368 | Uscita dig. 1
E2369 | Uscita dig. 2
E2370 | Uscita dig. 3
E2371 | Uscita dig. 4
E2372 | Uscita dig. 5
E2373 | Uscita dig. 6
E2374 | Uscita dig. 7
E2375 | Uscita dig. 8
E2376 | Uscita dig. 9
E2377 | Uscita dig. 10
E2378 | Uscita dig. 11
E2379 | Uscita dig. 12
E2380 | Uscita dig. 13
E2381 | Uscita dig. 14
E2382 | Uscita dig. 15
E2383 | Uscita dig. 16
E2384 | Uscita dig. 17
E2385 | Uscita dig. 18
E2386 | Uscita dig. 19
E2387 | Uscita dig. 20
E2388 | Uscita dig. 21
E2389 | Uscita dig. 22
E2390 | Uscita dig. 23
E2391 | Uscita dig. 24
E2392 | Uscita dig. 25
E2393 | Uscita dig. 26
E2394 | Uscita dig. 27
E2395 | Uscita dig. 28
E2396 | Uscita dig. 29
E2397 | Uscita dig. 30
E2398 | Uscita dig. 31
E2399 | Uscita dig. 32
E2400 | Uscita dig. 33
E2401 | Uscita dig. 34
E2402 | Uscita dig. 35
E2403 | Uscita dig. 36
E2404 | Uscita dig. 37
E2405 | Uscita dig. 38
E2406 | Uscita dig. 39
E2407 | Uscita dig. 40
E2408 | Uscita dig. 41
E2409 | Uscita dig. 42
E2410 | Uscita dig. 43
E2411 | Uscita dig. 44
E2412 | Uscita dig. 45
E2413 | Uscita dig. 46
E2414 | Uscita dig. 47
E2415 | Uscita dig. 48
E2416 | Uscita dig. 49
E2417 | Uscita dig. 50
E2418 | Uscita dig. 51
E2419 | Uscita dig. 52
E2420 | Uscita dig. 53
E2421 | Uscita dig. 54
E2422 | Uscita dig. 55
E2423 | Uscita dig. 56
E2424 | Uscita dig. 57
E2425 | Uscita dig. 58
E2426 | Uscita dig. 59
E2427 | Uscita dig. 60
E2428 | Uscita dig. 61
E2429 | Uscita dig. 62
E2430 | Uscita dig. 63
E2431 | Uscita dig. 64
E2432 | Uscita anal. 1
E2433 | Uscita anal. 2
E2434 | Uscita anal. 3
E2435 | Uscita anal. 4
E2436 | Uscita anal. 5
E2437 | Uscita anal. 6
E2438 | Uscita anal. 7
E2439 | Uscita anal. 8
E2440 | Variab.disp001
E2441 | Variab.disp002
E2442 | Variab.disp003
E2443 | Variab.disp004
E2444 | Variab.disp005
E2445 | Variab.disp006
E2446 | Variab.disp007
E2447 | Variab.disp008
E2448 | Variab.disp009
E2449 | Variab.disp010
E2450 | Variab.disp011
E2451 | Variab.disp012
E2452 | Variab.disp013
E2453 | Variab.disp014
E2454 | Variab.disp015
E2455 | Variab.disp016
E2456 | Variab.disp017
E2457 | Variab.disp018
E2458 | Variab.disp019
E2459 | Variab.disp020
E2460 | Variab.disp021
E2461 | Variab.disp022
E2462 | Variab.disp023
E2463 | Variab.disp024
E2464 | Variab.disp025
E2465 | Variab.disp026
E2466 | Variab.disp027
E2467 | Variab.disp028
E2468 | Variab.disp029
E2469 | Variab.disp030
E2470 | Variab.disp031
E2471 | Variab.disp032
E2472 | Variab.disp033
E2473 | Variab.disp034
E2474 | Variab.disp035
E2475 | Variab.disp036
E2476 | Variab.disp037
E2477 | Variab.disp038
E2478 | Variab.disp039
E2479 | Variab.disp040
E2480 | Variab.disp041
E2481 | Variab.disp042
E2482 | Variab.disp043
E2483 | Variab.disp044
E2484 | Variab.disp045
E2485 | Variab.disp046
E2486 | Variab.disp047
E2487 | Variab.disp048
E2488 | Variab.disp049
E2489 | Variab.disp050
E2490 | Variab.disp051
E2491 | Variab.disp052
E2492 | Variab.disp053
E2493 | Variab.disp054
E2494 | Variab.disp055
E2495 | Variab.disp056
E2496 | Variab.disp057
E2497 | Variab.disp058
E2498 | Variab.disp059
E2499 | Variab.disp060
E2500 | Variab.disp061
E2501 | Variab.disp062
E2502 | Variab.disp063
E2503 | Variab.disp064
E2504 | Variab.disp065
E2505 | Timer +F -F
E2506 | Timer +V -V
E2507 | Testo gest. P
E2508 | Testo motore
E2509 | T Grafico Mot
E2510 | T Grafico Pow
E2511 | Guasto CANopen
E2512 | BUSCANopen off
E2513 | Selez. Pnom 2
E2514 | Start virtuale
E2515 | GE OK
E2516 | Nr.vers.equaz.
E2517 | Rampa velocita
E2518 | Batt.avviam.OK
E2519 | Valvola gas OK
E2520 | Rich. test gas
E2521 | Uscita accens.
E2522 | Feedback gas
E2523 | Timer avv. gas
E2524 | Start emergen.
E2525 | Disponib. auto
E2526 | Mancato avviam
E2527 | TM chius. int.
E2528 | TM chius. int.
E2529 | Q nom. attiva
E2530 | Min.kVAR Rete
E2531 | Min.Q RE dir.
E2532 | Min.Q REsoglia
E2533 | Min.Q RE timer
E2534 | Max kVAR Rete
E2535 | Max Q RE dir.
E2536 | Max Q REsoglia
E2537 | Max Q RE timer
E2538 | -kW Rete
E2539 | -P RE diretta
E2540 | -P RE soglia
E2541 | -P RE timer
E2542 | -kVAR Rete
E2543 | -Q RE diretta
E2544 | -Q RE soglia
E2545 | -Q RE timer
E2546 | Min. kW Rete
E2547 | Min. P RE dir.
E2548 | Min.P REsoglia
E2549 | Min.P RE timer
E2550 | Max kW Rete
E2551 | Max P RE dir.
E2552 | Max P REsoglia
E2553 | Max P RE timer
E2554 | BIGA
E2555 | TM dfdt / vect
E2556 | Spare 1 misura
E2557 | Spare1 dir.
E2558 | Spare 1 soglia
E2559 | Spare 1 timer
E2560 | Spare 2 misura
E2561 | Spare2 dir.
E2562 | Spare 2 soglia
E2563 | Spare 2 timer
E2564 | TM min crank
E2565 | Ingr.virt.21
E2566 | Ingr.virt.22
E2567 | Ingr.virt.23
E2568 | Ingr.virt.24
E2569 | Ingr.virt.25
E2570 | Ingr.virt.26
E2571 | Ingr.virt.27
E2572 | Ingr.virt.28
E2573 | Ingr.virt.29
E2574 | Ingr.virt.30
E2575 | Ingr.virt.31
E2576 | Ingr.virt.32
E2577 | Ingr.virt.33
E2578 | Ingr.virt.34
E2579 | Ingr.virt.35
E2580 | Ingr.virt.36
E2581 | Ingr.virt.37
E2582 | Ingr.virt.38
E2583 | Ingr.virt.39
E2584 | Ingr.virt.40
E2585 | Variab.disp066
E2586 | Variab.disp067
E2587 | Variab.disp068
E2588 | Variab.disp069
E2589 | Variab.disp070
E2590 | Variab.disp071
E2591 | Variab.disp072
E2592 | Variab.disp073
E2593 | Variab.disp074
E2594 | Variab.disp075
E2595 | Variab.disp076
E2596 | Variab.disp077
E2597 | Variab.disp078
E2598 | Variab.disp079
E2599 | Variab.disp080
E2600 | Variab.disp081
E2601 | Variab.disp082
E2602 | Variab.disp083
E2603 | Variab.disp084
E2604 | Variab.disp085
E2605 | Variab.disp086
E2606 | Variab.disp087
E2607 | Variab.disp088
E2608 | Variab.disp089
E2609 | Variab.disp090
E2610 | Variab.disp091
E2611 | Variab.disp092
E2612 | Variab.disp093
E2613 | Variab.disp094
E2614 | Variab.disp095
E2615 | Variab.disp096
E2616 | Variab.disp097
E2617 | Variab.disp098
E2618 | Variab.disp099
E2619 | Variab.disp100
E2620 | Variab.disp101
E2621 | Variab.disp102
E2622 | Variab.disp103
E2623 | Variab.disp104
E2624 | Variab.disp105
E2625 | Variab.disp106
E2626 | Variab.disp107
E2627 | Variab.disp108
E2628 | Variab.disp109
E2629 | Variab.disp110
E2630 | Variab.disp111
E2631 | Variab.disp112
E2632 | Variab.disp113
E2633 | Variab.disp114
E2634 | Variab.disp115
E2635 | Variab.disp116
E2636 | Variab.disp117
E2637 | Variab.disp118
E2638 | Variab.disp119
E2639 | Variab.disp120
E2640 | Variab.disp121
E2641 | Variab.disp122
E2642 | Variab.disp123
E2643 | Variab.disp124
E2644 | Variab.disp125
E2645 | Variab.disp126
E2646 | Variab.disp127
E2647 | Variab.disp128
E2648 | Variab.disp129
E2649 | Variab.disp130
E2650 | TM Manc.Rete
E2651 | TM NO Man Rete
E2652 | TM Risincron.
E2653 | N. Risincro.
E2654 | TM Risincron.
E2655 | Est.Stop Siren
E2656 | V. Droop For.
E2657 | Cont. Aux 1
E2658 | Cont. Aux1 MSB
E2659 | Cont. Aux 2
E2660 | Cont. Aux2 MSB
E2661 | Stay in state1
E2662 | Opt4Var01
E2663 | Opt4Var02
E2664 | Opt4Var03
E2665 | Opt4Var04
E2666 | Opt4Var05
E2667 | Opt4Var06
E2668 | Opt4Var07
E2669 | Opt4Var08
E2670 | Opt4Var09
E2671 | Opt4Var10
E2672 | Opt4Var11
E2673 | Opt4Var12
E2674 | Opt4Var13
E2675 | Opt4Var14
E2676 | Opt4Var15
E2677 | Opt4Var16
E2678 | Opt4Var17
E2679 | Opt4Var18
E2680 | Unused
E2681 | Unused
E2682 | Unused
E2683 | Unused
E2684 | Unused
E2685 | Unused
E2686 | Unused
E2687 | Unused
E2688 | Unused
E2689 | Unused
E2690 | Allar.Interrut
E2691 | Inhibiz GE01
E2692 | Inhibiz GE02
E2693 | Inhibiz GE03
E2694 | Inhibiz GE04
E2695 | Inhibiz GE05
E2696 | Inhibiz GE06
E2697 | Inhibiz GE07
E2698 | Inhibiz GE08
E2699 | Inhibiz GE09
E2700 | Inhibiz GE10
E2701 | Inhibiz GE11
E2702 | Inhibiz GE12
E2703 | Inhibiz GE13
E2704 | Inhibiz GE14
E2705 | Inhibiz GE15
E2706 | Inhibiz GE16
E2707 | TM freq center
E2708 | Analog out 17
E2709 | Analog out 18
E2710 | Analog out 19
E2711 | Analog out 20
E2712 | Analog out 21
E2713 | Analog out 22
E2714 | Analog out 23
E2715 | Analog out 24
E2716 | Analog out 25
E2717 | Analog out 26
E2718 | Analog out 27
E2719 | Analog out 28
E2720 | Analog out 29
E2721 | Analog out 30
E2722 | Analog out 31
E2723 | Analog out 32
E2724 | Trip out 1
E2725 | Trip out 2
E2726 | Trip out 3
E2727 | Trip out 4
E2728 | Trip out 5
E2729 | Trip alarm
E2730 | Trip timer
E2731 | TM Gen. Imp
E2732 | TM Mains Imp.
E2733 | Selez Test
E2734 | SSD + help
E2735 | Fault Gen+help
E2736 | SSD+help ext
E2737 | FltGen+helpExt
E2738 | TM un-excit.
E2739 | Master gen. Nb
E2740
E2741
E2742
E2743
E2744
E2745
E2746
E2747
E2748
E2749
E2750
E2751
E2752
E2753
E2754
E2755
E2756
E2757
E2758
E2759
E2760
E2761
E2762
E2763
E2764
E2765
E2766
E2767
E2768
E2769
E2770
E2771
E2772
E2773
E2774
E2775
E2776
E2777
E2778
E2779
E2780
E2781
E2782
E2783
E2784
E2785
E2786
E2787
E2788
E2789
E2790
E2791
E2792
E2793
E2794
E2795
E2796
E2797
E3000
E3001
E3002
E3003
E3004
E3005
E4000
E4001
E4002
E4003
E4004
E4005
E4006
E4007
E4008
E4009
E4010
E4011
E4012
E4013
E4014
E4015
E4016
E4017
E4018
E4019
E4020
E4021
E4022
E4023
E4024
E4025
E4026
E4027
E4028
E4029
E4030
E4031
E4032
E4033
E5000
E5001
E5002
E5003
E5004
E5005
E5006
E5007
E5008
E5009
E5010
E5011
E5012
E5013
E5014
E5015
E5016
E5017
E5018
E5019
E5020
E5021
E5022
E5023
E5024
E5025
E5026
E5027
E5028
E5029
E5030
E5031
E5032
E5033
E5034
E5035
E5036
E5037
E5038
E5039
E5040
E5041
E5042
E5043
E5044
E5045
E5046
E5047